# Ing. Alexander Pálkovács, 943 65 Kamenica nad Hronom 95

# autorizovaný stavebný inžinier

##### STATICKÝ POSUDOK

### Názov stavby:	Rekonštrukcia objektu UACH SAV

Miesto stavby:	Bratislava IV, č.p. 2693

Stavebník:	Ústav anorganickej chémie SAV

Spracovateľ posudku:		Ing. Alexander Pálkovács, 943 65 Kamenica nad Hronom 95

autorizovaný stavebný inžinier v kategórii: Inžinier pre statiku stavieb r.č. 4894*SP*I3

Vypracoval:	Ing. Alexander Pálkovács

Objednávateľ:	Ing. Štefan Müller, Galanta

Dátum spracovania:	08.10.2013

Zákazkové číslo:	2238/13

Úvod

Predmetom statického posudku je posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle § 43d, ods.1, písm. a, Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti (t.j. bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle  STN 73 0002 Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb – Základné ustanovenia.

## Popis stavby

Jedná sa o rekonštrukciu objektu UACH SAV. Jestvujúca časť objektu bude odstránená po základovú škáru. Miestami budú ponechané len niektoré základové konštrukcie, ktoré rozmerovo a materiálovo vyhovujú novým základovým konštrukciám – bude upresnené počas realizácie.

Miesto jestvujúcej časti objektu je navrhnutá nová budova. Nová časť je navrhnutá ako dvojpodlažná, nepodpivničená, ktorá je zastrešená plochou strechou. Zvislý nosný systém budovy je navrhnutý z oceľovej konštrukcie. Primárna nosná konštrukcia je navrhnutá z dvojpoľových, dvojpodlažných oceľových rámov. Zvislé stĺpy rámovej konštrukcie sú navrhnuté na osovú vzdialenosť 4,65 a 6,85 m. Rámové konštrukcie sú navrhnuté na osovú vzdialenosť 6,0 m. Zvislé stĺpy sú v úrovni jednotlivých podlaží prepojené prievlakmi, ktoré vytvárajú nosnú konštrukciu podlahy stropu nad prízemím a strechy. Na tieto prievlaky sú pripevnené stropnice a strešnice, ktoré vytvárajú nosnú konštrukciu pre rebrový železobetónový strop. Oceľová konštrukcia rámov je na hornú hranu základových konštrukcií kotvená kĺbovo. Výška plošnej železobetónovej rebrovej dosky nad prízemím je na kóte    +3,4 m a nad poschodím je na kóte +7,0 m. Tuhosť budovy je v priečnom smere zabezpečená vlastnou tuhosťou rámu a v pozdĺžnom smere je zabezpečená oceľovými zavetrovacími prvkami. Tuhosť budovy v úrovni jednotlivých podlaží je zabezpečená železobetónovým rebrovým stropom. Opláštenie stien je navrhnuté zo skladaného plášťa za použitia C kaziet. Na prízemie sú situované skladové, hygienické, kancelárske a laboratórne priestory. Na poschodí sú kancelárske priestor, ďalej knižnica a archív. Budova je založená na plošných základových konštrukciách. Objekt pozostáva z jedného dilatačného celku.

Podklady

-Výkresová dokumentácia - stavebná časť, spracovaná projektantom Ing. Štefan Müller, Galanta

-Súčasne platné STN EN

-Technické listy jednotlivých materiálov

Zaťaženie

V statickom výpočte bolo uvažované s normovou objemovou tiažou stavebných materiálov navrhnutých v podkladoch. Zaťaženie snehom bolo uvažované pre zónu 2 a mimoriadne zaťaženie snehom bolo uvažované pre región 1, základná rýchlosť vetra bola uvažovaná hodnotou 26 m/s pre kategóriu terénu III. Nadmorská výška lokality bola uvažovaná s hodnotou do 200 m.n.m. Náhodné zaťaženie objektu bolo uvažované nasledovne:

-náhodné zaťaženie podlahy na 1.NP – 5,0 kN/m2

-náhodné zaťaženie podlahy na 1.NP deliacimi stenami – 1,5 kN/m2

-náhodné zaťaženie stropu nad 1.NP (kancelárske a hygienické priestory) – 3,0 kN/m2

-náhodné zaťaženie stropu nad 1.NP deliacimi stenami (kancelárske a hygienické priestory) – 1,2 kN/m2

-náhodné zaťaženie stropu nad 1.NP (archív a knižnica) – 7,5 kN/m2

-náhodné zaťaženie stropu nad 2.NP (plochá strecha) – 1,5 kN/m2

-náhodné zaťaženie prístrešku nad vstupom – 0,75 kN/m2

Účinok seizmicity je uvažovaný pre zrýchlenie agR=0,63 m/s2 a kategória podložia typu B.

Každá zmena zaťaženia vyžaduje posúdenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

Základy

Založenie objektu je navrhnuté na základových pásoch z monolitického železobetónu (betón triedy C20/25). Pod základové pásy treba umiestniť podkladový betón hrúbky 100 mm na ochranu výstuže počas betonáže. Spodná hrana podkladového betónu musí siahať pod upravený terén min. 0,9 m. Základové konštrukcie boli navrhnuté z pásov šírky 300, 500, 700 a 1100 mm (uvedené rozmery boli navrhnuté za predpokladu centrického a excentrického umiestnenia zvislých stĺpov vzhľadom na zvislú os základov – podrobnejšie pozri vo výkresoch základov). Rozmery základových konštrukcií boli posúdené na zeminu triedy F6 - íl tuhej konzistencie (vzhľadom nato, že nebol vykonaný IG prieskum staveniska). Základové pásy sú navrhnuté v tvare písmena T. Päta pásov je navrhnutá z monolitického železobetónu a driek je navrhnutý z debniacich tvárnic, ktoré sú vystužené v ložných škárach a zvislých dutinách prútovou betonárskou výstužou. Pod oceľovými stĺpy sú navrhnuté drieky z monolitického železobetónu. Pred betónovaním základových konštrukcií treba zistiť, či výpočtom uvažovaná zemina je horšia alebo lepšia ako skutočná, a v prípade potreby určiť nové rozmery, resp. zväčšiť hĺbku založenia pre zaťaženie, ktoré je uvedené v statickom výpočte. Uvedené rozmery základových konštrukcií pri uvažovanej zemine bezpečne prenesú zaťaženie do základovej škáry. Základy vyhovujú na 1.MS - medzný stav únosnosti, kontaktné napätie sa pohybuje okolo 180 kPa.

Nosnú dosku podlahy prízemia hr. 150 mm je potrebné vystužiť a spojiť so základovými pásmi. Pod nosnú dosku podlahy navrhujem umiestniť štrkové lôžko hr.200 mm.

Vodorovné  konštrukcie

Plošná vodorovná nosná konštrukcia je nad prízemím navrhnutá z rebrovej železobetónovej dosky, ktorá je betónovaná do strateného debnenia. Stratené debnenie je navrhnuté z trapézových plechov T-50 B pri hrúbke plechu 0,7 mm, ktoré je pripevnené na oceľové nosníky stropu. Nad vlnou trapézového plechu výšky 50 mm je navrhnutá vrstva železobetónovej membrány výšky 70 mm. Táto železobetónová membrána zabezpečuje tuhosť stropnej konštrukcie. Železobetónová membrána zabezpečuje aj stabilitu stropných nosníkov na klopenie. Tento železobetónový rebrový strop vytvára nosný podklad pre plošné zaťaženie stropu nad prízemím.

Plošná vodorovná nosná konštrukcia je nad poschodím navrhnutá z rebrovej železobetónovej dosky, ktorá je betónovaná do strateného debnenia. Stratené debnenie je navrhnuté z trapézových plechov T-50 B pri hrúbke plechu 0,7 mm, ktoré je pripevnené na oceľové nosníky stropu. Nad vlnou trapézového plechu výšky 50 mm je navrhnutá vrstva železobetónovej membrány výšky 60 mm. Táto železobetónová membrána zabezpečuje tuhosť stropnej konštrukcie. Železobetónová membrána zabezpečuje aj stabilitu stropných nosníkov na klopenie. Tento železobetónový rebrový strop vytvára nosný podklad pre plošné zaťaženie strechy.

Trapézové plechy sú uvažované minimálne ako dvojpoľové a viacpoľové nosníky.

Schodiskové rameno s podestou je z prízemia na poschodie navrhnuté z monolitickej železobetónovej dosky hrúbky 160 mm.

Stropná železobetónová rebrová doska spolu so schodiskom je navrhnuté z betónu C25/30 a výstuž z prútovej a zváranej sieťoviny 10505 (R).

Nadzákladová nosná konštrukcia budovy

Nosná konštrukcia budovy je navrhnutá z jedného dilatačného celku. Primárny nosným systém budovy je navrhnutý z oceľovej konštrukcie. Priečna väzba budovy je navrhnutá z dvojpoľovej, dvojpodlažnej rámovej konštrukcie. Zvislé stĺpy rámovej konštrukcie sú navrhnuté na osovú vzdialenosť 4,65 a 6,85 m. Stĺpy rámovej konštrukcie sú navrhnuté z profilov HEA280, ktoré sú na základové konštrukcie kotvené kĺbovo. Tieto stĺpy sú pevne spojené so stropnými prievlakmi navrhnutými v úrovni stropu nad prízemím a stropu nad poschodím. Stropné prievlaky sú umiestnené na kóte +3,4 m a strešné prievlaky sú na kóte +7,0 m. Tieto prievlaky sú navrhnuté z profilov HEA320, HEA340, HEA360 a IPE360. Prievlaky spolu so stĺpmi vytvárajú priečnu tuhosť budovy. Tieto priečne väzby sú navrhnuté na osovú vzdialenosť 6,0 m s celkovou dĺžkou nosného systému 6x 6,0=42,0 m. Na prievlaky stropu a strechy sú pripevnené stropnice a strešnice navrhnuté z valcovaných prvkov IPE240, IPE270 a IPE300. Tieto sekundárne stropné prvky sú na prievlaky kotvené kĺbovo. V okolí schodiska a prístrešku je v stropnej konštrukcií navrhnutá výmena z valcovaného profilu HEA260. Stropnice a strešnice vytvárajú nosný podklad pre stratené debnenie rebrovej železobetónovej dosky. Priečna tuhosť rámovej konštrukcie je zabezpečená vlastnou tuhosťou rámu. Pozdĺžna tuhosť budovy je zabezpečená zavetrením navrhnutým v koncových modulov. Toto zavetrenie je navrhnuté z prvkov 24/S355, ktoré je umiestnené v tvare písmena X. V okolí schodiska sú navrhnuté stĺpy z valcovaných prvkov HEA160 a HEA180, ktoré vytvárajú nosný podklad pre samotné schodisko a oceľovú výmenu v okolí otvoru schodiska. Nosná konštrukcia prístrešku je navrhnutá z uzatvorených profilov 80x120x4. Táto konštrukcia prístrešku je zavesená na zvislé stĺpy budovy. Tieto šikmé závesy sú navrhnuté z rúrkových profilov 48,3x4. Opláštenie stien je navrhnuté zo stenových profilov Ruukki – C125-600S pri hrúbke plechu 1,0 mm a 0,88 mm. C kazeta pri hrúbke plechu 1,0 mm je navrhnutá miestami v štítových stenách a v koncových moduloch (v úseku 6,0 m) pozdĺžnej steny. Na ostatných častiach je navrhnutá C kazeta pri hrúbke plechu 0,88 mm.

V okolí otvorov je navrhnutá výmena z uzatvorených profilov 120x120x3, 120x120x4, 120x120x5. Tieto profily sú kotvené na zvislé stĺpy budovy.

Použitá oceľ pre oceľové konštrukcie je S235, všetky ťahané prúty v tvare písmena X sú z ocele S355 a sú opatrené napínačom. Jednotlivé spoje sú navrhnuté ako zvárané spoje resp. skrutkované spoje.

Nosná konštrukcia budovy pri dodržaní vyššie uvedených zásad bezpečne prenesie zaťaženie od stálych, úžitkových a klimatických zaťažení.

Záver

Na základe vykonaných statických prepočtov konštatujem, že navrhnuté nosné konštrukcie stavby budú po predložení podrobnejšej dokumentácie vyhovovať kritériám spoľahlivosti podľa technických noriem.

Súčasťou tejto dokumentácie je aj predbežný statický výpočet nosných konštrukcií objektu a zostavný výkres OK.

Tento statický posudok je vyhotovený pre účely stavebného konania. Pre účely výstavby je potrebné spodrobniť statický výpočet a predložiť podrobnejšiu dokumentáciu (viď. §66 ods. 3 písm. a a g Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorá bude obsahovať záverečnú správu IG prieskumu, výkres výstuže železobetónových konštrukcií a detaily OK.

V Kamenici nad Hronom, dňa 08.10.2013.

## Vypracoval: Ing. Alexander Pálkovács