# Technická správa

Stavba :  Stavebné úpravy pracoviska ANGIO FNsP, Legionárska 28, Trenčín

Objekt :  SO-01 Stavebné úpravy ANGIA

Časť    :  Architektonicko-stavebné riešenie

- Úvod

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora. Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo zameranie skutkového stavu, čiastkové výkresy jestvujúceho stavu a projekt technológie od firmy Hosping s.r.o. Bratislava.

2 . Všeobecne

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FNsP Trenčín, na ulici Legionárska 28, Trenčín. Stavebné  úpravy sa budú realizovať na I.NP a čiastočne na I.PP a II.NP.

Stavebnými prácami sa vytvorí nové pracovisko ANGIA a zákroková sála pre ARO.

Nové pracovisko ANGIA sa bude realizovať čiastočne v priestoroch ARA a čiastočne v jestvujúcich priestoroch rádiologického oddelenia.

Angio pracovisko bude obsahovať ovládač, Angio vyšetrovňu, príprava pacienta, šatňu, umyvárku lekárov, upratovačku a čistiaca miestnosť. Sklad liekov ARO a sklad  prístrojov ARO budú slúžiť pre oddelenie ARO. Zákroková sála pre ARO bude obsahovať zákrokovú sálu, filter, upratovačka, kúpeľná ARO pacientov.

Dvere do vyšetrovne Angia zo skladu liekov a skladu prístrojov sa zamknú a zhotový sa priečka z požiarneho sádrokartónu vyplnená nobasilom. Technická miestnosť a strojovňa VZT budú v zhotovené na I.PP.

Nad ANGIO pracoviskom sú sociálne zariadenia lôžkového dodelenia a pod ANGIOM pracoviskom je strojovňa VZT a čiastočne chodba.

Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete.

K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie.  Jestvujúce vstupy na pracovisko rádiológie ostanú nezmenené a vstup na novonavrhované ANGIO pracovisko bude z chodby rádiológie.

3. Búracie práce

Búracie práce sa prevedú  na I.PP, I.NP a II.NP a sú podrobne rozkreslené na výkrese búracích prác AS-5,6,9. Búracie práce spočívajú vo vybúraní nosného stropného panelu z I.PP na I.NP a vo vybúraní nenosných priečok.

Pred vybúraním otvorov najskôr osadiť preklady. Prierazy cez stropné panely pre rozvody profesií realizovať v mieste dutiny stropného panelu.

Suť z búracích prác sa odvezie na najbližšiu skládku cca 25 km.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         		- 28,91t

17 01 02 tehly          		- 25,94t

17 01 03 obkladačky 		- 4,31t

17 02 01 drevo          		- 0,24t

17 02 02 sklo			- 0,01t

17 04 05 železo a oceľ  	- 0,80t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03

- 10,98t

4. Zvislé a vodorovné konštrukcie.

Po búracích prácach sa prevedie vyspravenie jestvujúcich stien hrubou omietkou v skladbe cementový špric + hrubá omietka cemix. Novonavrhované murované priečky  a domurovky sú z tehál YTONG. Na tehly ytong je nutné previesť sieťku + až tak stierku cemix. Novonavrhované montované priečky sú navrhnuté zo sadrokartónových dosiek Safeboard a vyplnených minerálnou vlnou kanuf akustik roll. Presadené priečkové panely sú navrhnuté z pozinkovaného plechu hr.32 mm.   Dvere sú navrhnuté drevené, oceľové hladké s oceľovými zárubňami, dvere hliníkové s hliníkovou zárubňou. Dvere do čistých priestorov sú navrhnuté z pozinkovaného plechu s oceľovou zárubňou, posuvné a otvárateľné na elektropohon s oloveným plechom hr.1mm, hr.1,5mm a zárubňou s olovenou výstelkou. Oceľové okno s minimálnym ekvivalentom olova 2,5 mm/110kV vrátane parapetných dosiek. Preklady nad okom a dverami sú typové porotherm. Ochranné prvkov pre steny sú typové Gerflor SPM Contact 350, Gerflor SPM Impact 200 a Gerflor SPM Cornea popísané na výkrese. Kanáliky v podlahe 2/Z, ako aj základ pod angiom sú vykreslené na výkrese AS-13. Oceľová konštrukcia pre monitor 1/Z pozri výkazy zámočníckych prác. Stropná oceľová konštrukcia pre ANGIO rieši časť statika. Kuchynská pracovná linka v m.č.106 je vykázaná vo výkazoch – Výkaz kuchynských liniek.

Podhľady sú navrhnuté zo sadrokartónu, sadrokartónu do vlhkého prostredia, kazetového podhľadu OWA Cosmos 68 r.600x600mm a kazetového narážacieho podhľadu z pozinkovaného plechu r.625x625mm.

Skladby podláh a obkladov pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísané vo výkaze – Skladby podláh.

Ochrana proti RTG žiareniu je popísaná na výkrese AS-08 a je riešená v samostatnom elaboráte.

Osvetľovacia a lôžková rampa DN2, dl.3000 mm, ks:1 - vybavenie rampy pozri pôdorys I.NP - nový stav a inštaluje sa v m.č.106. Stropný statív otočný so sklopným ramenom OK 07-55 ks:1 - vybavenie statívu pozri pôdorys I.NP - nový stav a inštaluje sa v m.č.112.

5. Úprava povrchov

a/ vnútorná  	-   náter Actin H – bezfarebný lak pre zdravotníctvo

-   umývateľný náter mistral

-   sadrová stierka Rigips

-   hrubá omietka Cemix – vyspravenie po búracích prácach

-   keramický obklad

-   priečkový panel z pozinkovaného plechu hr.32 mm s povrchovou

úpravou RAL

b/ vonkajšia  -   kabrincový obklad

6. Zámočnícke práce

Zámočnícke práce sú prevedené z ocele 11373 a sú typové a atypické.

7. Nátery

Zámočnícke práce sa opatria nátermi v skladbe: Základný náter farbou dvojzložkovou S 2008, základný náter farbou syntetickou podkladovou S 2012, vrchný email syntetický vonkajší S 2013.

8. Bezpečnostné predpisy

Pri realizácií stavebných prác je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle platných vyhlášok Slovenského úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

V zmysle Nariadenia vlády č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe.

Vypracoval: Ing. Juraj Šuty