#### Zdravotechnika

Predmetom projektu stavby je návrh zníženia energetickej náročnosti objektu MŠ v Čadci prostredníctvom rekuperačného vetrania pobytových priestorov zariadenia.

Projektová dokumentácia rieši odvedenie kondenzu z vetracích zariadení s rekuperáciou,  pre zabezpečenie hygienickej výmeny vzduchu a osadenie hydrantovej skrine s napojením na jestvujúci vnútorný vodovod.

Navrhnutých je celkovo päť VZT rekuperačných jednotiek WOLF CWL 400 Exc (4 ks na 2.NP. a jedna na 1.NP.)

Rekuperačná jednotka č.1 je na 1.NP. v šatni zamestnancov. Osadená je na stene, vedľa sprchy. Odvod kondenzu je vedený po stene a je zaústený do vo výške 5 cm nad podlahou v sprche. Použité sú rúrky PPr spájané polyfúzným zvarovaním priemeru d32 – ľahká rada PN6.

Rekuperačné jednotky č.2, 3, 5 sú na 2.NP. v miestnosti 2.14 sklad. Osadené sú na stene. Všetky vývody potrubia sú D32mm. Hlavné zberné potrubie je D40 mm a je zaústené do kanalizačnej stúpačky K1 - azc DN 100 mm. Zberné potrubie je vedené v spáde minimálne 1,0% vo vrstve tepelnej izolácie. Na potrubie tak isto použiť rúrka PPr s návlekovou izoláciou hr. 20 mm (mirelon, tubolit...)

Rekuperačná jednotka č.4 je na 2.NP. v miestnosti 2.10 sklad. Osadená je na stene. Potrubie odvodu kondenzu vedľa jednotky klesá pod strop 1.NP. a prechádza do 1.04 –predsienka WC. Potrubie je zapojené do pripojovacieho potrubia umývadla z PVC D40 mm. Do potrubia sa vsadí odbočka a popri stene sa vyvedie PVC potrubie D40. Vo výške cca 800 mm sa osadí zápachový uzáver HL 138. Do neho sa zaústi potrubie kondenzu z PPr D32mm. Potrubie izolovať návlekovou izoláciou hr. 10mm.

Požiarny vodovod v jestvujúcej materskej škole nebol vybudovaný. Protipožiarna ochrana bola zabezpečená prenosnými hasiacimi prístrojmi. V projekte sa stavebnými úpravami osádza hydrantová skriňa s hadicovým navijákom DN 25mm s trvalo stálou hadicou dĺžky 30 metrov. Osadená je v nike, v miestnosti 1.31 – zádverie.

Prívodné potrubie vody je vedené z kotolne. Do jestvujúceho oceľového potrubia studenej vody je vsadená odbočka 6/4“/1“. Navrhovaný prívod vody pre hydrant je zhotovený z nerezového potrubia spojovaného lisovanými tvarovkami. Rúry izolovať návlekovou izoláciou z polyuretánu hr. 10mm (Mirelon, Tubolit...). Trasa vedie pod stropom kotolne.

V tomto objekte sa jestvujúce zariaďovacie predmety zachovávajú pôvodné. Dispozičné zmeny sa nerobia žiadne. Vodovodné potrubie a kanalizácia sa zachovávajú pôvodné.

Ležatú kanalizáciu doporučujeme prečistiť prepláchnutím tlakovou vodou.

Príprava   teplej vody je v jestvujúcej kotolni. Zdrojom je multifunkčný zásobník Vaillant allSTOR exclusive VPS 800 s modulom prípravy vody Vaillant aquaFLOW  VPM 30/35/2W. Prepojené je to na jestvujúci rozvod vody. Bližšie, viď časť Vykurovanie.

Dažďové vody zo strechy školy sú odvedené jestvujúcimi dažďovými odpadmi. Tie sa zachovávajú v plnom rozsahu.

Odpadov je šesť kusov, z toho D4 a D5 sú vypúšťané na terén. Zvyšné štyri sú zapojené do kanalizácie.

## VÝPOČTOVÁ  ČASŤ

## II.  Bilancia dažďových vôd

Oblasť Čadca - výdatnosť smerodajného dažďa qs = 150 l.s -1.ha-1

Odvodňované plochy :

a/  -  strecha materskej školy        S1=   155,0 m2

S2=   550,0 m2

Dažďové vody do kanalizácie celkom:

Qd = ψ x F x qs =  1,0 x 1/10000 x  (550,0 + ½ x150) x 150

Qd = 9,41 l.s-1

Dažďové vody vypúšťané na terén celkom:

Qd = ψ x F x qs =  1,0 x 1/10000 x  ( ½ x155) x 150

Qd = 1,16 l.s-1