## Hárok1
Technológia prevzdušňovania
SO
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
1 |  |  | Prevzdušnovanie a odvodňovanie základok
|  |  | Prevzdušňovacie a odvodňovacie potrubia v dozrievacej ploche | 120 | m |  |  |  | 0
Dĺžka betónového prefabrikátu: min. 99 cm a max. 102 cm
potrubia - betónový prefabrikát s kónickými tryskami vyrobenými z PA6
diely potrubia vybavené integrovaným tesnením EPDM alebo SBR
Betón odolný voči kyselinám triedy: C40/50 B7 bez Ca3
inšpekčný otvor s poklopom s nehrdzavejúcej ocele pre každú líniu potrubia
prierez potrubia min 300 cm2
Priemer prevzdušňovacieho potrubia: min 200 mm
povolená záťaž min. 170 kN/m
vymeniteľné trysky
min. 8 ks trysiek/ 1 m potrubia
min. priemer trysky 6 mm a max. 7 mm
2 |  |  | Sifónová nádoba s poklopom | 1 | ks |  |  |  | 0
Výška min. 1500 mm
priemer min. 1100 mm
kovový poklop s teleskopickou nadstavbou pre úpravu výšky od 50 do 280 mm
vyrobený z Polyetylénu
povolená záťaž poklopu min. 400 kN
chemicky a mikrobiologicky rezistentný
možnosť odviesť odpadovú vodu z min. 4 prevzdušňovacích potrubí
1kw čerpadlo s hladinovou sondou
3 |  |  | Dúchadlá | 4 | ks |  |  |  | 0
Vmax min. 12 m3/ min
Celkový rozdiel tlaku > 2000 Pa (hustota 1,2 kg/m3 a 20°C)
Motor P(W) min. 0,3 kW
stupeň ochrany IP 55
tepelná ochrana motora
súčasť dodávky 30 cm flexibilná mikrobiologicky rezistentná spojovacia hadica s priemerom 200mm
možnosť horizontálnej aj vertikálnej inštalácie fénu
spojovacia obruč z nehrdzavejúcej ocele s priemrom 200 mm
krytie dúchadiel musí byť vyrobené z liateho hliníka
4 |  |  | Meracie vybavenie | 4 | ks |  |  |  | 0
bezdrôtové teplotné sondy s 3 meracími bodmi
diaľkový prijímač
5 |  |  | Riadiaci systém | 1 | ks |  |  |  | 0
Skriňa na riadenie procesu kompostovania (motory, teplotné sondy atď. podľa potreby) musí byť umiestnená na zadnej strane kompostovacích boxov.
Na riadenie procesu je potrebné použiť systém PLC.
Rozsah prevádzkovej teploty pre PLC musí byť od -25 ° C do + 80 ° C pri plnom zaťažení.
Prevádzka kompostárne prostredníctvom lokálnej wifi siete za použitia smart telefónu alebo tabletu bez použitia internetu
Operačný systém PLC je Linux alebo Windows 10 Pro
PLC pracuje s rozhraním webového servera.
Údaje sú uložené na PLC minimálne za posledné 2 roky.
Prenos dát je zabezpečený SSL-šifrovaním
Prevádzka riadiaceho systému prostredníctvom s inteligentného telefónu, Tablet-PC a PC súčasne.
Obrázky HMI sa automaticky optimalizujú podľa veľkosti obrazovky
Trendy krivky teplôt sú zobrazené pre nastaviteľný čas
Systém obsahuje funkcionalitu ,,priblíženie“
Všetky dáta sú exportovateľné do Excel
Administrátor pridáva ďalších používateľov
3 úrovne hesiel
Prevádzka (spúšťanie, zastavenie, výber prevádzkových režimov), nastavenie parametrov pre režimy intervalu a režimy s regulovanou teplotou je možné cez všetky ovládacie zariadenia
Prevádzka je možná prostredníctvom prehliadača (IE, Firefox, Chrome, Safari)
Údaje/Dáta o Komunikácii sú prístupné správcom
Jazyk pre ovládanie e automaticky rovnaký ako štandardný jazyk prehliadača
Každý alarm sa samostatne zobrazí v zozname alarmov (nielen ako súhrnný alarm).
Možné rozšírenie – Input, Output
Snímače teploty pre každú základku sú pripojené k PLC cez zbernicový systém, analógové vstupy alebo rádiový prenos
Systém riadi zavlažovanie a meria hladinu vody v nádržiach
|  |  | Celkom bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | DPH 20% | [5 empty] | 0
|  |  | Celkom s DPH | [5 empty] | 0