Technická správa

PLYNOINŠTALÁCIA – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Názov stavby:				REKONŠTRUKCIA BUDOVY BÝVALEJ KLÁŠTORNEJ ŠKOLY NA DETSKÉ JASLE V OBCI BOJNÁ

Stupeň PD:			Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby:			K.ú. Bojná, p.č: 2508/3, 508/2, okres Topoľčany, SK

Stavebník:			Obec Bojná, č. 201, 956 01 Bojná

Hlavný projektant:		Ing. arch. Ján Kováč, Bc. Michal Nágel

Zodp. projektant:		Štefan Koczó

Vypracoval:			Ing. Kristína Pozsonyiová

Dátum:				01/2019

Predkladaná projektová dokumentácia rieši vnútornú plynofikáciu polyfunkčného objektu. Plynoinštalácia je navrhnutá v zmysle TPP 704 01 Domové plynovody, TPP 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu, STN EN 1775 Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny prevádzkový tlak menší alebo rovný 5 bar.

STL plynovodná prípojka - existujúca

Objekt detské jasle bude napojený na verejný STL plynovod cez existujúci pripojovací plynovod, ktorý je vedený na opačnej strane verejnej komunikácie.

Plynomerná a regulačná zostava: existujúca prípojka D32 je privedená do existujúcej voľne stojacej plynomernej skrinky pre meranie a reguláciu plynu, ktorá sa nachádza na hranici pozemku. Plynomerná skrina so všetkým zariadením bude vymenená. V novej plynomernej skrinke voľne prístupnej od ulice budú osadené nové domové meracie a regulačné zostavy plynu s hlavným uzáverom plynu HUP pre budovu – guľovým uzáverom DN25 PN10, domovým dvojstupňovým regulátorom tlaku plynu typu Fischer Francel B6. Za regulátorom bude osadený plynomer BK4t G4, Qmax=4m3, za plynomerom sa osadí odvzdušňovací ventil DN10 a guľový plynový kohút DN25. Priestor bude uzavretý vetrateľnými plechovými dvierkami s nápisom HUP, zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom, umiestnená dvierkami do ulice na kontrolu pracovníkmi SPP.

Domový plynovod

Domová časť NTL prípojky vedená voľne pri fasáde bude z oceľového potrubia D32mm pre plyn (žltá farba), vyspádovaná k plynomeru v spáde 0,3%. Montáž a skúška sa prevedie podľa STN EN 12007-2, STN EN 1555-1 až 5. Ochrana proti koróznemu pôsobeniu bludných prúdov sa zabezpečí podľa STN 03 8370. Montážne práce môže vykonávať len organizácia na to spôsobilá.

Na uložených NTL potrubí sa vykoná tlaková skúška vzduchom podľa STN EN 12007-3 na 600kPa. Prípojky realizovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, súvisiacich STN a požiadaviek SPP.

Odovzdanie a prevzatie plynovodu: po úspešných tlakových skúškach sa pristupuje k prevzatiu potrubia. Odovzdanie a prevzatie sa vykonáva podľa osobitných právnych predpisov. Po skončení stavby plynovodu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady súvisiace s výstavbou. Nový plynovod sa môže uviesť do prevádzky až vtedy, keď prevádzkovateľ prevezme stavbu. Po prevzatí potrubia, vypustení tlakového média z potrubia a odvzdušnení, napojí dodávateľ nové potrubie za dozoru prevádzkovateľa na jestvujúcu plynovodnú sieť. Uvedenie do prevádzky sa prevedie v zmysle STN EN 12007.

Charakteristika zariadenia vrátane zaradenia do skupiny:

Navrhované rozvody plynu sú podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z technické zariadenie tlakové skupiny C.

Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky -skupiny B, bod g) viď. príloha.

Bezpečnostné predpisy :

Organizácie poverené realizáciou stavby sú povinné riadiť sa platnými bezpečnostnými smernicami

- vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

- vyhláška 124/2006 BOZP

- vyhláška 374/1990 SÚBP

- vyhláška 201/2001 Z.z.

Pri stavbe a montáži sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy a nariadenia, najmä STN 38 6410. Pri samotnej montáži a prevádzke plynovodu je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti:

a/ pri práci s materiálom

b/ pri zváračských prácach

c/ pri skúšaní plynovodu, tlakovaní atd.

d/ pri zistení výskytu plynu , zabrániť požiaru a výbuchu e/ pri pripojení na jestvujúci plynovod a odvzdušnení

POZNÁMKA: Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať všetky zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj príslušné STN - najmä STN 38 6415, TPP 702 01 a súvisiace platné vyhlášky a právne predpisy.

Materiál vnútorného plynovodu je zvarovaná oceľ mat. 11 353.1. Potrubie vstupujúce do objektu cez obvodovú konštrukciu bude prechádzať cez chráničku. Pripojovacie potrubie, ktoré je vnútri dispozície vedené voľne, bude osadené na závesoch a konzolách, vyspádované k spotrebičom, pred závesným kotlom k odvodňovacej zátke. Vzdialenosť potrubia od konštrukcie je min.10 mm. Min spád potrubia je 2‰, navrhnutý 3‰. Pred každým spotrebičom bude osadený plynový guľový kohút GK príslušnej dimenzie. Všetky rúrové spoje s výnimkou spojov s armatúrami sú zvárané. Pri všetkých prechodoch potrubia cez stenu a inú stav. konštrukciu je potrubie vedené v oceľovej chráničke podľa čl. 4.2 TPP 704 01.

Skúška plynovodu sa vykoná podľa kap.5 TPP 704 01. Po skúške tesnosti potrubia vzduchom, meraným vodným U–manometrom sa spíše protokol o tlakovej skúške. Po skúške tesnosti sa potrubie natrie proti korózii 1x základným a potom 2x vrchným žltým výstražným olejovým náterom. Skúšku je potrebné opakovať, ak sa plynovod neuvedie do 6. mesiacov po vykonaní tlakovej skúšky do prevádzky.

Dvere z miestností, kde bude inštalovaný plynový kotol, sa budú otvárať smerom von!

Rozvod plynu treba realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie a zároveň je potrebné dodržať požiadavky SPP.

Použité spotrebiče:

1ks plynový kondenzačný kotol Protherm Panther Condens 30KKO s výkonom 32,8 kW, s odvodom spalín turbo potrubím min. 500 mm nad strechu, s maximálnou spotrebou zemného plynu ZP: 3,24 m3/h, prívod plynu GK-DN20. Plynový spotrebič typu C.

Maximálna hodinová spotreba plynu:	3,24 m3/h

Ročná potreba plynu:

- pre vykurovanie:			5,30 tis. m3/rok

- pre prípravu TV:			0,77 tis. m3/rok

Ročná potreba plynu spolu:		6,07 tis. m3/rok

Použité normy a pravidlá:

TPP 704 01 - Domové plynovody,

TPP 702 01 - Plynovody a prípojky z polyetylénu,

STN EN 1775 - Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny prevádzkový tlak do 5bar. STN EN 12007-2:2013-07 - Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 2: Špecifické požiadavky na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 barov vrátane) STN EN 12007-3 - Systémy zásobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 3: Špecifické odporúčania na prevádzku plynovodov z ocele

STN EN 1555-1 - Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 1: Všeobecne

STN EN 1555-2:2011-02 - Plastové potrubné systémy na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 2: Rúry

STN EN 1555-3+A1:2013-04 - Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 3: Tvarovky

STN EN 1555-4:2011-12- Plastové potrubné systémy na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 4: Ventily

STN EN 1555-5 - Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel

V Kráľovej nad Váhom, 01/2019					Ing. Kristína Pozsonyiová