TECHNICKÁ  SPRÁVA

Úvod

#### Predmetom projektu je riešenie riadeného vetrania pre Leopoldovský tenisový klub. Koncepcia vzduchotechniky je podriadená zákonným hygienickým požiadavkám, funkcii jednotlivých priestorov a stavebnému riešeniu.

### Prehľad východiskových podkladov

### - požiadavky investora a projektanta stavebnej časti

### - projekt rešpektuje platné STN a platné právne predpisy SR

### - technické podklady výrobcov zariadení

Klimatické podmienky

Výpočtové klimatické stavy sú vypracované na základe investičného zámeru a výkresovej dokumentácie.

Klimatické podmienky

Podľa STN EN 12831 vykurovacie systémy v budovách – Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu platná od 1.4.2004, sú klimatické podmienky určené podľa NA.1. Výpočet spotreby tepelnej energie na vykurovanie a vetranie je vykonaný  pre nasledujúce klimatické podmienky:

| Miesto: | Leopoldov |  |
| --- | --- | --- |
| Nadmorská výška: | 156 | m.n.m |
| Najnižšia výpočtová teplota - zimná: | -11 | oC |
| Najnižšia výpočtová teplota - letná: | +33 | oC |
| Merná entalpia v letnom období: | 56 | kJ.kg-1s.v. |
| Normálny tlak vzduchu | 99,9 | kPa |

Navrhované riešenie

V objekte vznikajú nasledovné škodliviny:

- teplo, vodné pary a CO2 od osôb,

- vodné pary a pachy z mokrých procesov v soc. miestnostiach.

Uvedené škodliviny budú eliminované:

- núteným prívodom čerstvého vzduchu (v zime ohriateho) a odvodom opotrebovaného vzduchu cez rekuperačnú jednotku

Vzduchové množstvá sú volené:

- všeobecne na základe doporučených výmen vzduchu

##### VZT – Vetranie

Na rovnotlakové vetranie miestností Tenisového klubu sa použije rekuperačná jednotka Viessmann Vitovent 300-W, typ H32S B400. Jednotka bude zavesená na stene v technickej časti Klubovne miestnosti č. 1.04. Výška spodnej hrany cca 25cm nad podlahou.

Úprava vzduchu: filtrácia, predohrev, rekuperácia.

Inštalovaný vzduchový výkon:		Prívod:  	  400 m3/hod

Odvod:	  400 m3/hod

V jednotke bude osadený na prívode filter triedy G4, na odvode (pred rekuperátorom) filter triedy G4. Stupeň rekuperácie 84-90%.

Jednotka je vybavená automatickým bypassom, automatickou protimrazovou ochranou a elektrickým integrovaným predohrevom s výkonom 1,192kW.

Teplota privádzaného vzduchu bude v zime o 0,5 až 2oC nižšia ako teplota odvádzaného vzduchu, v lete naopak o 0,5 až 2oC vyššia.

Vzduch bude nasávaný z fasády cez protidažďovú žalúziu, alebo nástenný kryt s hrdlom Ø180mm v bielom vyhotovení. Vo VZT jednotke bude vzduch upravovaný podľa nastavených parametrov a cez prívodné tanierové ventily privádzaný do miestností.

Odvod vzduchu bude zabezpečený cez odvodné tanierové ventily v sociálnych miestnostiach aj cez bezprahové dvere do chodby. Po prechode cez rekuperátor je odpadový vzduch vyfukovaný nad obvodovú stenu cez izolovanú prípojku.

Sacie a výfukové potrubie budú tepelne izolované.

Systém vetrania miestnosti je zhora nahor v rozsahu 0,5 až 6 násobnej výmeny vzduchu za hodinu.

Zaregulovanie sa vykoná nastavením distribučných prvkov.

##### Vzduchotechnické potrubie

Na sanie a výtlak vzduchu a na prívod a odvod vzduchu od jednotky k rozvádzacím boxom sa použije izolovaný potrubný systém ISO z EPE peny s protidifúznou zábranou menovitého priemeru  Ø180mm.

Na hrdlá prívodu vzduchu a odvodu vzduchu z miestnosti sa osadia tlmiče hluku Ø180mm dĺžky 1100mm, s izoláciou 50mm. Na rozdelenie prúdu vzduchu na jednotlivé miestnosti sa použijú rozvádzacie boxy Ø180 s 10 hrdlami Ø75/63 s protihlukovou izoláciou. Od rozvádzacích boxov je vzduch vedený flexibilným PE potrubím Ø 75/63 pod stropom k distribučným prvkom, ktoré budú napojené cez ventilové prípojky DN125.

##### Distribúcia vzduchu

Na prívod vzduchu sa použijú plastové prívodné tanierové ventily. Na odvod vzduchu budú slúžiť tanierové plastové ventily. Pre prúdenie vzduchu je nevyhnutné dodržať bezprahové prevedenie interiérových dverí s minimálnou medzerou medzi krídlom a podlahou 10 mm.

Farebné vyhotovenie distribučných prvkov je biele.

##### Riadenie

Základné nastavenie parametrov jednotky nastaví servisný technik priamo ovládači na jednotke. Užívateľ tu môže meniť niektoré nastavenia. Na časové riadenie VZT sa použije digitálny regulátor LB-1, ktorý sa umiestni na vnútornú stenu miestnosti 1.04 do výšky 1,5m nad podlahou. Regulátor LB-1 sa prepojí s rekuperačnou jednotkou H32S B400  tieneným káblom J-Y(ST)Y 1x2x0,8mm2.

Regulácia jednotky H32S B400 zabezpečuje:

- riadenie výkonu oboch ventilátorov na konštantný prietok

- automatické otváranie klapky obtoku privádzaného vzduchu

- automatické riadenie elektrického predohrevu

- automatickú protimrazovú ochranu namŕzania rekuperačného výmenníka

- signalizáciu prevádzkových a poruchových stavov

- možnosť spínania externým signálom  (napr. z WC, kúpeľne)

- 	možnosť automatickej prevádzky podľa snímača koncentrácie CO2,  snímača vlhkosti, snímača kvality vzduchu

- 	zobrazenie potreby výmeny filtrov

- 	zobrazenie poruchových stavov

Digitálny regulátor LB-1 zabezpečuje:

- prepínanie nastavených prietokov vzduchu v štyroch stupňoch

- automatické riadenie prepínania nastavených prietokov vzduchu podľa časových programov

- zobrazenie prevádzkových a poruchových stavov

## Stavebné postupy a skúšky

##### Stavebné postupy

Pri plánovaní prác je nevyhnutné skoordinovať postup a rozsah vykonávaných činností s ostatnými prácami PSV.

Prevádzka a údržba vzduchotechnických zariadení sa riadi dodanými prevádzkovými predpismi pre jednotlivé zariadenia.

Navrhované stavebné technológie a výrobky použité pri výstavbe  podliehajú štandardným prehliadkam a údržbe ako je obvyklé v bežnej stavebnej praxi. Obsluhu a údržbu zariadení musí vykonávať zaškolená osoba podľa technických podmienok dodaných výrobcami. K dlhodobej a ekonomickej prevádzke VZT zariadení je potrebné zabezpečiť pravidelnú kontrolu zanesenia filtrov a ich včasnú výmenu a trvalý servis VZT zariadení.

Montáž zariadenia môže vykonávať organizácia s oprávnením v zmysle vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Zbierky zákonov.

##### Skúšky

Po skončení prác je potrebné na zariadení vykonať funkčnú skúšku, pri ktorej budú merané výkonové parametre a vykoná sa správne a dôkladné nastavenie regulačných elementov pre požadované prietoky vzduchu.

## Vplyv stavby na životné prostredie

##### Hluk

Hodnoty hlučnosti vo vnútornom a vonkajšom prostredí musia zodpovedať vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, ako aj vyhláške č. 40/2002 MZ SR v platnom znení o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.

V rámci daného projektu sú navrhnuté nasledovné opatrenia:

- na prívode a odvode vzduchu sú použité účinné tlmiče hluku

- jednotlivé potrubné trasy sú na VZT jednotku napojené pomocou zvukovo – izolačných hadíc

- potrubie bude zavesené na závesoch s tlmiacim elementom alebo podložené pružným prvkom.

- všetky prestupy VZT potrubí cez stavebné konštrukcie budú obložené pružnou izoláciou.

- rozvádzacie boxy sú vybavené protihlukovou izoláciou

- nízke rýchlosti prúdenia vzduchu cez fasádne a distribučné prvky

## Požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Potrubné rozvody sú vedené len v jednom požiarnom úseku, preto nie je potrebné vykonávať žiadne opatrenia v zmysle STN 73 0872.

Elektroinštalácia zariadení musí byť vyhotovená tak, aby spĺňala požiadavky ochrany pred nebezpečnými účinkami statickej elektriky podľa STN 33 2030 a ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím podľa STN 33 2000-4-41.

Počas údržby vzduchotechnických zariadení je nutné zabezpečiť nemožnosť spustenia zariadení druhou osobou. Údržbu a obsluhu zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé a poučené osoby. Zásah do zariadenia cudzím osobám je zakázaný. Okolie zariadenia musí byť dostatočne prístupné. Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie zariadení.

Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky.

Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade s Vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené.

Montáž vykoná oprávnená organizácia v zmysle platnej vyhlášky.

## Požiadavky na iné profesie

### Stavebné úpravy

Stavba pre profesiu VZT zabezpečí:

- jednotlivé prierazy v obvodových, vnútorných stenách, obvodových stenách a ich začistenie, po konečnej montáži zabezpečiť úpravu jednotlivých otvorov

- bezprahové vyhotovenie interiérových dverí aj s mriežkami

- zakrytovanie zvislého vedenia flexo rúr pod stropom sadrokartónom podľa architektúry

- revízny otvor 60x60cm pre rozdeľovací box umiestnený vo vzduchovej medzere

- prestupy cez stavebnú konštrukciu musia byť urobené tak, že potrubie bude obložené izoláciou hr.10 mm, horľavosť tr.B, a omietnuté. Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny potrubia, aby ich nedeformovala.

### Zásobovanie elektrickou energiou - elektro

Profesia elektro pre VZT zabezpečí:

- prívod el. energie pre vetraciu jednotku 1,2kW/230V

- uzemnenie a ochranné pospojovanie zariadení VZT ak je potrebné

- ochranu pripojených zariadení proti skratu a preťaženiu

### Zdravotechnika

Profesia ZTI pre VZT zabezpečí:

- dopojenie potrubia odvodu kondenzátu DN32 cez  protizápachové uzávery

Poznámky:

Projektant vzduchotechniky ručí za správny chod VZT zariadenia len po vyregulovaní celého systému, ktoré na základe objednávky vykoná dodávateľ montáže za účasti projektanta.

Prípadné zmeny alebo doplnky riešenia je nutné vopred konzultovať s projektantom.

Ing. Stanislav Mečiar