## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión Levice | [8 empty] | JKSO
| Názov objektu |  |  | Prevádzkový súbor: PS.01 - Technológia chladenia | [8 empty] | EČO
[13 empty] | Miesto | Levice
[13 empty] | IČO | IČ DPH
| Objednávateľ |  |  | Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Dňa | [6 empty] | CPV
CPA
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 | 13 | GZS |  |  |  | 3.5% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 15 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Vplyv prostredia |  |  |  | 1% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z |  |  | 0
Objednávateľ | [8 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [8 empty] | 26 | Dodávky zadávateľa |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulácia
Rekapitulácia
Stavba: Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión Levice
Stabevný objekt: SO.01 - Zimný štadión
Prevádzkový súbor: PS.01 - Technológia chladenia
Objednávateľ: Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice
Dátum: 07.2020
P.č. | Popis | MJ | Množ. | Celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Výkaz výmer - technológia chladenia - okruh NH3 | kpl | 1
2 | Výkaz výmer - technológia chladenia - okruh chladiacej vody | kpl | 1
3 | Výkaz výmer - elektroinštalácie, MaR, AS | kpl | 1
4 | Výkaz výmer - stavebná a pomocné práce | kpl | 1
Celkom spolu bez DPH

## chladenie
Výkaz výmer - technológia chladenia - okruh NH3
Stavba: Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión Levice
Stabevný objekt: SO.01 - Zimný štadión
Prevádzkový súbor: PS.01 - Technológia chladenia
Objednávateľ: Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice
Dátum: 07.2020
P.č. | Popis | MJ | Množ. | JC materiálu | Materiál celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Strojné zariadenia
1 | Čpavkový chladiaci kompresor pre pohon na frekvenčný menič otáčok, Qo = 321 kW, TO/K = -10/+35°C, M = 110 kW vr. dopravných nákladov, prvej olejovej náplne, oživenia a spustenia do prevádzky | ks | 2 |  | 0
2 | Doskový kondenzátor čpavku, Q = 550 kW, TK čpavku +33°C, teplotný spád chladiacej vody 26/31°C, tlaková strata na strane vody 40 kPa | ks | 1 |  | 0
3 | Hermetické čerpadlo čpavku Q = 5 m3/hod, H = 35 mvs, M = 3.0 kW vr. protiprírub a Qmin | ks | 2 |  | 0
4 | Nízkotlaký odlučovač čpavku, V = 4000 dm3 | ks | 1 |  | 0
0
2. | Armatúry na čpavok
1 | Inšpekčný ventil na čpavok 1/2" | ks | 6 |  | 0
2 | Uzatvárací ventil návarový na čpavok PN25 DN15 | ks | 5 |  | 0
3 | Uzatvárací ventil návarový na čpavok PN25 DN20 | ks | 3 |  | 0
4 | Uzatvárací ventil návarový na čpavok PN25 DN25 | ks | 2 |  | 0
5 | Uzatvárací ventil návarový na čpavok PN25 DN40 | ks | 3 |  | 0
6 | Uzatvárací ventil návarový na čpavok PN25 DN50 | ks | 2 |  | 0
7 | Uzatvárací ventil návarový na čpavok PN25 DN80 | ks | 4 |  | 0
8 | Uzatvárací ventil návarový na čpavok PN25 DN100 | ks | 4 |  | 0
9 | Uzatvárací ventil návarový na čpavok PN25 DN125 | ks | 2 |  | 0
10 | Regulačný ventil návarový na čpavok PN25 DN20 | ks | 12 |  | 0
11 | Regulačný ventil návarový na čpavok PN25 DN40 | ks | 1 |  | 0
12 | Filter so sitkom na čpavok DN 40, 150my | ks | 1 |  | 0
13 | Spätný ventil návarový na čpavok PN25 DN65 | ks | 2 |  | 0
14 | Hladinoznak na čpavok so sklíčkom L = 740 mm vr. naváracích ventilov | ks | 1 |  | 0
15 | Motorom ovládaný regulačný ventil na čpavok DN25 s elektropohonom 4-20 mA | ks | 1 |  | 0
16 | Riadiaci ventil na čpavok DN 20 ovládaný pilotným ventilom 0-7 bar | ks | 1 |  | 0
17 | Pilotný ventil na čpavok, rozsah 0-7 bar | ks | 1 |  | 0
18 | Odolejovací navárací ventil na čpavok DN 15 | ks | 5 |  | 0
19 | Spätný ventil návarový na čpavok PN25 DN40 | ks | 2 |  | 0
20 | Vysokotlaký regulačný plavákový ventil DN100 | ks | 1 |  | 0
21 | Poistný ventil na čpavok, DN 20, otv. tlak 16 bar | ks | 2 |  | 0
22 | Poistný ventil na čpavok, DN 20, otv. tlak 18 bar | ks | 2 |  | 0
23 | Presúvny ventil na čpavok pod poistné ventily | ks | 2 |  | 0
24 | Manometer - NH3 f 100, -0,1 - 2,40 MPa | ks | 3 |  | 0
25 | Manometer - NH3 f 160, -0,1 - 2,40 MPa | ks | 1 |  | 0
26 | Manometrový návarok so závitom a maticou P/L | ks | 4 |  | 0
27 | Trojcestný nerezový manometrový ventil | ks | 6 |  | 0
28 | Kapacitný snímač hladiny čpavku L = 1000 mm, rozsah 4-20 mA | ks | 1 |  | 0
0
3. | Oceľové potrubia na čpavok, materiál 12 021.1
1 | Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 21,3x2,6 mm | m | 1 |  | 0
2 | Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 26,9x2,6 mm | m | 6 |  | 0
3 | Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 31,8x2,6 mm | m | 36 |  | 0
4 | Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 33,7x2,6 mm | m | 12 |  | 0
5 | Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 48,3x2,6 mm | m | 78 |  | 0
6 | Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 60,3x2,9 mm | m | 1 |  | 0
7 | Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 88,9x3,6 mm | m | 12 |  | 0
8 | Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 114,3x3,6 mm | m | 24 |  | 0
9 | Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1,139,7x4,0 mm | m | 78 |  | 0
10 | Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 26,9x2,6 mm | ks | 2 |  | 0
11 | Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 33,7x2,6 mm | ks | 8 |  | 0
12 | Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 48,3x2,6 mm | ks | 20 |  | 0
13 | Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 88,9x3,6 mm | ks | 8 |  | 0
14 | Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 114,3x3,6 mm | ks | 16 |  | 0
15 | Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 139,7x4,0 mm | ks | 10 |  | 0
16 | Redukcia centr. DN 25/40 | ks | 3 |  | 0
17 | Redukcia centr. DN 32/40 | ks | 2 |  | 0
18 | Redukcia centr. DN 40/50 | ks | 2 |  | 0
19 | Redukcia centr. DN 65/80 | ks | 4 |  | 0
20 | Redukcia excenrt. DN 50/125 | ks | 2 |  | 0
21 | Redukcia centr. DN 100/125 | ks | 1 |  | 0
22 | T-kus oceľový DN 20 x 20 x 20 | ks | 1 |  | 0
23 | T-kus oceľový DN 40 x 40 x 40 | ks | 1 |  | 0
24 | T-kus oceľový DN 40 x 20 x 40 | ks | 14 |  | 0
25 | T-kus oceľový DN 100 x 100 x 100 | ks | 2 |  | 0
26 | T-kus oceľový DN 100 x 80 x 100 | ks | 2 |  | 0
27 | T-kus oceľový DN 125 x 125 x 125 | ks | 1 |  | 0
28 | T-kus oceľový DN 125 x 80 x 125 | ks | 1 |  | 0
29 | T-kus oceľový DN 125 x 100 x 125 | ks | 3 |  | 0
30 | Oceľové klenuté dno DN40 | ks | 1 |  | 0
31 | Oceľové klenuté dno DN100 | ks | 1 |  | 0
32 | Oceľové klenuté dno DN125 | ks | 3 |  | 0
33 | Konštrukčný a spojovací materiál, závesné puzdrá, objímky | sada | 1 |  | 0
34 | Náter potrubia základný a vrchný | sada | 1 |  | 0
0
4. | Tepelná izolácia čpavkového potrubia K-Flex
1 | Izolačná kaučuková trubica, Hr. 25, d 22 | m | 1 |  | 0
2 | Izolačná kaučuková trubica, Hr. 25, d 28 | m | 28 |  | 0
3 | Izolačná kaučuková trubica, Hr. 25, d 35 | m | 72 |  | 0
4 | Izolačná kaučuková trubica, Hr. 25, d 48 | m | 74 |  | 0
5 | Izolačná kaučuková trubica, Hr. 25, d 60 | m | 1 |  | 0
6 | Izolačná kaučuková trubica, Hr. 25, d 90 | m | 6 |  | 0
7 | Izolačná kaučuková trubica, Hr. 25, d 114 | m | 6 |  | 0
8 | Izolačná kaučuková trubica, Hr. 25, d 140 | m | 78 |  | 0
9 | Izolačné pásy šírka 1 m, Hr. 19 (izolácia nástrekových dyfúzorov) | m2 | 130 |  | 0
10 | Izolačné pásy šírka 1 m, Hr. 32 (izolácia nádob, armatúr) | m2 | 20 |  | 0
11 | Lepidlo na kaučukové izolácie, V=0,5 l | ks | 10 |  | 0
12 | Samolepiace pásky 3mm x 50mm x 15m | ks | 20 |  | 0
13 | Čistič, V=1l | l | 4 |  | 0
0
5. | Nová náplň čpavku a technické plyny
1 | Čpavok kvapalný, akosť A | kg | 1500 |  | 0
2 | Technické plyny pre zváranie | sada | 1 |  | 0
3 | Dusík pre tlakovú skúšku | sada | 1 |  | 0
4 | Zvárací a spojovací materiál | sada | 1 |  | 0
0
6. | Ostatné (montážne práce, projekt, skúšky, doprava, skúš. prevádzka, ostatné VRN)
1 | Transport, osadenia a montáž nového kompresora čpavku | ks | 2 |  | 0
2 | Transport, osadenia a montáž doskového kondenzátora (čpavok/voda) | ks | 1 |  | 0
3 | Transport, osadenia a montáž čpavkových čerpadiel | ks | 2 |  | 0
4 | Transport, osadenia a montáž nízkotlakého odlučovača čpavku | ks | 1 |  | 0
5 | Dodávka a montáž oceľ. konštrukcie pod doskový kondenzátor | sada | 1 |  | 0
6 | Dodávka a montáž oceľ. konštrukcie pod čpavkové čerpadlá | sada | 1 |  | 0
7 | Montáž čpavkového potrubia a armatúr v strojovni chladenia | kpl | 1 |  | 0
8 | Montáž čpavkového potrubia a armatúr v technologickom kanály | kpl | 1 |  | 0
9 | Výroba rozdeľovačov a nerezových difúzorov | kpl | 1 |  | 0
10 | Osadenia a montáž jestvujúceho špirálového výmenníka odpadového tepla | ks | 1 |  | 0
11 | Nátery základné a vrchné (oceľové konštrukcie) | kpl | 1 |  | 0
12 | Montáž tepelnej izolácie rozvodov čpavku | kpl | 1 |  | 0
13 | Tlaková skúška pevnosti a tesnosti | kpl | 1 |  | 0
14 | Úradné skúšky za účasti inšpektora OPO | kpl | 1 |  | 0
15 | Skúšobná prevádzka, spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
16 | Ostatné VRN, ubytovanie, dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0
0
|  |  | Celkom spolu za okruh chladenia bez DPH |  | 0

## chladiaca voda
Výkaz výmer - technológia chladenia - okruh chladiacej vody
Stavba: Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión Levice
Stabevný objekt: SO.01 - Zimný štadión
Prevádzkový súbor: PS.01 - Technológia chladenia
Objednávateľ: Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice
Dátum: 07.2020
P.č. | Popis | MJ | Množ. | JC materiálu | Materiál celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Strojné zariadenia
1 | Otvorená chladiaca veža, Q = 620 kW, teplotný spád chladiacej vody 27/32 oC | ks | 1 |  | 0
2 | Otvorená plastová nádoba chladiacej vody, V = 4,25 m3 | ks | 1 |  | 0
3 | Obeh. čerpadlo chladiacej vody, Q = 120 m3/hod, H = 16,3 mvs, M = 7,5 kW | ks | 2 |  | 0
4 | Úpravňa vody pre odparovací kondenzátor vr. odsoľovania | kpl | 1 |  | 0
0
2. | Armatúry na vodu
1 | Guľový ventil 1/2" | ks | 1 |  | 0
2 | Guľový ventil 3/4" | ks | 6 |  | 0
3 | Guľový ventil 1" | ks | 6 |  | 0
4 | Spätná klapka 1" | ks | 1 |  | 0
5 | Filter 1" | ks | 1 |  | 0
6 | Navarok 1/2" | ks | 2 |  | 0
7 | Navarok 3/4" | ks | 14 |  | 0
8 | Navarok 1" | ks | 16 |  | 0
9 | Guľový ventil 3/4" s elektropohonom 230 V | ks | 1 |  | 0
10 | Trojcestný ventil s konden. sľučkou na manometer | ks | 2 |  | 0
11 | Tlakometer, rozsah 0-10 bar, f 100 | ks | 2 |  | 0
12 | Plavákový ventil 1" s plavákom | ks | 1 |  | 0
13 | Návarok pre snímač teploty | ks | 1 |  | 0
14 | Snímač teploty do potrubia | ks | 1 |  | 0
15 | Uzatváracia medziprírubová klapka DN100 PN16 | ks | 5 |  | 0
16 | Medziprírubová spätná klapka DN100 PN16 | ks | 2 |  | 0
17 | Prírubový filter DN100 PN16 | ks | 1 |  | 0
0
3. | Oceľové potrubia na vodu, (okruh chladiacej vody a odpadového tepla)
1 | Oceľová trubka, mat. 11 353, 21,3x2,6 mm | m | 1 |  | 0
2 | Oceľová trubka, mat. 11 353, 26,9x2,6 mm | m | 6 |  | 0
3 | Oceľová trubka, mat. 11 353, 42,4x2,6 mm | m | 12 |  | 0
4 | Oceľová trubka, mat. 11 353, 108,0x4,0 mm | m | 28 |  | 0
5 | Oceľová trubka, mat. 11 353, 159,0x4,5 mm | m | 24 |  | 0
6 | Oceľové koleno, mat. 11 353, 26,9x2,6 mm | ks | 8 |  | 0
7 | Oceľové koleno, mat. 11 353, 42,4x2,6 mm | ks | 4 |  | 0
8 | Oceľové koleno, mat. 11 353, 108,0x4,0 mm | ks | 14 |  | 0
9 | Oceľové koleno, mat. 11 353, 159,0x4,5 mm | ks | 7 |  | 0
10 | T-kus oceľový DN 100 | ks | 2 |  | 0
11 | Redukcia DN 65/100 | ks | 2 |  | 0
12 | Redukcia DN 80/100 | ks | 2 |  | 0
13 | Redukcia DN 100/150 | ks | 1 |  | 0
14 | Príruba krková DN 65 PN 16 vr. prírubového spoja | ks | 2 |  | 0
15 | Príruba krková DN 80 PN 16 vr. prírubového spoja | ks | 2 |  | 0
16 | Príruba krková DN 100 PN 16 vr. prírubového spoja | ks | 13 |  | 0
17 | Konštrukčný a spojovací materiál, závesné puzdrá, objímky | sada | 1 |  | 0
18 | Náter potrubia základný a vrchný | sada | 1 |  | 0
0
4. | Tepelná izolácia potrubia odpadového tepla
1 | Skruž izolačná hr.40 mm vnútorný priemer 43mm dĺ.1000mm | m | 12 |  | 0
0
4. | Ostatné (montážne práce, projekt, skúšky, doprava, skúš. prevádzka, ostatné VRN)
1 | Transport, osadenia a montáž novej chladiacej veže | ks | 1 |  | 0
2 | Transport, osadenia a montáž úpravne vody | ks | 1 |  | 0
3 | Transport, osadenia a montáž plastovej nádoby | ks | 1 |  | 0
4 | Osadenia a montáž čerpadiel chladiacej vody | ks | 2 |  | 0
5 | Dodávka a montáž oceľ. konštrukcie pre chladiacu vežu | sada | 1 |  | 0
6 | Dodávka a montáž oceľ. konštrukcie pod cirkulačné čerpadlá chl. vody | sada | 1 |  | 0
7 | Montáž potrubia a armatúr rozvodov chladiacej vody | kpl | 1 |  | 0
8 | Montáž potrubia a armatúr odpadového tepla - pripojenie na jestv. potrubie | kpl | 1 |  | 0
9 | Nátery základné a vrchné (oceľové konštrukcie) | kpl | 1 |  | 0
10 | Montáž tepelnej izolácie rozvodov odpadového tepla | kpl | 1 |  | 0
11 | Tlaková skúška pevnosti a tesnosti | kpl | 1 |  | 0
12 | Skúšobná prevádzka, spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
13 | Ostatné VRN, ubytovanie, dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0
0
|  |  | Celkom spolu za okruh chladenia bez DPH |  | 0

## ELI, MaR AS
Výkaz výmer - elektroinštalácie, MaR, AS
Stavba: Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión Levice
Stabevný objekt: SO.01 - Zimný štadión
Prevádzkový súbor: PS.01 - Technológia chladenia
Objednávateľ: Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice
Dátum: 07.2020
P.č. | Popis | MJ | Množ. | JC materiálu | Materiál celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Elektro a MaR
1 | Rozvádzač silnoprúd 2000 x (1000+1000+1000) x 500 mm | ks | 1 |  | 0
2 | Rozvádzač MaR 2000 x 600 x 400 mm | ks | 1 |  | 0
3 | Riadiaci systém pre technológiu | ks | 1 |  | 0
4 | Comfort panel 12" farebný | ks | 1 |  | 0
5 | Riadiaci softwér pre CPU | ks | 1 |  | 0
6 | Snímač teploty ľadu | ks | 4 |  | 0
7 | Snímač teploty vody ponorný do potrubia | ks | 4 |  | 0
8 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
9 | Snímač teploty priestorový | ks | 1 |  | 0
10 | Snímač tlaku 0-7 bar+ redukcia + ventil | ks | 2 |  | 0
11 | Tlačidlo núdzového vypnutia v skrinke | ks | 2 |  | 0
12 | Plavákový snímač hladiny | ks | 1 |  | 0
13 | Optická signalizácia poruchy | ks | 1 |  | 0
14 | Polovodičový snímač čpavku | ks | 2 |  | 0
15 | Akustická signalizácia poruchy | ks | 1 |  | 0
16 | GSM modul - vyvolávač na 5 tel.čísel | ks | 1 |  | 0
17 | Káble a montážny materiál | kpl | 1 |  | 0
18 | Káble , montážny a upevňovací materiál, podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
19 | Oživenie, konfigurácia, nastavenie, uvedenie do prevádzky | kpl | 1 |  | 0
20 | Ostatné náklady nešpecifikované | kpl | 1 |  | 0
21 | Vyhotovenie montážnej dokumentácie | sada | 1 |  | 0
22 | Revízna činnosť s doložením správ o odbornej prehliadke elektro | sada | 1 |  | 0
23 | Funkčné skúšky a skúšobná prevádzka | sada | 1 |  | 0
24 | Montáž silových kabelových rozvodov | ks | 2 |  | 0
25 | Osadenie silového rozvádzača | ks | 1 |  | 0
26 | Osadenie rozvádzača MaR | ks | 1 |  | 0
27 | Osadenie kabelových roštov | ks | 1 |  | 0
28 | Montáž a kompletáž elektro a MaR | sada | 1 |  | 0
29 | Projektová dokumentácia elektro a MaR | sada | 1 |  | 0
30 | Dopravné náklady | sada | 1 |  | 0
31 | Vnútrostavenisková preprava - mechanizmi | sada | 1 |  | 0
32 | Režijné náklady, ubytovanie a cestovné | sada | 1 |  | 0
33 | Pomocný konštrukčný materiál | sada | 1 |  | 0
34 | Spojovací materiál | sada | 1 |  | 0
0
|  |  | Celkom spolu za ELI, MaR a auton. systém bez DPH |  | 0

## stavba
Výkaz výmer - stavebná a pomocné práce
Stavba: Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión Levice
Stabevný objekt: SO.01 - Zimný štadión
Prevádzkový súbor: PS.01 - Technológia chladenia
Objednávateľ: Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice
Dátum: 07.2020
P.č. | Kód položky | Popis | MJ | Množ. | JC materiálu | Materiál celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Nový betónový základ pod plastovú nádrž chladiacej vody
1 | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | M2 | 0.92 |  | 0
2 | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | M2 | 0.92 |  | 0
3 | 273362552 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150 x 150 mm | t | 0.015 |  | 0
4 | 273313612 | Betón základových dosiek, prostý tr. C20/25 | M3 | 0.525 |  | 0
0
Nové betónové základy pre chladiacu vežu
5 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | M3 | 3.456 |  | 0
6 | 122201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | M3 | 3.456 |  | 0
7 | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 20 m | M3 | 3.456 |  | 0
8 | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z horniny súdržných do 92% PS a nesúdržných | M2 | 2.88 |  | 0
9 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | M3 | 0.288 |  | 0
10 | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | M2 | 0.52 |  | 0
11 | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | M2 | 0.52 |  | 0
12 | 273362552 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150 x 150 mm | t | 0.08 |  | 0
13 | 275313711 | Betón základových pätiek, prostý, tr. C25/30 | M3 | 3.456 |  | 0
14 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 5.184 |  | 0
0
Nové betónové základy pre kompresory
12 | 711461103 | Búranie betónového základu | M3 | 1.716 |  | 0
13 | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | M2 | 2.8 |  | 0
14 | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | M2 | 2.8 |  | 0
15 | 6313280120 | Dodávka a uloženie antivibračnej podložky hr. 25 mm, napr. SYLOMER SR 18/25 mm alebo ekvivalent | M2 | 13.676 |  | 0
16 | 6313156111 | Dodávka a uloženie oceľovej výstuže d 12 mm | kg | 95 |  | 0
17 | 275313711 | Betón základových pätiek, prostý, tr. C25/30 | M3 | 2.0514 |  | 0
18 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | T | 4.8048 |  | 0
0
|  |  |  | Celkom spolu stavebná časť bez DPH |  | 0