PROTOKOL

o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou

V Pov. Bystrici 								dňa: 14.02.2019

Zloženie komisie:

Predseda komisie (funkcia):     Ing. Mikloš Anton - projektant elektro	              		.....................................

Členovia (funkcie):	       Ing. Škrabková Michaela - hlavný projektant akcie		.....................................

Ing. Trško Dušan - projektant požiarnej ochrany			.....................................

Mgr. Horečný Marian - zástupca investora (obec)	 	.....................................

Ostatní účastníci jednania:        	.............................................................................................................................................    .......................................................................................................................…..................

Názov objektu (stavby):    Lednické Rovne (KN-C 321/2, 321/1)

Prestavba objektu pekárne na sociálne služby - "denný stacionár"

Podklady použité pre

vypracovanie protokolu:   -      výkresy stavebného riešenia v mierke 1:50

- zistenie skutkového stavu

- konzultácie s investorom

- konzultácie so zástupcom prevádzky

- projekt požiarnej ochrany

- súvisiace predpisy a normy STN

- /STN EN 60721-3-4, STN EN 60721-3-3, STN 33 2000-1, STN 33 2000-5-51/

- Popis stavby a funkcie objektu:

Predmetom projektu je celková prestavba bývalého objektu pekárne na objekt sociálnych služieb - "denný stacionár" pre seniorov, v obci Lednické Rovne, okr. Púchov, na parc.č. KN-C 321/2 a 321/1 k.ú.

Jedná sa o jednopodlažný murovaný objekt, bez suterénu so zastrešením existujúcou plochou strechou. Hlavnými priestormi sú spoločenské a oddychové miestnosti pre seniorov s jedálňou a s výdajom jedál,  príslušné sociálne a technické zázemie, kancelária a vonkajšia terasa so záhradou (v zmysle legendy miestností vo výkresovej dokumentácii).

Všetky riešené priestory objektu sociálnych služieb  budú vykurované a vetrané prirodzeným a núteným vetraním s potrebnou výmenou vzduchu a nepredpokladá sa v ňom žiadny trvalý výskyt nebezpečných, korozívnych alebo znečisťujúcich látok.

- V rozsahu tohto projektu ide o prostredie, ktoré slúži svojmu účelu podľa legendy vo výkresovej dokumentácií. Na každé elektrické zariadenie a elektroinštaláciu pôsobí ich okolie a naopak. Toto pôsobenie je definované ako vonkajšie vplyvy. Vonkajšie vplyvy svojou prítomnosťou predurčujú priestory s elektroinštaláciou a elektrickými zariadeniami z hľadiska nebezpečenstva  úrazu elektrickým prúdom, aby boli zabezpečené základné podmienky bezpečnosti osôb, zvierat, majetku a životného prostredia, pri prevádzkovej spoľahlivosti, pri určenom spôsobe používania elektroinštalácie a elektrických zariadení. Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť inštalované a vyberané podľa STN 33 2000-5-51. Výber elektrických zariadení a elektroinštalačných prvkov podľa vonkajších vplyvov je potrebné robiť nielen s ohľadom na ich správnu funkciu, ale aj s ohľadom na zabezpečenie spoľahlivosti opatrení na zaistenie bezpečnosti podľa STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-4-46.

- Podľa STN 33 2000-5-51 – Podklady na určovanie vonkajších vplyvov, bolo s projektantom stavebnej časti konzultované riešenie usporiadanie elektrickej inštalácie, elektrických a neelektrických – cudzích zariadení v predmetných miestnostiach, ako aj posúdenie druhu a vlastností predmetov umiestnených v okolí elektrických zariadení a elektroinštalácie.

- Z hľadiska možných neobvyklých prevádzkových stavov v riešených miestnostiach je potrebné upozorniť na to, aby sa elektrické zariadenia a elektroinštalačné prvky používali len podľa ich návodov na obsluhu a údržbu a to len osobou oboznámenou s predmetným  návodom na obsluhu a údržbu. Elektroinštalácia musí byť vyhotovená tak, aby za obvyklého prevádzkového stavu nemohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu osôb, majetku, zvierat a životného prostredia.

- Rozhodnutie komisie o stanovení vonkajších vplyvov pre el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-5-51, podľa povahy prevádzky, požiadaviek a náročnosti jednotlivých priestorov:

- a/ Vonkajšie vplyvy boli určené v súlade s  STN 33 2000-5-51.

- - Pre všetky riešené priestory sa stanovujú vonkajšie vplyvy v zmysle STN 33 2000-5-51 /viď príloha/.

- b/ Z hľadiska nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom (vnútorné priestory):

- -  priestory normálne

- c/ Riešené priestory sú v zmysle Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. – elektrické zariadenia v skupine B (s vyššou mierou ohrozenia), kde elektrické prúdy a napätia prevyšujú bezpečné hodnoty, ale nie sú zaradené v skupine s vysokou mierou ohrozenia. V zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z., sú pracovníci poučení, t.j. oboznámení o možnom ohrození od elektrických zariadení /EZ/ a zacvičení v poskytovaní prvej pomoci pri úraze el. prúdom.

- - Pre elektrické stroje, prístroje a svietidlá v riešených  priestoroch musí byť určené krytie IP, ktoré zodpovedá danému prostrediu v zmysle STN 33 2000-5-51. Dodávatelia príslušnej technológie musia zabezpečiť dostatočné krytie svojich zariadení s ohľadom na vonkajšie vplyvy, ktoré na ne pôsobia a rovnako určiť krytie IP vo svojej projektovej dokumentácii.

- - V technickej miestnosti (plynová kotolňa) sa inštalujú el. zariadenia s dostatočne tesným a mechanicky a korózne odolným krytom: t.j. v krytí prednostne IP44.

- - Elektrické rozvody v sprchách a v umývacích priestoroch musia byť navrhnuté a prevedené v súlade s  STN 33 2000-7-701, so stanovením zón 0,1,2.

- Použitá ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:

- Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke (pred dotykom živých častí alebo základná ochrana) el. zariadení je daná ich konštrukčným vyhotovením a usporiadaním. Je riešená: izolovaním živých častí a krytím podľa STN 33 2000-4-41 .

- Doplnková ochrana: prúdovým chráničom

- Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche (pred dotykom neživých častí alebo ochrana pri poruche) el. zariadení je navrhnutá samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41.

V riešených priestoroch objektu sociálnych služieb sa musí previesť ochranné  pospájanie v súlade s STN 33 2000-4-41, pričom vodiče pospájania musia vyhovovať požiadavkám kapitoly 54 (HD 384.5.54).

- Opatrenia na zníženie škodlivých účinkov vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:

- Elektroinštalačné prvky a el. zariadenia v riešených priestoroch musia mať dostatočne tesné, nepoškodené, mechanicky pevné a korózne odolné kryty. Kryty sa musia pravidelne čistiť pred vnikaním nečistôt do zariadení a prvkov, min. 2x a rok, alebo i častejšie, podľa znečisteného povrchu zariadení a prvkov.

- Rovnako treba obnovovať poškodené nátery, uťahovať úchytné prvky na krytoch zariadení.

- Zabezpečovať uťahovanie skrutkových spojov el. zariadení v rozvádzačoch, v rozvodkách, v zásuvkách, spínačoch, vo svietidlách a pod. cez kvalifikovaného odborníka v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., spravidla každých 5 rokov, v prípade normálneho obvyklého používania zariadení, resp. častejšie, podľa neobvyklého zaťažovania elektroinštalácie.

- Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. – laici, môžu obsluhovať a používať elektrické zariadenia:

- V predmetnom priestore elektroinštalačné prvky a el. zariadenia z izolantu, min. v krytí IP20 – páčka hlavného vypínača a istiacich zariadení v rozvádzači, po otvorí dvier, bez odmontovania krytov prístrojov, páčky vypínačov zariadení, spínačov svetelných vývodov, zásuvky AC 16A, 25V, 50Hz.

- Laici nesmú odmontovať kryt rozvádzača, obsluhovať môžu len ovládače umiestnené na kryte rozvádzača po otvorení dvier v min. krytí IP20B.

Zdôvodnenie:

Komisia rozhodovala na základe platných elektrotechnických a ďalších predpisov STN a technických údajov od výrobcov či dodávateľov stavebných a elektrotechnických hmôt, materiálov a zariadení.

Záver:

Podľa STN 33 2000-5-51 – pri zmene stavebnej konštrukcie, voľby materiálov, používaných látok a zmene charakteru miestností, sa musí prekontrolovať či elektrické zariadenia a ich inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam.

Dátum spísania:   21.02.2019   		                                               	      ....................................................

pečiatka a podpis predsedu

Prílohy:

č.1:  Vysvetlenie jednotlivých kódových značení určených vonkajších vplyvov

č.2:  Tabuľka vonkajších vplyvov v riešených priestoroch