Technická správa

Zodp.  projektant	:Ing. Alfréd Gáspár

Projektant		:Ing. Alfréd Gáspár

Stavba			:PRESTUPNÉ BÝVANIE- OBEC JELKA

Objekt			:SO 08 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA STRIECH

SO 09 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SPEVNENÝCH LÔCH

Investor		:Obec Jelka

Miesto			:Jelka, č.parc.:  1174/39, 1174/42

Stupeň PD		:Projekt stavby k stav. povoleniu

Dátum			:02/2020

1. Charakteristika územia stavby

1.1 Účel a celkové riešenie stavby

Účelom stavby je odvádzanie a neškodná likvidácia dažďových vôd zo spevnených plôch, parkovísk a strechy troch RD s 3BJ.

2. Stavebnotechnické riešenie stavby

2.1 Zdôvodnenie architektonického a stavebno-technického riešenia

Navrhovaná stavba je podzemná líniového charakteru, preto si nevyžaduje architektonické ani výtvarné riešenie. Napojenie plánovanej dažďovej kanalizácie spevnej plochy na vsakovací objekt VSAK sa uskutoční cez revízne šachty RŠ, odlučovač ropných látok ORL. Dažďová kanalizácia strechy bude zaústená do vsaku cez filtračné šachty.

2.1.1. Kapacita, materiál potrubia

V súvislosti s prevádzkovaním predmetnej stavby budú produkované odpadové vody v nasledovnom členení:

- splaškové odpadové vody (viď. samostatný projekt)

- dažďové vody zo spevnených plôch

- dažďové vody strechy

Navrhuje sa delená kanalizácia podľa druhu odpadových vôd:

-	splašková vonkajšia kanalizácia:			PVC DN 150 –  78,90 m

- 	splašková kanalizačná prípojka:			PVC DN 200 –  15,30 m

- 	dažďová kanalizácia – spevnená plocha:  		PVC DN 150 –  50,90 m

PVC DN 200 –  13,50 m

- 	dažďová kanalizácia – strechy:  			PVC DN 125 –111,00 m

PVC DN 150 –  18,30 m

PVC DN 200 –    5,60 m

Splašková kanalizácia

Splaškové odpadové vody vznikajúce v súvislosti s užívaním  plánovanej budovy budú odvádzané do verejnej kanalizácie obce. Vybuduje sa spoločná kanalizačná prípojka PVC DN 200 – 15,30 m (viď samostatný projekt SO 07).

Navrhovaná vonkajšia splašková kanalizácia, samostatne pre jednotlivé stavebné objekty sa napája na navrhovanú kanalizačnú prípojku  z PVC DN 200  cez revízne a čistiace šachty RŠ1 až RŠ4 zriadené mimo objektu. Kanalizačná prípojka bude ukončená na pozemku, kde sa vybuduje revízna šachta RŠ1 s liatinovým poklopom. Kanalizačná prípojka bude napojená na verejnú stokovú sieť v hornej tretine potrubia.

Dažďová kanalizácia – spevnená plocha, parkovisko

Dažďová kanalizácia bude slúžiť pre odvádzanie a neškodnú likvidáciu zrážkových vôd zo spevnených plôch a parkovísk. Dažďová kanalizácia spevnených plôch sa navrhuje z rúr kanalizačných PVC príslušnej dimenzie celkovej dĺžky 64,40 m:

- PVC  DN150 – 50,90 m

- PVC  DN200 – 13,50 m

Zrážkové vody zo spevnených plôch budú odvádzané do vsaku VSAK cez odlučovač ropných látok ORL SEPURATOR typu BLUE 6 + PURASORB .

ORL je kompaktné zariadenie – podzemný objekt, ktoré je rozdelené na kalovú nádrž, koalesenčný odlučovač a sorpčný odlučovač (filter). Sorpčný dočisťovací odlučovač je zaradený z dôvodu väčšieho výkonu čistenia, aby bola zaručená kvalita výstupnej vyčistenej vody do 0,1 mg/l NEL pri prietoku ORL  max. 6,0 l/s.

Odlučovače ropných látok s optimalizovaným prietokom SEPURATOR BLUE pre ropné látky sú zhotovené podľa smerníc Európskej normy EN 858. Tento inovatívny koncept je patentovo chránený. Vtoková rúra zabezpečuje optimálny prietok kvapalín, pokiaľ ide o plynulosť a najdlhšiu možnú vzdialenosť odlučovania. Odlučovanie sedimentov a olejov od vody sa výrazne zlepšilo. V dôsledku toho je pracovná záťaž koalescenčnej jednotky znížená a zlepšená prevádzková spoľahlivosť odlučovača. Všetky ostatné diely systému SEPURATOR BLUE® sú takisto hydraulicky optimalizované. To zabezpečuje ideálne podmienky prietoku vo vnútri odlučovača, čo vedie k maximalizácii výkonu čistenia. Komponenty SEPURATOR BLUE® s optimalizovaným prietokom sú vyhotovené ako monolitické diely, vyrobené z polyetylénu - PE. To bráni charakteristickému dlhodobému poškodzovaniu, napr. praskaniu zvarov, korózii v dôsledku starnutia. Kvapky oleja sa zachytávajú na povrchu syntetického filtra. So zvyšujúcim sa objemom oleja sa väčšie kvapky oddeľujú od povrchu filtra a posúvajú sa na vodnú hladinu. Mikrovíry vytvorené vo filtri zvyšujú adhéziu a znižujú prietok zaolejovanej vody.

Dažďová kanalizácia bude opatrená revíznymi šachtami RŠ ktoré sa vyhotovia z vodostavebného betónu (prefabrikát) priemeru 1000 mm s liatinovým poklopom d 600 mm pre zaťaženie 400 kN. Pre prestupy rúr cez stenu šachty sa osadia šachtové prechodky príslušnej dimenzie.

Parkoviská budú vyspádované do zberných betónových žlabov BGU-Z 150  celkovej dĺžke 77,5 m liatinovým roštom pre zaťaženie min. 400 kN. Žľaby budú uložené v spáde s napojením odtoku na plánovanú dažďovú kanalizáciu.

Dažďové vody zo spevnených plôch 336,69 m2  budú odvádzané do vsakov VSAK-1, VSAK-2, likvidácia vsakovaním nepriamo do podložia cez vsakovací systém - TECHNOBOX 432.

Do vsakov (vsakovací systém - TECHNOBOX 432 – 2x 40 ks bude zaústená kanalizácia z ORL v množstve 5,45 l/s.

Vsakovacie bloky TECHNOBOX budú uložené v ryhe tak, aby dno celého systému vsaku bolo nad hladinou podzemnej vody, min. 0,5 m. Podrobnosti budú riešené v realizačnom projekte v súlade so správou IG prieskumu.

Stavebná jama musí byť vykopaná až po úroveň štrkov (odstrániť nepriepustné vrstvy zeminy) !!! Lôžko požadovanej hrúbky (aby dno blokov bolo nad hladinou podzemnej vody min 0,5 m) sa vytvorí z drveného kameniva a triedeného štrku, ktoré zabezpečuje plynulý odtok a vsakovanie zrážkových vôd zo spevnených plôch nepriamo do podzemných vôd cez navrhnutý vsak z blokov typu TECHNOBOX 432.

Vsakovací priestor bude odvzdušnený cez odvetrávacie potrubie, cez poklop vetracej šachty. Cez výstup z odvzdušnenia – bezpečnostný prepad, bude odchádzať vodou vytláčaný vzduch z akumulačno – vsakovacieho priestoru.

Budovanie infiltračného objektu sa odporúča vykonať počas suchého letného obdobia kedy je predpoklad, že hladina podzemnej vody sa nachádza v najnižšej hĺbke počas roka. Pred zhotovení stavby diela uskutoční nálevový test a zistenú hodnotu kf zapíše do stavebného denníka. V prípade, že sa hodnota kf bude výrazne líšiť od hodnoty zistenej hydrogeologickým prieskumom, veľkosť objektu sa po prepočte príslušne upraví.

Podrobnosti budú riešené v realizačnom projekte v súlade so správou IG prieskumu v súlade so vsakovacou schopnosťou podložia (vsakovací koeficient).

Pre správnu funkčnosť vsakovacieho objektu musia byť zariadenia na čistenie vôd vo filtračných šachtách, ORL vrátane  lapačov a líniových odvodňovacích žľabov pravidelne čistené.

Všetky ostatné  pešie komunikácie budú vyspádované do okolitých nespevnených plôch tak, aby bol zabezpečený plynulý odtok vôd. Pre chodníky sa navrhuje podklad z drveného kameniva bez cementovej stabilizácie s možnosťou priesaku zrážkových vôd  do podložia cez špáry –zámková dlažba.

Dažďová kanalizácia - strecha

Dažďová kanalizácia strechy bude slúžiť pre odvádzanie a neškodnú likvidáciu zrážkových vôd z strechy do vsaku VSAK - likvidácia vsakovaním nepriamo do podložia cez vsakovací systém -TECHNOBOX 432 cez lapače strešných splavenín, ktoré budú osadené na úrovni spevnených plôch a chodníkov. Dažďová kanalizácia strechy sa navrhuje z rúr kanalizačných PVC príslušnej dimenzie celkovej dĺžky 134,90 m.

Vybuduje sa dažďová kanalizácia pre strechu objektov SO 01, SO 02, SO 03.    Do vsakov VSAK-1, VSAK-2 -vsakovací systém - TECHNOBOX 432 – 2x 40ks bude zaústená kanalizácia zo strechy 3x 252 = 756 m2   v množstve 13,61 l/s.

Na kanalizácii sa vybuduje filtračná šachta FŠ betónová ø 1000 mm s liatinovým poklopom ø600 mm pre zaťaženie 250 kN. Filtračná šachta bude opatrená filtrom pre zachytávanie nečistôt a piesku.

Dažďová kanalizácia srechy bude opatrená revíznymi šachtami RŠD, ktoré sa vyhotovia  z materiálu PVC s vnútorným priemerom d 600 mm s poklopom ø600 mm             pre zaťaženie 250 kN. Pre prestupy rúr cez stenu šachty sa osadia šachtové prechodky príslušnej dimenzie.

Elektrické a technologické zariadenie v rámci kanalizácie sa nenavrhuje.

Technológia výstavby a skúšania kanalizačného potrubia sa musí uskutočňovať v súlade    STN EN 1610-756910.

2.1.2. Situovanie trasy kanalizácie

V záujmovom území sa vybuduje kanalizácia z rúr kanalizačných PVC  príslušnej dimenzie.

2.2 Napojenie na dopravné trasy

Prístup na stavenisko bude po štátnej ceste a miestnych komunikáciách obce.

2.3 Úprava plôch a priestranstiev

Pri výstavbe kanalizácie je potrebné po zasypaní ryhy uviesť povrch terénu                do pôvodného stavu.

2.4 Starostlivosť o životné prostredie

Stavba svojou charakteristikou patrí do oblasti stavieb zlepšujúcich životnú úroveň obyvateľstva. Počas výstavby nedôjde k výraznému narušeniu životného prostredia. Dôjde k zvýšenej hlučnosti na úroveň, ktorá je bežná pri stavebnej činnosti. V prípade suchých dní môže dôjsť k zvýšenej prašnosti, čo sa dá eliminovať kropením ciest vodou.

2.5 Starostlivosť o bezpečnosť práce

Počas výstavby a pri prevádzke kanalizácie vrátane prislúchajúcich objektov treba dodržiavať základné predpisy z hľadiska bezpečnosti, a to najmä vyhlášku SÚBP a SBÚ        č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

2.6 Požiarna ochrana

Samotná kanalizácia a objekty na nej nie je potrebné chrániť z hľadiska požiarnej ochrany.

2.7 Civilná ochrana

Vzhľadom na situovanie a charakter prevádzky kanalizačnej siete nie sú potrebné zvláštne opatrenia CO.

2.8 Protikorózna ochrana

Kanalizačné potrubia sú navrhnuté z PVC, ktoré nie je potrebné chrániť proti korózii. Poklopy na týchto objektoch sú opatrené vonkajším ochranným náterom.

2.9 Ochranné pásma

Ochranné pásmo kanalizačných potrubí je nutné dodržať v zmysle STN. Ochranné pásmo studne bolo stanovené v súlade s výsledkom hydrogeologického prieskumu pri zohľadnení smeru prúdenie podzemných vôd (vid. záverečná správa- hydrogeológia).

2.10 Koordinácia s výstavbou ostatných sietí

Výstavba vetvy areálovej kanalizácie bude prebiehať spolu s výstavbou ostatných navrhovaných vedení resp.  komunikácií (elektrika, vodovod a pod.). Hlavný stavebný dvor a plochy pre dočasnú skládku zeminy sú tiež spoločné pre výstavbu .

3. Zemné práce

Pred zahájením výkopových prác je nutné prizvať prevádzkovateľov a správcov podzemných vedení a tieto vytýčiť v teréne. Pri stavbe budú zemné práce vykonávané v zmysle STN 73 3050 a súv. predpisov.

Výkop bude vykonávaný prevažne pomocou mechanizmov, pri dodržaní podmienok správcov existujúcich podzemných a nadzemných vedení (okrem križovania s podzemnými vedeniami). Ryhy pre uloženie kanalizácie budú šírky 0,6-1,1 m, priemerná hĺbka potrubia                 cca. 1,2 – 1,8 m so zvislými stenami a s príložným pažením. Zemné práce sú uvažované v zemine III. triedy ťažiteľnosti. Pod rúrovým rozvodom sa vytvorí zhutnené pieskové lôžko hr. 15 cm. Obsyp potrubia sa vykoná v hrúbke 30 cm štrkopieskom. Na zásyp ryhy sa použije štrkopiesok,  resp. drvené kamenivo so zhutnením. Pred zásypom potrubného vedenia sa vykoná tesnostná skúška  stoky  podľa príslušnej STN.

Počas realizácie zemných prác musia byť uskutočnené všetky bezpečnostné opatrenia BOZP a PO. Výkop musí byť opatrený zábranami, v noci podľa potreby osvetlený.              Po hrubom výkope treba odstrániť všetky nerovnosti dna ryhy a upraviť dno do predpísaného sklonu. Zhutňovanie zásypu bude realizované po vrstvách.

Prebytočná zemina sa dočasne uskladní na stavenisku, ktorá sa použije na finálne terénne úpravy nespevnených plôch.

4. Hydrotechnické výpočty - podľa vyhl.  MŽP SR č. 684/2006

4.1 Výpočet množstva dažďových vôd - spevnené plochy : QOV,D

- spevnené plochy …........do VSAK-u......... 336,69 m2

OOV,DS1 =  y.S.qS

QOV,DS1 = 0,9 x 0,033669 x 180

QOV,DS1 = 5,45 l/s

V rámci stavby sa uvažuje s vypúšťaním zrážkových vôd (spevnená plocha) nepriamo do podzemných vôd cez vsakovací systém - TECHNOBOX 432 v celkovom množstve 5,45 l/s.

4.5. Návrh odlučovača ropných látok ORL:

Plánovaný prietok vody:   		5,45 l/s

Kvalita vyčistenej vody:      		0,1 mg/l NEL

Návrh zariadenia ORL: 	 	SEPURATOR BLUE 6 + PURASORB.

Parametre zariadenia ORL: 		- prietok max .....................................  6,0 l/s

- vtok, odtok ......................................  DN 200

4.6  Dažďové vody strechy

Strecha objektu SO 01, SO 02, SO 03 celkom: 3x 252 = 756 m2

OOV,D =  y.S.qS

QOV,D = 1,0 x0,0756 x 180

QOV,D = 13,61 l/s

Celkové množstvo vypúšťaných vôd do vsaku je 19,06 l/s v členení na:

- spevnené plochy 	 5,45 l/s

- strechy		13,61 l/s

5. Záver

Predmetná projektová dokumentácia rieši výstavbu dažďovej kanalizácie parkoviska a strechy  pre tri bytové domy s 3 BJ obci Jelka. Stavba podlieha k stavebnému konaniu, t.j. investor je povinný požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolania.

Upozorňujem investora, že predmetná dokumentácia slúži výlučne pre účely zabezpečenia stavebného povolenia. Pred zahájením prác je nutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu realizácie stavby dopracovanú o podrobnosti a detaily.

Vypracoval :  Ing. Alfréd Gáspár                				02/2020