PAVLIŠÍNOVÁ Magdaléna RADOMA 52 okr.Svidník- mobil  0911 412 744 - E-mail: termoing@zoznam.sk.

OSVEDČENIE SKSI PODĽA  § 43c ZÁKONA NR SR č.138 / 1992 Zb V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV podľa §2,ods.4 zákona č.136/1995Z.z ODBORNE

SPÔSOBILÝ TECHNIK PROJEKTOVANIE STAVIEB - TECHNICKÉ VYBAVENIE STAVIEB, ELEKTRICKÉ SILOVÉ ZARIADENIA A BLESKOZVODY

TECHNICKÁ INŠPEKCIA - OSVEDČENIE číslo121 IPV 1997 EZ P A  E2

-  E.I.C.- Certifikačný orgán pre osvedčenie č.S2008/00172/15/EIC COO/EZ 043 / 4 / 2017- EZ - P - E2 - A

ELEKTROTECHNIK ŠPECIALISTA NA PROJEKTOVANIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA ELEKTRICKÉHO podľa §24 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002Z.z. v rozsahu:  E2 – elektrického zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov , A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Dátum:  04. 2021									Strana: č.1

Protokol č.062 / 2018 o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51 / :2010, Zmena *A11 v 11/13, Oprava *1 v 07/14

/ vypracovaný odbornou komisiou /

STAVBA:		SKLAD OBALOVÉHO A PAPIERENSKÉHO MATERIÁLU

LEMEŠANY, 082 03 LEMEŠANY č. parcely 549/1

OBJEKT:	SO 01 - VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA

STUPEŇ:		PSP

Zloženie komisie:		predseda:	Magdaléna PAVLIŠÍNOVÁ	- projektant elektro		.............................................

podpis

členovia:

Miloš KEKELIAK                         -  projektant AP

Ing. Vladimír PAVLIŠIN               - projektant ZTI,

Použité podklady:

- Konzultácie so zainteresovanými, obhliadka skutkového stavu

- Katalógy od výrobcov elektrických zariadení

- Zákon č. 124 / 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

- Vyhláška MPSVaR SR č.508 / :2009 Z.z. v znení doplňujúcich vyhlášok ( č.435 / :2012, č.398 / :2013, č. 234 / :2014 ) – ktorou sa

ustanovujú podrobnosti  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,

elektrickými, plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

- Nariadenie vlády SR 449 / :2007 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308 / :2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

- STN 33 2000-5-51 / :2010, Zmena *A11 v 11/13, Oprava *1 v 07/14 – Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá

Popis technologického procesu a zariadenia:

Objekt bude slúžiť ako veľkosklad obalov a papierenského (kancelárského) materiálu so soc. zariadením a administratívou. Elektrozariadenie ( elektroinštalácia ) je vystavené aj vonkajším vplyvom, ktoré vzájomne na seba pôsobia ( elektrické zariadenie a okolie ). Jedná sa o rozvody nízkeho napätia do 1000 V. Činnosti  ( zásah do rozvádzača, spotrebiča, ovládacieho prvku  apod. ) na tomto technickom zariadení elektrickom môže vykonávať min. osoba znalá, §21 vyhlášky č.508 / :2009 Z.z. v znení doplňujúcich vyhlášok ( č.435 / :2012, č.398 / :2013, č. 234 / :2014 )

/ elektrotechnik /.  Obsluhovať toto zariadenie môže osoba – laik.

Rozhodnutie: Rozhodnutie: Komisia stanovuje prostredie a vonkajšie vplyvy uvedené v prílohe č.1:

Vonkajšie vplyvy

- 	Teplota okolia			AA5	-5 ºC +25 ºC

-	Atmosférická vlhkosť			AB5	Vonkajšie priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi	- 	Teplota okolia			AA8	-50 ºC +40 ºC

-	Atmosférická vlhkosť			AB8	Vonkajšie priestory nechránené	pred atmosférickými vplyvmi

-	Nadmorská výška			AC1	menej ako 2000 m

- 	Výskyt vody			AD1	Zanedbateľné

- 	Výskyt vody			AD4	Dážď

-	Výskyt cudzích pevných telies		AE1	Zanedbateľné

-	Výskyt korozívnych látok		AF1	Zanedbateľná					- 	Mech. namáhanie, nárazy, otrasy	AG1	Mierne

-	Vibrácie				AH1	Slabé

-	Výskyt rastlinstva alebo plesní ( flóra )	AK1	Bez nebezpečenstva					-	Výskyt živočíchov ( fauna )		AL1	Bez nebezpečenstva

-	Elektromagnetické, elektrostatické alebo

Ionizujúce vplyvy			AM1	Harmonické, medzi harmonické

-	Slnečné žiarenie			AN1 	Nízke (intenzita <= 500W/m2)

-	Seizmicita				AP1	Zanedbateľná (zrýchlenie <= 30 Gal)

-	Búrková činnosť			AQ1	Zanedbateľná (menej ako 25 dní/rok)

-	Pohyb vzduchu			AR1	Pomalý (rýchlosť <= 1 m/s)

-	Vietor				AS1	Malý (rýchlosť <= 20 m/s)

Protokol č.062 / 2018 o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51 / :2010, Zmena *A11 v 11/13, Oprava *1 v 07/14

/ vypracovaný odbornou komisiou /

Využitie

-	Spôsobilosť osôb			BA1	Laici

-	Spôsobilosť osôb			BA5	Znalé osoby § 21 vyhlášky č.508 / 2009 Z.z. / elektrotechnik /

-	Dotyk osôb so zemou		BC1	Žiadny

-	Podmienky úniku v prípade

nebezpečenstva			BD3	Miesta otvorené pre verejnosť, obchodné domy

- Povaha spracúvaných alebo

Skladovaných látok			BE1	Bez významného nebezpečenstva

Druh stavby

-	Stavebné materiály			CA1	Nehorľavé

-	Konštrukcia stavby			CB1	Zanedbateľné nebezpečenstvo

Zdôvodnenie:

Komisia rozhodla a stanovila vonkajšie vplyvy uvedené v rozhodnutí po zvážení o vzájomnom pôsobení elektrického zariadenia a okolia,

spôsobu vyhotovenia elektrickej prípojky pri obvyklých prevádzkových stavoch. Elektrické zariadenia musia byť podrobené prvej

odbornej prehliadke a skúške - podľa vyhlášky č.508 / :2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou

sa ustanovujú podrobnosti  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,

elektrickými, plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení

doplňujúcich vyhlášok ( č.435 / :2012, č.398 / :2013, č. 234 / :2014 ), STN 33 1500 / :1990 , Z1 / :2007, OP 01 / :2008,

STN 33 2000-6 / :2007, potom pravidelným odborným prehliadkam a skúškam.

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA ZARIADENIA VYPLÝVAJÚCE Z PLATNEJ LEGISLATÍVY SR

V zmysle Zákona č. 124 / :2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 5

je prevádzkovateľ povinný :

- uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov

- § 13 ods. ( 3 ) prevádzkovateľ môže :

- môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok stanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu

V zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508 / :2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o bezpečnosti technických zariadení - § 12 je prevádzkovateľ povinný :

- vykonávať pravidelné Odborné prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických

V zmysle STN 33 2000-5-51 / :2010, Zmena *A11 v 11/13, Oprava *1 v 07/14 je zamestnávateľ a prevádzkovateľ povinný :

- pri zmene účelu miestnosti, pri zmene technológie, pri zmene výrobných zariadení alebo používaných látok znovu prekontrolovať, či elektrické zariadenia a ich inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam.