Stavba	: 	Komunitné centrum Jelka

Miesto stavby	: 	925 23 Jelka, kat.úz. Jelka, parc.č. 1174/38, 1174/41

Investor 	: 	Obec Jelka, Mierová 995/17, 925 23 Jelka

Stupeň PD 	: 	Projekt stavby pre stavebné povolenie

# Technická  správa

RIEŠENIE  PROTIPOŽIARNEJ  BEZPEČNOSTI  STAVBY

Dátum sprac.	:	február 2019	Vypracoval	:	Peter TUMAN, špecialista PO

číslo osvedčenia: 105/2015

I. ÚVOD

Základná koncepcia riešenia stavby z hľadiska požiarnej ochrany je spracovaná podľa zákona č.50/1976 Zb.- stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle súvisiacich ustanovení STN a ostatných právnych predpisov z oboru ochrany pred požiarmi.

Z dôvodu zabránenia strát na životoch a zdraví osôb a strát na majetku musí byť projektovaný objekt navrhnutý tak, aby umožnil bezpečnú evakuáciu osôb z horiaceho alebo požiarom ohrozeného objektu na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného úseku; bránil rozšíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vo vnútri objektu; bránil rozšírenie požiaru na iný objekt a umožnil účinný zásah protipožiarnych jednotiek pri hasebných a záchranných prácach.

Predmetom projektového riešenia je zabezpečenie zásad ochrany pred požiarmi jednopodlažnej samostatne stojacej murovanej stavby komunitného centra v obci Jelka, na pozemku s parcelným číslom 1174/38, 1174/41. Objekt  bude pozostávať z jedného nadzemného podlažia. Objekt je nepodpivničený, jednopodlažný zastrešený plochou strechou. Zvislý nosný systém objektu je navrhnutý z murovaných stien. Nosné steny prebiehajú horizontálne na seba. Nosná konštrukcia strechy je navrhnutá z drevených nosných trámov. Na prízemie sú situované školiace, spoločenské a sociálne priestory. Budova je založená na základových pásoch. Komunitné centrum pozostáva z jedného dilatačného celku. Výškové osadenie objektu umožňuje bezprekážkový vstup do budovy aj pre telesne postichnutých.

Výška objektu podľa § 7 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. je 0,0 m. Stavba je s horľavým konštrukčným celkom, nakoľko je nosná konštrukcia plochej strechy horľavá.

Vertikálny nosný systém objektu je riešený ako sústava vnútorných a vonkajších nosných stien z tehliarskych murovacích prvkov a stužujúcich stĺpov.

Hrúbka stien z murovacích tehliarskych prvkov je 300 mm , respektíve 250 mm. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu Isover EPS 70F o hrúbke 150 mm. Železobetónové stĺpy sú štvorcového tvaru s rozmermi 300 mm x 300 mm.

Nosné steny sú v úrovni stropu stiahnuté vencami z vystuženého betónu výšky 250 mm. Všetky vence a prievlaky musia byť v rohoch a vo vzájomných stykoch dôkladne previazané na minimálnu dĺžku nosného styku presahom podľa STN EN 1992-1-1.

Strop je riešený ako drevený trámový. Maximálna osová vzdialenosť stropných trámov je 0,860 m. Prierez stropných trámov je 120/250 mm, z reziva triedy C24. Nad klubovňou drevené trámy sú osadené do oceľového prievlaku HEA 300, ktorá je uložená na oceľovú platň

Vonkajšie prístupová komunikácia je tvorená z betónových panelov.

### Elektroinštalácie

Objekt bude vybavený umelým osvetlením, vnútornými silnoprúdovými rozvodmi, bleskozvodom a vnútornými slaboprúdovými rozvodmi. Krytie prístrojov, strojov, zariadení a el. inštalačného materiálu musí zodpovedať danému prostrediu v zmysle STN 33 2000-5-51:2010. Silový rozvod bude vyhotovený s príslušnými káblami pod omietkou.

### Vykurovanie

Systém vykurovania je teplovodné, dvojrúrkové s núteným obehom vykurovacej vody. Vykurovanie objektu zabezpecuje vonkajšia samostatne stojaca monobloková jednotka tepelného cerpadla systému "vzduch-voda" s vykurovacím výkonom 11 kW. Tepelné cerpadlo reguluje teplotu VV na základe zmien vonkajšej teploty. V tomto prípade musí byt k tepelnému cerpadlu pripojený vonkajší snímac teploty. Súcastou je snímanie teploty vody vo vnútri tepelného cerpadla a teploty v zásobníku.

Prístupové komunikácie

Projektom riešený objekt komunitného centra sa nachádza 14,79 m a 15,205 m od verejnej komunikácie obce s asfaltovým povrchom o šírke najmenej 6 m.

Výškové obmedzenie tvorí vzdušný elektrický rozvod motorického prúdu 3x230/400V a telekomunikačné vedenia, neizolovanými vodičmi vo výške 5,0 m nad úrovňou terénu.

Podľa účelu projektového zámeru stavby a prijatých postupov pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby, táto technická správa je vypracovaná v zmysle ustanovení:

((1) vyhl. 94/2004			- vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe  a pri užívaní stavieb,

(2) STN 92 0201-1			- Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku,

(3) STN 92 0201-2:2017		- Požiarna bezpečnosť stavieb. Stavebné konštrukcie,

(4) STN 92 0201-3			- Požiarna bezpečnosť stavieb. Únikové cesty a evakuácia osôb,

(5) STN 92 0201-4			- Požiarna bezpečnosť stavieb. Odstupové vzdialenosti,

(6) STN 92 0202-1			- Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi,

(7) STN 92 0241			- Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami,

(8) STN 73 0822			- Požiarna bezpečnosť stavieb. Šírenie plameňa po povrchu stavebných konštrukcií,

(9) STN EN 1996-1-2 Eurokód 6	- Požiarna bezpečnosť stavieb. Stupeň horľavosti stavebných konštrukcií,

(10) STN 92 0400			- Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov,

(11) Nariad.vlády SR č. 391/2006 Z.z.	- Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

(12) 33 2000-5-51		- Elektrické inštalácie budov, časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení, Spoločné pravidlá,

(13) STN 33 1500			- Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení,

(14) vyhl. 401/2007 Z.z 	- vyhláška MV SR č. 401/2007Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používania komína a dymovodu a lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol,

(15) vyhl. 508/2009 Z.z.	- vyhláška MV č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zistenie a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,

(16) vyhl. 719/2002 Z.z. 	- vyhláška MV SR  č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly,

(17) vyhl. 478/2008 Z.z.	- vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenie ich pravidelnej kontroly,

(18) nariad. vlády SR č. 117/2001	- nariadenie vlády SR č. 117/2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu,

(19) NV SR č. 387/2006 Z.z. 	- nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

(20) Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z.	    - zákon o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a zákona

NR SR č. 199/2009 Z.z.,

(21) vyhl. 699/2004 Z.z 	- vyhláška MV SR č. 699/2004Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Citované ustanovenia právnych a technických noriem v ďalšej časti technickej správy sú uvedené len podľa tu stanovených poradových čísel v zátvorkách. Ostatné odvolania na príslušné ustanovenia technických a právnych predpisov sú uvádzané v plnom znení predpisu.

II.  ČLENENIE OBJEKTU NA POŽIARNE ÚSEKY (ďalej len PÚ)

Projektovaná stavba podľa § 3 a prílohy 1, § 94 (1) je členenná na požiarne úseky s označením

N 1.01	- tvorí ho celá stavba komunitného centra o ploche 240,97 m2 na 1.NP.

III.  STANOVENIE STUPŇA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI (ďalej len SPB)

POŽIARNY ÚSEK: N 1.01

Stále požiarne zaťaženie podľa predpokladaných podmienok budú tvoriť len konštrukčné prvky okien a dverí stavby.

pn    = 35,42 kg.m-2

an    = 1,01

ps    = 4,56 kg.m-2

as    = 0,9

p    = 39,98 kg.m-2

a    = 1,0

hs    = 2,75 m

ho    = 1,4895352 m

S    = 240,97 m2

So  = 54,86 m2

n    = 0,168

k    = 0,21863

b    = 0,79

pv  = 31,58 kg.m-2	- podľa čl. 3.2.2, vz. 9  (2).

#### Veľkosť požiarneho úseku:

-  najväčšia dovolená plocha PÚ podľa čl.4.1.1, písm. a), vz. 40 a čl. 4.1.3  (2) je: 1.944,44 m2;

-  podľa čl.4.1.1, písm. a), vz. 44 (2)  najväčší počet podlaží z PÚ je: z3 = 100 kg.m-2/pv = 3,2 = 3 podlažia;

- z čoho vyplýva, že veľkosť PÚ   VYHOVUJE stanoveným požiadavkám.

- Podľa ustanovenia § 37 a čl. 3.2, tab. 2  (3)  možno tu analyzovaný PÚ zatriediť do:

I. stupňa požiarnej bezpečnosti.

IV.	POSÚDENIE POŽIARNEJ ODOLNOSTI KONŠTRUKCIÍ A HORĽAVOSTI STAVEBNÝCH  HMÔT PODĽA STANOVENÉHO POŽIARNEHO RIZIKA

V zmysle ustanovení čl. 5.1 až 5.14.2  (3), podľa prehľadu požadovanej požiarnej odolnosti v zmysle zásad, ktoré sú rozpísané v tab. 5 (3) sú porovnávané a hodnotené len tie stavebné konštrukcie, ktoré sa vyskytujú v projektovanej stavbe v rozsahu:

| Viacpodlažné stavby | Pol. | Konštrukčný prvok | Požiarna odolnosť (v minútach) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadovaná | Zabezpečená |
|  |  |  | I. SPB | pre I. SPB |
|  | 1. | Požiarne steny a požiarne stropy: c) v poslednom nadzemnom podlaží. | 15 | REI 180/D1 a *)EI 15/D3- podhľadu |
|  | 2. | Obvodové steny: a) zbezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti: (3.) v poslednom nadzemnom podlaží. | 15 | REW 180/D1 |
|  | 3. | Strešný plášť | 15 | R - čl.5.11.3 (3) |
|  | 5. | Nosné konštrukcie vnútri stavby, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby: c) v poslednom nadzemnom podlaží. | 15 | RE 180/D1 a *) RE 15/D3 |

*) – protipožiarna bezpečnosť musí byť zabezpečená preukázaním, napr. protipožiarnym náterom, protipožiarnymi sadrokartónovými konštrukciami,

alebo protipožiarnym nástrekom,

**) - musia byť zriadené podľa výkresovej prílohy.

Hodnoty protipožiarnej odolnosti navrhovaných stavebných konštrukcií sú len informatívne podľa STN EN 1992-1-2, STN EN 1996-1-2. Skutočnú protipožiarnu odolnosť stavebných konštrukcií je potrebné dokladovať certifikátmi, alebo preukázaním zhody.

Pred odovzdaním stavby musia byť predložené certifikáty a prehlásenia o protipožiarnej odolnosti sadrokartónových konštrukcií (podhľad Rigips bez záklopu REI 15 (konštrukcia číslo 4.11.11, kód PK 21) a zabudovanie svietidla do podhľadu Rigips podľa str.82 Praktikum požiarnej ochrany) od dodávateľov sadrokartónových prvkov, alebo osobou, ktorá má platné oprávnenie od  dodávateľov sadrokartónových prvkov, alebo pri aplikácii iných protipožiarnych povrchových úprav od oprávnených osôb na vykonanie protipožiarnych nástrekov podľa ustanovení § 4,  písm. k) zákona  SNR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch také výrobky musia byť označené značkou zhody. V protipožiarnych konštrukciách možno inštalovať len také technologické a iné otvory, ktoré spĺňajú aj určené protipožiarne požiadavky, podľa platných právnych predpisov sú v EU povolené certifikátom, alebo platným prehlásením o zhode.

POUŽITÉ OZNAČENIA A SKRATKY:

Požiarna odolnosť konštrukcie je hodnotená stanovenými kritériami a je označená podľa STN 92 0850 (STN EN 13501-2+A1:2010-03) nasledovne:

- nosnosť a stabilita – R;

- celistvosť – E;

- tepelná izolácia – I;

- izolácia riadená radiáciou – W;

- predpokladané zvláštne mechanické vplyvy – M;

- uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením – C.

Požiarna stena musí spĺňať aspoň tieto kritériá podľa čl. 5.2.2  (3):

- REI – nosné požiarne steny;

- EI – nenosné požiarne steny;

- REI-M – požiarne steny medzi stavbami;

- REW – nosné obvodové požiarne steny hodnotené z hľadiska požiarnej odolnosti z vonkajšej strany posledného nadzemného požiarneho podlažia vstavaného do povalového priestoru.

V požiarnom úseku vstavanom do povalového priestoru musí spĺňať, ak ide o požiarnu stenu

a) medzi požiarnymi úsekmi a požiarnu stenu oddeľujúcu priestor požiarneho úseku od konštrukcií strešného plášťa, aspoň kritérium EI;

- medzi stavbami, aspoň kritérium EI-M.

Požiarne uzávery sa členia podľa čl. 5.6  (3) na uzávery:

- brániace šíreniu tepla – typ EI;

- obmedzujúce šírenie tepla – typ EW;

- tesné proti prieniku dymu – typ S.

Obvodová stena musí z vnútornej strany spĺňať aspoň tieto kritériá podľa čl. 5.4.6 a čl. 5.4.10  (3):

- REW – obvodová stena zabezpečujúca stabilitu stavby,

- EI – obvodová stena nezabezpečujúca stabilitu stavby.

- RO – požiarna odolnosť obvodovej steny z vonkajšej strany v požiarne nebezpečnom priestore.

Hodnotu indexu šírenia plameňa povrchovej úpravy konštrukcie hrubšej ako 2 mm v požiarnych úsekoch je určená podľa ustanovení § 48 (1) a čl. 5.13.2, tab. 7  (3) stanovená pre nehorľavé omietky a sadrokartónové podhľady a obklady na 0 mm/min..

Požiadavky určené v ustanoveniach § 50 (1)  a čl. 5.13 (3) sú zabezpečené tým, že navrhované murované steny a  sadrokartónové podhľady a obklady budú nehorľavé a bez odkvapkávania v trvaní prípadných požiarov s indexom šírenia plameňa sa rovnej hodnote 0 mm/min..

V.   ÚNIKOVÉ A EVAKUAČNÉ CESTY

Požiadavky na zriadenie únikových ciest z PÚ N 1.01-I. sú riešené v zmysle ustanovení čl. 7 až 11 (4).

Z miestnosti klubovne (m.č.1.02) PO ROVINE priamo na voľné priestranstvo pri: E1 = 40 osôb; E2 = 4 osoby; lu = 13,3 m; u1 =    = 1,5; u2 = 1; s1  =  1,0; s2  =  3,0; Ku = 40 osôb; vu  = 30 m/min.;  tu  = 1,41 min.; tud = 2,0 min.; lud = 31,0 m;  umin = 0,84 = 1 u.

Zo stavby pri predpoklade, že z miestnosti klubovne (m.č.1.02) už 8 osôb uniklo priamim východom z miestnosti na voľné priestranstvo, PO ROVINE pri: E1 = 45 osôb; E2 = 4 osoby; lu = 22,4 m; u1 = 1,5; u2 = 1; s1 = 1,0; s2 = 3,0; Ku = 40 osôb; vu =       = 30 m/min.; tu  = 1,80 min.; tud = 2,0 min.; lud = 28,5 m;  umin = 1,14 = 1,5 u.

Priestory hodnotených PÚ sú dostatočne osvetlené tak denným, osvetlením, ktorými opatreniami je zabezpečovaná požadovaná viditeľnosť tu zriadených nechránených únikových ciest v plnom rozsahu podľa ustanovení § 73 (1) a čl. 18.1, 18.3 a 18.7  (4). V zmysle ustanovenia § 73 (1) a čl. 18.3. (4) núdzové osvetlenie sa nepožaduje v priestoroch stavby podľa STN EN 60598-2 - nakoľko v týchto priestoroch ÚC sa nebude zdržovať viac ako 50 osôb podľa STN (7). Podľa § 90 (1) čl.20.3, písm. b)  (4) stavba nemusí byť vybavená hlasovou signalizáciou požiaru. Označenie únikovej cesty - smeru úniku osôb sa podľa §74 ods.1 (1) a čl.19.1. (4) nepožaduje v priestoroch únikových ciest stavby.

Z popisu vyplýva, že projektované NÚC vyhovujú stanoveným podmienkam vyhlášky a dotknutých STN.

VI.  ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

Požadované odstupové vzdialenosti sú stanovené podľa čl. 5.6.1. a tab. 6 (5) pre požiarny úsek N 1.01-I. pri pv  = 31,58 kg.m-2.

Strana 1: pri l = 5 m; hu = 1,4 m; Sp = 7 m2; Spo = 5,6 m2; po = 80 % je d = 2,6 m.

Strana 2: pri l = 11 m; hu = 2,265 m; Sp = 24,915 m2; Spo = 12,93 m2; po = 51,9 % je d = 3,2 m.

Strana 3: pri l = 8 m; hu = 2,265 m; Sp = 18,12 m2; Spo = 10,13 m2; po = 55,9 % je d = 3,2 m.

Strana 4: pri l = 3,85 m; hu = 1,4 m; Sp = 5,39 m2; Spo = 4,2 m2; po = 77,9 % je d = 2,3 m.

Strana 5: pri l = 6 m; hu = 1,4 m; Sp = 8,4 m2; Spo = 6,3 m2; po = 75 % je d = 2,6 m.

Strana 6: pri l = 8,65 m; hu = 1,4 m; Sp = 12,11 m2; Spo = 8,4 m2; po = 69,4 % je d = 2,6 m.

Strana 7: pri l = 19,75 m; hu = 2,265 m; Sp = 44,73375 m2; Spo = 9,118 m2; po = 20,4 % je d = 0,8 m.

Následkom toho, že obvodový plášť stavby má horľavý kontaktný zateľpovací systém, požadovaná odstupová vzdialenosť pre padajúce horľavé časti stavebných konštrukcií sa musí prehodnotiť v zmysle ustanovenia čl. 5.2.2. (5) a čl. 1 vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z. na :			d = 0,36 x 4,454 = 1,6 m.

V grafickej prílohe sú znázornené požadované hodnoty odstupovej vzdialenosti. Odstupové vzdialenosti vyhovujú stanoveným požiadavkám, za podmienky, že objekt rodinného domu bude zateplený fasádnymi izolačnými doskami Polystyrénu hr. 150 mm s plošnou hmotnosťou polystyrénu do 16,5 kg.m-3 a výhrevnosťou 40 MJ.kg-2, nakoľko nezasahujú do požiarne otvorenej plochy susedných požiarnych úsekov, nakoľko najbližšou stavbou je susedný rodinný dom, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti najmenej 6,82 m zo strany 7 projektom riešeného objektu.

Z uvedených hodnôt vyplýva, že odstupové vzdialenosti projektovanej stavby vyhovujú  tu stanoveným podmienkam.

VII. TECHNICKÉ ZARIADENIA

Elektroinštalačné rozvody

Hlavné elektrické rozvodne, ako aj hlavné vypínače pre jednotlivé priestory sú vyznačené vo výkresoch a v technickej správe elektroinštalácie objektu. Po realizácii stavby hlavné vypínače elektrických sietí musia byť viditeľne označené podľa ustanovenia § 5 písm. k) (20). Samotná elektroinštalácia v jednotlivých požiarnych úsekoch je riešená káblami CYKY, a ktoré okrem priestorov výroby sú uložené pod omietkou. V projekte elektrickej inštalácie sú stanovené aj podmienky inštalácie - vrátane riešenia prechodov cez horľavé konštrukcie a montáže na horľavé podklady.

Elektrická inštalácie stavby bude realizovaná podľa protokolu prostredia, ktorý tvorí podľa STN 33 300 prílohu projektovej dokumentácie. Inštalácie na horľavých podkladoch musia byť zabezpečené podľa ustanovení § 11 a 12 (15).  Prvky elektrickej inštalácie budú v plnom rozsahu vyhovovať do jednotlivých prostredí priestorov stavby.Vykurovanie

Objekt bude vykurovaný elektrickým odporovým podlahovým kúrením.

Všeobecné požiadavky

Podľa ustanovení STN 33 2000-5-54 a EN/IEC 62 305, ako aj a čl. 2.3 a 2.7 STN 33 1500 a § 3 (15) o tu zriadenej elektrickej inštalácii a bleskozvodov do termínu ukončenia stavby bude predložený protokol o odbornej prehliadke. Hlavné uzávery tu zriadených inžinierskych sietí musia byť viditeľne označené požadovanými informačnými a príkazovými značkami, najmä hlavné vypínače a rozvodne elektrického prúdu podľa ustanovenia § 5 písm. b) (20).

Všetky prestupy tu popísaných inštalačných rozvodov cez požiarne deliace konštrukcie po ukončení inštalačných prác musia byť utesnené hmotami najmenej takou odolnosťou proti požiarom, akú mali stanovené príslušné deliace konštrukcie.	Prestupy cez požiarne deliace konštrukcie musia byť opatrené identifikačným štítkom. Označenie prestupov obsahuje najmä tieto údaje : 1. číselnú hodnotu požiarnej odolnosti v minútach; 2. druh konštrukčného prvku; 3. dátum zhotovenia; 4. názov a adresu zhotoviteľa.

Rozvod mokrých odpadov je riešený v samostatnej časti projektu stavby. Možno konštatovať, že zdravotechnické zariadenia a rozvody neovplyvňujú negatívne požiarnu bezpečnosť stavby.

O inštalovaných prvkoch vyhradených technických zariadení budú založené požadované certifikáty a prehlásenia o zhode. Obdobné dokumenty budú založené aj o protipožiarnych konštrukciách a zariadeniach.

VIII. ZARIADENIE PRE PROTIPOŽIARNY ZÁSAH

A) Príjazdové a prístupové komunikácie

Podľa § 82 (1) prístupová komunikácia na protipožiarny zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá protipožiarny zásah. Táto komunikácia musí mať trvalo voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80kN; do trvalo voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh. Vjazdy a prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 5,5 m a výšku najmenej 4,5 m. Podľa popisu v úvode príjazdové a prístupové komunikácie vyhovujú stanoveným požiadavkám.

Vnútorné zásahové cesty podľa § 84, ods. 1 (1) nemusia byť zriadené. Okolo projektom riešenej budovy nie je potrebné zriadiť nástupovú plochu podľa § 83, ods. 1a) (1) o šírke najmenej 3,5 m so sklonom najviac 2 %, únosnosťou rovnakou ako prístupová komunikácia, najmenej na jednorázové použitie a napojená na prístupovú komunikáciu so zabezpečením jej trvalej voľnosti s označením dopravnou značkou „ZÁKAZ STÁTIA“.

b) Zásobovanie požiarnou vodou

Potreba požiarnej vody sa stanoví súhrnne podľa Vyhlášky č. 699/2004 a čl. 3.4.1  a čl. 4  (10) v rozsahu:

PÚ: N 1.01-I. - Zriadenie vnútorného požiarneho vodovodu podľa p.S = 9.633,98 podľa §10, odseku 2, písmena c) Vyhl. č. 699/2004 sa nepožaduje. Podľa ustanovenia čl. 4.1, tab. 2  (10) požadovaná intenzita je:  Q = 12,0 l.s-1

Požadované množstvo vody je zabezpečené:

Z existujúcich podzemných hydrantov, ktoré sú umiestnené na pri verejných komunikáciách. Jeden podzemný hadrant je umiestnený do 30 m južne, pred objektom komunitného centra a druhý podzemný hydrant umiestnený tiež južne, na samostatnej vetve, ktorý je umiestnený do vzdialenosti 80 m od projektom riešeného objektu komunitného centra, priemerom rozvodného potrubia DN 100 mm, statickým tlakom vody najmenej M = 0,25 MPa. Vonkajšia vodovodná sieť je zokruhovaná.

Zdroje vody musia byť schopné trvalo zabezpečiť potrebu vody na hasenie požiarov najmenej po dobu 30 min. K zdroju vody je vybudovaná prístupová komunikácia, čo vyhovuje podmienkam § 4 odseku 3 vyhlášky č. 699/2007 Z.z..

Podľa Vyhlášky č. 699/2004 a ustanovení čl. 4  (10)  takýto vodný zdroj vyhovuje stanoveným požiadavkám pre zabezpečenie objektu požiarnou vodou. Pri kolaudácii je potrebné predložiť protokol o výdatnosti vody vonkajších zdrojov požiarnej vody, na splnenie požiadaviek zásobenia objektu požadovaným množstvom požiarnej vody (min. 12,0 l/s) podľa popisu v predchádzajúcich odsekoch.

C) PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE (PHP)

Pre 1.NP stavby:

Ekvivalentné množstvo hasiacej látky: Mc=0,9 x {(240,97 x 1,0)1/2}= 13,97 kg

Počet hasiacich prístrojov: 13,97  (3ks x 6kg x 1,0) = 18,0  => 3 ks PHP s náplňou 6 kg  hasiaceho prášku ABC;

Ak by boli použité prenosné hasiace prístroje s menšou, alebo inou náplňou hasiacej látky, tak počet a kapacita prenosných hasiacich prístrojov musí byť úmerne zvýšený tak, aby výsledná kapacita splnila požiadavky vypočítaného hasiaceho účinku.

Prenosné hasiace prístroje po ukončení stavebných prác musia byť rozmiestnené podľa grafickej prílohy a inštalované tak, aby rukoväte vodných, penových a práškových prenosných hasiacich prístrojov boli najviac vo výške 1,5 m nad úrovňou podlahy, alebo vo výške podlahy. Snehové (CO2) prenosné hasiace prístroje musia byť inštalované - kotvené tak, aby svojím dnom sa opierali o podlahu. Všetky prístroje musia byť inštalované na prístupných a viditeľných miestach, vo vzdialenostiach najmenej 1,5 m od zdrojov tepla a chránené od priameho slnečného prehriatia.

Stanovište PHP musí byť označené značkou, ktorá je uvedená v prílohe nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a podľa  § 18 ods. 12 vyhl. MVSR č. 719/2001 Z.z. o prenosných hasiacich prístrojoch. Na stanovišti prenosný hasiaci prístroj musí byť chránený okrem priamych účinkov slnečného žiarenia aj pred nepriaznivými účinkami prostredia.

Kontroly prenosných hasiacich prístrojov a kontroly pojazdných hasiacich prístrojov musia byť vykonané podľa platných právnych predpisov. To sa vzťahuje aj na lehoty ďalšej kontroly prenosných hasiacich prístrojov, ktoré začali plynúť po vykonaní opravy a plnenia príslušného prenosného hasiaceho prístroja.

D/ Elektrická požiarna signalizácia /EPS/

- podľa ustanovenia § 88 (1) a (11):

Podľa § 88, ods. 1, písm. b) vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z.z. inštalácia EPS  nie je požadovaná pre projektom riešenú stavbu..

E/ Zásahové cesty

- podľa § 84 až 86 (1) projektom riešená stavba nemusí byť vybavená požiarnym rebríkom, alebo vnútorným prístupom na strechu, nakoľko strešná krytina nevykazuje protipožiarnu odolnosť aspoň 15 min.

Upozornenie

Upozorňujem investora predmetnej stavby, že orgán, ktorý vykonáva štátny požiarny dozor, má oprávnenie pri kolaudačnom konaní požadovať certifikáty, alebo preukázania zhody, najmä na posúdenie požiarno-technických charakteristík, skutočnej protipožiarnej odolnosti, skutočnej horľavosti, skutočného indexu šírenia plameňa, výdatnosti protipožiarnych hydrantov, všetkých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov, ktoré sú zabudované v projektovanej stavbe v súlade so zákonom SNR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

Pri kolaudácii stavby predložte doklady, ktoré súvisia s inštaláciou núdzového osvetlenia, a iných technických zariadení v rozsahu:

1) preukázanie zhody inštalovaných prenosných hasiacich prístrojov,

2) preukázanie požadovanej odbornej prehliadky inštalovaných prenosných hasiacich prístrojov,

3) preukázanie zhody použitých stavebných prvkov, ktoré podľa projektu a tejto technickej správy ochrany pred požiarmi musia splniť aj podmienky ochrany pred požiarmi,

4) prehlásenia realizátorov stavby o plnení podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktoré boli projektované v tejto technickej správe a schválené príslušnými štátnymi orgánmi.

5) protokol o zabezpečení vody na hasenie z vonkajších hydrantov s výdatnosťou najmenej  12 litrov/sek.,

6) protokoly o odbornej prehliadke navrhovaných a realizovaných elektrických zariadení a systémov bleskozvodu a ich dokumentácia podľa požiadaviek § 4, písm. i) zákona SNR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, a podľa ustanovenia § 5, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia a podľa zariadení.

Pred kolaudáciou stavby musia byť označené:

1) stanovištia prenosných hasiacich prístrojov,

2) smery úniku v miestach únikových ciest, kde nie sú osvetľovacie telesá núdzového osvetlenia a východy na voľné priestranstvo nie sú priamo viditeľné,

3) priestory umiestnenia vonkajších protipožiarnych hydrantov,

4) realizované hlavné vypínače budú viditeľne označené a bude zabezpečený trvalý prístup k týmto zariadeniam, podľa § 5, písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov.