Open Sports Center

Multifunkčné centrum

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - SPLAŠKOVÁ

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - DAŽĎOVÁ

INVESTOR:		Mesto Snina, Strojárska 2060/95; 069 01 Snina

MIESTO STAVBY:	parc. č. CKN 7527/1; k.ú. Snina

ČÍSLO VYHOTOVENIA:		ROK: 10/2021		ARCH. Č.:

Open Sports Center

Multifunkčné centrum

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - SPLAŠKOVÁ

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - DAŽĎOVÁ

INVESTOR:		Mesto Snina, Strojárska 2060/95; 069 01 Snina

MIESTO STAVBY:	parc. č. CKN 7527/1; k.ú. Snina

ČÍSLO VYHOTOVENIA:		ROK: 10/2021		ARCH. Č.:

Open Sports Center

Multifunkčné centrum

TECHNICKÁ  SPRÁVA

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - SPLAŠKOVÁ

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - DAŽĎOVÁ

INVESTOR:			Mesto Snina, Strojárska 2060/95; 069 01 Snina

MIESTO STAVBY:	parc. č. CKN 7527/1; k.ú. Snina

PROJEKTANT:		Ing. Ganaj Štefan

TECHNICKÁ  SPRÁVA

# Úvod

Predmetom projektovej dokumentácie je vypracovanie projektu prípojky vody a  projektu prípojky dažďovej  a splaškovej kanalizácie .

Vodovod bude slúžiť na zásobovanie objektu pitnou vodou pre pitné+požiarne, sociálne a hygienické  účely. Dažďové vody zo striech a spevnených plôch budú odvádzané do navrhovanej prípojky dažďovej kanalizácie, splaškové vody  z objektu plôch budú odvádzané do navrhovanej prípojky splaškovej kanalizácie .

V súčasnosti je v záujmovom území vybudovaný verejný vodovod DN 100, verejná kanalizácia splašková – DN 300 .

Ako podklad pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie slúžila:

- podklady  správcov sietí

- podklady, podmienky, informácie poskytnuté investorom

- situácia ASR

Vodovodná prípojka

Prípojka vody HDPE DN 50 pre riešený objekt sa napojí na jestvujúci verejný vodovod DN 100 pri  ceste v zelenom pase . Prípojka sa napojí navrtávacím pásom DN 100/50 + šúpatko DN 50 so zemnou súpravou a pokračuje do navrhovanej vodomernej šachty na parcele investora, kde bude osadená vodomerná zostava. Za VŠ pokračuje trasa vodovou HDPE DN 50 až po vývod ZTI z objektu. Vodomerná šachta bude typová betónová so vstupným otvorom 600x600 mm. Otvor bude opatrený uzamykateľným vodotesným liatinovým poklopom.

V rámci objektu prípojky vody sa privedie potrubie PE DN 25 z retenčnej dažďovej nádrže do technickej miestnosti pre potreby zavlažovanie zelenej steny na fasáde objektu.

Celková dĺžka potrubia prípojky vody – DN 50 – 3 + 35 m, DN 25 – 15 m

Niveleta potrubia.  Návrh nivelety bude v súlade s STN 75 5401. Výškové vedenie potrubia bude v nezamŕzajúcej hĺbke v min. sklone 3‰.

Vybavenie objektu bude štandartné v súlade s STN 75 5401 a STN 75 5630 slúžiace pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky. Lomy trasy potrubia budú fixované betónovými blokmi, miesta vrcholových bodov trasy potrubia sa vyznačia orientačnými tabuľkami. Na potrubí bude upevnený vyhľadávací kábel Cu 4 mm2 vodivo vyvedený na poklopy hydrantov a uzáverov. Pri zásype potrubia bude cca 30 cm nad potrubím umiestnená výstražná fólia.

Pri návrhu vodovodu je potrebné rešpektovať ako jestvujúce, tak aj navrhované podzemné vedenia. Dovolené vzdialenosti križovania a súbehy vedení s navrhovanými vodovodnými potrubiami musí byť v súlade s STN 73 6005.

# VÝPOČET  POTREBY  PITNEJ  VODY

Výpočet množstva potreby vody spracovaný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 684 zo 14.novembra 2006.

- Špecifická potreba vody   ..... 60 l/zamestnanca/deň (predpokladaný počet zamestnancov – 2)

- Špecifická potreba vody   ..... 60 l/osobu/deň (predpokladaný počet športovcov – 24)

- Priemerná denná potreba pitnej vody        Qp =   26 x 60  =   1560 l/deň  =  0,04 l/s

- Maximálna denná potreba pitnej vody      Qm = 0,08 l/s

- Maximálna hodinová potreba pitnej vody Qh  = 0,14 l/s

- Priemerná ročná potreba pitnej vody         Qr = 569 4000  l/rok  = 569,4 m3

#### Kanalizačná prípojka - SPLAŠKová

Navrhovaný objekt bude odkanalizovaný delenou kanalizáciou (samostatne dažďové a splaškové vody). Splašky z objektu budú odvádzané do navrhovanej prípojky splaškovej gravitačnej kanalizácie so zaustenim do jestv. verejnej kanalizácie pri objekte. Pred napojením do verejnej kanalizácie sa zriadi nová revízna šachta RŠ, odkiať pokračuje gravitačné dopojenie do jestvujúcej verejnej kanalizácie, kde sa napojí systémom AWADOCK 300/150.

Pred realizáciou prípojky kanalizácie je investor povinný dať vypracovať podrobné polohopisné a výškopisné zameranie navrhovanej trasy po zaústenie do verejnej kanalizácie.

Spád kanalizácie prispôsobiť pri realizácii podľa zistenej hĺbky verejnej kanalizácie – je potrebné dodržať min. spád prípojky kanalizácie PVC DN 150 – 2 %.

CELKOVÁ DĹŽKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE DN 150 – cca 3 m

# VÝPOČET  MNOŽSTVA  ODPADOVÝCH VÔD

Množstvo splaškových vôd  je rovné vypočítanej potrebe pitnej vody.

Priemerné denné množstvo splaškových vôd   Qps =  1560 l/deň = 0,04  l/s

Priemerné ročné množstvo splaškových vôd    Qrs  =   569,4 m3/rok

Výpočet množstvá odpadových vôd podľa STN 73 6701 – Stokové siete a kanalizačné prípojky:

Splaškové vody:	- maximálna hodinová spotreba vody      Qh 		0,04   l.s-1

- súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti		7,2

- najväčší prietok splaškových vôd			0,3  l.s-1

#### Kanalizačná prípojka - dažďová

Navrhovaný objekt bude odkanalizovaný delenou kanalizáciou (samostatne dažďové a splaškové vody). Dažďové vody zo striech budú odvádzané do navrhovanej prípojky dažďovej kanalizácie PVC DN 150 - so zaustenim do navrhovanej retenčnej nádrže dažďovej RN -14 m3 s prepadom do navrhovaného vsakovacieho objektu – typovej vsakovacej šachty DN 2500.

Trasa dažďovej  kanalizácie je riešená popri objekte,

CELKOVÁ DĹŽKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE ZO STRECHY     DN 125+150  – 6+36 m

# VÝPOČET  MNOŽSTVA  ODPADOVÝCH VÔD

Výpočet množstva dažďových vôd

## - plocha striech						335,4 m2

- vrcholový  odtokový súčiniteľ	- pre strechy		0,9

Q15min  Humenné 						156,7 l.s-1.ha-1

Qds (strechy)					               4,7 l.s-1

Materiál. Na výstavbu splaškovej a dažďovej kanalizácie sa použijú rúry kanalizačné hrdlované hladké z PP – SN4 v zeleni, SN8 pod spevnenými plochami a pod cestou, so spojmi s gumovým tesnením o profiloch DN 150-125 mm.

Vybavenie kanalizácie sa uvažuje štandardnými objektmi v súlade s STN 75 6101 a STN EN 752  potrebnými k jej bezporuchovej prevádzke a revízii. Na stokách sa zrealizujú typové revízne, lomové a sútokové šachty z betónových dielcov ø 1000 mm tak, aby ich max. vzdialenosť bola 50 m. Typové šachty  DN 1000 mm sú z betónových prefabrikovaných dielcov (skruže prechodové, šachtové) uložené na prefabrikovanom dne z vodostavebného betónu a na podkladnom betóne. Na šachtách budú liatinové poklopy DN 600 mm s únosnosťou  v komunikáciách na zaťaženie tr. D400 kN s mäkko tesniacou dosadacou vložkou. Vstup do šachty je umožnený kapsovými a vidlicovými poplastovanými stúpačkami. Šachty sú opatrené na vtokovej resp. odtokovej časti šachtovými  prechodkami.

Na dažďovej kanalizácii budú osadené typové plstové šachty DN 400.

Pri návrhu kanalizácie je potrebné rešpektovať ako jestvujúce, tak aj navrhované podzemné vedenia. Dovolené vzdialenosti križovania a súbehy vedení s navrhovanými potrubiami musí byť v súlade s STN 73 6005.

Uloženie potrubia

Pozri vzorový priečny rez. Dno ryhy sa vyrovná do predpísaného sklonu, prípadné priehlbiny sa vyplnia vhodným materiálom lôžka a zhutní sa (ID>0,85). Navrhujeme štandardné uloženie na pieskovom lôžku hr.150 mm. Obsyp potrubia sa uskutoční po montáži potrubia triedeným neagresívnym materiálom max. zrna 20mm, po vrstvách max. 15 cm so zhutnením do výšky 300 mm nad vrchol rúry.  Nad rúrou sa obsyp nesmie zhutňovať, kým jeho výška nepresiahne 30 cm nad vrchol potrubia.Zásyp potrubia sa uskutoční prehodeným materiálom vhodným do podkladných vrstiev vozovky zhutneným na Id>0,85 do úrovne pláne vozovky. V prípade, že by výkopovú zeminu nebolo možné na požadovanú mieru zhutnenia, je nutné zásyp ryhy robiť štrkopieskom.

Technológia zásypu a obsypu ryhy sa musí realizovať v súlade s STN 75 61 01, STN 75 6100 EN 752, STN EN 1610, STN 73 3050 a predpismi výrobcu potrubia.

#### Zemné - výkopové práce.

Pred zahájením výkopových prác je investor stavby povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a ich prípojok ich správcami (smerove, situatívne, hĺbky uloženia p. t.) a i tých sietí, ktoré boli vybudované medzičasom. O vytýčení sa urobí záznam do stavebného denníka. V rámci realizácie stavby je nutné rešpektovať STN 73 6005, ochranné pásma vedení, resp. požiadavky ich správcov.

Výkopové práce sa budú realizovať od úrovne pôvodného terénu v otvorenej stavebnej ryhe s kolmými stenami strojný, v mieste križovania s existujúcimi vedeniami ručným výkopom pod ochranou príložného (do hl. 2m) alebo záťažného (pri hl. > 2m) paženia- veľkoplošné pažiace boxy.

Výkopy hlbšie ako 4,0 m je nutné robiť pod ochranou hnaného paženia – štetovnice.

Predpokladáme 3 triedu ťažiteľnosti zemín.

Zemné práce sa budú vykonávať v nadväznosti na ustan. STN 73 3050 a STN EN 1610  75 6910.

Poloha aj výškové osadenie exist. vedení musia byť vopred overené vytýčením objektu priamo v teréne a sondami vykonanými v miestach napojenia. V prípade iných údajov, ako bolo v projektovej dokumentácii  uvažované, je nutné konzultovať s jej spracovateľom.

#### Skúšky na potrubí

Na vodovodnom potrubí je nutné vykonať tlakové skúšky v zmysle STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia. Pred tlakovými skúškami musí byť potrubie zabezpečené proti posunu. Pred uvedením potrubia do prevádzky musí byť vykovaný preplach a dezinfekcia potrubia a bakteriologický rozbor vody z potrubia.

Na navrhovanom kanalizačnom potrubí budú urobené skúšky vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 (75 6910) za účasti odberateľa stavby a prevádzkovateľa kanalizácie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia preškolením a poučením pracovníkov stavby.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení, aby sa predišlo ich poškodeniu a ublíženiu na zdraví. Podzemné vedenia je potrebné pred začatím stavebných prác vytýčiť v teréne ich správcami!

Všetky prekážky je potrebné označiť, v noci a za zníženej viditeľnosti osvetliť. Výkopy zabezpečiť proti pádu osôb.