## sumár
Stavba: Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión Levice
Stabevný objekt: SO.01 - Zimný štadión
Prevádzkový súbor: PS.01 - Technológia chladenia
Objednávateľ: Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice
Dátum: 11.2022
P.č. | Popis | MJ | Množ. | Celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Výkaz výmer - technológia chladenia | kpl | 1
2 | Výkaz výmer - okruh chladiacej vody | kpl | 1
3 | Výkaz výmer - elektroinštalácie, MaR, AS | kpl | 1
4 | Výkaz výmer - stavebná a pomocné práce | kpl | 1
|  |  | Celkom spolu bez DPH | 0

## chladenie
Výkaz výmer - technológia chladenia
Stavba: Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión Levice
Stabevný objekt: SO.01 - Zimný štadión
Prevádzkový súbor: PS.01 - Technológia chladenia
Objednávateľ: Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice
Dátum: 11.2022
P.č. | Popis | MJ | Množ. | JC materiálu | Materiál celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Strojné zariadenia - technológia chladenia
1 | Piestový chladiaci kompresor pre pohon na frekvenčný menič otáčok Qo=320kW, To/k=-10/+33°C, M=110 kW vr. dopravných nákladov, prvej olejovej náplne, oživenia a spustenia do prevádzky | ks | 2 |  | 0
2 | Doskový výmenník - kondenzátor, Q=545kW Tk=33°C, teplotný spád chladiacej vody 26/31°C | ks | 1 |  | 0
3 | Hermetické čerpadlo Q=5 m3/hod, H=35 mvs, M=3.0 kW vr. protiprírub a príslušenstva | ks | 2 |  | 0
4 | Zberač chladiva, V = 4000 dm3 | ks | 1 |  | 0
0
2. | Armatúry - technológia chladenia
1 | Inšpekčný ventil navárací DN10 | ks | 6 |  | 0
2 | Uzatvárací ventil navárací DN15 | ks | 5 |  | 0
3 | Uzatvárací ventil navárací DN20 | ks | 3 |  | 0
4 | Uzatvárací ventil navárací DN25 | ks | 2 |  | 0
5 | Uzatvárací ventil navárací DN40 | ks | 3 |  | 0
6 | Uzatvárací ventil navárací DN50 | ks | 2 |  | 0
7 | Uzatvárací ventil navárací DN80 | ks | 4 |  | 0
8 | Uzatvárací ventil navárací DN100 | ks | 4 |  | 0
9 | Uzatvárací ventil navárací DN125 | ks | 2 |  | 0
10 | Regulačný ventil navárací DN20 | ks | 12 |  | 0
11 | Regulačný ventil navárací DN40 | ks | 1 |  | 0
12 | Filter navárací DN40 so sitkom 150my | ks | 1 |  | 0
13 | Spätný ventil navárací DN65 | ks | 2 |  | 0
14 | Hladinoznak L=740mm | ks | 1 |  | 0
15 | Motorom ovládaný ventil DN25 s elektropohonom | ks | 1 |  | 0
16 | Servoventil riadný pilotným ventiloml DN20 vr. Prírub | ks | 1 |  | 0
17 | Pilotný ventil, rozsah 0-7 bar | ks | 1 |  | 0
18 | Odolejovací ventil DN15 | ks | 5 |  | 0
19 | Spätný a uzatvárací ventil DN40 | ks | 2 |  | 0
20 | Vysokotlaký regulačný plavákový ventil | ks | 1 |  | 0
21 | Poistný ventil DN20, otv. tlak 16 bar | ks | 2 |  | 0
22 | Poistný ventil DN20, otv. tlak 18 bar | ks | 2 |  | 0
23 | Prepínací ventil pod poistné ventily | ks | 2 |  | 0
24 | Manometer f 100, -0,1 - 2,40 MPa | ks | 3 |  | 0
25 | Manometer f 160, -0,1 - 2,40 MPa | ks | 1 |  | 0
26 | Manometrový návarok so závitom a maticou P/L | ks | 4 |  | 0
27 | Trojcestný nerezový manometrový ventil | ks | 6 |  | 0
28 | Kapacitný snímač hladiny | ks | 1 |  | 0
0
3. | Oceľové potrubia, materiál 12 021.1
1 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 21,3x2,6 mm | m | 1 |  | 0
2 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 26,9x2,6 mm | m | 6 |  | 0
3 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 31,8x2,6 mm | m | 36 |  | 0
4 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 33,7x2,6 mm | m | 12 |  | 0
5 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 48,3x2,6 mm | m | 78 |  | 0
6 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 60,3x2,9 mm | m | 1 |  | 0
7 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 88,9x3,6 mm | m | 12 |  | 0
8 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1, 114,3x3,6 mm | m | 24 |  | 0
9 | Oceľová rúra bezšvová, mat. 12 021.1,139,7x4,0 mm | m | 78 |  | 0
10 | Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 26,9x2,6 mm | ks | 2 |  | 0
11 | Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 33,7x2,6 mm | ks | 8 |  | 0
12 | Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 48,3x2,6 mm | ks | 20 |  | 0
13 | Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 88,9x3,6 mm | ks | 8 |  | 0
14 | Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 114,3x3,6 mm | ks | 16 |  | 0
15 | Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 139,7x4,0 mm | ks | 10 |  | 0
16 | Redukcia centr. DN 25/40 | ks | 3 |  | 0
17 | Redukcia centr. DN 32/40 | ks | 2 |  | 0
18 | Redukcia centr. DN 40/50 | ks | 2 |  | 0
19 | Redukcia centr. DN 65/80 | ks | 4 |  | 0
20 | Redukcia excenrt. DN 50/125 | ks | 2 |  | 0
21 | Redukcia centr. DN 100/125 | ks | 1 |  | 0
22 | T-kus oceľový DN 20 x 20 x 20 | ks | 1 |  | 0
23 | T-kus oceľový DN 40 x 40 x 40 | ks | 1 |  | 0
24 | T-kus oceľový DN 40 x 20 x 40 | ks | 14 |  | 0
25 | T-kus oceľový DN 100 x 100 x 100 | ks | 2 |  | 0
26 | T-kus oceľový DN 100 x 80 x 100 | ks | 2 |  | 0
27 | T-kus oceľový DN 125 x 125 x 125 | ks | 1 |  | 0
28 | T-kus oceľový DN 125 x 80 x 125 | ks | 1 |  | 0
29 | T-kus oceľový DN 125 x 100 x 125 | ks | 3 |  | 0
30 | Oceľové klenuté dno DN40 | ks | 1 |  | 0
31 | Oceľové klenuté dno DN100 | ks | 1 |  | 0
32 | Oceľové klenuté dno DN125 | ks | 3 |  | 0
0
4. | Tepelná izolácia kaučuková
1 | Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 22 | m | 1 |  | 0
2 | Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 28 | m | 28 |  | 0
3 | Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 35 | m | 72 |  | 0
4 | Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 48 | m | 74 |  | 0
5 | Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 60 | m | 1 |  | 0
6 | Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 90 | m | 6 |  | 0
7 | Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 114 | m | 6 |  | 0
8 | Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 140 | m | 78 |  | 0
9 | Izolačné púzdra pre uchytenie potrubia, Hr.25mm | sada | 1 |  | 0
10 | Izolačné pásy šírka 1 m, Hr. 19 (izolácia nástrekových prvkov) | m2 | 130 |  | 0
11 | Izolačné pásy šírka 1 m, Hr. 32 (izolácia nádoby, čerpadiel a armatúr) | m2 | 20 |  | 0
12 | Lepidlo, V=0,5 l | ks | 10 |  | 0
13 | Samolepiace pásky 3mm x 50mm x 15m | ks | 20 |  | 0
14 | Čistič, V=1l | l | 4 |  | 0
0
5. | Prevádzkové náplne a technické plyny
1 | chladivo - NH3 kvapalný, akosť A, vr. poplatkov za prepravu a prenájom | kg | 1500 |  | 0
2 | Technické plyny pre zváranie, vr. poplatkov za prepravu a prenájom | sada | 1 |  | 0
3 | Dusík pre tlakovú skúšku, vr. poplatkov za prepravu a prenájom | sada | 1 |  | 0
0
6. | Ostatné (montážne práce, projekt, skúšky, doprava, skúš. prevádzka, ostatné VRN)
1 | Odstránenie prevádzkových náplní z existujúceho chladiaceho zariadenia | sada | 1 |  | 0
2 | Demontáž a likvidácia existujúceho technologického zariadenia | sada | 1 |  | 0
3 | Demontáž existujúcich potrubných rozvodov (rúry, armatúry) vr. izolácii | sada | 1 |  | 0
4 | Presun hmôt a odvoz kovového odpadu na skládku | sada | 1 |  | 0
5 | Presun hmôt a odvoz ostatného odpadu na skládku vr. poplatku za skladovanie | sada | 1 |  | 0
6 | Transport, osadenie a montáž kompresorov | ks | 2 |  | 0
7 | Transport, osadenie a montáž doskového výmenníka - kondenzátor | ks | 1 |  | 0
8 | Transport, osadenie a montáž čerpadiel | ks | 2 |  | 0
9 | Transport, osadenie a montáž zberača chladiva | ks | 1 |  | 0
10 | Izolačná doska pod zberač chladiva (200 x 1000 x 60 mm) | ks | 2 |  | 0
10 | Presun materiálu a hmôt (manipupátory, mechanizmy, transportné prvky) | kpl | 1 |  | 0
11 | Prenájom lešenia, plošiny | kpl | 1 |  | 0
12 | Žeriavnícke práce (prenájom žeriavu, viazačské práce) | kpl | 1 |  | 0
13 | Dodávka a montáž oceľ. konštrukcie pod doskový výmenník - kondenzátor | sada | 1 |  | 0
14 | Dodávka a montáž oceľ. konštrukcie pod čerpadlá | sada | 1 |  | 0
15 | Montáž potrubia a armatúr v strojovni chladenia | kpl | 1 |  | 0
16 | Montáž potrubia a armatúr v technologickom kanály | kpl | 1 |  | 0
17 | Výroba rozdeľovačov a zberačov | kpl | 1 |  | 0
18 | Osadenia a montáž jestvujúceho špirálového výmenníka s napojením na existujúce rozvody odpadového tepla | ks | 1 |  | 0
21 | Zvárací, spojovací, tesniaci a režijný materiál | sada | 1 |  | 0
19 | Konštrukčný materiál, závesný systém | sada | 1 |  | 0
20 | Nátery potrubia - základné a vrchné | sada | 1 |  | 0
22 | Nátery oceľových konštrukcii - základné a vrchné | kpl | 1 |  | 0
23 | Montáž tepelnej izolácie potrubných rozvodov, nádoby a čerpadiel | kpl | 1 |  | 0
24 | Prefúknutie a preplachnutie potrubia | kpl | 1 |  | 0
25 | Tlaková skúška pevnosti a tesnosti | kpl | 1 |  | 0
26 | Úradné skúšky VTZ plynového a VTZ tlakového za účasti inšpektora OPO | kpl | 1 |  | 0
27 | Plnenie prevádzkových náplní | kpl | 1 |  | 0
28 | Označenie potrubia a zariadení | sada | 1 |  | 0
29 | Skúšobná prevádzka, spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
30 | Dokumentácia pre realizáciu stavby | kpl | 1 |  | 0
31 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby | kpl | 1 |  | 0
32 | Zariadenie staveniska | kpl | 1 |  | 0
33 | Ostatné VRN, ubytovanie, dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0
0
|  |  | Celkom spolu za okruh chladenia bez DPH |  | 0

## chladiaca voda
Výkaz výmer - okruh chladiacej vody
Stavba: Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión Levice
Stabevný objekt: SO.01 - Zimný štadión
Prevádzkový súbor: PS.01 - Technológia chladenia
Objednávateľ: Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice
Dátum: 11.2022
P.č. | Popis | MJ | Množ. | JC materiálu | Materiál celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Strojné zariadenia - okruh chladiacej vody
1 | Otvorená chladiaca veža, Q=620 kW, teplotný spád chladiacej vody 31/16°C | ks | 1 |  | 0
2 | Otvorená plastová nádoba chladiacej vody V = 4,25 m3, vr. plavákového ventilu | ks | 1 |  | 0
3 | Obeh. čerpadlo chladiacej vody, Q=120 m3/hod, H=16,3 mvs, M=7,5 kW | ks | 2 |  | 0
4 | Úpravňa vody Q=1,5m3/h vr. filtrácie automatické dávkovanie inhibítorov korózie automatické dávkovanie biocidu automatické odluhovania | kpl | 1 |  | 0
0
2. | Armatúry - okruh chladiacej vody
1 | Guľový ventil 1/2" | ks | 1 |  | 0
2 | Guľový ventil 3/4" | ks | 6 |  | 0
3 | Guľový ventil 1" | ks | 6 |  | 0
4 | Spätná klapka 1" | ks | 1 |  | 0
5 | Filter 1" | ks | 1 |  | 0
6 | Navarok 1/2" | ks | 2 |  | 0
7 | Navarok 3/4" | ks | 14 |  | 0
8 | Navarok 1" | ks | 16 |  | 0
9 | Guľový ventil 3/4" s elektropohonom 230 V | ks | 1 |  | 0
10 | Trojcestný ventil s konden. sľučkou na manometer | ks | 2 |  | 0
11 | Tlakometer, rozsah 0-10 bar, f 100 | ks | 2 |  | 0
12 | Plavákový ventil 1" s plavákom | ks | 1 |  | 0
13 | Návarok pre snímač teploty | ks | 1 |  | 0
14 | Snímač teploty do potrubia | ks | 1 |  | 0
15 | Uzatváracia medziprírubová klapka DN100 PN16 | ks | 5 |  | 0
16 | Medziprírubová spätná klapka DN100 PN16 | ks | 2 |  | 0
17 | Prírubový filter DN100 PN16 | ks | 1 |  | 0
0
3. | Oceľové potrubia - okruh chladiacej vody a odpadového tepla
1 | Oceľová trubka, mat. 11 353, 21,3x2,6 mm | m | 1 |  | 0
2 | Oceľová trubka, mat. 11 353, 26,9x2,6 mm | m | 6 |  | 0
3 | Oceľová trubka, mat. 11 353, 42,4x2,6 mm | m | 12 |  | 0
4 | Oceľová trubka, mat. 11 353, 108,0x4,0 mm | m | 28 |  | 0
5 | Oceľová trubka, mat. 11 353, 159,0x4,5 mm | m | 24 |  | 0
6 | Oceľové koleno, mat. 11 353, 26,9x2,6 mm | ks | 8 |  | 0
7 | Oceľové koleno, mat. 11 353, 42,4x2,6 mm | ks | 4 |  | 0
8 | Oceľové koleno, mat. 11 353, 108,0x4,0 mm | ks | 14 |  | 0
9 | Oceľové koleno, mat. 11 353, 159,0x4,5 mm | ks | 7 |  | 0
10 | T-kus oceľový DN 100 | ks | 2 |  | 0
11 | Redukcia DN 65/100 | ks | 2 |  | 0
12 | Redukcia DN 80/100 | ks | 2 |  | 0
13 | Redukcia DN 100/150 | ks | 1 |  | 0
14 | Príruba krková DN 65 PN 16 vr. prírubového spoja | ks | 2 |  | 0
15 | Príruba krková DN 80 PN 16 vr. prírubového spoja | ks | 2 |  | 0
16 | Príruba krková DN 100 PN 16 vr. prírubového spoja | ks | 13 |  | 0
0
4. | Tepelná izolácia potrubia odpadového tepla
1 | Skruž izolačná Nobasil KPS 041 AluR hr.40mm vnútorný priemer 43mm dĺ.1000mm | m | 12 |  | 0
0
4. | Ostatné (montážne práce, projekt, skúšky, doprava, skúš. prevádzka, ostatné VRN)
1 | Odstránenie prevádzkových náplní z existujúceho okruhu chladiacej vody | sada | 1 |  | 0
2 | Demontáž a likvidácia existujúceho zariadenia okruhu chladiacej vody | sada | 1 |  | 0
3 | Demontáž existujúcich potrubných rozvodov (rúry, armatúry) | sada | 1 |  | 0
4 | Presun hmôt a odvoz kovového odpadu na skládku | sada | 1 |  | 0
5 | Transport, osadenie a montáž chladiacej veže | ks | 1 |  | 0
6 | Transport, osadenie a montáž úpravne vody vr. príslušenstva | ks | 1 |  | 0
7 | Transport, osadenie a montáž plastovej nádoby | ks | 1 |  | 0
8 | Transport, osadenie a montáž čerpadiel | ks | 2 |  | 0
9 | Presun materiálu a hmôt (manipupátory, mechanizmy, transportné prvky) | kpl | 1 |  | 0
10 | Prenájom lešenia, plošiny | kpl | 1 |  | 0
11 | Žeriavnícke práce (prenájom žeriavu, viazačské práce) | kpl | 1 |  | 0
12 | Dodávka a montáž oceľ. konštrukcie pre chladiacu vežu | sada | 1 |  | 0
13 | Dodávka a montáž oceľ. konštrukcie pod čerpadlá chladiacej vody | sada | 1 |  | 0
14 | Montáž potrubia a armatúr rozvodov chladiacej vody | kpl | 1 |  | 0
15 | Montáž potrubia a armatúr odpadového tepla - pripojenie na jestv. potrubie | kpl | 1 |  | 0
16 | Zvárací, spojovací, tesniaci a režijný materiál | sada | 1 |  | 0
17 | Konštrukčný materiál, závesný systém | sada | 1 |  | 0
18 | Nátery potrubia - základné a vrchné | sada | 1 |  | 0
19 | Nátery oceľových konštrukcii - základné a vrchné | kpl | 1 |  | 0
20 | Montáž tepelnej izolácie rozvodov odpadového tepla | kpl | 1 |  | 0
21 | Prefúknutie a preplachnutie potrubia | kpl | 1 |  | 0
22 | Tlaková skúška pevnosti a tesnosti | kpl | 1 |  | 0
23 | Plnenie prevádzkových náplní | kpl | 1 |  | 0
24 | Označenie potrubia a zariadení | sada | 1 |  | 0
25 | Skúšobná prevádzka, spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
26 | Ostatné VRN, ubytovanie, dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0
0
|  |  | Celkom spolu za okruh chladenia bez DPH |  | 0

## ELI, MaR AS
Výkaz výmer - elektroinštalácie, MaR, AS
Stavba: Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión Levice
Stabevný objekt: SO.01 - Zimný štadión
Prevádzkový súbor: PS.01 - Technológia chladenia
Objednávateľ: Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice
Dátum: 11.2022
P.č. | Popis | MJ | Množ. | JC materiálu | Materiál celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Elektro a MaR
1 | Rozvádzač silnoprúd | ks | 1 |  | 0
2 | Rozvádzač MaR | ks | 1 |  | 0
3 | Riadiaci systém pre technológiu | ks | 1 |  | 0
4 | Comfort panel 12" farebný | ks | 1 |  | 0
5 | Riadiaci softwér pre CPU | ks | 1 |  | 0
6 | Snímač teploty ľadovej plochy | ks | 2 |  | 0
7 | Snímač teploty vody ponorný do potrubia | ks | 3 |  | 0
8 | Snímač teploty vonkajší | ks | 1 |  | 0
9 | Snímač teploty priestorový | ks | 1 |  | 0
10 | Snímač tlaku 0-7 bar+ redukcia + ventil | ks | 2 |  | 0
11 | Tlačidlo núdzového vypnutia v skrinke | ks | 2 |  | 0
12 | Plavákový snímač hladiny | ks | 1 |  | 0
13 | Optická signalizácia poruchy | ks | 1 |  | 0
14 | Polovodičový snímač čpavku | ks | 2 |  | 0
15 | Akustická signalizácia poruchy | ks | 1 |  | 0
16 | GSM modul - vyvolávač na 5 tel.čísel | ks | 1 |  | 0
17 | Káble a montážny materiál | kpl | 1 |  | 0
18 | Káble , montážny a upevňovací materiál, podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
19 | Oživenie, konfigurácia, nastavenie, uvedenie do prevádzky | kpl | 1 |  | 0
20 | Ostatné náklady nešpecifikované | kpl | 1 |  | 0
21 | Vyhotovenie montážnej dokumentácie | sada | 1 |  | 0
22 | Revízna činnosť s doložením správ o odbornej prehliadke elektro | sada | 1 |  | 0
23 | Funkčné skúšky a skúšobná prevádzka | sada | 1 |  | 0
24 | Montáž silových kabelových rozvodov | ks | 2 |  | 0
25 | Osadenie silového rozvádzača | ks | 1 |  | 0
26 | Osadenie rozvádzača MaR | ks | 1 |  | 0
27 | Osadenie kabelových roštov | ks | 1 |  | 0
28 | Montáž a kompletáž elektro a MaR | sada | 1 |  | 0
29 | Revízia existujúceho frekvenčného meniča pre kompresor | sada | 1 |  | 0
30 | Prepojenie detekčného systému a núdzového vetrania na nový systém riadenia | sada | 1 |  | 0
31 | Projektová dokumentácia elektro a MaR | sada | 1 |  | 0
32 | Dopravné náklady | sada | 1 |  | 0
33 | Vnútrostavenisková preprava - mechanizmi | sada | 1 |  | 0
34 | Režijné náklady, ubytovanie a cestovné | sada | 1 |  | 0
35 | Pomocný konštrukčný materiál | sada | 1 |  | 0
36 | Spojovací materiál | sada | 1 |  | 0
0
|  |  | Celkom spolu za ELI, MaR a auton. systém bez DPH |  | 0

## stavba
Výkaz výmer - stavebná a pomocné práce
Stavba: Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión Levice
Stabevný objekt: SO.01 - Zimný štadión
Prevádzkový súbor: PS.01 - Technológia chladenia
Objednávateľ: Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice
Dátum: 11.2022
P.č. | Kód položky | Popis | MJ | Množ. | JC materiálu | Materiál celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Nový betónový základ pod plastovú nádrž chladiacej vody
1 | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | M2 | 0.92 |  | 0
2 | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | M2 | 0.92 |  | 0
3 | 273362552 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150 x 150 mm | t | 0.015 |  | 0
4 | 273313612 | Betón základových dosiek, prostý tr. C20/25 | M3 | 0.525 |  | 0
0
Nové betónové základy pre chladiacu vežu
5 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | M3 | 3.456 |  | 0
6 | 122201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | M3 | 3.456 |  | 0
7 | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 20 m | M3 | 3.456 |  | 0
8 | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z horniny súdržných do 92% PS a nesúdržných | M2 | 2.88 |  | 0
9 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | M3 | 0.288 |  | 0
10 | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | M2 | 0.52 |  | 0
11 | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | M2 | 0.52 |  | 0
12 | 273362552 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150 x 150 mm | t | 0.08 |  | 0
13 | 275313711 | Betón základových pätiek, prostý, tr. C25/30 | M3 | 3.456 |  | 0
14 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 5.184 |  | 0
0
Oprava betónových základov pre zberač chladiva
1 | 612421421 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovanej plochy nad 30 do 50% hladkých | M2 | 8.415 |  | 0
0
Nové betónové základy pre kompresory
12 | 711461103 | Búranie betónového základu | M3 | 1.716 |  | 0
18 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | T | 4.8048 |  | 0
13 | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | M2 | 2.8 |  | 0
14 | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | M2 | 2.8 |  | 0
15 | 6313156150 | Dodávka a montáž plastovej trojhrannej lišty na formovanie skosených hrán betónovej dosky, vrátane vnútrostaveniskovej prepravy a spojovacieho materiálu | bm | 2.8 |  | 0
16 | 6313280120 | Dodávka a uloženie antivibračnej podložky SYLOMER SR 18/25 mm | M2 | 13.676 |  | 0
17 | 6313156111 | Dodávka a uloženie oceľovej výstuže d 12 mm | kg | 95 |  | 0
18 | 275313711 | Betón základových pätiek, prostý, tr. C25/30 | M3 | 2.0514 |  | 0
0
|  |  |  | Celkom spolu stavebná časť bez DPH |  | 0