## Titulka
Zmena |  | Dátum |  | Vypracoval
Vypracoval | Ing. Karabinoš | Proj. SO, PS | Ing. Kmec
Projektant | Ing.Kmec | Techn. kontrola | Ing. Kmec
Investor | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  |  |  | Okres | Trnava
Stavba | FVE1 Bohunice |  |  |  |  | Obec | Jaslovské Bohunice
[6 empty] | Dátum | 05/2022
SO - PS | E - STAVEBNÉ OBJEKTY |  |  |  |  | Stupeň | DÚR + DSP
G - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY
Č.stavby
Obsah | VÝKAZ / VÝMER |  |  | Arch | 11022-00-VV
číslo

## Rekapitulácia
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
Rekapitulácia
Miesto: |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
1 | PS 01 | Fotovoltické panely
2 | PS 02 | NN Zariadenia
3 | PS 03 | Diaľkový monitoring
4 | PS 04 | VN zariadenia
5 | PS 05 | Úpravy NN
6 | SO 01 | Konštrukcia pre panely
7 | SO 02 | Trafostanica FVE1.1 - FVE1.5
8 | SO 03 | Zlučovací kiosk
9 | SO 45 | Káblový rozvod a uzemnenie
10 | SO 05 | Bleskozvod a uzemnenie
11 | SO 06 | Káblové prepoje VN
12 | SO 07 | Prístupové komunikácie
13 | SO 08 | Oplotenie
14 |  | Ostatné práce

## PS 01 Fotovoltické panely
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
PS 01 - Fotovoltické panely
Miesto: |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
1 | K | Osadenie panelov na konštrukciu | ks | 18347
2 | K | Pripevnenie panelov o konštrukciu | ks | 18347
3 | M | Fotovoltický panel o minimálnom výkone 545Wp | ks | 18347
4 | K | Montáž | kpl | 1
5 | M | Doprava materiálu | kpl | 1
6 |  | Ostatné materiály a práce pre dosiahnutie parametrov PS podľa popisu v DSP | kpl | 1
| Poznámka | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť za celú časť stavby - Ostatné práce

## PS 02 NN Zariadenia
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
PS 02 - NN Zariadenia
Miesto: |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
1 | K | Zapojenie vodiča do 25mm2 | ks | 7700
2 | M | Kábel solárny 1x6 mm2 | m | 11715.6
3 | M | Silový kábel AYKY-J 3x120mm^2+70mm^2 | m | 5461.3
4 | M | Kábel CYKY-J 3x6 mm2 | m | 75
5 | M | Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 275
6 | M | Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 150
7 | M | Kábel CYA 25 mm2 zelenožltý | m | 50
8 | M | Kábel CYA 16 mm2 zelenožltý | m | 750
9 | M | Lišta hranatá 40x20 | m | 150
10 | M | Rúrka FXP 110mm | m | 200
11 | M | Rúrka FXP 20mm | m | 200
12 | M | Konektor pre solárny kábel 6 mm2 MC4- | ks | 2500
13 | M | Konektor pre solárny kábel 6 mm2 MC4+ | ks | 2500
14 | M | Drobný elektroinštalačný materiál | ks | 1
15 | M | Sťahovacie pásky, UV odolné bal. 100ks | ks | 200
16 | K | Príplatok za zatiahnutie kábla do cháničky | m | 200
17 | K | Označenie vodičov | ks | 7700
18 | M | Výstražná fólia | m | 50
19 | K | Osadenie a zapojenie striedača | ks | 61
20 | M | Striedač 185 kW | ks | 61
21 | M | Súprava pre montáž striedača | ks | 61
22 | K | Osadenie a zapojenie rozvádzača MDAC | ks | 61
23 | M | Rozvádzač MDAC do vonkajšieho prostredia IP65 1200x1000x300 | ks | 61
| P | Poznámka k položke: Kovové vyhotovenie, montáž na povrch - Prívody/vývody spodom - In=135A - Un=800V AC - minimálne krytie IP55 - vyvedenie káblov cez vývodky Obsahuje: 1x Istič AC 800V 160A, Prívody/vývody spodom - Un=1500V DC - minimálne krytie IP55 - vyvedenie káblov cez prechodky Obsahuje: 36x Poistkový odpínač 10x85mm, 36x poistka 15A/1500V 10x85 gPV + OSTATNÝ PODRUŽNÝ MATERIÁL POTREBNÝ PRE FUNKČNOSŤ DIELA"
24 | K | Osadenie a zapojenie rozvádzača RH | ks | 5
25 | M | Rozvádzač RH | ks | 5
| P | Poznámka k položke: Kovové vyhotovenie, montáž na povrch - Prívody/vývody spodom - In=1350A - Un=800V AC - minimálne krytie IP40 - vyvedenie káblov cez prechodky Obsahuje: -inštalácia silových NN prvkov pre pripojenie výstupov 135 A / 800 V zo striedača, -inštalácia vypínača pre zabezpečenie odpojenia FVE od transformátora a z+ OSTATNÝ PODRUŽNÝ MATERIÁL POTREBNÝ PRE FUNKČNOSŤ DIELA"
27 | K | Osadenie a zapojenie rozvádzača RVLS | ks | 5
28 | M | Rozvádzač RVLS | ks | 5
| P | Poznámka k položke: Kovové vyhotovenie, montáž na povrch, minimálne krytie IP30, 72M, Obsahuje: Istič B32A/1p, prepäťová ochrana 1P+N B+C+D, Ističe B16/1p a B10/1p v rôznom počete podľa výkresovej dokumentácie, prepojovacia lišta 63A, koncové kryty na prepojovaciu lištu, zásuvka na DIN lištu, elektrický konvektor 2kW, ventilátor pre odvetrávanie priestorov trafostanice 230V 1f min. výkon 500W + OSTATNÝ PODRUŽNÝ MATERIÁL POTREBNÝ PRE FUNKČNOSŤ DIELA"
29 | K | Vytýčenie káblovej trasy | kpl | 1
30 | K | Výkop káblovej ryhy 40x50cm trieda zeminy 3, strojný | m | 200
31 | K | Vytvorenie káblového lôžka (piesok alebo osiata zemina) | m | 200
32 | K | Spätný zásyp káblovej ryhy so zhutnením | m | 200
33 | K | Položenie výstražnej fólie | m | 200
34 | K | Montáž | kpl | 1
35 | M | Droprava materiálu | kpl | 1
36 |  | Betónový prefabrikovaný káblový žľab | ks | 4050
37 |  | Betónový kryt pre káblový žľab | ks | 8100
38 |  | Deliaca stienka | ks | 8100
39 |  | Ostatné materiály a práce pre dosiahnutie parametrov PS podľa popisu v DSP | kpl | 1
| Poznámka | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť za celú časť stavby - Ostatné práce

## PS 03 Diaľkový monitoring
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
PS 03 - Diaľkový monitoring
Miesto: |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
1 | K | Zapojenie vodiča do 25mm2 | ks | 550
2 | M | Meteorologická stanica | ks | 1
3 | M | PC - monitoring areál FVE | ks | 1
4 | M | Poistkový odpínač, jednopólový | ks | 5
5 | M | Valcová poistka, 4A | ks | 10
6 | M | Smartlogger s napájacím zdrojom 24V | ks | 5
7 | M | Kábel CYA 16 mm^2 zelenožltý | m | 100
8 | K | Príplatok za zatiahnutie kábla do cháničky | m | 4300
9 | M | FTP cat.6A plášť PE | m | 4300
10 | M | Rúrka FXP 20mm | m | 4300
11 | K | Montáž diaľkového monitoringu | ks | 1
12 | K | Montáž | kpl | 1
13 | M | Doprava materiálu | kpl | 1
14 |  | Ostatné materiály a práce pre dosiahnutie parametrov PS podľa popisu v DSP | kpl | 1
| Poznámka | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť za celú časť stavby - Ostatné práce

## PS 04 VN Zariadenia
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
PS 04 - VN Zariadenia
Miesto: |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
Transformátory
1 | K | Transformátor 6,3/0,8kV, 2500kVA | ks | 3
2 | M | Transformátor 6,3/0,8kV, 2500kVA | ks | 3
- suchý s liatou izoláciou
- výkon: 2500kVA
- menovité vyššie napätie: 6,3kV
- menovité nižšie napätie: 0,8kV
- spojenie vinutia: Dyn1
- odbočky: ± 2 x 2,5 %
- napätie nakrátko: 6%
- straty naprázdno: Po=2600W
- straty nakrátko: Pk=1600W
- krytie: IP00
3 | K | Transformátor 6,3/0,8kV, 1600kVA | ks | 2
4 | M | Transformátor 6,3/0,8kV, 1600kVA | ks | 2
- suchý s liatou izoláciou
- výkon: 1600kVA
- menovité vyššie napätie: 6,3kV
- menovité nižšie napätie: 0,8kV
- spojenie vinutia: Dyn1
- odbočky: ± 2 x 2,5 %
- napätie nakrátko: 6%
- straty naprázdno: Po=2600W
- straty nakrátko: Pk=1600W
- krytie: IP00
5 | M | VN rozvodňa +R6FVE | kpl | 1
Rozvádzač VN, kompaktný, vzduchom izolovaný
5.1 |  | Popis rozvádzača:
- počet polí rozvádzača: 9
- počet fáz: 3
- inštalácia rozvádzača: vnútorná
- pracovné napätie: 6,3 kV
- menovitá frekvencia: 50 Hz
- teplota okolitého vzduchu: -5°C +40°C
- menovitý prúd prípojníc: 1250 A
- Maximálny dovolený prúd prípojnice pri 40 °C: 1250 A
- Skratová odolnosť: 25kA (1s)
- Dynamický skratový prúd: 50 kA
- Stupeň ochrany krytu: IP3XD
- Stupeň ochrany primárnych častí: IP65
- Vyhotovenie rozvádzača: - voľne stojaci
- Izolačné médium: - vzduch
5.2 | M | Silová časť
5.2.1 |  | Spínacie pole prívodu 1250A - vývod +R6 A1
|  | Počet polí | ks | 2
Vybavenie:
- Užívateľská funkcia : vyvedenie výkonu FVE
- Pomocné a ovládacie napätie: PRS
- VN vypínač:
Prevedenie vypínača vzduchový
Menovité napätie/skratová odolnosť/menovitý prúd: 6,3 kV / 25kA / 1250A
napätie pohonu : PRS
- Odpínač / uzemňovač:
ručný pohon
mechanické a elektromechanické blokovanie
- Prívod zdola
- Indikátor prítomnosti napätia
- PTP:
3x 2 jadrový, 1000//5/5 A, 10/10 VA, 0,5s/5P15
|  | Analyzátor siete | ks | 1
5.2.2 | M | Spínacie pole - spínač prípojníc, HRM
|  | Počet polí | ks | 2
Vybavenie:
- Užívateľská funkcia : spínač prípojníc, HRM
- Pomocné a ovládacie napätie: PRS
- VN vypínač:
Prevedenie vypínača vzduchový
Menovité napätie/skratová odolnosť/menovitý prúd: 6,3 kV / 25kA / 1250A
napätie pohonu : PRS
- Prívod zdola
- Indikátor prítomnosti napätia
- PTP:
3x 2 jadrový, 1000//5/5 A, 10/10 VA, 0,5s/5P15
- PTN:
3x 2 vinuťový, 0,1/V3//0.1/3kV, 10/50 VA, 0,5/6P
5.2.3 | M | Spínacie pole prívodu 630A - prívod FVE
|  | Počet polí | ks | 3
Vybavenie:
- Užívateľská funkcia : prívod z FVE
- Pomocné a ovládacie napätie: PRS
- VN vypínač:
Prevedenie vypínača vzduchový
Menovité napätie/skratová odolnosť/menovitý prúd: 6,3 kV / 25kA / 630A
napätie pohonu : PRS
- Odpínač / uzemňovač:
ručný pohon
mechanické a elektromechanické blokovanie
- Prívod zdola
- Indikátor prítomnosti napätia
- PTP:
3x 2 jadrový, 250//5/5 A, 10/10 VA, 0,5/5P15
5.2.4 | M | Spínacie pole prívodu 630A - prívod FVE
|  | Počet polí | ks | 2
Vybavenie:
- Užívateľská funkcia : prívod z FVE
- Pomocné a ovládacie napätie: PRS
- VN vypínač:
Prevedenie vypínača vzduchový
Menovité napätie/skratová odolnosť/menovitý prúd: 6,3 kV / 25kA / 630A
napätie pohonu : PRS
- Odpínač / uzemňovač:
ručný pohon
mechanické a elektromechanické blokovanie
- Prívod zdola
- Indikátor prítomnosti napätia
- PTP:
3x 2 jadrový, 200//5/5 A, 10/10 VA, 0,5/5P15
6 | K | Montáž a kompletácia R6FVE
|  | Vyrezanie otvoru v podlahe pre káblový prechod chráničky DN 125 (160) | ks | 9
|  | Protipožiarna pena na utesnenie káblových prechodov | kpl | 1
|  | Podpora pri montáži rozvádzača - šéfmontáž | kpl | 1
|  | Školenie na obsluhu rozvádzača | kpl | 1
|  | Pomôcky OOPP - podľa STN 38 1981 kategoria 4A | kpl | 1
|  | Dialektrický koberec | m2 | 6
|  | Podstavec pod rozvádzač | kpl | 1
|  | Vykládka rozvádzača | kpl | 1
|  | Inštalácia rozvádzača | kpl | 1
7 | K | Rozvádzač AXY | ks | 1
8 | K | Rozvádzač AXY | ks | 1
- skriňa rozvádzača
- digitálna ochrana - sieťová ochrana - RTU RIS FVE
- komunikačný prevodník
- napájací zdroj DC 24 V
- batérie DC 24V
8.1 | K | Skúšky a inžiniering | kpl | 1
- oživenie zariadení
- parametrizácia ochrán
- skúšky prenosov na dispečing
- uvedenie zariadenia do prevádzky
9 | K | Montáž | kpl | 1
10 | K | Doprava materiálu | kpl | 1
11 |  | Ostatné materiály a práce pre dosiahnutie parametrov PS podľa popisu v DSP | kpl | 1
| Poznámka | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť za celú časť stavby - Ostatné práce

## PS 05 Úpravy NN
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
PS 05 - Úpravy existujúcich zariadení NN
Miesto: |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
Demontáže
1 | K | Demontáž elektrovýzbroje skrine č.4, R0,4-45.1 | kpl | 1
2 | K | Demontáž elektrovýzbroje skrine č.7, R0,4-45.2 | kpl | 1
Doplnenie rozvádzača R0,4-45.1 - pole 4
3 | M | Kompaktný istič 160A s nastaviteľnou spúšťou, skratová odolnosť 50kA, 3f | ks | 2
4 | K | Kompaktný istič 160A s nastaviteľnou spúšťou, skratová odolnosť 50kA, 3f | ks | 2
5 | M | Merací transformátor prúdu 50/5A | ks | 6
6 | K | Merací transformátor prúdu 50/5A | ks | 6
7 | M | Ampérmeter 100A | ks | 1
8 | K | Ampérmeter 100A | ks | 1
8 | K | Drobný inštalačný materiál | kpl | 1
Doplnenie rozvádzača R0,4-45.2 - pole 7
3 | M | Kompaktný istič 160A s nastaviteľnou spúšťou, skratová odolnosť 50kA, 3f | ks | 2
4 | K | Kompaktný istič 160A s nastaviteľnou spúšťou, skratová odolnosť 50kA, 3f | ks | 2
5 | M | Merací transformátor prúdu 50/5A | ks | 6
6 | K | Merací transformátor prúdu 50/5A | ks | 6
7 | M | Ampérmeter 100A | ks | 1
8 | K | Ampérmeter 100A | ks | 1
9 | K | Drobný inštalačný materiál | kpl | 1
Kabeláž
10 | M | Silový kábel CYKY-J 4x70mm2 | m | 2600
11 | K | Uloženie do káblové žľabu - kábel CYKY-J 4x70mm2 | m | 2450
12 | M | Príplatok za zatiahnutie kábla do cháničky | m | 150
13 | M | Ukončenie kábla 4-žilového Cu 70mm2 | ks | 24
14 | K | Ukončenie kábla 4-žilového Cu 70mm2 | ks | 24
Káblové trasy
15 | K | Úprava podložia pod káblovú trasu, odstránenie zeminy do 15cm vrátane zhutnenia, zarovnanie suťou | m2 | 380
16 | K | Káblová povrchová trasa z prefabrik. betónových dielcov neasfaltovaných TK2(213x175x1000mm) vrátane poklopu | ks | 765
17 | M | Prefabrikát pre káblovody TK2 (213x175x1000mm) vrátane poklopu | ks | 765
| M | Betónový kryt pre káblový žľab | ks | 1530
18 | M | Vybúranie otvoru do betónu (stena káblového kanála) do 1m2 | m2 | 0.5
19 | M | Utesnenie prechodu káblov voči vode a vlhkosti vrátane materiálu | m2 | 0.5
20 | K | Montáž | kpl | 1
21 | M | Doprava materiálu | kpl | 1
22 |  | Ostatné materiály a práce pre dosiahnutie parametrov PS podľa popisu v DSP | kpl | 1
| Poznámka | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť za celú časť stavby - Ostatné práce

## SO 01 - Konštrukcia pre panely
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
SO 01 - Konštrukcia pre panely
Miesto: |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
1 | K | Osadenie betónových prefabrikátov na teréne | ks | 5505
2 | M | Betónový prefabrikát | ks | 5505
3 | K | Montáž konštrukcie | ks | 3670
4 | M | Hlavný profil | ks | 11010
5 | M | Držiak H malý | ks | 11010
6 | M | Držiak H veľký | ks | 11010
7 | M | Kotviaci diel malý | ks | 11010
8 | M | Kotviaci diel veľký | ks | 11010
9 | M | Profil podperný - malý | ks | 11010
10 | M | Profil podperný - stredný | ks | 11010
11 | M | Profil podperný - veľký | ks | 11010
12 | M | Profil stredný | ks | 14680
13 | M | Spojka profilov | ks | 7340
14 | M | Stredový úchyt | ks | 29360
15 | M | Koncový úchyt | ks | 14680
16 | M | Držiak profilu | ks | 44040
17 | M | Spojovací materiál pre prefabrikát | ks | 14680
18 | K | Osadenie konštrukcie | ks | 3670
19 | K | Montáž | kpl | 1
20 | M | Doprava konštrukcie | kpl | 1
21 | M | Doprava betónových prefabrikátov | kpl | 1
22 |  | Ostatné materiály a práce pre dosiahnutie parametrov SO podľa popisu v DSP | kpl | 1
| Poznámka | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť za celú časť stavby - Ostatné práce

## SO 02 - Trafostanica FVE1.1-1.5
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
SO 02 - Trafostanica FVE1.1 - FVE1.5
Miesto: |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
Zemné práce
1 | K | Výkopové práce vrátane búrania betónovej platne | m3 | 15
Zakladanie-Ostatné konštrukcie a búracie práce
2 | K | Osadenie kontajnera | ks | 5
3 | M | Kontajner - od 4550 do 5000 x min 2500 mm | ks | 5
Poznámka k položke: vybavenie: - skelet, kontajnerové vyhotovenie kolajnice pre zavedenie transformátora - vetracie otvory opatrené mriežkou - vnútorné zateplenie kontajnera - káblové kanály - systémmové káblové prechodky cez podlahu pre VN káble - systémmové káblové prechodky cez podlahu pre NN káble- vrátane vnútorného osvetlenia zásuviek - vrátane vnútorného uzemnenia a pospojovania - vnútorné káblové prepoje VN, pomocná oceľová konštrukcia vrátane káblových trás", reflexný náter strechy
4 | K | Uloženie štrkodrviny a hutnenie | m3 | 5
5 | M | Štrkodrvina | m3 | 5
6 | K | Osadenie betónových prefabrikátoch | ks | 10
7 | M | Betónový prefabrikát | ks | 10
8 |  | Doprava | ks | 5
9 |  | Ostatné materiály a práce pre dosiahnutie parametrov SO podľa popisu v DSP | kpl | 1
| Poznámka | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť za celú časť stavby - Ostatné práce

## SO 03 - Zlučovací kiosk
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
SO 03 - Zlučovací kiosk
Miesto: |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
Zemné práce
1 | K | Výkopové práce vrátane búrania betónovej platne | m3 | 6
Zakladanie-Ostatné konštrukcie a búracie práce
2 | K | Osadenie kontajnera | ks | 1
3 | M | Kontajner - od 4550 do 5000 x min 2800 mm | ks | 1
Poznámka k položke: vybavenie: - skelet, kontajnerové vyhotovenie kolajnice pre zavedenie transformátora - vetracie otvory opatrené mriežkou - vnútorné zateplenie kontajnera - káblové kanály - systémmové káblové prechodky cez podlahu pre VN káble - systémmové káblové prechodky cez podlahu pre NN káble- vrátane vnútorného osvetlenia zásuviek - vrátane vnútorného uzemnenia a pospojovania - vnútorné káblové prepoje VN, pomocná oceľová konštrukcia vrátane káblových trás", reflexný náter strechy
4 | K | Uloženie štrkodrviny a hutnenie | m3 | 2
5 | M | Štrkodrvina | m3 | 2
6 | K | Osadenie betónových prefabrikátoch | ks | 3
7 | M | Betónový prefabrikát | ks | 3
8 |  | Doprava | ks | 1
9 |  | Ostatné materiály a práce pre dosiahnutie parametrov SO podľa popisu v DSP | kpl | 1
| Poznámka | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť za celú časť stavby - Ostatné práce

## SO 45 - Kábl.rozvod a uzemn.
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
SO 45 - Káblový rozvod a uzemnenie
Miesto: |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
1 | M | Kábel N2XSY 1x300 RM/25 6/10kV (Umax=12kV) | m | 6000
2 | K | Kábel N2XSY 1x300 RM/25 6/10kV (Umax=12kV) | m | 6000
3 | K | Zapojenie vodiča do 300 mm2 | ks | 9
4 | M | Káblové oko Cu 300mm2 | ks | 9
5 | K | Káblové oko Cu 300mm2 | ks | 9
6 | K | Káblová koncovka 10 kV | ks | 9
7 | M | Káblová koncovka 10 kV | ks | 9
8 | M | Káblová spojka 10 kV pre N2XSY 1x300 RM/35 vrátane montáže | ks | 12
9 | K | Úprava podložia pod káblovú trasu, odstránenie zeminy do 15cm vrátane zhutnenia | m2 | 7.5
10 | K | Káblová povrchová trasa z prefabrik. betónových dielcov neasfaltovaných TK2(380x215x1000mm) vrátane poklopu a zarovnania terénu | m | 15
11 | M | Prefabrikát pre káblovody TK2 (380x215x1000mm) | ks | 15
12 | M | Betónový kryt pre káblový žľab | ks | 30
13 | M | Uzemňovací pasik FeZn 30x4 vrátane montáže | m | 450
14 | M | Spojovacia svorka pre FeZn 30x4, vrátane ošetrenia spojov proti korozii vrátane montáže | ks | 40
15 | K | Vybúranie otvoru do betónu (stena káblového kanála) do 1m2 | m2 | 0.5
16 | K | Utesnenie prechodu káblov voči vode a vlhkosti vrátane materiálu | m2 | 0.5
17 | M | Zváraná oceľová konštrukcia pre uloženie káblov ošetrená náterom | m | 300
18 | M | Zváraná oceľová konštrukcia pre uloženie káblov vrátane montáže a ošetrenia náterom | m | 300
19 | K | Označenie vodičov | ks | 20
20 | M | Označenie vodičov | ks | 20
21 | K | Doska odolávajúca oblúku | m2 | 120
22 | M | Doska odolávajúca oblúku | m2 | 120
23 | M | Optický kábel minimálne 12 vláknový | m | 500
24 | K | Optický kábel - zváranie a zaťahovanie | kpl | 1
25 |  | Doprava a montáž | kpl | 1
26 |  | Ostatné materiály a práce pre dosiahnutie parametrov SO podľa popisu v DSP | kpl | 1
| Poznámka | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť za celú časť stavby - Ostatné práce

## SO 05 Bleskozvod a uzemnenie
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
SO 05 - Bleskozvod a uzemnenie
Miesto: |  |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
1 | K |  | Montáž stožiarov | ks | 50
2 | M |  | Stožiar minimálne 10,5m | ks | 50
3 | M |  | HVI kábel bal. 100m | m | 4
4 | M |  | Držiaky na kábel | ks | 400
5 | M |  | Sada pripojovacích prvkov | ks | 50
6 | M |  | Svorky k SJ01 | ks | 388
7 | K |  | Montáž svoriek | ks | 6437
8 | M |  | Svorka spojovacia SS | ks | 3670
9 | M |  | Skúšobná svorka SZ | ks | 501
10 | M |  | Svorka SR03 (pásik-guľatina) | ks | 388
11 | M |  | Svorka SR02 (pásik-pásik) | ks | 1490
12 | K |  | Uloženie pásika a vodičov | m | 15700
13 | M |  | vodič FeZn Φ10mm bal.80m | ks | 10
14 | M |  | Pásik FeZn 30/4mm bal. 25 m | ks | 628
15 | K |  | Označenie vodičov | ks | 400
16 | M |  | Označovací štítok na zvod | ks | 50
17 | M |  | Tabuľka výstražná na konštrukciu panelov "nepribližnovať sa ku konštrukcií FTVE počas búrky" | ks | 300
18 | M |  | Podružný materiál (štítky, pásky a iné..) | ks | 1
19 | K |  | Vytýčenie káblovej trasy | kpl | 1
20 | K |  | Výkop káblovej ryhy 50x100cm trieda zeminy 3, strojný | m | 15700
21 | K |  | Spätný zásyp káblovej ryhy so zhutnením | m | 15700
22 | K |  | Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 | m3 | 20
23 | K |  | Betónový základ pre stožiar C25/30 vrátane montáže | m3 | 15
24 | K |  | Montáž | kpl | 1
25 | M |  | Doprava materiálu | kpl | 1
26 |  |  | Ostatné materiály a práce pre dosiahnutie parametrov SO podľa popisu v DSP | kpl | 1
| Poznámka |  | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť za celú časť stavby - Ostatné práce

## SO 06 - Káblové prepoje VN
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
SO 06 - Káblové prepoje medzi kioskami
Miesto: |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
1 | M | Kábel NA2XSY 1x240 RM/25 6/10kV (Umax=12kV) | m | 3900
2 | K | Kábel NA2XSY 1x240 RM/25 6/10kV (Umax=12kV) | m | 3900
3 | K | Zapojenie vodiča do 240 mm2 | ks | 30
4 | M | Káblové oko Al 240mm2 | ks | 30
5 | K | Káblové oko Al 240mm2 | ks | 30
6 | K | Káblová koncovka 10 kV | ks | 30
7 | M | Káblová koncovka 10 kV | ks | 30
8 | K | Úprava podložia pod káblovú trasu | m2 | 570
9 | K | Káblová povrchová trasa z prefabrik. betónových dielcov neasfaltovaných TK1(170x140x1000mm) vrátane poklopu a zarovnania terénu | m | 460
10 | M | Prefabrikát pre káblovody TK1 (170x140x1000mm) vrátane poklopu | ks | 460
11 | M | Betónový kryt pre káblový žľab | ks | 920
12 | K | Káblová povrchová trasa z prefabrik. betónových dielcov neasfaltovaných (600x215x1000mm) vrátane poklopu a zarovnania terénu | m | 770
13 | M | Prefabrikát pre káblovody (600x215x1000mm) vrátane poklopu | ks | 770
14 | M | Betónový kryt pre káblový žľab | ks | 1540
15 | K | Vytýčenie káblovej trasy medzi areálmi | kpl | 1
16 | K | Výkop štartovacej káblovej jamy trieda zeminy 3 ručný | ks | 2
17 | K | Riadený prepich pod vozovkou, oceľová rúra do DN 200 vrátane materiálu | m | 70
18 | K | Označenie vodičov | ks | 100
19 | M | Označenie vodičov | ks | 100
20 |  | Doprava | kpl | 1
21 |  | Ostatné materiály a práce pre dosiahnutie parametrov SO podľa popisu v DSP | kpl | 1
| Poznámka | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť za celú časť stavby - Ostatné práce

## SO 07 Prístupové komunikácie
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
SO 07 - Prístupové komunikácie
Miesto: |  |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
1 |  |  | Vysprávky terénu | m2 | 1916
2 |  |  | Geotextília | m2 | 2490.8
3 |  |  | Zriadenie vrstvy z geotextílie | m2 | 1916
4 |  |  | Štrkodrva 0-32 | t | 689.76
5 |  |  | Násyp so zhutnením štrkodrvy | m3 | 383.2
6 |  |  | Plastový vodiaci obrubník z recyklovaného plastu | ks | 350
7 |  |  | Doprava a montáž | ks | 1
7 |  |  | Drobný montážny materiál | ks | 350
8 |  |  | Ostatné materiály a práce pre dosiahnutie parametrov SO podľa popisu v DSP | kpl | 1
| Poznámka |  | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť za celú časť stavby - Ostatné práce

## SO 08 - Oplotenie
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
SO 08 - Oplotenie
Miesto: |  |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
1 |  |  | Zvislý stĺpik 250 cm | ks | 370
2 |  |  | Pletivo oceľové | ks | 900
3 |  |  | Dvojkrídlová brána | ks | 3
4 |  |  | Napínací drôt | m | 900
5 |  |  | Viazací drôt | m | 300
6 |  |  | Napínač drôtu | ks | 108
7 |  |  | Drobný materiál | ks | 1
8 |  |  | Doprava materiálu | ks | 1
9 |  |  | Výkopové práce | m3 | 52
10 |  |  | Betón C25/30, XC2(SK) - Cl 0,4-Dmax 16-S3 vrátane realizácie základov | m3 | 52
11 |  |  | Montáž oplotenia | ks | 1
12 |  |  | Montáž brány | ks | 3
13 |  |  | Montáž | ks | 1
14 |  |  | Spätný zásyp výkopovou zeminou | m3 | 3.7
15 |  |  | Ostatné materiály a práce pre dosiahnutie parametrov SO podľa popisu v DSP | kpl | 1
| Poznámka |  | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť za celú časť stavby - Ostatné práce

## Ostatné práce
VÝKAZ / VÝMER
Stavba:
FVE1 Bohunice
Objekt:
Ostatné práce
Miesto: |  |  | Jaslovské Bohunice |  |  | Dátum: | 05/2022
Objednávateľ: |  |  | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. |  |  | Projektant: | Elektroprojekt, s.r.o.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Elektroprojekt, s.r.o.
p.č. | Typ |  | Popis | MJ | Množstvo | J.cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu
Ostatné
1 |  | Inžinierska činnosť | Inžinierska činnosť
2022-01-01 |  | Realizačná projektová dokumentácia v rozsahu: | Realizačná projektová dokumentácia v rozsahu: | kpl | 1
|  | vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) v súlade s technickými, ekologickými, právnymi predpismi a ekonomickým zadaním investora. Súčasťou DRS bude aj odborné stanovisko OPO na overovanie plnenia bezpečnosti technických zariadení | Napínací drôt
2022-02-01 |  | Detailné výškopisné a polohopisné zameranie staveniska a okolitých objektov vrátane vyznačenia sietí, kanálov, ... |  | kpl | 1
2022-03-01 |  | Projekt BOZP, vrátane posúdenia neodtrániteľných rizík pre susediace objekty | Viazací drôt | kpl | 1
2022-04-01 |  | Výpočet skratových pomerov | Napínač drôtu | kpl | 1
2022-05-01 |  | Výpočet a nastavenie ochrán | Drobný materiál | kpl | 1
2 |  | Kompletačná činnosť | Výkopové práce
2022-01-02 |  | Kompletačná činnosť v rozsahu špecifikovanom v "Sadzobníku pre kompletačnú činnosť vo výstavbe". Táto položka okrem iného obsahuje: |  | kpl | 1
- prevzatie staveniska
- zariadenia staveniska
- dodávateľská sokumentácia prác (DDP) t.j. dokumentácia vo vššej miere podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej na riadne vykonanie diela
- upresnenie projektu organizácie výstavby (POV)
- vypracovanie plánu individuálnych, predkomplexných a komplexných skúšok a funkčných skúšok podľa pravidiel ZSD, a.s.
- Vypracovanie a odovzdanie sprievodnej technickej dokumentácie pozostávajúcej najmä z:
= výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných a výstupných kontrol z výrobného procesu, ako aj výsledky skúšok počas montáže na stavenisku
= jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o parametroch jednotlivých stavebných výrobkov podľa projektovej dokumentácie o splnení základných požiadaviek na stavby
= dokumentácia uvedenia do prevádzky
= manuálov a prevádzkových predpisov zariadení (MPP)
= manuálu a harmonogramu údržby - dokumentácia o prevádzke, údržbe
= kalibračné listy jednotlivých zariadení
= označovania a identifikovateľnosti v zhode so systémom objednávateľa
- vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV) vrátane porealizačného zamerania
- zaškolenie obsluhy pre prevádzku, obsluhu a údržbu dodaných zariadení
- príprava a realizácia predkomplexného a komplexného vyskúšania s väzbou na dispečing ZSD vrátane FS vrátane administratívnych úkonov voči ZSD a.s.
- porealizačné zameranie
- ostatné prevádzkové vplyvy
- uvedenie do prevádzky podľa postupu realizácie stavby
- podpora pri skúšobnej prevádzke
- odborná prehliadka a odborná skúška
- podpora pre 1.úradnú skúšku
- technik BOZP
2022-02-02 |  | Odborný autorský dohľad |  | kpl | 1
2022-03-02 |  | Koordinátor dokumentácie (pre výkon stavebných a montážnych prác) |  | kpl | 1
2022-04-02 |  | Likvidácia odpadu. Zneškodňovanie odpadu v súlade s vyhláškou 310/2013 Z.z. o odpadoch | VRN budú zahrnuté v položke Kompletačná činnosť ya celú časť stavby - Ostatné práce | kpl | 1
2022-05-02 |  | Testovanie celého systému FVE za účelom preukázania kvalitatívnych parametrov dodanej FVE - Photovoltaics report podľa normy EN 61724-1:2017 |  | kpl | 1