# B          SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA, ÚDAJE O EXISTUJÚCICH OBJEKTOCH,  ZELENI, OCHRANNÝCH PÁSMACH, NÁROKOCH NA ZÁBER PPF A LPF, CHRÁNENÝCH ÚZEMIACH.

Jestvujúca budova OO PZ sa nachádza v meste Vrútky – na pozemku č.684/1, KN Vrútky na ulici Judíková č.6 na pozemkoch priľahlých k budove sa nachádzajú spevnené plochy a prístupové komunikácie k jestvujúcemu  objektu. Z jestvujúcich inžinierskych sietí nevyplývajú žiadne ochranné pásma, ktoré by obmedzovali budúcu prestavbu, prístavbu objektu. Počas výstavby sa bude používať pozemok investora na zariadenie staveniska a skládku materiálov.

1.2  POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY

Pre vypracovanie projektu pre realizáciu stavby boli k dispozícii nasledovné podklady:

- kópia z katastrálnej mapy

- geometrický plán pozemku

- vizuálna obhliadka disponibilného pozemku za účasti objednávateľa

- zameranie jestvujúceho stavu budovy

2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ  RIEŠENIE STAVBY

2.1.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno- technického riešenia stavby

Architektonické riešenie -  vyjadruje funkčnú náplň objektu – zabezpečiť dodatočné zateplenie, ktoré rieši odstránenie nedostatkov a zlepšenie vnútornej klímy interiéru objektu.  Zlepšia sa tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií, ktoré budú spĺňať požiadavky a zároveň sa odstráni kondenzácia vodných pár na vnútornom povrchu konštrukcií, na vnútornom povrchu kúta a vo vnútri konštrukcie a súčasne optimalizovať náklady na prevádzku.

2.1.2 Stavebno – technické riešenie stavby

SO-01. 1 Budova OO PZ Vrútky – Stavebné a architektonické riešenie

úžitková podlažná plocha 1 PP :          163,34  m2

úžitková podlažná plocha 1 NP :          166,42 m2

úžitková podlažná plocha 2 NP :          159,96 m2

Celková úžitková plocha :                          489,69 m2

ARCHITEKTONICKÉ  RIEŠENIE

Dôvodom stavebných úprav na objekte je zníženie energetickej náročnosti budovy, zhotovenie bezbariérového vstupu do budovy.

- Jestvujúci stav:

Jestvujúca budova OO PZ  sa nachádza v meste Vrútky ul. Judíkova č.6 – na pozemku č.684/1, KN Vrútky.

Budova má jednoduchý pôdorysný tvar.

Objekt je trojpodlažný, suterén je čiastočne zapustený do terénu. Zastrešenie objektu je prevedené jednoplášťovou plochou strechou s vnútornými strešnými zvodmi a atikou murovanou z tehál CDm hr.125mm. Nosný systém tvoria nosné steny, monolitické železobetónové vence, prievlaky a železobetónové prefabrikované stropy hr.250mm, 150mm. Základy sú betónové monolitické pásy. Budova je riešená ako dvojtrakt.

Vstup do budovy je riešený zo severnej strany vonkajším schodiskom. V centrálnej časti je umiestnené jediné interiérové schodisko. Vonkajšia omietka je škrabaný brizolit, sokel je obložený keramickým obkladom.

Svetlá výška v suteréne je 2,35m, na 1.N.P. je 2,95, na 2.N.P. je 2,60m.

Výška atiky je na kóte +6,75 m nad úrovňou podlahy 1.n.p.

Hlavný vstup do budovy je riešený zo severnej strany, z ulice schodiskom.

Výplne otvorov tvoria plastové okná a dvere s výplňou dvojsklom, garážové vráta sú plechové, nezateplené.

- Navrhovaný stav

Pre zabezpečenie vstupu do budovy sa vybuduje nové prekryté schodisko železobetónové monolitické

12 Stu. 160.00 x 310.00, na bezbariérový prístupu do objektu sa vybuduje šikmá schodisková plošina na navrhovanom schodisku.V interieri sa prevedú drobné dispozičné zmeny na 1. N.P., sa zhotoví hygienické zariadenie pre imobilných v m.č.1.14. Posunie sa deliaca priečka medzi WC muži m.č.1.15, 1.14 a m.č.1.16 kancelária. Zhotovia sa nové SDK steny stupačiek vo WC t.j. m.č.1.08, 1.14, 2.15 a 2.05. Všetky vrstvy jestvujúcej plochej strechy sa odstránia až po jestvujúce prefabrikované stropné panely, taktiež sa vybúra jestvujúca atika, a následne sa vymuruje nová atika z tehál keramických a zateplí sa plochá strecha.

- Zateplenie obvodového plášťa sa prevedie minerálnou vatou hr. 180mm, suterén hr.160mm, sokel do výšky 400mm nad terén sa zateplí extrudovaným polystyrénom hr. 160mm. Vonkajšia omietka bude silikátová

S hrúbkou zrna 1,5mm. Farebné riešenie pozostáva s kombinácie šedej, zelenej a žltej farby.

Soklová omietka bude mozaiková. Výplne vonkajších okenných otvorov budú plastové okná s trojsklom.

Parapety vnútorné budú biele plastové. Vonkajšie vstupné dvere budú z hlikového profilu s PTM a trojitým bezpečnostným zasklením. Garážové vráta budú sekčné, odtieň Antracit RAL 7016. Farba okien a dverí je navrhnutá biela.

- ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY, DENNÉ OSVETLENIE

Prístup do budovy je zo severnej strany z miestnej komunikácie – Judíkova ulica. Hlavný vstup do objektu je riešený vonkajším schodiskom.

  - DDENNÉ OSVETLENIE

Presvetlenie miestností je prirodzené zo severnej, južnej, východnej a západnej strany oknami.

3. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

- Jestvujúci stav:

Budova má jednoduchý pôdorysný tvar.

Objekt je trojpodlažný, suterén je čiastočne zapustený do terénu. Zastrešenie objekt je prevedené jednoplášťovou plochou strechou s vnútornými strešnými zvodmi a atikou murovanou z tehál CDm hr.125mm. Nosný systém tvoria nosné steny, monolitické železobetónové vence, prievlaky a železobetónové prefabrikované stropy hr.250mm, 150mm. Základy sú betónové monolitické pásy. Budova je riešená ako dvojtrakt.

Vstup do budovy je riešený zo severnej strany vonkajším schodiskom. V centrálnej časti je umiestnené jediné interiérové schodisko. Vonkajšia omietka je škrabaný brizolit, sokel je obložený keramickým obkladom.

Svetlá výška v suteréne je 2,35m, na 1.N.P. je 2,95, na 2.N.P. je 2,60m.

Výška atiky je na kóte +6,75 m nad úrovňou podlahy 1.n.p.

Hlavný vstup do budovy je riešený zo severnej strany, z ulice schodiskom.

Výplne otvorov tvoria plastové okná a dvere s výplňou dvojsklom, garážové vráta sú plechové, nezateplené.

- Búracie práce:

Demontujú sa všetky videokamery, svetelné tabule, vonkajšie svietidlá na fasáde, vetracie mriežky, plechové tabule.

Demontujú sa anténové stožiare na streche, bleskozvod.

Odstráni sa sklobitová strešná krytina, pórobetónový strešný panel hr.100mm, škvárový násyp, lepenka A 400H, parotesná zábrana 2xR500/SH, vybúra sa jestvujúca atika hr.125mm

Vybúra sa 100% jestvujúcej vonkajšej omietky

Vybúra sa keramický obklad soklov.

Vybúrajú sa všetky plastové okenné a dverné výplne vonkajších otvorov, vrátane vonkajších a vnútorných parapetov. Vybúrajú sa garážové vráta, sklobetón na schodisku. Vybúrajú sa vystupújúce železobetónové konštrukcie nad oknami na 1.NP a 2.NP, taktiež vystupujúca konzola na schodisku.

Demontujú sa všetky mreže na oknách a vonkajších dverách.

Vybúra sa hlavné vstupné schodisko oceľové, zadné technické schodisko z betónových nástupníc.

Jestvujúca priečka do m. č. 1.14 sa vybúra vrátane dverí so zárubňou. Taktiež sa vybúrajú priečky medzi miestnosťami 1.14 a 1.15, medzi miestnosťami 1.16 a 1.15, 1.16 a 1.12, odstránia sa jestv. zariaďovacie predmety v m.č. 1.14, 1.15. V miestnostiach č. 1.14, 1.15, 1.2 sa vybúra sa keramický obklad a dlažba.

Demontujú sa zábradlia na balkóne, vybúrajú sa keramická dlažba, hydroizolácia, cementový poter.

Odstránia sa všetky plechové časti na fasáde – oplechovanie dilatácie, steny, balkónu, prestrešenia, atď.

Vybúrajú sa jestvujúce asfaltové odkvapové chodníky

Zhotoví sa ryha z vonkajšej strany obvodovej steny s hĺbkou 0,4-1,2m a šírkou min.0,6-0,8m

Odstráni sa obmurovka zvislej hydroizolácie, odstráni sa zvislá asfaltová hydroizolácia, vrátane vyrovnávajúcej omietky. Zachováme vodorovnú izoláciu na vytvorenie spätného spoja a ochránime ju pred poškodením! Obkop budovy realizujeme zo severnej, východnej, západnej a južnej strany.

Jestvujúci komín sa vybúra na výšku +7,10m od úrovne podlahy 1.NP (+0,000), prekryje sa tepelnou izoláciou na báze extrudovaného polystyrénu XPS hr.50mm a následne preplechuje.

Navrhovaný stav:

- suterén

Odstránenie vlhkosti obvodového muriva

Po zhotovení výkopových prác a odstránení jestvujúcej zvislej hydroizolácie a vyrovnávajúcej omietky očistíme murivo obvodovej steny a betónového základu min. 150mm od nečistôt. Zhotovíme vyrovnávajúcu cementovú omietku do výšky 150mm nad upravený terén, po vyzretí omietky aplikujem 2x asfaltový penetračný náter na vyrovnávajucu omietku aj na očistený základový pás. Následne natavíme 1x asfaltový pás Glasbit na stenu s vytvorením spätného spoja na jestvujúcu vodorovnú izoláciu a základový pás. Ochranu izolácie použijeme geotextíliu 300g/m2 s prilepením a tepelnú izoláciu extrudovaný polystyrén hr. 160mm, do úrovne odkvapového chodníka použijeme nopovú fóliu.

Prečistíme jestvujúcu dažďovu kanalizáciu, poškodenie opravíme výmenou. Do výkopu uložíme drenážnú flexi hadicu DN100, obsypeme štrkom fr.16-32mm, prekryjeme filtračnou geotextíliou 200g/m2, výkop sa doplní hutniteľným materiálom a prehutní hutniacou doskou. Zhotovíme betónový odkvapový chodník v šírke 1,2m.

Betón C20/25 XF1, hr100mm vystužený Kari sieťou o6/100/100. Priečný spád chodníka min 2%. Chodník narežeme na 6m dilatačné časti. Dilatačné spáry a spoje s obvodovou stenou vyplníme trvalo pružným tmelom.

Zateplenie obvodových stien a výmena okenných a dverných výplní obvodových konštrukcií.

V suteréne sa osadia nové plastové okná s tepelnoizolačným trojsklom so súčiniteľom prechodu Uf=0,80 W/m2.K, Ug=0,5 W/m2.K. V m.č. 01.03 a 01.11 sa domuruje ostenie okenných otvorov- zmenší sa šírka okien o 150mm. V miestnosti č.01.10 sa jestvujúci otvor 1000/2020mm – dvere zamuruje.

Okná osadzujeme na vonkajšiu hranu muriva. Okná sú dodávané vrátane doplnkov ako sú horizontálne interierové žalúzie, odtieň RAL 9003, na 1.PP budú na oknách sieťky proti hlodavcom, na zvyšných podlažiach sieťky proti hmyzu. Vonkajšie parapety sú z pozinkovaného oceľového plechu hr. 1,0mm s lakoplastovou úpravou, odtieň Antracit RAL 7016. Presah vonkajšieho parapetu od finálnej fasády je min. 30mm. Pri osadzaní okien aplikovať paropriepustnú a paronepriepustnú Illbruck pásku. Vnútorný parapet je plastový biely. Ostenia sa zhotovia nalepením minerálno-vláknitej tepelnej izolácie hr. 30mm, presieťkovaním armovacou sieťkou zatiahnutou do lepidla. Následne sa nanesie štuková omieta. Garážové vráta navrhujeme sekčné pod strop. Lamela je sendvičová 2x pozinkovaný oceľový plech+ výplň PUR pena, zámky s prerušeným tepelným mostom a tesnenie medzi zámkom a jednotlivými sekciami. Posun brány je elektrický na diaľkové ovládanie+tlačítkom cez kábel z miestnosti zo stálej služby 1.06 na 1.NP.

Na obvodovej stene v miestach vybúranej vonkajšej omietky a keramického sokla sa zhotoví vyrovnávajúca cementová omietka. Pred nalepením tepelnej izolácie je treba zabezpečiť aby podklad bol suchý, očistený od nečistôt, odstrániť ostré, vystupujúce časti malty, nesúdržné a odlupujúce sa vrstvy náteru a omietky.  Steny suterénu sa zateplia tepelnou izoláciou minerálno-vláknitou hr. 160mm, λ=0,035,

do výšky -0,10m od úrovne podlahy 1.NP (+0,000). V mieste sokla -100mm pod úroveň podlahy v suterénu až do výšky 420mm nad upravený terén sa stena zateplí XPS hr. 160mm. Zatepľovací systém s použitím kamennej minerálnej vlny sa zakladá 420 mm nad terénom na tzv. zakladaciu lištu, ktorej šírka a pevnosť musia zodpovedať hrúbke použitého izolačného materiálu. Na izolovanie soklovej časti sa používajú dosky na báze extrudovaného polystyrénu.

Osadí sa zakladacia lišta príslušnej šírky (podľa hrúbky izolácie) z ľahkých, alkalicky stálych kovov. Tieto sa kotvia rozpernými kotvami v min. počte 3 ks na 1 bm.

Izolačné dosky sa lepia zásadne na väzbu, stenu, s minimálnym presahom 20 cm a vždy smerom od zakladacej lišty hore.

Lepidlo sa pri doskách FKD a FKD S nanáša po celom okraji dosky (v tzv. okrajovej húsenici) a v strednej časti dosky na terčíky (tzv. bodovo), pričom musí pokrývať plochu minimálne 40 %. Lepidlo musí byť vždy v mieste fixácie dosky pomocou príchytky do nosnej obvodovej steny.

Pri izolantoch FKL s kolmou orientáciou vlákien sa lepidlo nanáša celoplošne, hrebeňovým hladidlom. Výška hrebeňa, čiže nános lepidla, sa určí podľa nerovnosti podkladu.

Dosky aj lamely FKD, FKD S a FKL sa ukladajú k sebe natesno, aby nevznikala priebežná zvislá škára, ale tak, aby sa zvislé škáry striedali.

Na izoláciu vonkajších okenných a dverných ostení treba použiť na to určené dosky FKD RS, ktoré spĺňajú všetky tepelnoizolačné aj mechanické parametre na dané použitie.

Použitie odrezkov izolačných dosiek je možné len v prípade, že ich šírka je väčšia ako 15 cm. Takéto odrezky je možné použiť len v ploche steny.

Odrezky dosiek menšie ako polovica izolačnej dosky sa nesmú osádzať v rohoch, v kútoch, v podhľadoch, v miestach nadväzujúcich na ostenie, nadpražie a parapety otvorov. V prípade použitia môže dôjsť ku vzniku prasklín na finálnej povrchovej úprave alebo ku vzniku tepelných mostov.

Stavebné otvory (pre okná a dvere)

Obloženie otvorov (okien, dverí) sa vykoná tak, aby kríženie špár dosiek bolo najmenej 10 cm od rohu.

Vodorovné a zvislé špáry nesmú lícovať s ostením, nadpražím ani parapetnou doskou (všetkých výplní otvorov).

V mieste ostenia, nadpražia a parapetnej dosky sa izolácia plošne lepí s presahom.

Izolácie v okolí ostenia, nadpražia a v okolí parapetnej dosky sa k izolačným doskám v ploche pritlačia (v závislosti na ráme okna, dverí a pod.).

Všetky napojenia ETICS na priľahlej konštrukcii sa vykonávajú tak, aby nedošlo k prieniku vody do systému a ku vzniku škodlivých trhlín. K tomu sa používajú tesniace pásky, dilatačné alebo ukončovacie lišty a tesniace tmely.

Kotvenie hmoždiacich skrutiek

Kotvenie sa vykonáva po kontrole rovnosti ETICS.

Kotvenie systému sa vykonáva 1 -3 dni po osadení izolácie a pred prevedením stužiacej (armovacej) vrstvy.

Kotvenie systému sa vykonáva pomocou rozperných kotiev s kovovým tŕňom.

Kotvenie, druh rozperných kotiev, ich počet, poloha voči výstuži a rozmiestnenie v ploche ETICS, určuje projektová dokumentácia.

Nesmie sa prekročiť maximálna doba vystavenia UV žiareniu rozperných kotiev, t.j. doba, počas ktorej nebudú kotvy kryté ďalšími vrstvami systému. Možnú dobu vystavenia rozperných kotiev UV žiareniu stanovuje ich výrobca.

Zásady kotvenia rozperných kotiev

Dĺžka rozpernej kotvy sa všeobecne stanovuje jednoduchým výpočtom – hĺbka kotvenia v nosnej konštrukcii + zostávajúca omietka + lepiaci tmel s izoláciou = dĺžka rozpernej kotvy.

Vrt pre osadenie rozperných kotiev

Vrt pre osadenie rozperných kotiev sa vykonáva kolmo na podklad. Pri ETICS s minerálnou izoláciou sa s vŕtaním začne až po prepichnutí dosky vrtákom.

Priemer vrtáku sa stanovuje podľa druhu použitej rozpernej kotvy definovanej v projektovej dokumentácii.

Do vysoko poréznych hmôt a hmôt s dutinami sa otvory vŕtajú bez príklepu. Hĺbka vrtu sa prevedie o 10 mm hlbšie ako je predpísaná kotviaca dĺžka rozpernej kotvy.

Najmenšia vzdialenosť osadenia rozpernej kotvy od rohu sa odporúča 10 cm. Tanier osadenej rozpernej kotvy nesmie narúšať rovnosť základnej vrstvy. Pri osádzaní rozperných kotiev sa odporúča použiť gumené kladivo – nesmie dôjsť k poškodeniu tŕňa. Zle osadená, poškodená alebo zdeformovaná rozperná kotva sa odstráni a nahradí sa novou. V prípade, ak nie je možné poškodenú alebo zdeformovanú rozperná kotvu odstrániť, upraví sa tak, aby nenarúšala celistvosť a rovnosť povrchu ETICS. Zostávajúci priestor po rozperných kotvách sa vyplní izolačným materiálom – je neprípustné tento otvor vypĺňať tmelom.

Pred začatím armovania sa osadia všetky ukončovacie, dilatačné a tesniace lišty a výstužné prvky.

Najskôr sa armujú nárožia, hrany, ostenia a nadpražia objektu a určené plochy v projektovej dokumentácií. K tomu sa používajú plastové alebo nekorodujúce rohy s už zabudovanou sklovláknitou sieťkou.

V oblasti rohov okien sa použijú diagonálne výstuhy s plochou min. 20x30 cm, odporúča sa rozmer 25x50 cm. V styku okenného ostenia a nadpražia sa vykoná vystuženie pásmom armovacej sieťky v ostení (nadpraží) min. 15 cm od rohu na každú stranu.

Pred začatím armovania sa osadia všetky ukončovacie, dilatačné a tesniace lišty a výstužné prvky. Najskôr sa armujú nárožia, hrany, ostenia a nadpražia objektu a určené plochy v projektovej dokumentácií.

K tomu sa používajú plastové alebo nekorodujúce rohy s už zabudovanou sklovláknitou sieťkou.

Pred aplikáciou hlavnej armovacej vrstvy treba povrch izolačnej dosky penetrovať tenkou vrstvou lepidla (nie je potrebné pre SMARTwall produkty). Na izolačné dosky sa ručne nanesie armovacie lepidlo ozubeným hladítkom 10x10 mm. Do pripraveného lôžka z lepidla sa vtlačí sieťka. Tmel, ktorý vystúpi skrz sieťku sa následne po prípadnom doplnení vyrovná a uhladí. Armovacia sieťka sa odporúča ukladať smerom od hora dole s min. presahom v spojoch 10 cm.

Presah 10 cm sa odporúča vykonať aj v miestach vystuženia a na rohoch objektu. Základná vrstva sa vykonáva v hrúbke 3-6 mm. Pokiaľ sa nedosiahne hrúbka 3 mm v jednom pracovnom kroku, odporúča sa vykonať ďalšiu vrstvu v priebehu 12-24 hodín už bez ďalšej výstuhy. Armovacia sieťka nesmie ležať na izolácii bez lepidla. Armovacia sieťka musí byť uložená bez záhybov a z oboch strán musí byť krytá lepidlom.

Štruktúra armovacej sieťky nesmie byť prekreslená do povrchu armovacieho lepidla. Sieťka sa ukladá do vonkajšej tretiny stužiacej vrstvy, pokiaľ to celková hrúbka vrstvy dovoľuje. Minimálne krytie sieťky sa odporúča 1mm, v miestach presahu 0,5 mm. Pokiaľ sa vykonáva tesnenie lepidlom v úrovni základnej vrstvy, musí sa pre jeho nanášanie vytvoriť špára s hrúbkou potrebnou pre dané lepidlo podľa predpisu výrobcu.

Prevedenie finálnej povrchovej úpravy

Podklad pod omietkou sa nechá riadne vyschnúť.

Pred nanesením omietky a náteru sa zaistí ochrana pred znečistením všetkých priľahlých konštrukcií, osadených prvkov a presahujúcich konštrukcií.

Pred aplikáciou omietky sa vykoná penetrácia podkladu penetračným prostriedkom. Vlastné aplikácie omietky sa vykonávajú podľa príslušného technického listu a návodu na obale produktu.

Odporúča sa používať nerezové náradie.

Omietky sa nanášajú obvykle od hora dolu a následne sa, podľa technického listu, vykoná vyskrutkovanie.

Pri použití farebnej omietky sa odporúča použitie farebnej penetrácie.

Eventuálne náterové hmoty sa nanášajú spravidla valčekom po predchádzajúcom vyschnutí omietky a podľa technických listov výrobcov.

Ucelené plochy sa vykonávajú v jednom pracovnom kroku bez prerušenia.

Všetky okná sú z vonkajej strany chránené oceľovou mrežou, kotvenou cez tepelnú izoláciu do obvodového muriva.

- 1.N.P.

-zhotovenie vstupného schodiska a bezbariérového vstupu do budovy

Zhotoví sa nové schodisko železobetónové monolitické 12 Stp. 160.00x310.00, betón STN EN 206-1-C20/25-XCi(SK)-Cl0,4- Dmax 16-S3, betonárska výstuž Bst500B.

Bezbariérový vstup zabezpečíme montážou zdvíhacej schodiskovej plošiny, navrhujem Velcon V 65 s dĺžkou plošiny 830mm a šírkou 700mm. Priestor uzavretej plošiny je minimálne 410mm.

Zdvíhacia schodisková plošina V65 má napájanie na 24V DC, čo je bezpečné napätie, takže vo vodiacej koľajnici ani v plošine sa nenachádzajú žiadne káble s vysokým napätím. Plošina je poháňaná batériou, ktorá slúži aj ako núdzový zdroj, pre prípad výpadku elektrického prúdu. V65 prekonáva schodiská s dráhou s variabilným sklonom. Vodiaca koľajnica je kotvená pomocou stojok do schodov alebo do steny. Súčasťou dodávky sú aj diaľkové privolávače a odnímateľný ovládač priamo na plošine. Pri plošine V65 môže byť prepravovaná osoba úplne samostatná, plošina je plne samoobslužná vďaka automaticky sklopnej podlahe, ochranným tyčiam a nájazdovým rampám. Zodpovedá európskej smernici 2006/95/EC o nízkom napätí, zodpovedá európskej smernici 2004/108/EC o elektromagnetickej kompatibilite, zodpovedá európskej smernici 2006/42/EC o strojných zariadeniach . Podľa normy EN 81-40, podľa normy DM 89/236, DPR 96/503 a UNI 9801.

Na schodisku je navrhnutá keramická dlažba mrazuvzdorná protišmyková. Prvý stupeň a posledný sa odlíšia farebnou úpravou keramickej dlažby.

V závetrí m.č. 1.02 sa osadí škrabák na topánky a ACCa odvodňovací žľab. Podlaha v závetrí sa zaizoluje proti stekajúcej vode. Navrhujem tekutú izoláciu na báze tekutej gumy s hrúbkou 3mm, s vytiahnutím na stenu min 100mm. Spoj vodorovnej a zvislej konštrukcie prepáskovať výstužnou páskou, taktiež sa navrhuje nová keramická dlažba mrazuvzdorná protišmyková.

Nášľapná vrstva v zádverí sa vymení, je navrhnutá keramická dlažba protišmyková.

-zhotovenie WC pre imobilných

Vstup do WC m.č.1.14 bude priamo z chodby m.č.1.10. Po búracích prácach sa vymurujú nová priečky, ktoré sú navrhnutá z pórobetonových presných tvárnic hr.125mm a hr.100mm. Priečka k nosnej stene sa prichytáva pružne pomocou murivovej spojky. Na prichytávanie sa použijú klince min.100mm dlhé s protikoróznou úpravou.V hornej časti od stropu sa priečky prichytávajú pružným stykom, vloženým pásom minerálnej vlny, alternativa medzeru vyplniť aj pružnou polyuretanovou penou. Horný pás tvárnic sa zafixuje k stropnej konštrukcií pomocou murivovej spojky, v každom druhom zvislom styku tvárnic, po cca 1200mm.

V miestnostiach č.1.14, 1.15 sa zhotoví nový keramický obklad do výšky 1,50m, v miestnosti č.1.12 do výšky 2,0m a nová keramická dlažba, osadia sa zariaďovacie predmety, namontujú madlá k umývadlu a WC mise. Osadia sa dverné krídla, vrátane kovania. Po inštalácii zariaďovacích predmetov sa montujú madla s nosnosťou min. 150kg, doporučujem so sklopnou, alebo pevnou nohou.

Úprav stien v soc. zariadeniach nad výškou 2,10m, taktiež vysprávky, domurovky pozostáva z dvojvrstvovej omietky jadro+ štuk. Miestnosť 1.16 sa vymaľujú vrátane stropu.

-Zateplenie obvodových stien a výmena okenných a dverných výplní obvodových konštrukcii.

Na 1.N.P. sa osadia nové plastové okná s tepelnoizolačným trojsklom so súčiniteľmi prechodu tepla Uf=0,80 W/m2.K , Ug=0,5 W/m2.K. Okná osadzujeme na vonkajšiu hranu muriva. Okná sú dodávané vrátane doplnkov ako sú horizontálne interiérové žalúzie, odtieň RAL 9003 a sieťky proti hmyzu. Vonkajšie parapety sú z pozinkovaného oceľového plechu hr. 1,0mm s lakoplastovou úpravou, odtieň Antracit RAL 7016. Presah vonkajšieho parapetu od finálnej fasády je min. 30mm. Pri osadzaní okien aplikovať paropriepustnú a paronepriepustnú Illbruck pásku. Vnútorný parapet je plastový biely. Ostenia sa zhotovia nalepením minerálno-vláknitej tepelnej izolácie hr. 30mm, presieťkovaním armovacou sieťkou zatiahnutou do lepidla. Následne sa nanesie štuková omieta.

Vstupné dvere do m.č.1.03 majú navrhnutý hliníkový rám s PTM s výplňou tepelnoizolačným trojsklom, so súčiniteľom prechodu tepla U=0,85 W/m2.K.

V m.č. 1.12 sa domuruje ostenie okenných otvorov- zmenší sa šírka okna o 150mm.

Obvodové steny sa zateplia tepelnou izoláciou minerálno-vláknitou hr. 180mm. Zásady a postup montáže

okien, vrstiev zatepľovacieho systému je popísaná v časti - zateplenie suterénu.

Všetky okná sú chránené z exteriéru oceľovou mrežou.

2.N.P.

Prevedie sa výmena okien a zateplenia obvodového plášťa.

Na 2.N.P. sa osadia nové plastové okná s tepelnoizolačným trojsklom so súčiniteľmi prechodu tepla Uf=0,80 W/m2.K , Ug=0,5 W/m2.K. Okná osadzujeme na vonkajšiu hranu muriva. Okná sú dodávané vrátane doplnkov ako sú horizontálne interiérové žalúzie, odtieň RAL 9003 a sieťky proti hmyzu. Vonkajšie parapety sú z pozinkovaného oceľového plechu hr. 1,0mm s lakoplastovou úpravou, odtieň Antracit RAL 7016. Presah vonkajšieho parapetu od finálnej fasády je min. 30mm. Pri osadzaní okien aplikovať paropriepustnú a paronepriepustnú Illbruck pásku. Vnútorný parapet je plastový biely. Ostenia sa zhotovia nalepením minerálno-vláknitej tepelnej izolácie hr. 30mm, presieťkovaním armovacou sieťkou zatiahnutou do lepidla. Následne sa nanesie štuková omieta.

V m.č. 2.05, 2.18 sa domuruje ostenie okenných otvorov- zmenší sa šírka okna o 150mm.

V m.č. 2.09 sa domuruje ostenie okenného otvoru- zmenší sa šírka okna o 175mm.

V m.č.2.10 – balkón sa vybúra jestvujúca keramická dlažba, cementový poter, odstráni sa jestvujúca hydroizolácia, oplechovanie.

Navrhujeme nové konštrukčné vrstvy balkónu a to:

- Keramická dlažba mrazuvzdorná, protišmyková µ >0,5

- Flexi lepidlo, mrazuvzdorné

- tekutá hydroizolácia /tekutá guma/ hr.3mm

- penetrácia

- spádový samonosný poter hr.50mm

- podlahová tepelná izolácia minerálno-vláknitá hr.30mm

- PE fólia

Tekutú izoláciu vyvedieme na stenu min. 100mm. Na balkóne navrhujeme nové balkónové zábradlie s výškou 1150mm.

Na steny nalepíme keramický sokel v=150mm.

Stešný plášť

Zateplenie strešného plášťa

Po odstránení jestvujúcich vrstiev strešného plášťa – sklobitová krytina, pórobetónový panel hr.100mm, škvárový násyp hr.220-150mm, lepenka A 400H, parotesná zábrana 2xR500/SH a vybúraní jestvujúcej atiky z tehál CDm hr.125mm s vymuruje nová atika z tehál keramických 375x250x249mm, trieda pevnosti P15, sa zhotoví nový železobetónový monolitický veniec v=200mm, betón betón STN EN 206-1-C20/25-XCi(SK)-Cl0,4- Dmax 16-S3, betonárska výstuž Bst500B. Atika sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom ETICS. Oplechovanie atiky je navrhnuté z pozinkovaným plechom s polyuretánovým lakom PU 50, hr.0,5mm na drevený záklop OSB hr.20mm.

Sú navrhnuté nové vrstvy a zateplenie strešného plášťa:

- Jestvujúci stropný panel hr.150mm, 250mm

- Paronepriepustná fólia

- Tepelná izolácia minerálno-vláknitá v spáde hr.300-500mm

- Hydroizolačná fólia na báze PVC Fatrafol 810AA, hr.2,0mm vystužená polyesterovou mriežkou, so zvýšenou požiarnou odolnosťou, spájaná teplovzdušným zváraním, mechanicky kotvená do nosnej konštrukcie strešného plášťa – rozperný nit.

Ostatné stavebné práce:

- Posunutie jestvujúcej vonkajšej brány a bránky v oplotení

- Výčistenie interieru budovy od prachu a nečistôt

- Doplnenie a rozprestretie ornice hr. 10cm ku odkvapovému chodníku. Rozprestretú ornicu osiať trávnatým osivom.

Požiarna ochrana

Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany budov podľa STN 73 2901:2015, STN 73 0802/Z2:2015- Požiarna bezpečnost stavieb. Spoločné ustanovenia, STN 73 0834/Z2:2015-Požiarna bezpečnost stavieb. Zmeny stavieb.

Požiadavky na vlastnosti tepelnoizolačných materiálov vyplývajú z technických noriem STN EN 13152 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z MW. Špecifikácia (72 7201)

STN EN 13163 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z EPS. Špecifikácia (72 7202).

Podrobné riešenie PO je predmetom samostatnej časti PD.

2.2	  ÚDAJE O TECHNICKOM A VÝROBNOM ZARIADENÍ

Stavba nemá výrobný charakter.

2.3  RIEŠENIE DOPRAVY, PARKOVANIE

Prístupová komunikácia k jestvujúcemu objektu je z miestnej komunikácie .

Parkovanie je riešené na jestvujúcej spevnenej ploche pred hlavným vstupom do objektu.

2.4	STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

2.4.1	VPLYV UŽÍVANIA A PREVÁDZKY STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Produkovaný tuhý komunálny odpad bude zhromažďovaný v kontajneri a oprávnenou organizáciou vyvážaný na skládku TKO.

2.4.2	SPÔSOB LIKVIDÁCIE ODPADOVÝCH LÁTOK

2.4.2.1 KATEGORIZÁCIA ODPADU ( Z VÝSTAVBY )

Vyšpecifikovanie druhov a množstiev odpadov, ktoré budú vznikať pri výstavbe bytových domov s navrhnutím spôsobu ich zhodnotenia alebo zneškodnenia:

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Produkovaný tuhý komunálny odpad bude zhromažďovaný v kontajneri a oprávnenou organizáciou vyvážaný na skládku TKO.

SPÔSOB LIKVIDÁCIE ODPADOVÝCH LÁTOK

KATEGORIZÁCIA ODPADU ( Z VÝSTAVBY )

Pri výstavbe je predpoklad vzniku odpadov ostatných - O a nebezpečných - N ( v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. o kategorizácii odpadov - Katalóg odpadov ).

1. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby:

| Katalóg. číslo: | Druh odpadu: | Kate-gória: | Predpoklad. množstvo: |
| --- | --- | --- | --- |
| 150102 | obaly z plastov | O | 0,600 t |
| 170102 | betón | O | 2,100 t |
| 170201 | drevo | O | 0,150 t |
| 170107 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 36,720 t |
| 170405 | železo a oceľ | O | 1,100 t |
| 170411 |  |  |  |
| 170302 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O | 2,850 t |
| 170604 | izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170603 | O | 0,110 t |
| 170202 | sklo | O | 3,752 t |
| 170904 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901 až 03 | O | 4,540 t |
| 170506 | výkopová zemina neobsahujúca nebezpečné látky | O | 34,280 m3 |

Návrh spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov: odpady kat.č. 150102, 170102, 170107,  170904, 170202, 170604, 170302  budú odovzdané na skládku odpadov, odpad kat.č. 170201 bude energeticky využitý dodávateľom stavby, odpad kat.č. 170405 bude odovzdaný do zberne surovín na druhotné využitie, odpad kat.č. 170506 bude odvezený na skládku .

Zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácií výstavby objektu, zabezpečí dodávateľ stavby a bude to súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo.

Kategória:		                         	      	O - ostatný

Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených (napr.kontajneroch, smetných nádobách a pod.) a zneškodnenie odpadov bude zabezpečovať dodávateľ zariadeniach na to určených.

2.5	STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pri všetkých prácach počas výstavby je zhotoviteľ povinný dodržiavať predpisy o bezpečnosti  a ochrane zdravia pracujúcich a s týmito oboznámiť pracovníkov pred začatím stavby. Zhotoviteľ musí rešpektovať požiadavky na ochranu a starostlivosť o zdravie ľudí pri práci na stavenisku podľa príslušných smerníc, STN, vyhlášok, nariadení vlády a zákonov.

# Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

# - Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

# - Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

# - Zákon 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

# - Zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

# - Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

# - Zákon 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

# - NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

# - NV 35/2008 Z.z. o postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

# - NV 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

# - NV 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

# - NV 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

# - NV 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

# - NV 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

# - NV 436/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

# - Vyhláška č. 59/1982 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

# - Vyhláška č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

# - Vyhláška č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

# - Vyhláška č. 500/2006 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

# - Vyhláška č. 99/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev:

V zmysle zákona č. 124/06 Z.z. sa predpokladajú hlavne nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

- Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre zdravie, život a majetok

- Hlučnosť pracovného prostredia

- Prašnosť pracovného prostredia

- Vonkajšie poveternostné podmienky

- Práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia alebo pádu z   výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku,

- Možnosť úrazu osôb ich pádom, pošmyknutím

- Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych technologických postupov

- Chyby pri montáži

- Všetky neodstrániteľné nebezpečenstvá, ktoré uvádza výrobca technických zariadení a náradia

Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú úplne vylúčiť, ich zníženie, alebo obmedzenie sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:

a) Realizovaním projektovaného diela podľa tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN.

b) Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č.508/2009 Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov.

c) Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými

výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi – zhodou s CE.

d) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej montážne práce.

e) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa projektovaného zariadenia.

f) Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a neodkladných odstránení vyskytnutých závad v nej uvedených.

g) EPS možno prevádzkovať len spôsobom uvedeným v návode na obsluhu

h) Nutné použitie osobných ochranných prostriedkov a pomôcok ako aj ochranné rukavice, pracovná obuv s protišmykovou, podrážkou, používanie POZ v súlade s návodom na použitie, účasť na inštruktáži a školeniach.

i) Pri zhoršených poveternostných podmienkach (búrka, silný vietor) je nutné práce prerušiť. O prerušení rozhodne zodpovedný pracovník – predák.

j) Denná kontrola pracoviska pred začatím práce, v priebehu a po skončení práce

k) Naprojektovanie kotviacich bodov pre bezpečnú prácu vo výškach

l) Používanie výstražných značiek, symbolov, popisiek

m) Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdravia

n) Zákaz vstupu nepovolaným osobám na pracovisko

o) Pravidelné revízie, prehliadky a skúšky elektrických a technických zariadení, ktoré vykonávajú pracovníci s predpísanou kvalifikáciou

p) Používanie náradia a technických zariadení podľa návodu na obsluhu.

r) Dodávané technické zariadenia, technologické zariadenia a stavebné výrobky musia mať certifikát v súlade s uvedenými zákonmi a príslušnými nariadeniami vlády SR. Výrobky dovážané zo štátov EU certifikát z krajiny pôvodcu výrobku.

2.6	PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Posudzovaná stavba sa bude v zmysle vyhl. posudzovať ako stavba z nehorľavými konštrukciami a bude tvoriť jeden požiarný úsek.

Riešenie požiarnej ochrany je spracované v samostatnej časti projektovej dokumentácie.

Viď. PD Požiarná ochrana

2.7	ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY

Zariadenie civilnej ochrany neboli požadované.

2.8	RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY

Protikorózna ochrana podzemných vedení je riešená len pasívna.

Ochrana proti korózii oceľových konštrukcií bude zabezpečená nátermi podľa STN 73 0081 a súvisiacich noriem.

2.9	STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM

Z STN 65 0201 a 36 5550 nevyplýva  žiadne ochranné a bezpečnostné pásmo.

3. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU

SO-01.3 ELEKTROINŠTALÁCIA

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:	3+PE+N  3x400/230V  TN - C - S   50Hz

Bod rozdelenia PEN vodiča: Hlavný istiaci rozvádzač objektu RI-1

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM – OCHRANNÉ OPATRENIA:

Podľa STN 33  2000-4-41:2007

Opatrenia na základnú ochranu:	čl. A1 – základná izolácia živých častí

čl. A2 – zábrany alebo kryty

Ochranné opatrenia:		čl. 411.3.1.1 ochranné uzemnenie

čl. 411.3.1.2 ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 samočinné odpojenie napájania

čl. 411.3.3 doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD)

VONKAJŠIE VPLYVY:		Podľa STN 33 2000-5-51:2010

Vnútorné priestory objektu:

Priestor z hľadiska vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51/2010:

III – vnútorné priestory s regulovanou teplotou – všetky riešené vnútorné priestory

Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51/2010:

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1,

BA1, BB1, BC1, BD1, BE1,

CA1, CB1

- všetky riešené miestnosti vo vnútri objektu

Vonkajšie priestory mimo objektu:

Priestor z hľadiska vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51/2010:

VI – vonkajšie priestory – všetky vonkajšie priestory mimo objektu

Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51/2010:

AA8, AB8, AC1, AD4 (dážď), AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU1,

BA1, BB3, BC3, BD1, BE1,

CA1, CB1

- všetky vonkajšie priestory mimo objektu

Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 126/2017 tvorí súčasť tejto technickej správy.

NORMY A PREDPISY:

Projekt je vypracovaný podľa platných predpisov a noriem. Sú to najmä:STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-42, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-44, STN 33 2000-4-46, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-4-482, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-534, STN 33 2000-5-537, STN 332000-5-54, STN 33 2000-5-551, STN 33 2000-5-559, STN 33 2000-5-56, STN EN 62 305-1, 2, 3, STN 332000-1, STN 332030, STN 330110, STN 332180, STN 332130, STN 333220, STN 34 1610, Vyhláška č.508/2009, Vyhláška č.94/2004 a ďalších súvisiacich noriem a vyhlášok v zmysle ich platných zmien a doplnkov.

ROZSAH PROJEKTU:

Projekt je vypracovaný v stupni a v rozsahu realizačného projektu.

PREDMET RIEŠENIA:

Predmetom riešenia tejto PD je návrh novej vnútornej elektroinštalácie v objekte OO PZ Vrútky, ktorá bude vykonaná v rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu. V projekte je riešená v rámci slaboprúdových rozvodov montáž nového video vrátnika a vzhľadom na to, že bude rekonštruovaná strecha objektu, tak je riešená aj nová zberacia sústava a nová sústava zvodov bleskozvodu.

V projekte sú riešené nové elektrické svetelné, zásuvkové a technologické rozvody, osvetlenie priestorov, dimenzie a typy navrhovaných káblov, nový hlavný istiaci rozvádzač RI-1 pre riešený objekt, nové podružné rozvádzače RI-2 a RI-S pre 2.NP a pre suterén objektu, jednopólové a svorkovnicové schémy rozvádzačov, istenie, spínanie a ovládanie jednotlivých osvetľovacích sústav, typy a krytie svietidiel, spínačov, zásuviek, rozvodných krabíc a ostatných elektroinštalačných prístrojov a zariadení a napájanie zariadení VZT.

Prípojka NN a elektromerový rozvádzač RE pre objekt zostávajú existujúce, bez zmeny.

Projekt rieši nový hlavný prívod z elektromerového rozvádzača RE do navrhovaného hlavného istiaceho rozvádzača RI-1 a prívody z RI-1 do podružných istiacich rozvádzačov RI-2 a RI-S. V jednotlivých miestnostiach je navrhnuté rozmiestnenie a počty svietidiel s ohľadom na požadovanú intenzitu osvetlenia pre danú miestnosť a priestor v zmysle platných STN. Ďalej je v jednotlivých miestnostiach a priestoroch navrhnuté rozmiestnenie zásuviek 230V a prívodov pre ventilátory VZT. V projekte sú riešené rozvody ochranného pospájania pre elektrické ohrievače vody a rozvody vody. Zariadenia výmenníkovej stanice a existujúci rozvádzač R pre výmenníkovú stanicu zostávajú pôvodné bez zmeny vrátane prívodného kábla do rozvádzača R.

VÝPOČET ZAŤAŽENIA :

Inštalovaný príkon Pi:                	          15,00 kW

Súčiniteľ náročnosti β:                            0,9

Maximálny súčasný príkon Pv:            13,50 kW

Výpočtový prúd Iv:                                25,0 A

Inštalované istenie:   	v existujúcom elektromerovom rozvádzači RE  hl. istič  In = 25 A / B / 3

v hlavnom istiacom rozvádzači RI-1 na prívode  hl. vypínač  In = 32 A / 3

v podružných rozvádzačoch RI-2 a RI-S na prívodoch  hl. vypínače  In = 32 A / 3

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie : 3 – STN 34 1610 – z verejnej siete NN

VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY :

V riešenom objekte bude celá elektrická inštalácia vybudovaná v celom rozsahu nová. Pôvodná elektrická inštalácia je v súčasnej dobe napájaná z existujúceho elektromerového rozvádzača RE a viacerých istiacich rozvádzačov a elektroinštalačných dosiek s ističmi. Elektromerový rozvádzač RE je osadený v stene na chodbe na 1.NP objektu, istiace rozvádzače a elektroinštalačné dosky sú namontované v priestoroch 1.NP, 2.NP a suterénu. Existujúci elektromerový rozvádzač RE zostane pôvodný bez zmeny a funkčný aj po rekonštrukcii elektroinštalácie. Po vybudovaní nových elektrických rozvodov a nových istiacich rozvádzačov RI-1, RI-2 a RI-S budú všetky pôvodné elektrické obvody z uvedených existujúcich rozvádzačov a elektroinštalačných dosiek odpojené a zdemontované a zdemontované budú aj všetky tieto existujúce rozvádzače a elektroinštalačné dosky.

Všetky rozvody navrhovanej elektrickej inštalácie v jednotlivých podlažiach objektu budú napájané z navrhovaných istiacich rozvádzačov RI-1, RI-2 a RI-S. Rozvádzače RI-1, RI-2 a RI-S budú oceľoplechové, zapustené, krytie IP 43/20 (alebo ekvivalenty v krytí min. IP 40/20) viď. výkresy E – 7., E – 8. A E – 9. Rozvádzače budú osadené v stenách v priestoroch chodieb na jednotlivých podlažiach objektu – viď. výkresy E – 1. až E – 5..

Hlavný prívod z existujúceho elektromerového rozvádzača RE do hlavného istiaceho rozvádzača objektu RI-1 bude privedený káblom CYKY-J 4x16mm2 + CYKY-J 3x1,5mm2 (blokovanie HDO). Z rozvádzača RI-1 bude privedený prívod do podružného istiaceho rozvádzača RI-2 pre 2.NP objektu káblom CYKY-J 5x6mm2 + CYKY-J 3x1,5mm2 (blokovanie HDO) a z rozvádzača RI-1 bude privedený prívod do podružného istiaceho rozvádzača RI-S pre suterén objektu káblom CYKY-J 5x4mm2. Všetky hlavné káblové rozvody (prívody do rozvádzačov) sú riešené na výkrese E – 3.

Všetky rozvody novej elektrickej inštalácie budú vo všetkých priestoroch a miestnostiach objektu vedené na povrchu v bielych plastových elektroinštalačných žľaboch a lištách tesne popod stropy – hlavné trasy. Od hlavných trás budú prívody k vypínačom a zásuvkám vedené kolmo dolu stenou v bielych plastových elektroinštalačných lištách. Prívody k svietidlám budú vedené v bielych plastových elektroinštalačných lištách po stropoch.

Osvetlenie všetkých miestností v objekte aj vonkajších priestorov je navrhnuté nízkoenergetickými LED svietidlami. Svietidlá budú namontované na stropoch a na stenách podľa popisu na výkresoch E - 1., E – 2. a E – 5. Typy navrhnutých svietidiel sú uvedené v legende na výkrese E – 1. Dodávateľ je povinný použiť navrhnuté typy svietidiel, alebo po odsúhlasení projektantom ich ekvivalentnú náhradu, ktorá bude spĺňať parametre navrhnutých svietidiel. Svetelné rozvody budú vedené káblami CYKY-O 3x1,5mm2 a CYKY-J 3x1,5mm2. V jednotlivých istiacich rozvádzačoch RI-1, RI-2 a RI-S bude samostatne meraná spotreba elektrickej energie podružným elektromerom na osvetlenie v jednotlivých podlažiach objektu.  Prívody pre ventilátory VZT budú privedené z príslušného svetelného obvodu v danej miestnosti a spínané budú spoločne s osvetlením v danej miestnosti. Spínače osvetlenia sú navrhnuté pre zapustenú montáž a budú namontované na nástenných prístrojových jednoduchých alebo dvojnásobných krabiciach. Typy navrhnutých spínačov sú uvedené v legende na výkrese E – 1. Dodávateľ je povinný použiť navrhnuté typy spínačov, alebo po odsúhlasení projektantom ich ekvivalentnú náhradu, ktorá bude spĺňať parametre navrhnutých spínačov a spôsob ich montáže. Všetky spínače budú namontované vo výške 1,4m nad podlahou. Svetelné rozvody a osvetlenie sú na výkresoch E - 1., E – 2. a E – 5. Na výkrese E – 1. je riešený aj rozvod pre „Zvonček imobilný“ na privolanie stálej služby pre imobilných občanov. Zvonkový rozvod je vedený káblami CYKY-O 3x1,5mm2 a CYKY-J 5x1,5mm2.

Zásuvkové rozvody 230V budú vedené káblami CYKY-J 3x2,5mm2, prívody pre elektrické ohrievače vody budú privedené káblami CYKY-J 3x2,5mm2, prívod 400V/16A pre elektrický sporák bude privedený káblom CYKY-J 5x2,5mm2 a prívod pre zásuvku 400V/16A, ktorá bude namontovaná na stene garážach, bude privedený káblom CYKY-J 5x2,5mm2. Prívody pre elektrický sporák a pre elektrické ohrievače vody budú ukončené nástennými spínačmi 400V. Zásuvky 230V sú navrhnuté pre zapustenú montáž a budú namontované na nástenných prístrojových jednoduchých alebo dvojnásobných krabiciach. Typy navrhnutých spínačov a zásuviek sú uvedené v legende na výkrese E – 3. Dodávateľ je povinný použiť navrhnuté typy spínačov, alebo po odsúhlasení projektantom ich ekvivalentnú náhradu, ktorá bude spĺňať parametre navrhnutých zásuviek a spôsob ich montáže. Zásuvky budú namontované na stenách vo výške uvedenej na jednotlivých výkresoch pri každej zásuvke (skupine zásuviek). Zásuvkové a technologické rozvody sú na výkresoch E – 3., E – 4. a E – 5.

SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY :

Slaboprúdové rozvody sú riešené na výkrese E – 6. V rámci slaboprúdových rozvodov je riešený nový video vrátnik s elektrickým otváraním zámku vchodových dverí. Dodávateľ je povinný použiť navrhnutý typ video vrátnika, alebo po odsúhlasení projektantom jeho ekvivalentnú náhradu, ktorá bude spĺňať parametre navrhnutého zariadenia a spôsob jeho montáže.

Všetky existujúce slaboprúdové rozvody v objekte zostanú bez zmeny a nie sú predmetom riešenia tohto projektu.

BLESKOZVOD :

Riešený objekt je v terajšej dobe chránený pred účinkami blesku existujúcou bleskozvodnou zberacou a zemniacou sústavou. Zberacia sústava je riešená ako mrežová kombinovaná s tyčovými zberačmi na komíne a na anténnych stožiaroch. Pred rekonštrukciou strechy objektu bude táto existujúca zberacia sústava bleskozvodu zdemontovaná vrátane zvodov až po skúšobné svorky.

Nová strecha objektu (plochá strecha s atikou okolo celého objektu) bude z plastovej krytiny a atika bude oplechovaná pozinkovaným plechom s polyuretánovým lakom. Nová bleskozvodná sústava – zberacie vedenie a zvody – bude vybudovaná podľa výkresu E – 10.  V zmysle STN EN 62305-1 čl. 5.1.1 je objekt charakterizovaný ako prevádzkový objekt - kancelárie a na základe posúdenia podľa STN EN 62305-2 je objekt zaradený do triedy ochrany pred bleskom LPS IV. Zdrojom poškodenia môže byť S1 – zásah do stavby, S2 – zásah do blízkosti stavby, S3 – zásah do vedení pripojených k stavbe. Typom strát môže byť strata L1 – strata ľudského života, strata L2 – strata služby pre verejnosť a strata L4 – strata ekonomickej hodnoty.

Objekt bude po rekonštrukcii strechy chránený zberacou sústavou, ktorá bude tvorená kombináciou mrežovej zberacej sústavy s tyčovými zberačmi na komíne a na existujúcich anténnych stožiaroch. Celý návrh zberacej sústavy bol vypracovaný pre triedu LPS IV v zmysle STN 62305-1, 2, 3. V terajšej dobe sú zo zberacej sústavy k zemniacej sústave zvedené 3 zvody. Pri rekonštrukcii budú zo zberacej sústavy k zemniacej sústave zvedené 4 zvody. Vnútorná ochrana objektu pred prepätiami a účinkom blesku bude zabezpečená montážou zvodiča prepätia do hlavného istiaceho rozvádzača RI-1 v objekte.

Zberacia sústava, zvody, uzemnenie:

Zberacia sústava na objekte bude kombinovaná – mrežová zberacia sústava doplnená tyčovým zberačom na komíne a na dvoch existujúcich anténnych stožiaroch. Zberacie vedenie bude tvorené vodičom FeZn D 8mm. Vodič zberacieho vedenia bude vedený po atike strechy okolo celého objektu a taktiež po streche objektu a upevnený bude na podperách PV21bet. Vzdialenosť medzi jednotlivými podperami zberacieho vodiča po atike a po streche bude max. 0,8m.

Zo zberacej sústavy budú k zemniacej sústave zvedené 4 nové zvody. Tri zvody v mieste pôvodných zvodov – zvody č.2, č.3 a č.4. Zvod č.1 bude vybudovaný ako nový. Zvody budú vedené od okraja strechy v celku vodičom FeZn D 8mm cez okapové svorky SO dolu stenami pod omietkou v ochranných trubkách FXP 40 až do výšky 0,6m nad upravený terén, kde budú na zvodoch namontované skúšobné svorky SZ a čísla zvodov.  Skúšobné svorky a čísla zvodov budú namontované v navrhovaných krabiciach KO125 osadených v stene, v murive. Ochranné trubky FXP 40 je potrebné upevniť do pôvodného muriva pod zateplenie. Od skúšobných svoriek SZ budú zvody č.2, č.3 a č.4 pokračovať existujúcimi vodičmi FeZn 30x4mm pôvodných zvodov k pôvodnej zemniacej sústave. Existujúce vodiče zvodov budú od krabíc KO 125 dolu stenou vedené v ochranných trubkách FXP 40 ukotvených v murive. Nový zvod č.1 bude vedený od skúšobnej svorky SZ vodičom FeZn 30x4mm v trubke FXP 40 do zeme a zemou bude privedený a pripojený na existujúci zemniaci vodič pri elektrickej rozpojovacej skrini SR, ktorá sa nachádza v mieste navrhovaného zvodu č.1.

Zemniaca sústava bleskozvodu objektu zostane pôvodná.

Bleskozvod je riešený na výkrese E – 10.

Montážne práce bleskozvodu musia byť vykonané podľa platných STN EN 62 305-1, 2, 3 a zemný prechodový odpor uzemňovacej sústavy a jednotlivých zvodov nesmie byť väčší ako 10 Ohmov.

Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení a sietí nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení pre montáž a používanie elektroinštalácie a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle zákona NR SR č. 158/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 330/1996 Z.z..

Určenie parametrov rizika pre možné ohrozenie elektrickým zariadením, elektrického zariadenia, alebo inými zariadeniami:

- Pravdepodobnosť vzniku ohrozenia a možnosti, ako možno ohrozeniam predchádzať, alebo ako ich obmedziť.

- Je potrebné z pozície investora, stavebného dozoru a majiteľa dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky MPVSR SR č.508/2009 Z.z. min. § 21.

- Pracovné postupy je potrebné realizovať na základe platnej technickej projektovej dokumentácie vyhotovenej v súlade s vyhláškou MPVSR SR č.508/2009 Z.z., so zákonom č. 50/1976 Z.z. v znení noviel, s vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z.z. a podľa platných STN.

- Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR 436/2001 Z.z. ktorým sa dopĺňa a novelizuje zákon NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. Na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie musí byť od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok tento výrobok oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez vplyvu na poškodenie zdravia človeka, poškodenie majetku a životného prostredia.

- Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa vyhlášky MPVSR SR č.508/2009 Z.z.. Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie podľa vyhlášky MPVSR SR č.508/2009 Z.z. § 21 až § 24 povinný používateľov elektroinštalácie a elektrických zariadení poučiť v zmysle § 20 uvedenej vyhlášky o ohrozeniach od elektroinštalácie a od elektrických zariadení, o činnosti na týchto technických zariadeniach elektrických a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Povinnosťou je oboznámiť o parametroch rizika pre každé identifikované ohrozenie a definovať závažnosť predvídateľného ohrozenia s ohľadom na objekt ohrozenia /osoby, majetok, prostredie/, závažnosť možného ohrozenia, rozsah možného ohrozenia a pravdepodobnosť vzniku ohrozenia. Z predmetného poučenia je potrebné urobiť zápis s podpisom zúčastnených.

- Elektroinštalačné výrobky a zariadenia sa môžu používať (prevádzkovať) iba podľa prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu.

- Elektrické inštalácie a zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou značkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby.

- Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby neboli poškodené vysunutím zo svoriek, alebo skrútením žíl. Pri používaní rozpojiteľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, ktoré by prípadne mohli byť pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od zdroja elektrickej energie, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať.

- Pre zamedzenie vzniku nebezpečenstva rizika je potrebné sa bez odkladu pred použitím elektrického zariadenia dôkladne sa oboznámiť s jeho bezpečnostno-technickým návodom na obsluhu.

- Prevádzkovateľ je povinný vypracovať bezpečnostné opatrenia pri práci na pracovných strojoch a technologických zariadeniach a vypracovať prevádzkové predpisy na prácu a obsluhu pracovných strojov a technologických zariadení.

- Odstraňovanie poruchy v prevádzkovom stave elektroinštalácie, ako aj údržbu elektroinštalácie môžu vykonávať len osoby kvalifikované podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z.. Pre obsluhu musí byť pracovník poučený v rozsahu vykonávanej činnosti. Pre samostatnú prácu na el. zariadení musí mať pracovník kvalifikáciu min. podľa § 22 vyhlášky č. MPSVR SR č.508/2009 Z.z..

- Zamestnávateľ je v zmysle § 5 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a jeho novely zákona NR SR č. 140/2008 Z.z. povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. Zamestnávateľ je povinný v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dodržať všetky ustanovenia v zmysle § 6 až § 11 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a jeho novely zákona NR SR č. 140/2008 Z.z. Zamestnanec je povinný v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dodržať všetky ustanovenia v zmysle § 12 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a jeho novely zákona NR SR č. 140/2008 Z.z..

- Táto technická (projektová) dokumentácia je vypracovaná v rozsahu realizačného projektu v súlade s bezpečnostno - technickými požiadavkami definovanými v zákonoch, vyhláškach, smerniciach, technických normách podľa  najnovšieho stavu vedy a techniky.

Hodnotenie rizika :

Početnosť (pravdepodobnosť) - nízka.

Dôsledky – zanedbateľné, resp. málo významné.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A ZÁVER:

Práce na elektrických rozvodoch a na elektrických zariadeniach môžu vykonávať len osoby kvalifikované podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z.. Pre obsluhu musí byť pracovník poučený v rozsahu vykonávanej činnosti. Pre samostatnú prácu na el. zariadení musí mať pracovník kvalifikáciu min. podľa § 21 vyhlášky č. MPSVR SR č.508/2009 Z.z..

V zmysle uvedenej vyhlášky môže v rozsahu osvedčenia:

- pracovať na vyhradených elektrických zariadeniach (VEZ) a obsluhovať ho v rozsahu, v ktorom bol preukázateľne poučený, poučená osoba §20

- vykonávať činnosť na VEZ elektrotechnik §21

- vykonávať samostatne činnosť na VEZ samostatný elektrotechnik §22

- riadiť činnosť elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky §23.

Z hľadiska bezpečnosti práce je montážna organizácia a zamestnávateľ povinný dodržať povinnosti a ustanovenia zákona č.140/2008 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/2006 Z.z.. Montážna organizácia musí preukázateľne zabezpečiť vyškolenie pracovníkov pre prácu vo výškach, na rebríkoch a montážnych plošinách.

Práce na montovaných elektrických zariadeniach a rozvodoch budú vykonávané za beznapäťového stavu.

SO-01.4 VYKUROVANIE

Popis jestvujúceho stavu :

Hodinová potreba tepla :

Tepelný príkon jestvujúceho konštrukčného stavu objektu bol určený na základe výpočtu tepelných strát objektov podľa STN EN 12831, požadovaných vnútorných teplôt a klimatických údajov pre Martin, ako aj dostupné informácie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií jestvujúceho objektu pred zateplením.

Vstupné údaje pre výpočet :

Pri výpočte energetickej bilancie bolo uvažované s nasledovnými údajmi:

Vonkajšia výpočtová teplota zima	te	= -15 °C

Dĺžka vykurovacieho obdobia	n	=  235 dní

Priemerná vnútorná výpočtová teplota zima	ti	=  20 °C

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla	U	= 0,56	W/K. m2

Typ vykurovania ........................................................................................neprerušovaný

Tepelný príkon bol určený podľa STN EN 12831 a jeho hodnota vrátane prirážok na tepelnú stratu v rozvodnom potrubí činí nasledovne :

Spolu hodinová potreba tepla				            			33,87 kW.

Ročná potreba tepla – jestvujúci stav :

Ročná potreba tepla :

20 – 2,8

Qod1 = 3,6 x 33 869 x  –––––––   x 24 x 235 x 10-6 x 0,85 = 287,25 GJr-1,  t.j. 79 792 kWhr-1

20 - (-15)

Uvedená spotreba tepelnej energie potom predstavuje 158,3 kWh r-1 m-2 v priemere na celkovú podlahovú plochu objektu.

Objekt obvodného oddelenia je vykurovaný z verejného horúcovodu prostredníctvom výmenníkovej stanice Termel S1677A1 T55/35-HS.

Jestvujúci zdroj tepla v súčasnom hodnotení účinnosti je vyhovujúci, výmenníková stanica je ekvitermicky regulovaná a teplo je privádzané od dodávateľskej spoločnosti Martinskej teplárenskej a.s., ktorá je zároveň správcom tejto VS.

Vykurovacie telesá sú článkové liatinové, resp. poniektoré vymenené za oceľové doskové telesá KORAD. Na väčšine vykurovacích telies je termostatická regulácia (Danfoss) avšak niektoré sú optrené regulačným radiatorovým dvojpolohovým kohútom, na vratnom potrubí je osadená regulačno-uzatváracia spojka (Danfoss).

Vykurovacie rozvody sú zachovalé, navrhované na systém s nútením obehom vykurovacieho média..

Popis navrhovaného stavu :

Hodinová potreba tepla :

Tepelný príkon bol určený na základe výpočtu tepelných strát objektov podľa STN EN 12831, požadovaných vnútorných teplôt a klimatických údajov pre Martin, ako aj z dostupných informácií tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií objektu po zateplení. Údaje pre potrebný príkon boli stanovené z parametrov stavby po zateplení obvodového plášťa uvedených zodpovedným architektom rekonštrukcie a modernizácie.

Vstupné údaje pre výpočet :

Pri výpočte energetickej bilancie bolo uvažované s nasledovnými údajmi:

Vonkajšia výpočtová teplota zima	te	= -15 °C

Dĺžka vykurovacieho obdobia	n	=  235 dní

Priemerná vnútorná výpočtová teplota zima	ti	=  20 °C

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla po zateplení	U	= 0,320	W/K. m2

Typ vykurovania ........................................................................................neprerušovaný

Tepelný príkon bol určený podľa STN EN 12831 a jeho hodnota vrátane prirážok na tepelnú stratu v rozvodnom potrubí činí nasledovne :

Spolu hodinová potreba tepla				            			19,35 kW.

Ročná potreba tepla :

Ročná potreba tepla :

20 – 2, 8

Qod1 = 3,6 x 19 354 x  –––––––   x 24 x 235 x 10-6 x 0,85 = 164,15 GJr-1    , t.j. 45 596 kWhr-1

20 - (-15)

Uvedená spotreba tepelnej energie potom predstavuje 90,5 kWh r-1 m-2 v priemere na celkovú podlahovú plochu objektu.

Zateplením objektu je možné znížiť potrebu o 67,8 kWh m-2 celkovej podlahovej plochy objektu.

Zateplením objektu a osadením novej termostatickej regulácie na vykurovacích telesách, je možné prevádzku plne automatizovať a kontrolovať, riadiť na základe ekvitermických požiadaviek a tým dosahovať požadované projektované údaje v úspore tepelnej energie.

Parametre vykurovania :

- vonkajšia oblastná teplota  : - 15°C

- vykurovacie médium          : teplá voda 65/50°C

- tepelný spád                       : 15 °C

- vykurovacia sústava           : dvojrúrková s núteným obehom

Rozvodné potrubie :

Hlavné vykurovacie rozvody  od zdroja tepla do vykurovacích telies sú jestvujúce a prívodné a vratné potrubie je riešené z oceľového potrubia bezšvového spájaného zvarovaním.

- Armatúry :

Na všetkých vykurovacích telesách budú osadené nové termostatické ventile príslušnej dimenzie podľa PD s prednastavením prietoku a s termostatickou hlavicou typu antivandal s blokáciou proti svojvoľnému prestaveniu priestorovej teploty, na vratnom potrubí z vykurovacieho telesa bude ponechaná pôvodná regulačno – uzatváracia spojka.

- Vykurovacie telesá :

Vykurovacie telesá zostanú pôvodné článkové liatinové, resp. oceľové doskové telesá KORAD. Projekt nepokladá za nutné výmenu týchto telies.

Protikorózna ochrana

Vzhľadom na úpravu pripojovacích potrubí pri osadení nových termostatických a regulačno-uzatváracích armatúr je potrebné uvažovať s úpravou týchto potrubí a tieto po realizácii musia byť opatrené 1x základným náterom a 2x syntetickým náterom emailovaním. .

Skúšky zariadenia

Skúšky sa vykonajú podľa STN EN 14 336. Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky sa vykurovací systém musí dôkladne prepláchnuť. Na systéme sa vykonajú skúšky tesnosti , prevádzkové skúšky a vykurovacia skúška.

Skúška tesnosti sa vykoná pri pracovnom pretlaku 0,60 MPa. Vykurovací  systém  sa  napustí  na  najvyšší  tlak  v systéme a prehliadne sa  celá sústava. Po  šiestich hodinách sa  vykoná nová  prehliadka.  Ak  sa  neobjavia  žiadne  netesnosti a nie je žiadny pokles tlaku v expanznej nádobe, je skúška úspešná. Vykurovacia skúška trvá 72 hodín nepretržite. Preukáže sa pri nej správnosť a úplnosť montáže a dosiahnutie projektovaných parametrov, ako aj možnosť dodatočného vyregulovania systému. Počas trvania skúšky budú dodržané normálne prevádzkové podmienky zariadenia. Vykurovacia skúška môže byť vykonaná len počas vykurovacieho obdobia. V prípade, že bude zariadenie odovzdané v čase mimo vykurovacej sezónu bude skúška vykonaná v najbližšom vykurovacom období v termíne podľa dohody. Výsledok vykurovacej skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Ak sa v priebehu vykurovacej skúšky zistia nedostatky, skúška bude po ich odstránení zopakovaná. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol o uvedenej skúške

Vykurovacia skúška sa vykonáva za účelom overenia funkcií a nastavení zariadenia. Kontroluje sa najmä :

- dosiahnutie technických parametrov projektu (teploty, tlaky, rozdiely teplôt ...)

- správna funkcia armatúr

Výroba, dodávka, montáž, doprava, rekonštrukcia, údržba, odborná prehliadka, odborná skúška technických zariadení musí spĺňať § 4, 6, 12 vyhl. č. 508/2009 Z.z. Skúšky zariadenia a prevzatie zariadení sa vykonajú podľa STN EN 14 336.

SO-01.5 VZT

1. ROZSAH PROJEKTU

Projekt vzduchotechniky rieši vetranie požadovaných priestorov v objekte : Obvodné oddelenie PZ Vrútky v ktorom budú rekonštruované hygienické zariadenia 1. a 2. NP.

Pri spracovaní projektu boli použité nasledujúce podklady, normy a vyhlášky :

- požiadavky investora

- výkresová dokumentácia stavebnej časti navrhovaného stavu v elektronickej forme

- podklady a koordinácie s nadväznými profesiami

- STN 12 7010 – Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení

- STN 73 4301 – Budovy a bývanie

- STN 73 0802 – Požiarna bezpečnosť stavieb

- STN 73 0872 – Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru VZT zariadením

- STN 33 2135 – Elektrické zariadenia v umyvárňach a sprchách

- Technické podklady od výrobcov jednotlivých zariadení

Projekt nerieši vetranie týchto miestností :

Vetranie ostatných miestností, ktoré nie sú zahrnuté v technickom popise je uvažované prirodzeným spôsobom cez okná.

2. JESTVUJÚCI STAV

V súčasnosti sú sociálne zariadenia (WC) objektu OO PZ Vrútky neodvetrávané. Sociálne zariadenia situované pri obvodovom murive sú odvetrávané prirodzeným spôsobom, t.j. okenným otvorom.

3. TECHNICKÝ POPIS ZARIADENIA

Zariadenie č.1 Vetranie hygienických priestorov

V priestoroch dotknutých WC je navrhnutý podtlakový systém vetrania, ktorý zabráni šíreniu škodlivín do okolitých priestorov. Vzduchový výkon navrhovaných odsávacích zariadení bol určený na základe min. množstva  vzduchu na zariaďovací predmet: WC-50m3/h, umývadlo 30m3/h. .

Hygienické priestory budú mať zriadené nútené odsávanie pomocou radiálnych ventilátorov so vzduchovým výkonom 95 m3/h. a zabudovanou spätnou klapkou napr. DECOR (Elektrodesign). Ventilátory sa zabudujú v jednotlivých miestnostiach pod stropom a opotrebovaný vzduch bude odvádzaný do stúpačiek umiestnených v inštalačných jadrách. Stúpačky budú nad strechou ukončené ventilačnými turbínami napr. EDMONDS Huricane Ǿ150 mm. Úhrada odsávaného vzduchu bude zabezpečená z okolitých priestorov bezprahovou konštrukciou dverí, resp. tam kde to nie je možné je potrebné v dvernej konštrukcii osadiť dverovú mriežku (napr. NOVA-D-400x150-UR1-AN).

Ventilátory sociálnych zariadení budú spúšťané vypínačom na svetelný elektrický obvod a budú vybavené časovým dobehom.

Odvod kondenzátu v spodnej časti VZT stúpačky je potrebné napojiť na rozvod zdravotechniky hadicou s min. Ǿ20 mm a to tak, že hadicové  prepojenie medzi VZT stúpačkou a stúpačkou kanalizácie musí vytvárať zápachovú uzávierku tvaru „S“.

4. POTRUBNÉ ROZVODY

Zvislé stúpačkové potrubné rozvody budú vyhotovené z kruhového potrubia z pozinkovaného plechu typu SPIRO.

Potrubie VZT k radiálnym ventilátorom bude vyhotovené zo systému napr. FlexAir. Flexair je vrstvená hadica (hliník/polyester) so špirálovitou kostrou s drôteného plechu. Táto konštrukcia zabezpečuje ideálnu ohybnosť pri zachovaní kruhového prierezu. Skladá sa z viacvrstvej hliníko/polyesterovej fólie opláštenej špirálovitou drôtenou kostrou z vysokoťahanej ocele.

Pri montáži potrubia je nutné venovať  zvýšenú pozornosť prevedeniu spojov, aby boli minimalizované straty únikom vzduchu netesnosťami v potrubí. Každý spoj musí byť podľa PM 120270 z hľadiska vodivosti opatrený vodivým spojením. Tesnenie spojov u ohybného potrubia a SPIRO potrubia je prelepením hliníkovou páskou. Protikorózna úprava potrubia nie je nutná, pretože potrubie je vyrobené z pozinkovaného, resp. hliníkového plechu. Všetky zariadenia, konštrukcie, konzoly, závesy atď., ktoré nie sú vyrobené z pozinkovaného resp. hliníkového materiálu, budú proti korózii natreté základným náterom.

Závesy potrubia budú prevedené pomocou závitových tyčí, oceľových hmoždiniek a objímiek, každé 2 až 3m na trase potrubia.

5. Požiadavky na naväzujúce profesie

5.1 – Elektroinštalácia

Na elektrickú sieť napojiť nasledovné zariadenia :

| č.zar. | typ | el.príkon (kW) | ks | napätie (V) | el.príkon spolu (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.02 | Radiálny ventilátor Micro 100 | 0,033 | 5 | 230 | 0,165 |

Zar.č.1.01: ovládanie ventilátorov bude vypínačom svetelného obvodu–zabezpečí profesia ELEKTRO

5.2 – Zdravotechnika

Zabezpečiť odvod kondenzátu  od spodnej časti stúpačiek vzduchotechniky.

5.3 – Stavebné úpravy

Zabezpečiť otvory v stenách a prestupy cez strechu. Otvory po montáži VZT domurovať. Potrubné rozvody zakryť sádrtokartónom.

Poskytnúť montérom VZT zariadení murársku výpomoc, pripojenie médií.

5.4 – Obsluha a užívateľ

Obsluha vetracieho zariadenia musí zariadenia udržiavať v čistote a vykonávať pravidelné prehliadky, ktoré je treba uskutočňovať pri vypnutom zariadení a pri zabezpečení voči náhlemu zapnutiu. Manipulovať so VZT zariadením môže iba osoba k tomu určená, ktorá bola riadne zaškolená .

6. PROTIPOŹIARNE OPATRENIA

Navrhované VZT potrubie je riešené v súlade s príslušnými normami a v súlade s projektom požiarnej ochrany. Potrubie bude zhotovené z nehorľavého materiálu (pozinkovaný plech).

7. BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle vyhlášky SÚBP č.147/2013 Zb., ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia a bezpečnosti práce.

Elektroinštalácia musí byť vykonaná odborne podľa platných STN, zariadenia na streche objektu musia byť chránené proti účinkom atmosférickej elektriny.

8. PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA

Zariadenia vzduchotechniky sú navrhnuté v zmysle požiadaviek hygienických predpisov a noriem tak, aby hladina hluku v miestnostiach trvalého pobytu osôb bola v rámci týchto predpisov.

SO-01.6 ZT

Východiskové podklady

Projekt profesie zdravotechniky bol vypracovaný na základe požiadaviek príslušných platných noriem a predpisov, najmä STN  73 6660 a 73 6760. Ďalej bol vypracovaný na základe obhliadky skutkového stavu a na základe požiadaviek investora.

Jestvujúci stav

V súčasnosti sú hygienické zariadenia 1.NP zásobované studenou vodou (SV), teplou úžitkovou vodou (TÚV) z jestvujúceho systému technického vybavenia stavby. Rozvody teplej a studenej vody, kanalizácie sú vedené v priečkach a pod stropom nižšieho podlažia ako aj v základoch. Vnútorná kanalizácia je z liatinových rúr, vodovodné potrubia  z rúr pozinkovaných.

Búracie práce

Búracie a demontážne práce budú realizované v celej časti dotknutého sociálneho zariadenia v 1. NP.

Vybúrané musia byť hlavne všetky jestvujúce vedenia rozvodov studenej a teplej vody a kanalizácie v priečkach.

Odvoz sute musí dodávateľ zabezpečiť na centrálnu skládku stavebnej sute v okolí dotknutej obce. Odvoz a uloženie stavebnej sute je nutné dokladovať príslušným potvrdením o zaplatení za uloženie stavebného odpadu.

Odpadové hospodárstvo

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby je zodpovedný dodávateľ stavby, ktorý musí plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov.

Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby

- Vyprodukovaný odpadový stavebný materiál bude triedený a skladovaný v nádobách na to určených a dodávateľ stavby je povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodnenie len na povolenej skládke alebo vhodnom zariadení (vyvezený na riadenú skládku tuhého komunálneho odpadu, resp. do zberných surovín, alebo na likvidáciu nebezpečného odpadu do príslušných zariadení). Pri realizácii podľa projektovej dokumentácie musia byť zabezpečené a splnené všetky kritériá a podmienky stanovené príslušnými zákonmi, vyhláškami, predpismi a STN, hlavne:

- zákon č. 117/2010 Z.z. o ovzduší

- Zákon Národnej rady č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, č. 553/2001 Z. z., č. 587/2004 Z. z., zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. , č. 211/2000 Z. z., č. 416/2001 Z. z., č. 237/2002 Z. z zákona č. 211/2000 Z.z.

- Zákon Národnej rady SR č. 40/2017 Z. z. z 31.januára 2017 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon Národnej rady SR č.124/2006 z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Nariadenie vlády SR č. 253/2006 z 5. apríla 2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi a expozíciou azbestu pri práci

- Nariadenie vlády SR č. 83/2015 z 10. mája 2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. o kategorizácii odpadov.

Technické riešenie

V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu budú napojené všetky navrhované zariaďovacie predmety na existujúce rozvody studenej a teplej úžitkovej vody podľa PD. Odkanalizovanie týchto ZP bude napojené na jestvujúci kanalizačný systém objektu podľa PD. Odkanalizovanie kondenzu je nutné riešiť aj v časti PD VZT zo stúpačky vzduchotechniky podľa PD VZT.

V rámci rekonštrukcie budú demontované nasledovné ZP :

- Wc štandard

- Umývadlo štandard.

- 2xelektrický stojatý zásobníkový ohrievač vody

Uvedené ZP budú nahradené :

- Wc štandard

- Umývadlo štandard

- 2x nový stojatý elektrický zásobníkový ohrievač vody s objemom 150 L.

Upravovaný systém odkanalizovania splaškovej vody bude podľa PD zvedený do suterénnej časti objektu PZ a tam bude napojený na jestvujúce ležaté potrubia kanalizácie tak ako je uvedené v PD.

Zariaďovacie predmety budú na rozvody SV a TÚV pripojené zmiešavacou štandardnou pákovou batériou (umývadlo), WC rohovým ventilom. Ohrievač vody bude na rozvody SV zapojený v zmysle platných STN a predpisov o zabezpečení tlakových nádob.

Vodovod

Rozvody SV, TÚV od odbočiek do jednotlivých hygienických zariadení budú realizované v murive (priečkach), v podlahe, resp. pod stropom z plastohliníku (napr. UPONOR, WAWIN, REHAU) spájaných lisovaním.

Na rozvody teplej vody bude použitá univerzálna rúrka z peroxidicky zosieťovaného polyetylénu typu A - PE-Xa podľa STN 16892. Na povrchu sa nachádza koextrudovaná záverná vrstva pre kyslík, je z etylvinylalkoholu (EVAL). Max. prevádzkový tlak 10 bar, trvalá prevádzková teplota 70 °C, krátkodobo v prípade poruchy 100 °C. Prípustný ohybový polomer činí pri > 0 °C: 8 x D bez prípravku, pri použití vodiaceho oblúka pre sanitu 3 x D.

Na hlavné ležaté rozvody vody v priečkach a podlahe budú cez odbočky napojené jednotlivé stúpacie potrubia vedené do odberných miest.

Po montáži celého nového rozvodu SV a TÚV vody sa musí tento rúrovod odskúšať na tesnosť pretlakom 1,5 MPa a  tepelne izolovať, ako aj systém prepláchnuť a dezinfikovať.

Na prívode SV do ohrievača musí byť osadený poistný membránový ventil DN 15 s pracovným pretlakom 6 bar.

Kanalizácia

Odkanalizovanie od zariaďovacích predmetov bude realizované z HT kanalizačného potrubia príslušnej dimenzie podľa PD.

Na kanalizačných stúpačkách budú osadené všetky odbočkové tvarovky, potrebné pre napojenie zariaďovacích predmetov pre jednotlivé hygienické zariadenia.

Všetky pôvodné zariaďovacie predmety budú zdemontované a nahradené novými podľa PD.

Skúška vodotesnosti kanalizácie musí byť urobená v zmysle požiadaviek STN 73 6760.

Izolácie :Tepelné izolácie sú dimenzované v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č.14/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody :

Potrubie SV:

- hr. 4mm: voľne položené potrubie v nevykurovanom priestore, potrubie 	v kanáli bez teplovodného potrubia, potrubie inštalačnej drážke muriva, 	stúpačka, potrubie na betónovom strope

- hr. 9mm: voľne položené potrubie vo vykurovanom priestore

- hr. 13mm: potrubie v kanáli vedľa teplovodného potrubia, potrubie 	v stenovej kapse vedľa teplovodného potrubia

Potrubie TÚV a cirkulácie:

- hr. 20mm: vnútorný priemer potrubia do 22mm

- hr. 30mm: vnútorný priemer potrubia nad 22 do 35mm

- hr. vnútorný priemer potrubia: vnútorný priemer nad 35 do 100mm

- hr. 100mm: vnútorný priemer potrubia nad 100mm

Záver

Všetci pracovníci pred zahájením stavebných prác musia byť preukázateľne oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi. Pracovníci sú povinní ich dodržiavať a kontrolovať po celú dobu výstavby.

Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať ustanovenia nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.. Musí si plniť povinnosť podľa § 7 uvedeného nariadenia.

Všetky práce, týkajúce sa zdravotnej techniky,  musia byť realizované v zmysle platných predpisov, noriem STN a Vyhlášky č. 147/ 2013 Zb.„ O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe platných noriem a predpisov a svojvoľné úpravy sú neprípustné. Ostatné podrobnosti sú zrejmé z výkresovej časti.

SO-01.7 POŽIARNA OCHRANA

Požiarnotechnická charakteristika stavby

Plocha požiarnych úsekov, počet podlaží ako aj požiarna výška objektu sa nemení nakoľko znížením energetickej náročnosti objektu nevyplývajú žiadne dispozičné stavebné úpravy v stene:

-  zateplením požiarne úseky sa nemenia

-  zateplením  sa  požiarna  odolnosť  stavebný ch  konštrukcií  požiarnych  úsekov

nemení

-  zateplením sa únikové cesty nemenia

-  zateplením sa odstupové vzdialenosti menia

-  zateplením sa zariadenia na protipožiarny zásah nemenia

Tepelná izolácia tepelnoizolačného kontaktného systému a tepelnoizolačný kontaktný systém musia mať určenú triedu reakcie na oheň podľa STN EN 13501-1 a STN EN 15715.

Obvodové konštrukcie – zateplenie

V styku s terénom max. do výšky 420 mm sa navrhuje tepelná izolácia (nenasiakavá-extrudovaný polystyrén) hr. 160mm triedy reakcie na oheň aspoň E v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s1,d0.

Objekt bude v oblasti fasády zateplený -  kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.180mm.

V miestach dverí slúžiacich na únik osôb (únikové dvere) z objektu bude kontaktným zatepľovacím systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.180mm s povrchovou úpravou fasádna silikátová omietka na každú stranu od dverí minimálne 1000mm.

Osoby unikajúce z priestorov stavby nesmú byť ohrozené odpadávaním alebo odkvapkávaním jednotlivých komponentov konštrukcií.

Podhľady pri vstupoch sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom  - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.100mm s povrchovou úpravou fasádna silikátová omietka.

Vystupujúce konštrukcie  atiky a rímsy sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom  ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.100mm s povrchovou úpravou fasádna silikátová omietka.

V prípadných oblastiach bleskozvodu zabudovaného do ETICS sa na zhotovenie tepelnoizolačného s kontaktného systému požaduje tepelnú izoláciu s triedou reakcie na oheň A2-s1,d0. Zvislý pás tepelnej izolácie musí presahovať zvod bleskozvodu vedený v ochrannej rúrke najmenej 200mm na každú stranu podľa STN 732901:2015. Tieto isté pravidlá platia aj pre bleskozvod, ktorého kotviace prvky budú bližšie ako 100mm od povrchu fasády.

Na celej budove sa zhotovia nové dažďové žľaby a zvody, nový bleskozvod a vyhrievanie dažďových žľabov. Dažďové vody sa odvedú do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. Je navrhnutý odkvapový systém z pozinkovaného plechu obojstanne ošetreného povrchovou úpravou, základný polkruhový model – žľab o125mm, odpadové rúry o87mm, odtieň RAL 7010, tmavošedý.

Odstupové vzdialenosti

Ostávajú zachované. Nedochádza k zvyšovaniu požiarne otvorených plôch a ani k zvyšovaniu požiarneho zaťaženia v požiarnych úsekoch.

Príjazdy a prístupy

K objektu vedie prístupová komunikácia vyhovujúca požiadavkám vyhl. MV SR č. 94/2004 z.z. Prístup k objektu je štátnou cestou.

Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov

Potreba vody na hasenie požiaru sa nemení.

Riešenie vetrania stavby

Vetranie je zabezpečené prirodzenými otvormi v obvodových konštrukciách.

Opatrenia proti účinkom statickej elektriny a atmosférickej elektriny

Stavba musí byť vybavená bleskozvodom a uzemnením v súlade s platnými STN a legislatívnymi predpismi.

Z posúdenia prevádzky vyplýva, že riešenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je vyhovujúce. Je však nutné dodržať všetky požiarno-bezpečnostné požiadavky stanovené v tejto technickej správe požiarnej ochrany ako aj vo výkresovej dokumentácii.

akékoľvek odchýlky pri  realizácii PROTIpožiarnej ochrany medzi riešením PROTIpožiarnej bezpečnosti stavby a úpravou objektu je nutné prekonzultovať s projektantom riešenia PROTIpožiarnej bezpečnosti stavby !

Ku kolaudácii je nutné predloŽiť certifikáty zhody pre všetky použité stavebné materiály a konštrukčné prvky v zmysle zákona nr SR. č. 90/98 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V Čadci  december 2017   	                                                            Vypracoval :  Ing. Oliver Golis