## 3. Rozpočet - štandard na výšku
ŠPECIFIKÁCIA
Stavba: Rekonštrukcia kotolne v areáli OLZT
Objekt: Strojno technologická časť
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 713411121 | Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová | m2 | 132
2 | 6314152010 | Technická izolácia čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 80x1000x3000 mm | m2 | 36
3 | 6314152030 | Technická izolácia čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 100x1000x2500 mm | m2 | 96
4 | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 10
5 | 2837741552 | 28 x 9 izolácia-trubica | m | 1.02
6 | 2837741563 | 32 x 9 izolácia-trubica | m | 9.18
7 | 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 42
8 | 2837741558 | 28 x 30 izolácia-trubica | m | 12.24
9 | 2837741571 | 35 x 30 izolácia-trubica | m | 30.6
10 | 713482152 | Montáž izolačných trubíc, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm | m | 40
11 | 6314153060 | Čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 49x50x1000 mm | m | 2.04
12 | 6314153070 | Čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 61x50x1000 mm | m | 38.76
13 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.526
14 | 998713193 | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m | t | 0.526
15 | 722130212 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20 | m | 46
16 | 722130213 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 18
17 | 722190222 | Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20 | súb. | 4
18 | 722190402 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 | ks | 4
19 | 722250045 | Montáž nástenného hydrantu D 25 | ks | 1
20 | 4493201290 | Nástenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4´´, PN 10) - so spojkou Al PHHP | ks | 1
21 | 722250050 | Montáž nástenného hydrantu C 52 | ks | 1
22 | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.168
23 | 731161040 | Montáž plynového kotla stacionárneho 200 kW vrátane uvedenia do prevádzky a dopravy | ks | 4
24 | 4847161915 | Oceľový stacionárny kotol na drevnú štiepku frakcia G30-G50, so zvislým výmenníkom tepla, rozsah výkonu 57,6 až 200 kW, účinnosti minilmálne 94,4% pri menovitom výkone, plnoautomatický, emisná trieda 5, vrátane nerezového pdávača paliva, vynášača popola | ks | 4
25 | 48471619151 | Podávacie zariadenie pozostávajúce z rotačného zhrňovača priemer 3,0 m, šnekového doparvníka dĺžky 2 až 2,2 m, zo Z-priepuste s výmennými nožmi | ks | 4
26 | 48471619152 | Riadiaci systém pre riadenie štyroch kotlov s WEB riešením umožňujúcim zobraziť údaje na mobil resp. tablet | ks | 1
27 | 731291090 | Montáž rýchlomontážnej sady čerpadla s 3-cestným zmiešavačom kotla. Dodávka v rámci kotla | ks | 4
28 | 731360161 | Nerezový komín trojvrstvový komín DN 250, dlžky 7 m, rozsah dodávky priame diely, regulátor ťahu, kolená, revízny otvor, hlavica komína, oceľová konštrukcia, teplotná trieda T200, mokrá prevádzka | súb. | 4
29 | 998731101 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | t | 2.925
30 | 998731193 | Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | t | 2.925
31 | 732111405 | Montáž rozdeľovača a zberača DN150 | ks | 2
32 | 4848880030 | Rozdelovače resp. zberač DN150 l=1,7m, vrátane náterov a tepelnej izolácie | m | 2
33 | 4848880032 | Pevné stojany pre rozdeľovač resp. zberač | ks | 4
34 | 732199100 | Montáž orientačného štítka | súb. | 30
35 | 5489511000 | Štítok pre značenie potrubí plastový samolepiaci | ks | 30
36 | 732219220 | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l | ks | 1
37 | 4847665880 | Nepriamo ohrevný záasobník pitnej objem 500L, teplovýmenná plocha vložky min. 4m2, výkon ohriatej vody 1300 l/h teploty 60°C, elektrické vykurovacie teleso 6kW 400V | ks | 1
38 | 732331072 | Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 800 l | ks | 2
39 | 4846740000 | Nádoba-expanzná tlak 6 barov s membránou 800 l šedá REFLEX resp. ekvivalent | ks | 2
40 | 4846786430 | Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám | ks | 2
41 | 732331216 | Montáž nádoby objemu 2500 l vrátane dopravy a tepelnej izolácie | súb. | 3
42 | 4846485400 | Akumulačná nádrž stojatá, objem 2,6 m3, s nátrubkami pre potrubie a snímače teploty | ks | 3
43 | 48464854001 | Tepelná izolácia akumulačnej nádrže hrúbka minimálne 90 mm s plastovou resp. hliníkovou fóliou | ks | 3
44 | 732331865 | Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 33 l | ks | 1
45 | 5517001040 | Nádoba-expanzná typ Refix DD tlak 10 barov s vakom 33 l biela REFLEX resp. ekvivalent | ks | 1
46 | 732331910 | Chemická úpravňa vody výkon 3,5 m3/h, objem katexovej nápalne minimálne 80 l, automatická prevádzka, rozsah dodávky filter pre mechanické nečistoty, katexový filter s riadiacou hlavou a nádrž na soľ | súb. | 1
47 | 732429111 | Montáž čerpadla (do potrubia) | súb. | 4
48 | 4268155080 | Obehové čerpadlo cirkulácia teplej vody 1x230V,závit 1,6m3/h, 25kPa, teleso korozivzdorná oceľ resp. bronz | ks | 1
49 | 4268155160 | Obehové čerpadlo kúrenie 1x230V, závit, teleso liatina, 3m3/h, 50kPa | ks | 1
50 | 4268155760 | Obehové čerpadlo kúrenie 1x230V PN6/10 príruba, teleso liatina, 10,4m3/h, 70kPa, riadenie výkonu zmenou otáčiek | ks | 1
51 | 98416496 | Obehové čerpadlo kúrenie 1x230V PN6/10, príruba, teleso liatina, 19,2m3/h, 120kPa, riadenie výkonu zmenou otáčiek | ks | 1
52 | 998732101 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | t | 4.834
53 | 998732193 | Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | t | 4.834
54 | 733111105 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 42
55 | 733111106 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 | m | 8
56 | 733111107 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 | m | 9
57 | 733121119 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9 | m | 36
58 | 733121122 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,9 | m | 24
59 | 733121125 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,2 | m | 12
60 | 733121128 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 114,3x3,6 | m | 96
61 | 733123119 | Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 60/2,9 | ks | 6
62 | 733123123 | Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76/2,9 | ks | 8
63 | 733123125 | Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,2 | ks | 2
64 | 733124113 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/15,20 | ks | 5
65 | 733124115 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 32/20, 32/25 | ks | 4
66 | 733124116 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/25, 40/32 | ks | 4
67 | 733124117 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/32 50/40 | ks | 1
68 | 733124119 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/40, 65/50 | ks | 11
69 | 733124121 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/32 | ks | 1
70 | 733124122 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/50, 80/65 | ks | 3
71 | 733124123 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/40 | ks | 1
72 | 733124124 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 100/65 | ks | 2
73 | 733124125 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 100/50 | ks | 4
74 | 733141006 | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 22 | m | 1
75 | 733141009 | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28 | m | 12
76 | 733141012 | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35 | m | 12
77 | 733160063 | Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním D 32 | m | 9
78 | 2860025300 | PP-R rúra D 32x2,9mm | m | 9
79 | 733160184 | Montáž fitingov PPR D32 | ks | 10
80 | 2860026650 | PP-R fitingy D32 | ks | 10
81 | 733181112 | Odvzdušňovacia nádoba, zberač vzduchu ON 13 2871 stojatý PN 2,5 obsahu DN 50 0,25 dm3 | ks | 6
82 | 733190217 | Tlaková skúška potrubia | m | 250
83 | 998733101 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | t | 2.124
84 | 998733193 | Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m | t | 2.124
85 | 734109115 | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 65 | súb. | 4
86 | 5518211420 | Medziprírubová uzatváracia klapka disk liatina, DN 65, 46 mm, liatina GJL 250, EPDM | ks | 4
87 | 734109116 | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 80 | súb. | 4
88 | 5518211430 | Medziprírubová uzatváracia klapka disk liatina, DN 80, 46 mm, liatina GJL 250, EPDM | ks | 4
89 | 734109117 | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 100 | súb. | 2
90 | 5518211440 | Medziprírubová uzatváracia klapka disk liatina, DN 100, 52 mm, liatina GJL 250, EPDM | ks | 2
91 | 734109413 | Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1, 6 DN 40 | súb. | 1
92 | 4221143600 | Trojcestný ventil zmiešavací DN40 PN16, Kvs=25m3/h, teleso sivá liatina, elektropohon 230V, 800N, 3-bodové ovládanie | ks | 1
93 | 734109414 | Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1, 6 DN 50 | súb. | 1
94 | 4221477000 | Trojcestný ventil zmiešavací DN5 PN16, Kvs=40m3/h, teleso sivá liatina, elektropohon 230V, 800N, 3-bodové ovládanie | ks | 1
95 | 734162005 | Montáž filtra prírubového DN 65 | ks | 2
96 | 5518200105 | Prírubový filter, DN 65, 290 mm, liatina GJS 250 | ks | 2
97 | 734162010 | Montáž filtra prírubového DN 80 | ks | 1
98 | 5518200106 | Prírubový filter, DN 80, 310 mm, liatina GJS 250 | ks | 1
99 | 734173213 | Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 40, DN32 | súb. | 4
100 | 734173216 | Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 65 | súb. | 16
101 | 734173217 | Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 80 | súb. | 6
102 | 734173218 | Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 100 | súb. | 4
103 | 734173412 | Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 25 | súb. | 1
104 | 3899002170 | Merač tepla ultrazvukový 3,5 m3/h, DN25 PN16, batéeria, snímače teploty | ks | 1
105 | 734173413 | Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 40 | súb. | 5
106 | 734173413 | Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 40 | súb. | 1
107 | 3899002220 | Merač tepla ltrazvukový 10 m3/h, DN 40, PN16, batéria, snímače teploty | ks | 1
108 | 734173414 | Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 50 | súb. | 3
109 | 734173416 | Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 65 | súb. | 2
110 | 734173416 | Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 65 | súb. | 1
111 | 3899002240 | Merač tepla ultrazvukový 25 m3/h, DN 65, PN16, batéria, snímače teploty | ks | 1
112 | 734173417 | Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 80 | súb. | 5
113 | 734209104 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 | ks | 4
114 | 1977300540 | Zátka 3/4" mosadzná tvarovka | ks | 4
115 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 3
116 | 003L0144 | Radiatorové šróbenie priame/rohové DN 15 s uzatváraním a vypúšťaním | ks | 3
117 | 734209114 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 17
118 | 132974 | Šroubenie kurenárske 3/4"" priame prevedenie | ks | 4
119 | 447014 | Šroubenie, rozmer 3/4 z červeného bronzu | ks | 1
120 | 2412562 | Ventil DN20 šikmý, uzatvárací pre pitnú vodu | ks | 8
121 | EVGACFM020SE | Elektromagnetický ventil voda, 3/4", 230 V, mosadz | ks | 4
122 | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 20
123 | 2412563 | Ventil DN25 šikmý uzatvárací pre pitnú vodu | ks | 6
124 | 132975 | Šroubenie kurenárske 1"" priame prevedenie | ks | 11
125 | 447021 | Šroubenie rozmer 1" z červeného bronzu | ks | 3
126 | 734209116 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 | ks | 4
127 | 2411504 | Ventil DN32 šikmý uzatvárací pre pitnú vodu | ks | 1
128 | 102838 | Šroubenie kurenárske 5/4"" priame prevedenie | ks | 3
129 | 734209117 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | ks | 4
130 | 146653 | Sada šroubenia 6/4""x1"" k čerpadlám | ks | 2
131 | 734209118 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 | ks | 12
132 | 141835 | Šroubenie kurenárske 2"" priame prevedenie | ks | 12
133 | 734209119 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2 | ks | 8
134 | 651138 | Šroubenie rozmer 2 1/2, mosadz resp. oceľ | ks | 8
135 | 734213250 | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2, G3/4 | ks | 10
136 | 4849228570 | Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10, mosadz OT 58 | ks | 4
137 | 4849228590 | Automatický odvzdušňovací ventil, 3/4", PN 10, mosadz | ks | 6
138 | 734223050 | Montáž ventilu závitového regulačného G 2 | ks | 10
139 | 4849231010 | Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi, DN50, Kv =35,26, mosadz | ks | 10
140 | 734223120 | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2 | ks | 3
141 | 013G1676 | Tlakovo nezávislý radiatorový ventil Danfoss RA-DV15 resp. podobný výrobca | ks | 3
142 | 734240010 | Montáž spätnej klapky závitovej G 1 | ks | 3
143 | 5511872020 | Spätná klapka, 1", mosadz | ks | 3
144 | 734252120 | Montáž ventilu poistného rohového G 3/4 | ks | 1
145 | 4849210155 | Poistný ventil pre teplú vodu, 3/4" x 1", DN 20, bronz, 8bar, | ks | 1
146 | 734252130 | Montáž ventilu poistného rohového G 1 | ks | 4
147 | 4849210150 | Poistný ventil pre vykurovanie, 1" x 5/4", KDDN 25, mosadz, 3bar súč výtoku 0,684 | ks | 4
148 | 734270005 | Montáž uzáveru závitového G 3/4 | ks | 6
149 | 5511871460 | Kohút guľový 3/4", mosadz | ks | 6
150 | 734270010 | Montáž uzáveru závitového G 1 | ks | 5
151 | 5511871470 | Kohút guľový 1", mosadz | ks | 5
152 | 734270030 | Montáž uzáveru závitového G 2 1/2 | ks | 4
153 | 5511871510 | Kohút guľový 2 1/2", mosadz | ks | 4
154 | 734291113 | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | ks | 10
155 | 734291340 | Montáž filtra závitového G 1 | ks | 1
156 | 5511871590 | Filter závitový, 1", mosadz | ks | 1
157 | 734391114 | Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | ks | 8
158 | 734411111 | Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy resp rohový rozsah 0-120°C | ks | 8
159 | 734412430 | Montáž vodomeru Qn 2,5 G 3/4 | ks | 2
160 | 3899001090 | 1 pár šraubenia pre vodomer 1" | ks | 2
161 | 3899001540 | Mechanický vodomer; 3/4", 2,5 m3/h, do 30 °C | ks | 2
162 | 734421150 | Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 bar priem. 100+skúšobný kohút | ks | 1
163 | 734421160 | Tlakomer deformačný kruhový B 0-4 bar priem. 100 + skúšobný kohút | ks | 7
164 | 734499212 | Ostatné meracie armatúry, montáž návarka na teplomer | ks | 8
165 | 3885000390 | Návarok priamy pre teplomer | ks | 8
166 | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 0.701
168 | 4845380950 | Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 3
169 | 767995101 | Montáž a dodávka uložení potrubí | kg | 60
170 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.005
171 | 769011120 | Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného do steny veľkosť: 250 | ks | 1
172 | 4290013185 | Axiálny ventilátor do steny 1250 m3/h, 10 Pa, 230V | ks | 1
173 | 783225100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | m2 | 1
174 | 783424141 | Nátery potrubí syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm | m | 68
175 | 783424341 | Nátery potrubí synteticé potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m | 27
176 | 783425151 | Nátery potrubí syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm | m | 132
178 | 950401003 | Odborná prehliadka kotolne v zmysle vyhl. 25/1984 | ks | 1
179 | HZS000212 | Vykurovacia skúška | hod | 72
Celkom