Ing. Miroslav Divok Ametystová 11, 974 05 Banská Bystrica IČO 37893386, IČ DPH SK 1029122050

P R O J E K T   S T A V B Y

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby:		Rekonštrukcia kotolne v areáli OZLT Banská Bystrica

Miesto stavby:		Banská Bystrica

Objednávateľ:		LESY SR, š.p. Odštepný závod lesnej techniky

Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica

SO/PS		SO 03 Vnútro areálový rozvod plynu

Projektant stavby:		Ing. Miroslav Divok

Vypracoval:		Ing. Miroslav Divok

Zákazkové číslo:		009/19

Archívne číslo:		009/19P-403-1/1

Dátum:		Júl 2019

# úvod

Projektová dokumentácia rieši náhradu existujúceho kotla na spaľovanie biomasy – dreva v areáli Odštepného závodu lesnej techniky na Mičinskej ceste 33 v Banskej Bystrici . Miesto tohto kotla bude areál teplom zásobovaný kotlom HOVAL UltraGas 900D resp. jeho ekvivalentom.

# základné technické údaje

Druh plynu					zemný plyn naftový výhrevnosť 9,6 kWh/m3

Prevádzkový pretlak plynu

- vonkajší rozvod			90 kPa

- kotolňa				3 kPa

Priemer rozvodu plynu			DN50, DN65, DN200

Priemer odvzdušňovacích potrubí	DN15, DN20, DN25

Materiál rozvodu plynu			oceľ 11 353.1 resp. ekvivalent

Plynové spotrebiče				1 ks Hoval UltraGas D900

Tepelný výkon 87 až 934 kW

2 x plynový horák súčasť kotla

potreba plynu kotla 59,5 m3/h

Celková inštalovaná spotreba plynu v kotolni je 88,3 m3/h.

V zmysle STN 07 0703 je plynová kotolňa klasifikovaná ako kotolňa II. kategórie s občasnou obsluhou, s výfukovými plochami, s 3 násobnou výmenou vzduchu. Vetranie kotolne je prirodzené.

Plynoinštalácia kotolne je navrhovaná podľa STN 07 0703, STN EN 15001-1, vyhlášky 508/2009 MPSVaR a vyhl. 25/1984 SÚBP.

Rozvod plynu je klasifikovaný ako plynové zariadenie skupiny B-g, plynové kotle sú plynové zariadenie skupiny B-h.

# prípojka plynu a meranie

Plyn bude do areálu závodu privedený z vonkajšieho  STL rozvodu zemného plynu novou prípojkou, ktorej návrh obsahuje samostatná dokumentácia.

# Plynová kotolňa

Kotle budú umiestnené v samostatnej miestnosti ktorá sa vytvorí v rámci objektu Opravárenská hala č.2. Plocha miestnosti kotolne je 37,94 m2, objem kotolne  je 148 m3.

Vetranie miestnosti kotolne je navrhované prirodzené s 3 násobnou výmenou vzduchu za hodinu t.j. 0,123 m3/s resp. 444 m3/h. Potreba spaľovacieho vzduchu je 0,283 m3/s resp. 1 019 m3/h. Pre vetranie sú požadované otvory o plochách 0,125 m2 pre prívod a vetranie.

Prívod spaľovacieho a vetracieho vzduchu je navrhovaný:

- jedným neuzatvárateľnými otvorom nad podlahou o ploche 0,19 m2. Otvor je z vonkajšej strany zakrytý protidažďovou žalúziou.

Odvod vetracieho vzduchu je navrhovaný:

- jedným neuzatvárateľnými otvorom pod stropom o ploche 0,19 m2. Otvor je z vonkajšej strany zakryté protidažďovou žalúziou.

Kotolňa bude mať výfukové plochy o celkovej výmere 13 m2. V zmysle vyhlášky 25/1986 SUBP je požadovaná hodnota je 10,4 m2.

Plynové potrubie a armatúry budú uzemnené.

Elektroinštalácia bude obsahovať bezpečnostné vypínanie automatiky plynových horákov.

Pripojenie kotla na komín a odvod spalín je navrhnutý podľa vyhl. 410/2012 MPŽP príloha 9. Spaliny budú odvedené komínovým prieduchom DN350.

# rozvod PLYNU

Plyn od skrine merania, ktorá je umiestnená na hranici pozemku areálu je do kotolne privedený podzemným resp. nadzemným potrubným vedením dimenzie DN50. Potrubie je navrhnuté z oceľových rúr. Potrubie uložené v zemi bude mať ochrannú vrstvu Bralen, nadzemné potrubie bude natreté náterom.

Potrubie uložené v zemi bude mať krytie minimálne 0,8 metra. Nad potrubím bude položená výstražná fólia vo vzdialenosti 0,4 metra nad potrubím.

Potrubie uložené v zemi bude križovať kanalizáciu a vodovod. Odstupové vzdialenosti budú dodržané v zmysle STN 736005.

Výkopové práce podzemného potrubia navrhujeme ručne.

Nadzemné potrubné vedenie bude kopírovať obvodové steny objektu administratívna budova a existujúca kotolňa. Uchytenie potrubia je navrhované na konzoly uchytené do obvodových stien objektov.

Potrubie vonkajšieho rozvodu bude ukončené v skrini s regulátorom. Skriňa bude namontovaná na vonkajšej obvodovej stene objektu.

Regulátor bude obsahovať poistný ventil a bezpečnostný rýchlouzáver.

Regulátor bude pracovať pri nasledujúcich technických parametroch:

- menovitý prietok				88,3 m3/h

- vstupný pretlak				90 kPa

- výstupný pretlak				3 kPa

- bezpečnostný rýchlouzáver	maximum	6 kPa

- bezpečnostný rýchlouzáver minimum	1,5 kPa

- kontrolný poistný ventil			5 kPa

Plyn od regulátoru bude ku kotlu privedený oceľovým potrubím DN65, ktoré sa rozšíri na dimenziu DN200, čím bude vytvorený dostatočný akumulačný priestor pri kolísaní tlaku počas nábehu a vypínaní horákov kotla. Akumulačné potrubie bude ukončené klenutým dnom, odvzdušnením a odberom vzorku. Akumulačné potrubie bude uložené na podperách kotvených do podlahy. Na akumulačnom potrubí je umiestnený tlakomer rozsahu 0 až 10 kPa.

Prívody k horákom kotla sú navrhované potrubím dimenzie DN50. V prípojke ku kotlom je navrhovaný uzáver, filter a tlakomer. Pred uzáverom je navrhnuté odvzdušnenie s odberom vzorkov.

Plynový rozvod je navrhovaný:

- z oceľových rúrok so zaručenou zvariteľnosťou podľa STN EN 10 208-1,

- z uzáverov ( guľové resp. kužeľové kohúty) podľa EN 331.

Prechody cez steny sú navrhované v oceľových chráničkách. Tesniace materiály musia vyhovovať EN 751.

# Povrchová úprava  a  farebné riešenie

Navrhovaný plynovod bude označený číslom skupiny látok /horľavý plyn/ 4.

Štítok a náter potrubia bude prevedený farebným odtieňom žltochrómová číslo 6200 (RAL 1003), farba písma čierna, okraje štítku čierne podľa STN 10 0072.

Náter bude vyhotovený pre agresivitu prostredia 2. Základný náter epoxidový dve vrstvy celková hrúbka 80m, vrchný náter polyurethan 2 vrstvy 80m. Celková hrúbka náteru 160m. Povrch pod náter bude upravený ručným a strojným čistením na stupeň St2 podľa STN ISO 8501.

# požiadavky na montáž a skúšky

## Montáž

Požiadavky na dodávateľa

Môže vykonať montér s osvedčením podľa  vyhl. 508/2009 MPSVaR §4 vydaným oprávnenou právnickou osobou. Zváračské práce môžu vykonať len zvárači, ktorí majú oprávnenie podľa  STN EN ISO 9606-1, STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630.

Požiadavky na montáž

Pred zvarením potrubí musia byť konce potrubí upravené podľa STN 13 1075, zbavené okují a nerovností, očistené od hrdze a nečistôt v šírke minimálne 10 mm. Závitové spoje budú utesnené ( konope a fermež). Po zmontovaní potrubí a armatúr je nutné vykonať ich odvzdušnenie a postupné napustenie zemným plynom. Na uvedené práce je nutné spracovať technologický postup dodávateľa, ktorý je nutné prejednať s revíznym technikom organizácie.

Požiadavky na bezpečnosť

Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade so zákonom 124/2006, vyhláškou 508/2009 v znení neskorších predpisov a vyhláškou 147/2013 MPSVaR.

## Skúšky

Skúšky sa vykonajú podľa STN EN 15001-1. Skúšky bude riadiť autorizovaná osoba.

Prehliadka dokumentácie a kontrola plynovodu

Vykoná sa v nasledovnom rozsahu:

1. Skontroluje sa, či potrubie bolo zmontované podľa schválenej projektovej dokumentácie.

2. Skontroluje sa uloženie potrubia.

3. Skontroluje sa, či montáž vykonala oprávnená osoba.

4. Skontroluje sa, či skúšaný úsek potrubia je plynotesne oddelený od ostatných plynových rozvodov.

5. Skontroluje sa, či na vykonanie skúšok je použitý tlakomer s predpísanou presnosťou a rozsahom

a umiestnenie tlakomeru.

6. Skontroluje sa zaslepenie odbočiek skúšaného potrubia.

Kontrola zvarov

Po vykonaní montáže sa vykoná vizuálna kontrola zvarov. Kontrolu vykoná pracovník s odbornou spôsobilosťou na vizuálnu kontrolu.

Vizuálna kontrola sa vykonáva na dokončenom zvare voľným okom alebo použitím lupy. Povrch skúšaného zvaru musí byť riadne osvetlený, bez mastnôt, nečistôt, trosky a iných ochranných povlakov.

Povrch zvaru a priľahlá stena nemajú obsahovať trhliny, vruby alebo póry a susedné plochy zvaru nesmú obsahovať žiadne dotyky elektródou alebo spálené povrchy. Povrch zvaru má byť hladký.

O vykonanej kontrole sa vykoná zápis s údajmi:

- dátum prehliadky

- číslo zvaru

- zistené závady

- návrh opatrenia

- podpis pracovníka, ktorý vykonal kontrolu

Kontrola zvarov prežiarením

Nebude vyžadovaná.

Skúška pevnosti

Bude vykonaná pred skúškou tesnosti vzduchom. Skúšobný tlak bude 160 kPa pre stredotlakú časť plynovodu t.j. od plynomeru až po regulátor a 10 kPa pre NTL časť plynovodu t.j. od výstupu regulátoru až po plynové spotrebiče. Doba trvania skúšky bude kým sa neskontrolujú všetky spoje minimálne 30 minút. Skúšaný úsek je vyhovujúci pokiaľ  v priebehu skúšky  nedôjde k nevratným zmenám.

Skúška tesnosti

Vykoná sa na STL a NTL rozvode vzduchom. Skúšobný tlak bude 90 kPa pre stredotlakú časť resp. 5 kPa pre NTL časť plynovodu. Potrubie bude pod tlakom najmenej do vtedy kým sa neskontrolujú všetky spoje.

Skúšaný úsek sa pri skúške považuje za tesný, pokiaľ v ňom nedôjde k poklesu pretlaku po dobu 30 minút. Počas skúšky sa vykonáva aj kontrola tesnosti armatúr a pripojenie manometrov.

Skúška sa považuje za úspešnú, ak nie je zistený únik ani rosenie na suchom povrchu. Kladný výsledok tejto skúšky je podkladom pre vykonanie záznamu o tlakovej skúške.

Meranie tlaku sa vykoná deformačným manometrom trieda presnosti 0,6% merací rozsah 0 až 16 kPa pre NTL časť a 0 až 250 kPa pre stredotlakú časť.

# uvedenie do prevádzky

Uvedenie do prevádzky sa vykoná podľa vyhl. 508/2009 MPSVaR, STN EN 15001-1 odsek 7 a STN 07 0703 autorizovanou osobou.

Plynové zariadenie sa uvedie do prevádzky podľa vopred spracovaného technologického postupu za prítomnosti dodávateľa a prevádzkovateľa. Plynovod musí byť riadne odvzdušnený.

Plynové odberné zariadenie možno uviesť do prevádzky len, keď:

- boli vykonané komplexné skúšky regulačných, zabezpečovacích a ovládacích zariadení potrebných pre prevádzku spotrebiča v rozsahu:

- prerušenie prívodu plynu do horáku kotlov pri zatlačení elektrického bezpečnostného vypínača pri dverách kotolne,

- prerušenie prívodu plynu do horáku kotlov pri poklese pretlaku plynu mimo nastavenú hodnotu,

- prerušenie prívodu plynu do horáku kotlov pri dosiahnutí maximálnej prevádzkovej teploty (funkcia poistného obmedzovača teploty kotla), pri aktivácií poistného zariadenia proti nedostatku vody resp. obmedzovača tlaku.

- bola vykonaná východzia revízia plynových zariadení a elektrickej inštalácie,

- vstupné dvere do kotolne sa otvárajú smerom z kotolne a sú vybavené samozatváračom.

- dodávateľ plynových zariadení zaškolí obsluhu kotolne z pracovníkov, ktorý mu určí prevádzkovateľ kotolne. Obsluha kotolne musí spĺňať požiadavky vyhl. 508/2009 MPSVaR,

- sa overí správna funkcia odťahu spalín a prívodu vetracieho resp. spaľovacieho vzduchu,

- kotolňa obsahuje vybavenie podľa STN 07 0703 čl.167 odst. b)

- bude prevádzkovateľovi odovzdaná kompletná projektová dokumentácia, doplnené prevádzkové a bezpečnostné prepisy a doplnená revízna kniha.

# DokumentÁCIA o posúdení rizík

Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečia a neodstrániteľného ohrozenia je nasledovné:

| Poradové číslo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor pracovný proces a prostredie | zemný plyn | zemný plyn | zemný plyn | CO |
| Neodstrániteľné nebezpečenstvo Stav a vlastnosť poškodzujúce zdravie | Výbušnosť (zmes so vzduchom 4 až 14%) | Horľavosť | Nedýchateľnosť | Nedýchateľnosť |
| Neodstrániteľné ohrozenie | Výbuch | Požiar | Únik plynu | Únik spalín |

Návrh opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam:

- Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdravia

- Vyžadovanie znalosti návodov na obsluhu a prevádzku

- Kontrola priechodnosti vetracích otvorov

- Použitie pracovných pomôcok podľa predpisu

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám

- Všetky údržbárske práce vykonať len s povolením na prácu a oprávnenými subjektami

- Práca s otvoreným ohňom len s povolením na prácu

- Vykonávať predpísanú údržbu zariadení

- Neprevádzkovať zariadenia po životnosti

Lokality pre neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie

| Poradové číslo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | zemný plyn | zemný plyn | zemný plyn | CO |
| Neodstrániteľné nebezpečenstvo | Spoje potrubí, armatúry, teplomery, tlakomery |  |  | spalinovod |
| Neodstrániteľné ohrozenie | Spoje potrubí, armatúry, teplomery, tlakomery |  |  | spalinovod |

Posúdenie rozsahu rizika

| Druh rizika | Výbuch | Požiar | Únik | Únik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | zemný plyn | zemný plyn | zemný plyn | CO |
| Pravdepodobnosť vzniku | nízka | nízka | stredná | stredná |
| Následky na zdravie | kritický, katastrofický | kritický | zanedbateľný | katastrofický |

Charakteristika následkov na zdravie

Zanedbateľný		- menej ako ľahký úraz

Málo významný	- ľahký úraz, začiatok choroby z povolania

Kritický			- ťažký úraz, choroba z povolania

Katastrofický		- smrť

Charakteristika dôsledku vzniknutej udalosti:

Veľmi nízka		- vznik takmer vylúčený

Nízka			- vznik možný, pri správnej prevádzke málo pravdepodobný

Stredná			- vznikne počas životnosti zariadenia

Vysoká			- vznikne niekoľkokrát počas životnosti zariadenia

Veľmi vysoká		- vznikne často, nepretržité ohrozenie

# prevádzka a údržba

Prevádzkovateľ zariadenia pred uvedením zariadenia do prevádzky:

- musí zabezpečiť resp. vykonať všetky odborné prehliadky a skúšky podľa vyhl. 508/2009 MPSVaR  príloha č.9.

- musí dodržať povinnosti podľa §8 vyhlášky 25/1984

- doplniť resp. prepracovať miestny prevádzkový poriadok kotolne. Prevádzkový poriadok bude doplnený požiarnymi poplachovými smernicami, predpismi o prvej pomoci pri otrave CO, popáleninách a zásahom elektrickým prúdom.

Počas prevádzky musí prevádzkovateľ:

- určiť zodpovednú osobu za prevádzku plynovodu.

- v pravidelných intervaloch vykonávať zisťovanie netesností na plynovode.

- vykonávať predpísané prehliadky a skúšky podľa vyhl. 508/2009 MPSVaR príloha č.10.

- viesť predpísané prevádzkové doklady a sprievodnú technickú dokumentáciu. V kotolni prevádzkový denník.

- viesť evidenciu vyhradených technických zariadení.

- udržiavať zariadenia v takom stave, aby neohrozovali život a zdravie osôb a materiálne hodnoty.