TECHNICKÁ   SPRÁVA

Osvedčenie projektanta : Štefan Kočibál – 036 IZA 1998 EZ P A, B E2 / vydané IBP.

Spracovateľ dokumentácie je v rámci spolupráce s firmou  ATISgroup s.r.o. oprávnený k samostatnému vypracovaniu projektovej dokumentácie EPS systém LITES- č. osvedčenia A.023.2019.

## 1. Rozsah projektu

Projekt rieši inštaláciu elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) v priestoroch študentského internátu – bloku „B“, TU vo Zvolene. Jedná sa o inštaláciu adresovateľného systému EPS.

## 2. Projektové podklady

Projekt je vypracovaný na základe požiadaviek projektu požiarnej ochrany, podkladov poskytnutých projektantom stavebnej časti,  podľa príslušných noriem STN a vyhlášok MVSR.

## 3. Napäťová sústava

Rozvody EPS  :   2  DC 24V

Ochrana           :   malým napätím -PELV

## 4. Súpis  prístrojov

V objekte internátu bude inštalované :

9 ks – automatických multisenzorových hlásičov požiaru

124 ks – automatických opticko-dymových hlásičov

14 ks – tlačidlových hlásičov

12 ks – adresovateľný maják

1 ks – ovládací modul EPS

Inštalácia bude napojená na ústredňu EPS riešenú v rámci bloku „C“.

## 5. Prevádzkové podmienky

Inštalácia bude robená vo vnútorných priestoroch objektu -  v priestoroch bez  nebezpečných vplyvov. Protokol o určení vonkajších vplyvov je priložený v časti PD elektroinštalácie.

Prevedenie inštalácie a krytie el. predmetov v príslušnom prostredí musí byť dodržané podľa požiadaviek  STN 33 2000-5-51.

Budú použité prvky EPS vyhovujúce pre dané prostredie – prevažne v krytí IP43.

Montážne práce EPS môže robiť len firma  ktorej pracovníci  sú výrobcom systému EPS zaškolení a majú na uvedené práce platné oprávnenie.

Zoznam súvisiacich noriem STN :

STN 33 2000-5-51,  STN 73 0875,  STN 34 2300,  STN 34 7411, STN 33 2000-4-41,

STN 33 2000 -4-43,  -4-473,  STN 33 2000-5-52,  STN 33 2000- 5-54,  STN 92 0203,

vyhl. 508/ 2009 Zz,  94/2004, 225/2012 Zz  a pod.

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia

Z hľadiska miery ohrozenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Zz,  §4 (príloha 1, III. časť)  je navrhnuté el. zariadenie zaradené do skupiny „C“.

# 6.  Popis riešenia

Všetky priestory s požiarnym rizikom v objekte budú chránené inštaláciou automatických hlásičov požiaru.

V miestnostiach kuchyniek budú inštalované multisenzorové hlásiče, v ostatných priestoroch opticko-dymové hlásiče požiaru.

Na únikových cestách je riešená inštalácia tlačidlových hlásičov a na chodbách tiež inštalácia majákov.

Sirénky pre vyhlasovanie požiaru nie sú navrhnuté, keďže v objekte bude riešená inštalácia HSP.

Hlásiče budú napojené na kruhové linky adresovateľnej ústredne MHU 117 riešenej v rámci EPS bloku „C“. Táto bude doplnená linkovou kartou.

Ústredňa je umiestnená na recepcii/vrátnici internátov, kde bude trvalá služba.

Na recepcii bude inštalovaná aj ústredňa HSP so záznamníkom hovoru, prioritne ovládaná od EPS.

Inštalácia kruhových liniek bude robená  káblami JE-H(St)H 1x2x0,8 –FE180/min.P30,

B2,ca-s1,d1,a1 - so zvýšenou odolnosťou pri požiari - podľa požiadavky vyhlášky 94/2004 Zz,

resp. STN 92 0203.

Vzhľadom na zapojenie hlásičov do kruhovej linky si táto zachováva funkčnosť aj v prípade jej prerušenia s tým, že následne je na požiarnej ústredni signalizovaná aj porucha.

Keďže priestor 1. NP je v súčasnosti prevádzkovaný, inštalácia v tomto podlaží – kde nie sú riešené podhľady, je riešená káblami uloženými v plastových el. inštalačných lištách po povrchu.

V ostatných podlažiach internátu kde bude riešená rekonštrukcia káble uložiť nad stropný podhľad

a po stenách – k tlačidlovým hlásičom a medzi podlažiami, pod omietku.

V prípade uloženia signalizačných a ovládacích káblov po povrchu tieto uložiť v požiarne odolnej káblovej trase – na príchytkách s požiarnou odolnosťou min. 30 minút. (Kvôli estetike interiéru je príchytky možné montovať do bezhalogénových plastových líšt.)

Káble EPS je potrebné ukladať tak, aby zbytočne nedochádzalo ku križovaniu a súbehom káblov EPS so silovými vedeniami.

Pri križovaní káblov EPS s NN vedením ako aj pri ich súbehu v trase do 5m dodržať min. vzdialenosť 6cm. Pri ich súbehu v trase dlhšej ako 5m dodržať min. vzdialenosť 10cm

a  v mieste križovania s iným vedením ich ukladať nad toto vedenie (aby v prípade požiaru a pádu iného vedenia neboli ohrozené káble EPS).

Vplyv stropov a klimatizácie na EPS

Vplyv stropov aj klimatizácie na funkciu automatických hlásičov požiaru je potrebné zohľadniť pri ich rozmiestnení tak, aby tieto nemali záporný vplyv na funkciu hlásičov.

Automatické hlásiče neumiestňovať do tesnej blízkosti ventilátorov, resp. vyústenia VZT.

Taktiež ich inštalovať min. 0,5m od svietidiel a pevných prekážok – stropných podvlakov a pod. tak, aby nedošlo k zamedzeniu prístupu dymu do hlásiča.

##### Ovládanie a signalizácia

Ovládanie iných technických zariadení od EPS, resp. signalizácia stavu týchto zariadení bude riešená pomocou vstupno/výstupných modulov EPS.

V prípade vyhlásenia požiarneho poplachu –od všetkých hlásičov bloku B, bude riešené odblokovanie 2. ks turniketov vo vstupnom priestore prízemia.

Z výstupu ústredne EPS bude v prípade požiarneho poplachu prioritne ovládaná ústredňa HSP

so záznamníkom hovoru. Táto je riešená v samostatnej časti PD.

Stavy ústredne budú pomocou komunikátora GSM signalizované osobám zodpovedným za prevádzku EPS v objekte.

Ovládanie iných technických zariadení od EPS projekt nerieši.

## 7. Prevádzka EPS

Jedná sa o EPS – adresovateľný systém.

V súlade s STN 73 0875 je navrhnutá dvojstupňová signalizácia poplachu.

Automatické hlásiče nastaviť na režim „deň“ , tlačidlové hlásiče na režim „noc“.

Nastavenie časov t1 a t2  na požiarnej ústredni :  t1  =  2 min. ;   t2 =  10-15 min.

Uvedený čas „t2“ je možné upraviť po skúšobnej prevádzke, resp. pri revízii a oživení systému, podľa riešenia organizačných opatrení pri požiari tak, aby obsluha mala dostatok času na preverenie požiaru, pretože následne bude vyhlásený poplach.

Táto hodnota má byť podľa možnosti čo najkratšia.

Pri výpadku el. energie je ústredňa EPS napájaná zo vstavaných akumulátorov, ktoré zabezpečia funkčnosť EPS a to po dobu 24 hodín – v stave pokoja a 15min. v stave signalizovania požiaru – v zmysle požiadavky vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. o EPS.

Ústredňa EPS je umiestnená na vrátnici internátu kde bude trvalá služba.

Stručný popis EPS

Pôsobnosť EPS pri použití automatických hlásičov je obmedzená priestorom, v ktorom je hlásič namontovaný a taktiež jeho dosahom.

Opticko-dymový  hlásič požiaru pracuje ako dymový detektor,  ktorý reaguje na dym alebo iné splodiny horenia a tlenia. Je schopný hlásiť nebezpečenstvo požiaru ešte pred jeho vznikom  a rozšírením. Pracuje na princípe lomu svetla v meracej komore vplyvom mikroskopických častíc dymu.

Automatický multisenzorový hlásič pri svojej činnosti kombinuje dva princípy - reaguje na častice dymu na princípe detekcie rozptýleného infračerveného žiarenia a zároveň reaguje na teplotu a jej zmeny.

Pri zaregistrovaní  dymu automatickým hlásičom (podobne ako u tlačítkového hlásiča po stlačení), uvedie sa do činnosti požiarna  ústredňa, ktorá opticky aj akusticky signalizuje požiar na príslušnej linke, resp. adrese.

# 8 . Údržba

Pre správnu a spoľahlivú funkciu EPS je nutné prevádzať jej pravidelnú údržbu podľa vyhlášky 726 / 2002 Zz.

Automatické hlásiče musia byť udržiavané v čistom stave. Pri veľmi  zaprášenom hlásiči dôjde k zmene citlivosti hlásiča požiaru.

Údržbu je nutné robiť podľa predpisov výrobcu uvedených  v návodoch k obsluhe a údržbe

a v pokynoch pre obsluhu zariadení EPS.

Prístup k automatickým hlásičom bude možný pomocou montážnej tyče EPS.

Po stlačení tlačidlového hlásiča sa tento musí mechanicky  uviesť do prevádzkového stavu a pomocou kľúča sa urobí výmena krycieho sklíčka.

# 9. Prevádzkovo – bezpečnostné opatrenia

Po ukončení el. montážnych prác všetky prestupy káblov cez steny a podlahy (hlavne medzi rôznymi požiarnymi úsekmi) dokonale - nehorľavo utesniť.

Ochrana káblov pred mechanickým poškodením bude polohou, resp. podľa potreby ich  uložením do pevných inštalačných trubiek.

Farebné značenie žíl káblov  musí  byť  dodržané v súlade s STN 34 7411.

Pracovníci, ktorí prídu do styku s el. zariadením, musia spĺňať kvalifikačné požiadavky podľa

STN 34 3100.

Montáž elektroinštalácie, jej opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé – min. § 21 vyhl. 508/2009 Zz  ;  - inštalácie EPS tiež s oprávnením výrobcu EPS.

Obsluhu technického el. zariadenia môžu podľa § 20 vyhl. 508/209 Zz. robiť osoby bez el. kvalifikácie - poučené, preukázateľne oboznámené o činnosti na tomto zariadení a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev :

Na elektrických zariadeniach je nebezpečenstvo úrazu el. prúdom. Proti tomuto nebezpečenstvu a ohrozeniu sú navrhnuté ochranné opatrenia, požadované STN 33 200-4-41.

Ďalej je na el. zariadeniach nebezpečenstvo skratu a preťaženia obvodov. Proti tomuto

nebezpečenstvu a ohrozeniu sú navrhnuté ochranné opatrenia v zmysle požiadaviek

STN 33 2000-4-43,  -4-473, STN 33 200-5-52.

Iné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia na el. zariadeniach nie sú známe.

V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že je možné dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov – Zák. 124/2006 Z.z - na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, odstrániť všetky riziká poškodenia ľudského zdravia.

Preto sa v týchto prevádzkových a užívateľských podmienkach neurčujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá, vyplývajúce z  navrhovaných riešení.

Všetky prvky el. inštalácie navrhované v projekte sú typové.

# 10. Revízia

Po ukončení  montáže EPS bude urobená revízia inštalácie - revíznou skupinou výrobcu, resp. inou oprávnenou firmou.

Revízie robiť podľa vyhl. 508/2009 Zz  a noriem STN 3315 00, STN 33 2000-6.

V prípade, že namerané hodnoty nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, musia byť urobené opatrenia pre odstránenie príslušných nedostatkov a následne urobené opätovné merania.

Ak z uvedených dôvodov bude urobená úprava el. inštalácie – oproti projektovej dokumentácii, následne do dokumentácie zakresliť skutočný stav inštalácie.

11. Požiadavky na užívateľa

# Je nutné aby investorom vypracovaný požiarny plán a protipožiarna prevencia vychádzali

zo skutočnosti, že v priestoroch objektu je inštalovaná EPS aj HSP.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky je nutné, aby užívateľ vypracoval poplachové smernice v súlade s technickým riešením systému EPS a požiarneho rozhlasu, v zmysle zákona č. 314

z 2. VII. 2001 o ochrane pred požiarmi a § 27 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Poplachové smernice musia stanoviť všetku činnosť a spôsob spracovania signálov v prípade požiaru, ako aj poruchy systému, evakuáciu osôb, spôsob vyhlásenia poplachu a to samostatne pre dennú a nočnú dobu.

Na zabezpečenie trvalej prevádzky EPS určí užívateľ zodpovedného pracovníka a obsluhu v zmysle § 13 a § 14 vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. o EPS.

12.   Priložené výkresy

– pôdorysné  výkresy a bloková schéma EPS -por. č.  1÷5