VÝKAZ RÚR, TVAROVIEK A ARMATÚR

| MATERIÁL | M.J. | MNOŽSTVO | PROFIL | ZNAČKA - POPIS | STN EN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POTRUBIE |  |  |  |  |  |
| PE | m | 1850,0 | 110x6,6 | RÚRY HDPE–PE 100 S8(SDR17) PN 10 | 64 3212 |
| TVAROVKY |  |  |  |  |  |
| LIATINA | ks | 3 | 100 | P 100-90° KOLENO | 13 2055 |
| ELEKTROTVAROVKY PE 100 | ks | 3 | 100/100 | T 100/100 |  |
|  | ks | 1 | 110/80 | FLR-REDUKOVANÝ LEMOVÝ NAKRUŽOK INTEGROVANÝ | FRIALEN |
|  | ks | 12 | 110/100 | EFL-LEMOVÝ NAKRUŽOK INTEGROVANÝ | FRIALEN |
|  | ks | 30 | 100 | UB-SPOJKA | FRIALEN |
|  | ks | 2 | 100 | BB 11° KOLENO S DLHÝMI RAMENAMI | FRIALEN |
|  | ks | 3 | 100 | BB 22° KOLENO S DLHÝMI RAMENAMI | FRIALEN |
|  | ks | 10 | 100 | BB 30° KOLENO S DLHÝMI RAMENAMI | FRIALEN |
| ARMATÚRY |  |  |  |  |  |
| LIATINA | ks | 2 | 100 | Š-UZÁVER SO ZÁKOPOVOU SÚPRAVOU | S15 11 616 |
|  | ks | 2 | 100 | Zs- ZÁKOPOVÁ SÚPRAVA ZEMNÁ Y1020 | 13 6580 |
|  | ks | 6 | 100 | E2 POSUVAČ S PRÍRUBAMI | HAWLE |
|  | ks | 1 | 100/80 | E2 REDUKČNÝ POSUVAČ | HAWLE |
|  | ks | 1 | 80/50 | REDUKČNA PRÍRUBA 80/50 | HAWLE |
|  | ks | 5 | 100 | MONTÁŽNA VLOŽKA | 13 6586 |
|  | ks | 2 | - | POKLOP ŠUPATKOVÝ Y4504 | 13 6586 |
|  | ks | 1 | 80 | AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACIA SÚPRAVA - AOS |  |
|  | ks | 1 | - | POKLOP AOS |  |
|  | ks | 6 | 100 | TP100-1000 |  |
|  | ks | 2 | 100 | TP100-800 |  |
|  | ks | 23 |  | PROTIPOSUVNÝ STRMEŇ HAWLE č.1254 | HAWL |
| DOPLNKOVÁ VÝSTROJ |  |  |  |  |  |
|  | m | 1850,0 |  | IDENTIFIKAČNÝ VODIČ-AYKY 2x4 mm2 | 13 6586 |
|  | ks | 10 |  | ORINTEČNÁ TABUĽKA VODOVODU | 736621 |
|  | m | 1850,0 |  | VÝSTRAŽNÁ FÓLIA - modrá |  |

Na výstavbu vodovodného potrubia sú navrhované rúry HDPE PE100, tvarovky z tvárnej liatiny a liatinové armatúry.  Spájanie HDPE rúr je zváraním zvarom na tupo a elektrotvarovkami.  Navrhované rúry sú skúšané na tlak 1,0 MPa.

Miesta lomov trasy potrubia a osadenia odbočiek sú istené proti posunu.