Górzno, 04.09.2024 r.

**Do publicznej wiadomości**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla przedszkola w Górznie”.**

**Nr zamówienia IG.271.10.2024**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1129 z późn. zmianami ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na gruncie?

**Odp. Tak. Szczegóły w SWZ i dokumentacji technicznej.**

1. Czy Zamawiający dopuści użycie falowników bez wyświetlaczy?

**Odp. Falownik muszą być wyposażone w wyświetlacze.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku? Chodzi o finansowanie inwestycji przez bank.

**Odp. Nie.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej.

**Odp. Tak. Istnieje taka możliwość.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika.

**Odp. Zakończenie inwestycji będzie możliwe po wymianie licznika i faktycznej możliwości działania instalacji.**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że dostęp i dostosowanie internetu w celu komunikacji z falownikiem leży po stronie Zamawiającego.

**Odp. Koszty internetu pokrywa zamawiający, prace związane z ustanowieniem i kalibracją systemu po stronie Wykonawcy.**

1. Czy Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów serwisowych instalacji w trakcie trwania gwarancji i rękojmi? Jak często mają być wykonywane owe przeglądy i jaki zakres mają obejmować?

**Odp. Zamawiający wymaga przeglądów serwisowych co najmniej raz na rok. Zakres przeglądów powinien obejmować sprawność działania całości wybudowanej instalacji oraz sprawności zabezpieczeń instalacji odgromowej.**

1. Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów?

**Odp. Tak zamawiający wymaga montażu optymalizatorów.**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż optymalizatorów w stosunku jeden optymalizator na dwa panele?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów tylko w przypadku występowania zacienienia?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na montaż optymalizatorów w stosunku jeden optymalizator na dwa panele**

11. Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje tolerancję mocy instalacji i w jakim zakresie.

**Odp. +/- 0,1kw na całości instalacji.**

12. Czy prowadzone postępowanie jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”?

**Odp. Dokumentacja jest załączona do dokumentów przetargowych.**

13. Proszę o wskazanie mocy przyłączeniowej?

**Odp. Moc przyłączeniowa przedszkola to 60kW.**

14. Po czyjej stronie jest ewentualne zwiększenie mocy oraz koszty z tym związane?

**Odp. Po stronie Zamawiającego.**

15. Kto ponosi koszty modernizacji przyłącza i rozdzielnicy związane ze zwiększeniem mocy?

**Odp. Po stronie Wykonawcy.**

16. Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe dotyczące poprawienia wadliwej instalacji elektrycznej mieszkańców?

**Odp. Zamawiający nie posiada informacji na temat potencjalnej wadliwej instalacji i elektrycznej mieszkańców.**

17. Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty.

**Odp. Jeżeli Oferent użyje materiałów zgodnych z załączona dokumentacją to nie musi wraz z ofertą składać kart technicznych i dokumentacji. Jeżeli zamierza użyć innych równoważnych materiałów to powinien postępować zgodnie z zapisami SIWZ odnoszącymi się do zastosowania materiałów równoważnych.**

18. Czy Zamawiający posiada umowy kompleksowe z ZE? Jeśli nie, proszę o wskazanie Sprzedawcy energii oraz Operatora systemu Dystrybucji.

**Odp. Zamawiający nie posiada umowy kompleksowej. Sprzedawca – Energa Obrót, Operator- Energa Operator.**

19. Czy zamawiający wymaga odbycia obowiązkowej wizji lokalnej czy jedynie zaleca odbycie?

**Odp. Zaleca**

20. Czy wpięcie instalacji fotowoltaicznej odbędzie z zgodnie z projektem (wyrysowaną trasą kablową wzdłuż budynku hali, szkoły w kierunku granicy z drogą)? Czy jest możliwość wpięcia instalacji do istniejących złącz usytuowanych obok budynku szkoły (takowe wynikają ze zdjęć satelitarnych oraz geoportalu). Ewentualnie proszę o zaznaczenie na mapie zaznaczyć złącze, do którego ma być wpięta instalacja fotowoltaiczna.

**Odp. Proszę zrealizować zgodnie z dokumentacją.**

21. Czy zamawiający dopuszcza zmianę przebiegu planowanego ogrodzenia? jaki jest cel wykonania ogrodzenia tak dużej powierzchni? celem jest ogrodzenie wydzielonego terenu wg. projektu czy ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej? jeśli ogrodzenie ma ogrodzić instalację fotowoltaiczną zwracam się z prośbą o zaakceptowania ogrodzenia tylko stołów (konstrukcji z panelami) według dołączonego załącznika.

**Odp. Proszę zrealizować zgodnie z dokumentacją, Instalacja paneli będąca przedmiotem przetargu jest jedną z kilku planowanych instalacji. Wszystkie maja być wewnątrz ogrodzenia.**