**Opis predmetu zákazky**

### **Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa**

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - odbor riadenia centier podpory -

 sekcia ekonomiky MV SR

Adresa: Košická 47, 812 72 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: PhDr. Ivan Kobza

Telefón: 8575449

E-mail: ivan.kobza@minv.sk

URL zverejneného prieskumu: <https://josephine.proebiz.com>

**Názov zákazky**:

**Druh zákazky**: služba;

**Spoločný slovník obstarávania (CPV)**: 50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych

 zariadení;

**Miesto plnenia**: Centrum podpory KOŠICE.

**Termín plnenia zákazky**: september 2024 - do októbra 2026, **– 26 mesiacov.**

**Špecifikácia predmetu zákazky pre všetky časti predmetu zákazky**:

„uskutočnenie mesačnej, štvrťročnej a ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b, c, d vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly v objektoch MV SR“. Kontrola okrem činností definovaných v prílohe k vyhláške č. 726/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä programovacie práce a školenie zamestnancov MV SR na obsluhu a dennú kontrolu zariadení.

**Podrobné vymedzenie predmetu zákazky - technické požiadavky**:

Kontrola zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) sa bude vykonávať v súlade s prílohou vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 726/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Obsahom mesačnej kontroly EPS je najmä :

a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia;

b) kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich

 jednotlivé stavy;

c) aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny);

d) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

Obsahom kontroly EPS raz za tri mesiace je najmä:

1. kontrola náhradného napájacieho zdroja;
2. kontrola hlásičov požiaru:
3. kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov

 a odstránenia povrchovej nečistoty;

 b. funkčná kontrola hlásičov požiaru;

 c. kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru;

 d. kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní

 a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

c) funkčná skúška výstupov:

 a. ovládacích zariadení;

 b. zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy;

 c. doplňujúcich zariadení;

 d kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

Obsahom kontroly EPS raz za 12 mesiacov je najmä :

1. kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj;
2. kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení:

a. povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia;

b. utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc;

c. jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora;

d. napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení

 a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri

 pokojovom prúde;

 e. záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo

 prevádzky,

 f. prepojenia jednotlivých zariadení;

c) kontrola hlásičov požiaru:

 a. funkčných parametrov hlásičov;

 b. vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia;

 c. vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie sa bude vykonávať za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. pracovníka Centra podpory Košice. O realizácii vykonania kontrol, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik BOZP a PO v rámci svojej pôsobnosti.

 **Špecifikácia zariadenia EPS a HSP**

 **Centrum podpory Košice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAE s. r. o., Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č. 5**  | **MENVIER** **DP 6100** | Ústredňa | **EPS DF 6100 v. č. D 105 1122** | **1** |
| Opticko -dymový hlásič  | **MAP 820** | **31** |
| Tlačidlový hlásič | **MBG 813** | **13** |
| Akumulátor | **YUSA NP**  **7-12** | **2** |
| Hlásič požiaru |  **CAP 320**  | **36** |
| Signálne svetlo |  | **21** |
|  |  | Izolátor |  **MSI 850** | **2** |

**Komunikácia pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky**:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému <https://josephine.probiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“).

**Spôsob predkladania ponúk PHZ**:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej podobe v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com> .

**Verejný obstarávateľ môže zaslať záväznú objednávku alebo uzatvoriť zmluvu so záujemcom, ktorého cenová ponuka t. j. celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH bude najnižšia (z ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk), a za predpokladu, že spĺňa/splní všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve na predpokladanú hodnotu zákazky.**

 **Cena v eurách musí byť konečná, stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich so zabezpečením predmetu zákazky, vrátane dopravy a iných nákladov spojených so zabezpečením služby na mieste plnenia.**

**Záujemca predloží s vyčíslením PHZ aj nasledovné vyplnené tlačivá**:

* v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

 niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je

 v prílohe);

* a vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

 obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím

 v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

 (tlačivo o vyhlásení je v prílohe).

**Doplňujúce informácie**:

1. V prieskume predpokladanej hodnoty zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady

 uchádzača spojené so zabezpečením služby, vrátane dopravy, práce servisného technika

 a iných možných nákladov;

1. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky;
2. Na základe písomne vystavenej objednávky bude vystavená faktúra, ktorú uhrádza

 Centrum podpory Košice.

V Bratislave, dňa 22. 08. 2024