Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky, obchodné a platobné podmienky

„Bezdrôtový monitorovací systém pre lekárne“

| Identifikačné údaje uchádzača |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Zapísaný v registri: |  |
| V mene ktorého koná: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| IBAN: |  |

| Ponúkaný typ (označenie): |  |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |

Technická špecifikácia

| Monitorovací systém teploty, vlhkosti, dverných senzorov a iných veličín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcia: Systém bezdrôtového monitorovania teploty, vlhkosti, dverných senzorov a iných veličín, bezdrôtová komunikácia medzi komunikačným modemom a jednotlivými snímačmi teploty a vlhkosti, CLOUDové riešenie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |  |  |  |  |
| Interná pamäť snímačov |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |
| Nastaviteľný interval záznamu | min/hod | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Externý senzor Pt100 rozmery | mm |  |  | 63x42x25 |  |  |  |  |  |
| Externý senzor Pt100 hmotnosť | g |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Externý senzor Pt100 napájanie | V |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |
| Externý senzor Pt100 výdrž batérie | rok | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Komunikačná frekvencia | GHz |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |
| Zálohová batéria NiMH kapacita (modem) | mAh |  |  | 730 |  | min/hod | 1 | 24 |  |
| Zálohová batéria NiMH rozmery (modem) | mm |  |  | 78x78x63 |  | mm |  |  | 63x42x25 |
| Zálohová batéria NiMH hmotnosť (bez adaptéra) | g |  | 200 |  |  | g |  |  | 60 |
| Napájací adaptér zálohovanie (modem) | hod |  | 4 |  |  | V |  |  | 3,6 |
| Chladiace a mraziace boxy + termostaty |  |  |  |  |  | rok | 2 | 4 |  |
| Rozsah merania | °C | -50 | +105 |  |  | GHz |  |  | 2,4 |
| Presnosť merania (±0,3 až ±0,5) | °C | -20 | +30 |  |  |  |  |  |  |
| Externý senzor Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlbokomraziace boxy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah merania | °C | -50 | +105 |  |  |  |  |  |  |
| Presnosť merania (±0,3 až ±0,5) | °C | -20 | +30 |  |  |  |  |  |  |
| Externý senzor Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlbokomraziace boxy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah merania | °C | -200 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Presnosť merania (±0,3 až ±0,5) | °C | -20 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Externý senzor Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miestnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah merania | °C | -30 | +70 |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah merania vlhkosti (voliteľné) | % | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Presnosť merania vlhkosti (medzi 15-20°C) | %HR | ±3%HR | ±5%HR od 0-20 80-100 |  |  |  |  |  |  |

| Základné vlastnosti | Požadovaná hodnota /charakteristika | Ponúkaná hodnota: (ÁNO / NIE / presná hodnota parametra) |
| --- | --- | --- |
| Externý senzor Pt100 | Áno |  |
| Akustická a vizuálna indikácia alarmu | Áno |  |
| Odosielanie alarmovách emailov a SMS správ na viacero tel. čísel | Áno |  |
| Možnosť telefonického hovoru v prípade alarmu | Áno |  |
| Komunikačný modem s komunikáciou cez Ethernet | Áno |  |
| Prevádzkové a alarmové indikátory | Áno |  |
| Integrovaný akustický alarm | Áno |  |
| Tlačidlo na potlačenie alarmu | Áno |  |
| Bluetooth komunikačný modul na komunikáciu s tabletom (v prípade výpadku internetu) | Áno |  |
| Napájanie cez napájací adaptér | Áno |  |
| Zálohová batéria NiMH | Áno |  |
| Trieda krytia IP20 | Áno |  |
| Certifikácia CE, EN 301 489/EN 61010/ EN 301 511 | Áno |  |
| Akreditácia 3-bodová kalibrácia všetkých snímačov | Áno |  |
| Technická online podpora s dostupnosťou do 24 hod. | Áno |  |
| Servisné zabezpečenie na mieste v prípade potreby do 48 hod. | Áno |  |
| Certifikát/ autorizované zastúpenie v SR Certifikát technika o zaškolení priamo od výrobcu | Áno |  |
| Kompletná inštalácia, uvedenie do systému prevádzky a zaškolenie personálu | Áno |  |
| Cloudove riešenie, zabezpečený cloud, automatické aktualizácie, zálohovanie údajov, zabezpečenie | Áno |  |
| Namerané hodnoty sú automaticky odosielané do sloudu | Áno |  |
| Dáta je možné prezerať a spravovať cez webovú aplikáciu MySirius | Áno |  |
| Užívateľsky konfigurovateľné rozhranie, možnosť vytvárania užívateľov s rôznymi oprávneniami, možnosť integrácie dát pre systém tretej strany (cez web API) | Áno |  |
| Správa profilov, prístup k údajom 24/7 z akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet, načítanie údajov (namerané hodnoty, grafy, história, reporty) posledných 18 mesiacov. Dátový archív za posledné 3 roky | Áno |  |
| Neobmedzený počet užívateľských kont, integrované interné úložisko na dokumenty vrámci cloudu | Áno |  |
| Automatické generovanie PDF reportov, odosielanie automatických PDF reportov priamo na email a do interného úložiska | Áno |  |
| Alarmový audit trail (záznam všetkých alarmov) | Áno |  |
| Metrologická podpora, možnosť justácie snímačov priamo cez cloud | Áno |  |
| Dáta zabezpečené cez Microsoft Azure, ISO 27001, certifikácia, podpora CFR21 part 11, GAMP5 technická podpora (online pomocník, príručka) | Áno |  |

Ďalšie požiadavky k dodaniu:

| Názov | Požadované parametre | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| --- | --- | --- |
| Záručná doba na predmet zákazky | minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky |  |
| Nástup na servis | do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | Áno |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | Áno |  |
| Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava | Áno |  |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude v rovnakej alebo vyššej kvalite ako predmet zákazky a bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.

Súčasťou dodania sú aj:

- služby súvisiace s dodaním tovaru

- doprava do miesta dodania tovaru/služby

- vyloženie a vybalenie

- montáž, inštalácia, odskúšanie a uvedenie tovaru/služby do prevádzky,

- zaškolenie zamestnancov objednávateľa (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru, služby),

- poskytovanie služieb záručného servisu počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov,

- dokumenty nevyhnutné pre riadne užívanie tovaru, a to

- Príslušná technická a sprievodná dokumentácia,

- Záručný list,

- Inštalačný protokol,

- Protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa.

Obchodné a platobné podmienky objednávky:

- Miestom dodania predmetu zákazky je:  Univerzitná nemocnica Bratislava, nemocničné lekárne.

- Lehota dodania je maximálne do 14 týždňov od doručenia objednávky. Konkrétny termín dodania tovaru/služby oznámi dodávateľ objednávateľovi najmenej tri pracovné dni vopred kontaktnej osobe uvedenej v objednávke.

- Dodávateľ doručí faktúru za dodaný tovar/službu objednávateľovi spolu s podpísaným Preberacím protokolom oboma zmluvnými stranami na adresu sídla objednávateľa - finančný odbor. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia na uvedenú adresu.

- Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný, nerepasovaný podľa technickej špecifikácie.

V ..............................., dňa ......................

(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)

..............................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača