## Príloha č.1.1 - SO 420-01
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.1
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-01 Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná údržba | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | Osvetlenie tunela vrátane tunelových prepojok | Hlavné osvetlenie v tuneli a osvetlenie núdzových zálivov v tunelových rúrach Osvetlenie vstupov do PP a osvetlenie núdzových zálivov v TR Napájanie rozvádzačov AX-OSV.201 a AX-OSV.701 Napájanie vonkajších a vnútorných jasomerov napájanie vonkajšieh osvetlenia | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 |  | 0
3 | Osvetlenie tunela | Osvetlenie v tuneli Osvetlenie priečnych prepojení Osvetlenie vstupov do PP Vodiace osvetlenie Verejné osvetlenie (ZP a VP) Jasomery NN káblové rozvody | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
4 | Osvetlenie tunela | Osvetlenie v tuneli Osvetlenie vstupov do PP Vodiace osvetlenie Verejné osvetlenie (ZP a VP) Jasomery NN káblové rozvody | Vizuálna kontrola stavu a funkčnosti zariadení OSV | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
5 | Osvetlenie v tuneli | Nosná úložná konstrukcia (NUK) | Kontrola stavu konštrukcií |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
6 |  | Adaptačné osvetlenie v pravej a ľavej tunelovej rúre - Svietidlo Gotthard RS, asymetrické | Kontrola (oprava) upevnenia svietidla na konštrukcií | [8 empty] | X | X |  | 2 | 356 |  | 0
7 |  | Adaptačné osvetlenie v pravej a ľavej tunelovej rúre - Svietidlo Gotthard RS, asymetrické | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 356 |  | 0
8 |  | Adaptačné osvetlenie v pravej a ľavej tunelovej rúre - Svietidlo Gotthard RS, asymetrické | Očistenie optických plôch a tela svietidiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 356 |  | 0
9 |  | Prejazdové osvetlenie v pravej a ľavej tunelovej rúre, vč. zalivou- Svietidlo Gotthard RS, symetrické | Kontrola (oprava) upevnenia svietidla na konštrukcií | [8 empty] | X | X |  | 2 | 484 |  | 0
10 |  | Prejazdové osvetlenie v pravej a ľavej tunelovej rúre, vč. zalivou - Svietidlo Gotthard RS, symetrické | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 484 |  | 0
11 |  | Prejazdové osvetlenie v pravej a ľavej tunelovej rúre, vč. zalivou - Svietidlo Gotthard RS, symetrické | Očistenie optických plôch a tela svietidiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 484 |  | 0
12 | Osvetlenie priečnych prepojení, vč. rozvodní | LED svietidla GTLED RS | Kontrola (oprava) upevnenia svietidla na stěně | [8 empty] | X | X |  | 2 | 70 |  | 0
13 |  | LED svietidla GTLED RS | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 70 |  | 0
14 |  | LED svietidla GTLED RS | Očistenie optických plôch a tela svietidiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 70 |  | 0
15 | Osvetlenie vstupov do PP | Swaro Control MINI - riadiaca jednotka | Kontrola riadiacích jednotok v rozvádzačoch | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
16 |  | Swaro Exit Module - LED svietidla | Kontrola (oprava) upevnenia modolov na nosnej konštukcii (pleche) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 96 |  | 0
17 |  | Swaro Exit Module - zostava LED svetiel | Kontrola (oprava) upevnenia nosnej konštukcii (plechu) ku steně tunela | [8 empty] | X | X |  | 2 | 32 |  | 0
18 |  | LED svietidla GTLED RS | Kontrola (oprava) upevnenia svietidla na stěně | [8 empty] | X | X |  | 2 | 16 |  | 0
19 |  | LED svietidla GTLED RS | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 16 |  | 0
20 |  | LED svietidla GTLED RS | Očistenie optických plôch a tela svietidiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 16 |  | 0
21 | Vodiace osvetlenie | Swaro Control - riadiaca jednotka | Kontrola riadiacích jednotok v rozvádzačoch | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
22 |  | SwaroLine IHP - LED svietidla | Kontrola upevnenia svietidla na chodníku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 462 |  | 0
23 |  | SwaroLine IHP - LED svietidla | Očistenie optických plôch a tela svietidiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 462 |  | 0
24 | Verejné osvetlenie (ZP a VP) | Stĺpy verejného osvetlenia | Kontrola technického stavu stĺpu osvetlenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 24 |  | 0
25 |  | Stĺpy verejného osvetlenia | Kontrola upevnenia svietidla na stĺpu osvetlenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 24 |  | 0
26 |  | Stĺpy verejného osvetlenia | Dotaženie svorok pripojenej kabeláže v stĺpe | [9 empty] | X |  | 1 | 24 |  | 0
27 |  | Prepeťové ochrany SALTEK | Kontrola funkcie prepeťových ochran SALTEK umiestěných v stĺpoch verejného osvetlenia (celkem 8 kusov) | [9 empty] | X |  | 1 | 8 |  | 0
28 |  | Svietidla Schreder, SAFIR 2 | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 24 |  | 0
29 |  | Svietidla Schreder, SAFIR 2 | Očistenie optických plôch a tela svietidiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 24 |  | 0
30 |  | Súmrakový spínač SOU-1 | Kontrola funkcie spínača, očištěnia snímača umístěného na fasádě PTO (celkem 2 kusy) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
31 | Jasomery | Vnútorné jasomery - SFLINT | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia na konštrukcii v tunele a čistoty | X | [7 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
32 |  | Vnútorné jasomery - SFLINT | Očistenie optických plôch jasomeru | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
33 |  | Vnútorné jasomery - SFLINT | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
34 | NN káblové rozvody | NN káblové rozvody | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
35 |  | NN káblové rozvody | Kontrola káblových trás a žľabov v úseku tunelových rúr, rozvodní, kabelových tras - kontrola prípadných uvoľnených častí, dotiahnutie spojov |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.2 - SO 420-02
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.2
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-02 Vzduchotechnika
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná údržba | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | Prúdový ventilátor APWR 1250 | Prúdový ventilátor APWR 1250 | Vizuálna kontrola stavu a funkčnosti zariadení | X | [10 empty] | 365 | 22 | - | -
3 |  |  | Kontrola funkčnosti ventilátorov - zapnutie, vypnutie, reverzný chod |  |  | X | [8 empty] | 12 | 22 | - | -
4 |  |  | Kontrola správneho zapnutia z operátorského pracoviska |  |  | X | [8 empty] | 12 | 22 | - | -
5 |  |  | Kontrola signalizácie na operátorskom pracovisku |  |  | X | [8 empty] | 12 | 22 | - | -
6 |  |  | Kontrola funkčnosti - vibračný tlmič | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
7 |  |  | Kontrola upevnenia motoru | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
8 |  |  | Kontrola spojov a upevnenia ventilátorov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
9 |  |  | Kontrola spojov a záchytných reťazí ventilátorov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
10 |  |  | Kontrola stavu ložísk, domazanie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
11 |  |  | Kontrola funkčnosti - monitoring odtrhnutia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
12 |  |  | Kontrola napájacieho prúdu a napätia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
13 |  |  | Kontrola ventilátoru - či pracujú v navolenom smere | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
14 |  |  | Kontrola voľného chodu obežného kolesa ventilátorov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
15 |  |  | Konzrola elektrikého pripojenia - kontrola káblov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
16 |  |  | Čistenie od nánosov prachu a pod. | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
17 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a ovládania prevádzkových stavov ventilátora z CRS technológie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
18 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania - senzor vibrácii ventilátora do CRS technológie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
19 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania - senzor teploty ventilátora do CRS technológie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
20 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania - senzor odtrhnutia ventilátora do CRS technológie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 22 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.3 - SO 420-03
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.3
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-03 Meranie fyzikálnych veličín
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná údržba | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | Meranie fyzikálnych veličín v tuneli | Snímač opacity K a koncentrácie CO VICOTECH Riadiaca jednotka SICK AWE 414 Pripojovacia jednotka k VICOTECH 414 SICK Ultrazvukový snímač prúdenia vzduchu SICK Flowsick 200 HM Riadiaca jednotka SICK MCU Tunelový senzor dymu a Nox VISIC 100 SF Detektor dymu SIGRIST FireGuard 2 Reléová pripojovacia jednotka Sigrist Siport 2 Odporový snímač teploty Pt100 Prístroj na meranie viditeľnosti SICK VISIC 620 NN káblové rozvody- napájanie vedenia | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 1 | 1 |  | 0
3 | Meranie fyzikálnych veličín v tuneli | Razený tunel PTO VP, PTO ZP VP, ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení MFV | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
4 |  | Priečne prepojenia Technologické miestnosti | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení MFV |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
5 |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
6 | BQ-MFV.LL1x, 2x, 3x BQ-MFV.PP1x, 2x, 3x | Senzor merania opacity a CO VICOTEC414 | Kontrola funkčnosti - senzor merania opacity a CO | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
7 |  | Razený tunel | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - senzor merania opacity a CO | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
8 |  |  | Kalibrácia a nastavenie zariadenia - senzor merania opacity a CO | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
9 | BQ-MFV.LL01 BQ-MFV.PP01 | Senzor merania opacity a NOx VISIC100SF | Kontrola funkčnosti - senzor merania opacity a NOx | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
10 |  | Razený tunel | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - senzor merania opacity a Nox | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
11 |  |  | Kalibrácia a nastavenie zariadenia - senzor merania opacity a Nox | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
12 | BF-MFV.LPxx, LLxx BF-MFV.PPxx, PLxx | Senzor smeru a rýchlosti prúdenia vzduchu FLOWSIC-200HM | Kontrola funkčnosti - senzor prúdenia vzduchu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
13 |  | Razený tunel | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - senzor prúdenia vzduchu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
14 |  |  | Kalibrácia a nastavenie zariadenia - senzor prúdenia vzduchu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
15 | BT-MFV.xxx | Snímač teploty PT100 s prevodníkom | Kontrola funkčnosti - snímač teploty | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
16 |  | Technologická miestnosť priečneho prepojenia | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - snímač teploty | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
17 |  | PTO VP, PTO ZP | Kalibrácia a nastavenie zariadenia - snímač teploty | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
18 | BR-MFV.Lxx BR-MFV-Pxx | Detekcia dymu Fireguard-2 | Kontrola funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
19 |  | Priečne prepojenie - technologická miestnosť | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
20 |  |  | Kalibrácia a nastavenie zariadenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
21 | 1BQ-MFV.01, 2BQ-MFV.01 | Senzor detekcie hmly VISIC620 | Kontrola funkčnosti - senzor detekcie hmly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
22 |  | VP, ZP | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - senzor detekcie hmly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
23 |  |  | Kalibrácia a nastavenie zariadenia - senzor detekcie hmly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
24 | AY-UTO.xx | Technologický rozvádzač - zdieľaný v TM PP, AWE414 / Vyhodnocovacia jednotka opacity a CO, MCU / Vyhodnocovacia jednotka prúdenia vzduchu, Detekcia hmly, Pripojovacia jednotka VISIC100SF, SIPORT 2 /pripojovacia jednotka detektorov dymu, Snímanie teploty | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení MFV, Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela, Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD, Kalibrácia a nastavenie zariadení MFV | [8 empty] | X | X |  | 2 | 44 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.4 - SO 420-04
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.4
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-04 Riadiaci systém dopravy
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná údržba | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | 1AG-RSD.01 | Rozvádzač RSD - PTO ZP | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
3 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
4 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
5 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
6 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
7 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
8 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
9 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
10 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
11 |  |  | Kontrola napäťovej úrovne napájacieho okruhu 24 VDC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
12 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
13 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
14 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
15 |  |  | Diagnostika stavu komunikačných modulov Profibus DP / Modbus (AnyBus) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
16 | AG-RSD.31 | Rozvádzač RSD - 3 PP-OV | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
17 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
18 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
19 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
20 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
21 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
22 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
23 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
24 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
25 |  |  | Kontrola napäťovej úrovne napájacieho okruhu 24 VDC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
26 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
27 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
28 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
29 |  |  | Diagnostika stavu komunikačných modulov Profibus DP / Modbus (AnyBus) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
30 | AG-RSD.61 | Rozvádzač RSD - 6 PP-OV | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
31 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
32 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
33 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
34 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
35 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
36 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
37 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
38 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
39 |  |  | Kontrola napäťovej úrovne napájacieho okruhu 24 VDC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
40 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
41 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
42 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
43 |  |  | Diagnostika stavu komunikačných modulov Profibus DP / Modbus (AnyBus) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
44 | 2AG-RSD.01 | Rozvádzač RSD - PTO VP | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
45 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
46 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
47 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
48 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
49 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
50 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
51 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
52 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
53 |  |  | Kontrola napäťovej úrovne napájacieho okruhu 24 VDC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
54 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
55 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
56 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
57 |  |  | Diagnostika stavu komunikačných modulov Profibus DP / Modbus (AnyBus) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
Všeobecné
58 |  | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.5 - SO 420-05
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.5
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-05 Riadiaci systém technológie vrátane EZS
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | pravidelná mesačná kontrolla | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | Riadiaci systém technológie, časť EZS | Napájanie ústredne EZS 1AX-EZS.01 a 2AX-EZS.01 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 |  | 0
3 | RST + EZS | EZS | Odborná prehliadka, odborná skúška | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 1AG-RST.01 | Rozvádzač RST- PTO ZP | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
5 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
6 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
7 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
8 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
9 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
10 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
11 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
12 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
13 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
14 |  | Server 1 - vizualizácia | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) - server vizualizácie | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
15 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia vizualizácie | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
16 |  |  | Kontrola obsadenosti hard diskov | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
17 |  |  | Kontrola komunikácie s PLC | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
18 |  |  | Kontrola komunikácie LAN | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
19 |  |  | Kontrola pripravenosti lokálnych záložných zdrojov napájania (UPS) | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
20 |  |  | Zálohovanie dát | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
21 | Klient č.2 a č.3 | Operátorská PC stanica - SSÚD Považská Bystrica | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 2 | - | -
22 |  |  | Kontrola záznamov (logov) OS počítača | [10 empty] | X | 12 | 2 |  | 0
23 |  |  | Kontrola funkčnosti aplikačného programového vybavenie klientskej stanice | [10 empty] | X | 12 | 2 |  | 0
24 |  |  | Kontrola komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [10 empty] | X | 12 | 2 |  | 0
25 |  |  | Zálohovanie dát | [10 empty] | X | 12 | 2 |  | 0
26 | 1AG-RST.02 | Rozvádzač RST - PTO ZP | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
27 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
28 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
29 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
30 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
31 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
32 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
33 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
34 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
35 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
36 |  |  | Diagnostika stavu opticko / metalických prevodníkov (Westermo) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
37 |  | Centrálna procesorová jednotka - CPU 1 | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
38 |  |  | Analýza systémových chybových hlásení PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
39 |  |  | Analýzu využitia systémových prostriedkov PLC – pamäť, zaťaženie CPU | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
40 |  |  | Kontrola záložných batérii PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
41 |  |  | Kontrola systémovej komunikácie Profibus DP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
42 |  |  | Kontrola komunikácie LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
43 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
44 |  |  | Kontrola systémovej komunikácie Profibus DP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
45 |  |  | Kontrola komunikácie LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
46 | 1AG-RST.03 | Rozvádzač RST - PTO ZP | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
47 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
48 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
49 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
50 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
51 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
52 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
53 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
54 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
55 |  |  | Kontrola napäťovej úrovne napájacieho okruhu 24 VDC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
56 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
57 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
58 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
59 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
60 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
61 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
62 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
63 | 1AG-RST.04 | Rozvádzač RST - PTO ZP | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
64 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
65 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
66 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
67 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
68 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
69 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
70 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
71 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
72 |  |  | Kontrola napäťovej úrovne napájacieho okruhu 24 VDC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
73 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
74 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
75 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
76 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
77 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
78 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
79 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
80 | AG-RST.11 | Rozvádzač RST - 1 PP - CHT | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
81 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
82 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
83 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
84 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
85 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
86 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
87 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
88 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
89 |  |  | Kontrola napájacích zdrojov 24 VDC a modulov redundancie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
90 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
91 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
92 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
93 |  |  | Diagnostika stavu opticko / metalických prevodníkov (Westermo) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
94 |  |  | Vizuálna kontrola uloženia optických patch káblov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
95 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
96 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
97 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
98 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
99 | AG-RST.21 | Rozvádzač RST - 2 PP - CHT | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
100 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
101 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
102 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
103 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
104 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
105 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
106 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
107 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
108 |  |  | Kontrola napájacích zdrojov 24 VDC a modulov redundancie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
109 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
110 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
111 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
112 |  |  | Diagnostika stavu opticko / metalických prevodníkov (Westermo) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
113 |  |  | Vizuálna kontrola uloženia optických patch káblov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
114 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
115 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
116 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
117 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
118 | AG-RST.41 | Rozvádzač RST - 4 PP - CHT | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
119 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
120 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
121 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
122 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
123 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
124 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
125 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
126 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
127 |  |  | Kontrola napájacích zdrojov 24 VDC a modulov redundancie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
128 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
129 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
130 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
131 |  |  | Diagnostika stavu opticko / metalických prevodníkov (Westermo) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
132 |  |  | Vizuálna kontrola uloženia optických patch káblov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
133 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
134 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
135 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
136 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
137 | AG-RST.51 | Rozvádzač RST - 5 PP - CHT | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
138 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
139 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
140 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
141 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
142 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
143 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
144 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
145 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
146 |  |  | Kontrola napájacích zdrojov 24 VDC a modulov redundancie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
147 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
148 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
149 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
150 |  |  | Diagnostika stavu opticko / metalických prevodníkov (Westermo) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
151 |  |  | Vizuálna kontrola uloženia optických patch káblov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
152 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
153 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
154 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
155 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
156 | AG-RST.71 | Rozvádzač RST - 7 PP - CHT | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
157 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
158 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
159 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
160 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
161 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
162 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
163 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
164 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
165 |  |  | Kontrola napájacích zdrojov 24 VDC a modulov redundancie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
166 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
167 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
168 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
169 |  |  | Diagnostika stavu opticko / metalických prevodníkov (Westermo) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
170 |  |  | Vizuálna kontrola uloženia optických patch káblov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
171 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
172 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
173 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
174 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
175 | AG-RST.81 | Rozvádzač RST - 8 PP - CHT | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
176 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
177 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
178 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
179 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
180 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
181 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
182 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
183 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
184 |  |  | Kontrola napájacích zdrojov 24 VDC a modulov redundancie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
185 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
186 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
187 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
188 |  |  | Diagnostika stavu opticko / metalických prevodníkov (Westermo) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
189 |  |  | Vizuálna kontrola uloženia optických patch káblov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
190 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
191 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
192 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
193 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
194 | 2AG-RST.01 | Rozvádzač RST- PTO VP | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
195 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
196 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
197 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
198 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
199 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
200 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
201 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
202 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
203 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
204 |  | Server 2 - vizualizácia | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) - server vizualizácie | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
205 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia vizualizácie | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
206 |  |  | Kontrola obsadenosti hard diskov | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
207 |  |  | Kontrola komunikácie s PLC | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
208 |  |  | Kontrola komunikácie LAN | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
209 |  |  | Kontrola pripravenosti lokálnych záložných zdrojov napájania (UPS) | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
210 |  |  | Zálohovanie dát | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
211 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
212 |  |  | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) - server vizualizácie | [10 empty] | X | 12 | 2 |  | 0
213 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia vizualizácie | [10 empty] | X | 12 | 2 |  | 0
214 |  |  | Kontrola komunikácie s PLC | [10 empty] | X | 12 | 2 |  | 0
215 |  |  | Zálohovanie dát | [10 empty] | X | 12 | 2 |  | 0
216 | 2AG-RST.02 | Rozvádzač RST - PTO VP | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
217 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
218 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
219 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
220 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
221 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
222 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
223 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
224 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
225 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
226 |  |  | Diagnostika stavu opticko / metalických prevodníkov (Westermo) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
227 |  | Centrálna procesorová jednotka - CPU 2 | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
228 |  |  | Analýza systémových chybových hlásení PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
229 |  |  | Analýzu využitia systémových prostriedkov PLC – pamäť, zaťaženie CPU | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
230 |  |  | Kontrola záložných batérii PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
231 |  |  | Kontrola systémovej komunikácie Profibus DP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
232 |  |  | Kontrola komunikácie LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
233 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
234 |  |  | Kontrola systémovej komunikácie Profibus DP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
235 |  |  | Kontrola komunikácie LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
236 | 2AG-RST.03 | Rozvádzač RST - PTO VP | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
237 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
238 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
239 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
240 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
241 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
242 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
243 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
244 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
245 |  |  | Kontrola napäťovej úrovne napájacieho okruhu 24 VDC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
246 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
247 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
248 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
249 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
250 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
251 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
252 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
253 | 2AG-RST.04 | Rozvádzač RST - PTO VP | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
254 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
255 |  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných prvkov na jednotlivých zariadeniach (LED indikátory) |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
256 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
257 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
258 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
259 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
260 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
261 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
262 |  |  | Kontrola napäťovej úrovne napájacieho okruhu 24 VDC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
263 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
264 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
265 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
266 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
267 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
268 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
269 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
270 | Klient č.1 | Operátorská PC stanica - PTO ZP | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
271 |  |  | Kontrola záznamov (logov) OS počítača | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
272 |  |  | Kontrola funkčnosti aplikačného programového vybavenie klientskej stanice | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
273 |  |  | Kontrola komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
274 | EZS - PTO ZP | Ústredňa EZS | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
275 |  | Ústredňa EZS | Kontrola funkčnosti - provedenie zastráženie/odstráženie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
276 |  | Ústredňa EZS | Kontrola funkčnosti komunikačného rozhrania C4 na SSÚD | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
277 |  | Ústredňa EZS | Kontrola napatie akumulátora | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
278 |  | LCD klávesnica MK7 | Vizuálna kontrola technického stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
279 |  | PIR snímače | Kontrola funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
280 |  | Magnety dverí | Kontrola funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 21 |  | 0
281 |  | Vonkajša siréna | Kontrola funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
282 |  | Vonkajša siréna | Umytie od prachu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
283 |  | Vonkajša siréna | Kontrola napatie akumulátora | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
284 | EZS - PTO VP | Ústredňa EZS | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
285 |  | Ústredňa EZS | Kontrola funkčnosti - provedenie zastráženie/odstráženie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
286 |  | Ústredňa EZS | Kontrola funkčnosti komunikačného rozhrania C4 na SSÚD | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
287 |  | Ústredňa EZS | Kontrola napatie akumulátora | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
288 |  | LCD klávesnica MK7 | Vizuálna kontrola technického stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
289 |  | PIR snímače | Kontrola funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
290 |  | Magnety dverí | Kontrola funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 21 |  | 0
291 |  | Vonkajša siréna | Kontrola funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
292 |  | Vonkajša siréna | Umytie od prachu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
293 |  | Vonkajša siréna | Kontrola napatie akumulátora | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
Všeobecné
294 |  | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.6 - SO 420-06
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.6
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-06 Elektrická požiarna signalizacia
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jesenná odstávka | štvrť ročná údržba | ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | Elektrická požiarna signalizácia | EPS zariadenia | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa. | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 1 | 1 |  | 0
2 | EPS (ústredne FC2040-AA) | PTO ZP, PTO VP (ústredne EPS) | Pravidelná denná kontrola kontrola systému EPS / v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
3 |  |  | Vizuálna kontrola zobrazovania stavu na EPS ústredni | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
4 |  |  | Vizuálna kontrola signalizácie napájania z hlavného, alebo náhradného zdroja | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
5 |  |  | Kontrola stavu počítadla poplachov podľa záznamov v prevádzkovej knihe | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
6 | EPS (ústredne FC2040-AA) | PTO ZP, PTO VP, Tunel, Priečne prepojenia, Trafostanice | Pravidelná mesačná kontrola kontrola systému EPS / v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
7 |  |  | Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
8 |  |  | Kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
9 |  |  | Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny) |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
10 |  |  | Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
11 | EPS (ústredne FC2040-AA) | PTO ZP, PTO VP, Tunel, Priečne prepojenia, Trafostanice | Pravidelná štvrť ročná kontrola systému EPS / v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | [9 empty] | X |  | 3 | 1 |  | 0
12 | Napájací zdroj EN54-4 | PTO ZP, PTO VP | Kontrola náhradného zdroja | [9 empty] | X | X | 4 | 2 |  | 0
13 | FDME223 | Tlačidlový hlásič | Kontrola čistoty, neporušenosti, vyčistenie - tlačidlové hlásiče | [9 empty] | X | X | 4 | 56 |  | 0
14 |  |  | Funkčné preskúšanie, kontrola signalizácie - tlačidlové hlásiče | [9 empty] | X | X | 4 | 56 |  | 0
15 | FDOOT241-A9 | Kombinovaný hlásič požiaru | Kontrola čistoty, neporušenosti, vyčistenie - opticko/dymový hlásič požiaru | [9 empty] | X | X | 4 | 43 |  | 0
16 |  |  | Funkčné preskúšanie, kontrola signalizácie - opticko/dymový hlásič požiaru | [9 empty] | X | X | 4 | 43 |  | 0
17 | FDAI91 | Optický indikátor na stenu | Vyčistenie - optický indikátor na stenu | [9 empty] | X | X | 4 | 12 |  | 0
18 |  |  | Funkčné preskúšanie - optický indikátor na stenu | [9 empty] | X | X | 4 | 12 |  | 0
19 | ROLP/R/S | Akustická signalizácia | Vyčistenie - sierény | [9 empty] | X | X | 4 | 2 |  | 0
20 |  |  | Funkčné preskúšanie signalizácie | [9 empty] | X | X | 4 | 2 |  | 0
21 | OTS3004-SC | Tep. hlásič líniového typu /vyhodnocovacia jednotka - OTS | Kontrola, prehliadka - tep. hlásič líniového typu /vyhodnocovacia jednotka OTS | [9 empty] | X | X | 4 | 2 |  | 0
22 | MFLT 4 FRNC | Tep. hlásič líniového typu /senzorový kábel | Funkčné preskúšanie - tep. hlásič líniového typu /senzorový kábel - testovacia zóna | [9 empty] | X | X | 4 | 2 |  | 0
23 | FDCIO 222 | PTO ZP, PTO VP | Funkčná skúška výstupov do RST | [9 empty] | X | X | 4 | 32 |  | 0
24 | 1AX-EPS 01, 2AX-EPS 01 | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača | [10 empty] | X | 1 | 2 |  | 0
25 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | [10 empty] | X | 1 | 2 |  | 0
26 |  |  | Čistenie filtrov ventilátorov | [10 empty] | X | 1 | 2 |  | 0
27 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [10 empty] | X | 1 | 2 |  | 0
28 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [10 empty] | X | 1 | 2 |  | 0
29 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | [10 empty] | X | 1 | 2 |  | 0
30 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [10 empty] | X | 1 | 2 |  | 0
31 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [10 empty] | X | 1 | 2 |  | 0
32 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [10 empty] | X | 1 | 2 |  | 0
33 | 1AX-EPS 02 | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
34 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
35 |  |  | Čistenie filtrov ventilátorov | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
36 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
37 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
38 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
39 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
40 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
41 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
42 | 2AX-EPS 02 | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
43 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
44 |  |  | Čistenie filtrov ventilátorov | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
45 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
46 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
47 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
48 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
49 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
50 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
51 | EPS (ústredne FC2040-AA) | PTO ZP, PTO VP, Tunel, Priečne prepojenia, Trafostanice | Pravidelná ročná kontrola systému EPS / v zmysle vyhlášky MV SR č.726/2002 Z.z. | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
52 |  |  | Výstupná správa a protokol | [9 empty] | X | X | 4 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0
v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.Z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

## Príloha č.1.7 - SO 420-07
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.7
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-07 Systém núdzového volania SOS
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | Sytém tiesňového volania SOS | Vývody rozvádzačov AY-SOS.XX | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 |  | 0
3 | Zariadenia SOS | LTR, PTR, VP, ZP, SOS výklenky zvonka | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
4 |  | PP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
5 |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 |  | 0
6 |  | Terminál AFS80 | Vizuálna kontrola výklenku (kabíny) SOS | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
7 |  |  | Kontrola funkcie jedného blikača |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
8 |  | SOS slúchadlo | Vnútorné vyčistenie výklenku (kabíny) SOS a skiel na dopravnej značke a blikači |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
9 |  |  | Kontrola funkčnosti dvier výklenku (kabíny) SOS |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
10 |  | Operátorský telefón SOS | Kontrola vybavenia výklenku (kabíny) SOS |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
11 |  |  | Kontrola komunikácie jedného telefónu SOS v jednej tunelovej rúre |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
12 |  |  | Kontrola komunikácie všetkých telefónov SOS v tunelových rúrach |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
13 |  |  | Kontrola nastavenia kamier pri aktivácii SOS výklenku (kabíny) |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
14 |  |  | Funkčná skúška a kontrola terminálov, sluchátok, telefónov SOS - profilaxia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 38 |  | 0
15 |  | Označenie SOS výklenku, dopravná značka II1a, LED podsvietená | Vizuálna kontrola mechanického stavu | X | [7 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
16 |  |  | Vizuálna kontrola zobrazenia DZ | X | [7 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
17 |  |  | Čistenie optiky DZ | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
18 |  | LED svetelný maják | Vizuálna kontrola zobrazenia blikača | X | [7 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
19 |  |  | Čistenie optiky blikača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
20 |  |  | Kontrola fukčnosti blikača |  | X | [6 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
21 |  | Hasiaci prístroj/SOS výklenky | Vizuálna kontrola hasiacich prístrojov |  |  | X | [8 empty] | 12 | 68 | - | -
22 |  |  | Kontrola hasiacich prístrojov | [8 empty] | X |  |  | 1 | 68 |  | 0
23 |  |  | Kontrola signalizácie odobratia hasiceho prístroja | [8 empty] | X | X |  | 2 | 68 |  | 0
24 |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 1 | 68 |  | 0
|  |  | Tlaková skúška PHP v zmysle § 21 vyhlášky 719 a § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (posledná 2022) | [8 empty] | X |  |  | 0 | 68
25 |  | Kontakt otvorenia dverí/SOS výklenky | Kontrola signalizácie otvorenia dverí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
26 |  | Technológia Commend/ | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení SOS systému | [9 empty] | X |  | 1 | 3 |  | 0
27 |  | PTO-ZP, PTO-VP | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
28 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
29 |  | Technológia Commend/ | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení SOS systému | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
30 |  | SSÚD | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
31 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
32 | AY-SOS.L1-L17 AZ-SOS.P1-P17 | Technologický rozvádzač/SOS výklenky | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 34 | - | -
33 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 34 | - | -
34 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | [9 empty] | X |  | 1 | 34 |  | 0
35 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
36 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
37 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
38 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
39 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie |  |  | X | [8 empty] | 12 | 34 | - | -
40 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 34 |  | 0
41 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 34 |  | 0
42 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení SOS systému | [9 empty] | X |  | 1 | 34 |  | 0
43 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt,kontrola optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | [9 empty] | X |  | 1 | 34 |  | 0
44 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
45 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
46 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | SOS výklenky LTR,PTR | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
47 |  | VP,ZP | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Hasiaci prístroj/ SOS výklenok - servis sa vykonáva 1x12 mesiacov

## Príloha č.1.8 - SO 420-08
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.8
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-08 Uzatvorený televízný okruh, vrátane videodetekcie
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | pravidelná mesačná kontrolla | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | Uzatvorený televízny okruh, vrátane videodetekcie | Kamery Trafibot HD v kryte STATION Kamery BC840-MC v kryte STATION Kamery FD820M Kamery DS-2DY9185-AL2 Rozvádzače AY-UTO xx, AY SOS xx NN kábloví rozvody - napájanie, riadenie, zariadenia UTO | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 |  | 0
3 |  | Rozvádzač 1AY-UTO.10, 2AY-UTO.10 Srine CAMEA UC - CAB ADR Camery | Odborná prehliadka, Odborná skúška | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 |  | 0
4 |  | PTO ZP, PTO VP Razený tunel Západný portál Východný portál VN rozvodňa ZP VN rozvodňa VP NZ | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
5 |  | Priečne prepojenia | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
6 |  |  | Kontrola funkcie všetkých kamier, prenosu a zobrazenia | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
7 |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
8 | BX-UTO.L01 až BX-UTO.L28 BX-UTO.P01 až BX-UTO.P29 | Statická kamera na videodohľad a AID - Razený tunel | Vizuálna kontrola kamier | X | [10 empty] | 365 | 57 | - | -
9 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 57 |  | 0
10 |  |  | Kontrola kvality signálov v káblovej skrinke/rozvádzači | [8 empty] | X | X |  | 2 | 57 |  | 0
11 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | [8 empty] | X | X |  | 2 | 57 |  | 0
12 |  |  | Kontrola tesnosti káblových priechodiek, konektorov, prepojov a na ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.), kontrola skrutkových spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 57 |  | 0
13 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou | [8 empty] | X | X |  | 2 | 57 |  | 0
14 |  |  | Nastavenie polohovania a zaostrenia objektívu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 57 |  | 0
15 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 57 |  | 0
16 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | [9 empty] | X |  | 1 | 57 |  | 0
17 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | [9 empty] | X |  | 1 | 57 |  | 0
18 |  |  | Vyčistenie objektívu | [9 empty] | X |  | 1 | 57 |  | 0
19 | 1BX-UTO.L03 1BX-UTO.P01 2BX-UTO.L03 2BX-UTO.P01 | Kamera otočná na videodohľad - západný, východný portál | Vizuálna kontrola kamier | X | [10 empty] | 365 | 4 | - | -
20 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
21 |  |  | Kontrola kvality signálov v káblovej skrinke/rozvádzači | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
22 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
23 |  |  | Kontrola tesnosti káblových priechodiek, konektorov, prepojov a na ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.), kontrola skrutkových spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
24 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
25 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
26 |  |  | Vyčistenie otočného statívu zvonku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
27 |  |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
28 |  |  | Kontrola plynulosti pohybu zoom objektívu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
29 |  |  | Kontrola funkčnosti infračervených reflektorov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
30 |  |  | Premazanie a vyčistenie pohyblivých časti otočného statívu | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
31 |  |  | Premazanie a vyčistenie pohyblivých časti objektívu | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
32 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
33 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
34 |  |  | Vyčistenie objektívu | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
35 | BX-UTO.101, .102 BX-UTO.201, .202 BX-UTO.301, .302 BX-UTO.401, .402 BX-UTO.501, .502 BX-UTO.601, .602 BX-UTO.701, .702 BX-UTO.801, .802 BX-UTO.LL01, .LL02 BX-UTO.PP01, .PP02 | Statická kamera na videodohľad - Priečne prepojenia, ÚC a NZ | Vizuálna kontrola kamier | X | [10 empty] | 365 | 20 | - | -
36 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
37 |  |  | Kontrola kvality signálov v káblovej skrinke/rozvádzači | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
38 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
39 |  |  | Kontrola tesnosti káblových priechodiek, konektorov, prepojov a na ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.), kontrola skrutkových spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
40 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
41 |  |  | Nastavenie polohovania a zaostrenia objektívu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
42 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
43 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | [9 empty] | X |  | 1 | 20 |  | 0
44 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | [9 empty] | X |  | 1 | 20 |  | 0
45 |  |  | Vyčistenie objektívu | [9 empty] | X |  | 1 | 20 |  | 0
46 | BX-UTO.111,.211, .411,.511,.711,.811 1BX-UTO.001 až .004 1BX-UTO.020 až .022 2BX-UTO.001 až .004 2BX-UTO.020 až .022 | Statická dome kamera na videodohľad - Technologické priestory, PTO ZP, PTO VP, VN rozvodňa ZP, VN rozvodňa VP | Vizuálna kontrola kamier | X | [10 empty] | 365 | 20 | - | -
47 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
48 |  |  | Kontrola kvality signálov v káblovej skrinke/rozvádzači | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
49 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
50 |  |  | Kontrola tesnosti káblových priechodiek, konektorov, prepojov a na ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.), kontrola skrutkových spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
51 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
52 |  |  | Nastavenie polohovania a zaostrenia objektívu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
53 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti detekcie pohybu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 20 |  | 0
54 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | [9 empty] | X |  | 1 | 20 |  | 0
55 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | [9 empty] | X |  | 1 | 20 |  | 0
56 |  |  | Vyčistenie objektívu | [9 empty] | X |  | 1 | 20 |  | 0
57 | KDL129, KDL130, KDP030, KDP031, KV309, KV301, KV311, KV312 | Statická kamera na videodohľad a AID | Vizuálna kontrola kamier | X | [10 empty] | 365 | 8 | - | -
58 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
59 |  |  | Kontrola kvality signálov v káblovej skrinke/rozvádzači | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
60 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
61 |  |  | Kontrola tesnosti káblových priechodiek, konektorov, prepojov a na ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.), kontrola skrutkových spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
62 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
63 |  |  | Nastavenie polohovania a zaostrenia objektívu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
64 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
65 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | [9 empty] | X |  | 1 | 8 |  | 0
66 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | [9 empty] | X |  | 1 | 8 |  | 0
67 |  |  | Vyčistenie objektívu | [9 empty] | X |  | 1 | 8 |  | 0
68 | 1AY-UTO.01, .02 2AY-UTO.01, .02 | Rozvádzač videodohľadu - PTO ZP, PTO VP | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 4 | - | -
69 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
70 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
71 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
72 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
73 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
74 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
75 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
76 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu do SSUD | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
77 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt ODF modul, kontrola optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
78 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO a ADR | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
79 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
80 | 1AY-UTO.11 1AY-UTO.21 1AY-UTO.31 1AY-UTO.41 1AY-UTO.51 1AY-UTO.61 1AY-UTO.71 1AY-UTO.81 | Rozvádzač videodohľadu - Priečne prepojenia | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 8 | - | -
81 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
82 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
83 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
84 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
85 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 8 |  | 0
86 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [9 empty] | X |  | 1 | 8 |  | 0
87 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
88 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO | [9 empty] | X |  | 1 | 8 |  | 0
89 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt,kontr.optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | [9 empty] | X |  | 1 | 8 |  | 0
90 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 8 |  | 0
91 |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
92 | Server UTO01 | Server UTO01 - SENSE | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) | [10 empty] | X | 12 | 6 |  | 0
93 | Server UTO02 | Server UTO02 - SENSE | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia | [10 empty] | X | 12 | 6 |  | 0
94 | Server UTO03 | Server UTO03 - SENSE | Kontrola celistvosti databáz | [10 empty] | X | 12 | 6 |  | 0
95 | Server UTO04 | Server UTO04 - SENSE | Kontrola zaplnenia hard diskov | [10 empty] | X | 12 | 6 |  | 0
96 | Server FLUX | Server FLUX - videodetekcia | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
97 | Server ADR | ADR server | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
98 |  |  | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC serverov | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
99 |  |  | Profylaktická prehliadka UTO PC serverov | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
100 |  |  | Kontrola funkcie videodetekcie a archivovania videozáznamu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
101 |  |  | Kontrola funkcie detekcie vozidiel ADR | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
102 | ADR klient | Operátorská PC stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
103 |  |  | Kontrola funkčnosti a diagnostika ADR PC stanice - profylaxia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
104 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
105 |  |  | Kontrola zobrazenia informácií na monitore | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
106 | 1AY-SOS.L1 až .L17 1AY-SOS.P1 až .P17 | Rozvádzač SOS - Zariadenia pre UTO - Razený tunel | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 34 | - | -
107 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
108 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
109 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
110 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
111 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 34 |  | 0
112 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [9 empty] | X |  | 1 | 34 |  | 0
113 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
114 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO | [9 empty] | X |  | 1 | 34 |  | 0
115 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 34 |  | 0
116 |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 34 |  | 0
117 | 1BX-UTO.L01 1BX-UTO.L02 1BX-UTO.P02 1BX-UTO.P03 2BX-UTO.L01 2BX-UTO.L02 2BX-UTO.P02 2BX-UTO.P03 | Kamera statická ADR - západný, východný portál | Vizuálna kontrola kamier | X | [10 empty] | 365 | 8 | - | -
118 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
119 |  |  | Kontrola kvality signálov v rozvádzači ADR | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
120 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
121 |  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov ochranný kryt - statív, ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.) kontrola pevnosti skrutkových spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
122 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
123 |  |  | Nastavenie polohovania a zaostrenia objektívu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
124 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie ADR | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
125 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | [9 empty] | X |  | 1 | 8 |  | 0
126 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | [9 empty] | X |  | 1 | 8 |  | 0
127 |  |  | Vyčistenie objektívu | [9 empty] | X |  | 1 | 8 |  | 0
128 | 1BZ-UTO.LL01,2 1BZ-UTO.LP01,2 1BZ-UTO.PL01,2 1BZ-UTO.PP01,2 2BZ-UTO.LL01,2 2BZ-UTO.LP01,2 2BZ-UTO.PL01,2 2BZ-UTO.PP01,2 | Snímacie indukčné slučky - západný, východný portál | Kontrola funkcie indukčných slučiek a prenosu do ADR a CRS |  | X | [9 empty] | 52 | 8 | - | -
129 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov a stavu prepojov v káblových šachtách | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
130 |  |  | Kontrola funkcie sčítania dopravy a prenosu údajov do ADR a CRS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
131 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | PTO ZP, PTO VP VN rozvodňa na ZP a VP Priečne prepojenia Zariadenia UTO v rozv. SOS | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
132 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Razený tunel Západný portál Východný portál Kolektory, kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
133 | Optické káblové rozvody - komunikácia | PTO ZP, PTO VP Razený tunel Priečne prepojenia Západný portál Východný portál | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
134 |  |  | Kontrolné meranie prenosových vlastností a útlmu OK - metóda OTDR | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
135 |  |  | Výstupné správy a protokoly | [11 empty] | 1 | 6 |  | 0
136 | Klient 1 Klient 2 | Operátorská PC stanica - PTO ZP, PTO VP | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 2 | - | -
137 |  |  | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice -profylaxia | [9 empty] | X |  | 1 | 2 |  | 0
138 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
139 |  |  | Kontrola zobrazenia informácií na monitore | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
140 | Klient 3 Klient 4 | Operátorská PC stanica - SSÚD | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 2 | - | -
141 |  |  | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice - profylaxia | [9 empty] | X |  | 1 | 2 |  | 0
142 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
143 |  |  | Kontrola zobrazenia informácií na monitore | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
144 |  |  | Kontrola zobrazenia informácií na veľkoplošnom paneli | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
145 |  |  | Výstupné správy a protokoly | [11 empty] | 2 | 2 |  | 0
146 | FLUX/ADR PC | Komunikačné PC 2100/ 1AY-UTO.01 vrýtane MEM karty | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
147 | ZD_FLUX/ADR-PC | Zdroj MEAN WELL /1AY-UTO.01 | Kontrola zaplnenia MEM karty | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
148 |  |  | Profylaktická prehliadka komunikačného PC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
149 |  |  | Kontrola pripravenosti zdroja napájania | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
Všeobecné
150 |  | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.9 - SO 420-09
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.9
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-09 Rádiové spojenie
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | Rádiové spojenie | Rozvádzače na PTO VP 2AY-RAD-01, 2AY-RAD-02, 2AY-RAD-03 Rozvádzače na PTO ZP 1AY-RAD-01, 1AY-RAD-02, 1AY-RAD-03 NN káblové rozvody - napájanie rozvádzačov | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 1 | 1 |  | 0
3 | Technológia RS | PTO ZP, PTO VP LTR, PTR VP, ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení RS | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
4 | Technológia RS | PP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení RS |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
5 |  |  | Vizuálna kontrola zariadení v tunelovej rúre -vyžarovacie káble | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
6 |  |  | Vizuálna kontrola zariadení v tunelovej rúre - rozvádzače |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
7 |  |  | Skúška funkčnosti riadiacej jednotky na operátorskom pracovisku PTO ZP |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
8 |  |  | Skúška funkčnosti riadiacej jednotky na operátorskom pracovisku -SSUD |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
9 |  |  | Kontrola dostupnosti mobilných sieti v tunelovej rúre |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
10 |  |  | Kontrola útlmových parametrov konektorových spojov DIN vyžarovacieho kábla v tuneli a únikových chodbách | [8 empty] | X | X |  | 2 | 38 |  | 0
11 |  |  | Kontrola spojenia rádiostanicou v tuneli s velínom | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
12 |  |  | Kontrola vysielania do SRO 1 + 1 ďalšia FM stanica | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
13 |  |  | Kontrola vysielania frekvencie do tunela | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
14 |  |  | Kontrola stavu celého rádiového systému PTO ZP, PTO VP, SSÚD | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
15 |  |  | Kontrola počuteľnosti a zrozumiteľnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
16 |  |  | Profylaktická prehliadka systému rádiového spojenia - ovládacie pulty | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
17 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
18 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do riadiacej jednotky v SSUD PB | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
19 |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
20 | Technológia FM a LTE | PTO ZP, PTO VP, LTR, PTR, PP | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení FM a LTE | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
21 |  |  | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení FM a LTE |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
22 |  |  | Vizuálna kontrola zariadení v tunelovej rúre -vyžarovacie káble | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
23 |  |  | Vizuálna kontrola zariadení v tunelovej rúre - rozvádzače |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
24 |  |  | Vizuálna kontrola vyžarovacieho kábla LTE v tuneli vrátane konektorov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 18 |  | 0
25 |  |  | Zmeranie útlmových parametrov FM Rozbočovačov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
26 |  |  | Kontrola chybových hlásení do systému CRS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
27 |  |  | Funkčná skúška a nastavenie FM zariadení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
28 |  |  | Funkčná skúška GSM LTE zariadení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
29 |  |  | Zmeranie útlmových parametrov optickej trasy GSM LTE VP - PP1-8, merací protokol | [9 empty] | X |  | 1 | 8 |  | 0
30 |  |  | Kontrola parametrov GSM LTE Remote unit | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
31 |  |  | Kontrola parametrov GSM LTE Master unit | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
32 |  |  | Kontrola parametrov združovacích obvodov GSM LTE | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
33 | Anténny stožiar - VP Anténny stožiar - ZP | Anténny stožiar, Antény | Vizuálna kontrola stožiarov a antén | X | [10 empty] | 365 | 12 | - | -
34 |  |  | Kontrola technického stavu a funkčnosti stožiarov a antén | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
35 |  |  | Kontrola zbernej sústavy bleskozvodu - korodovanie, očistenie a ošetrenie |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
36 |  |  | Kontrola vyžarovacích parametrov antén | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
37 |  |  | Meranie príjmu rádiového signálu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
38 |  |  | Kontrola upevnenia antén a technického stavu stožiaru | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
39 |  |  | Kontrola uzemnenia stožiaru - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [9 empty] | X |  | 1 | 2 |  | 0
40 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia stožiaru | [9 empty] | X |  | 1 | 2 |  | 0
41 | 1AY-RAD.01 (PTO ZP) 1AY-RAD.02 (PTO ZP) 1AY-RAD.03 (PTO ZP) 2AY-RAD.01 (PTO VP) 2AY-RAD.02 (PTO VP) 3AY-RAD.03 (PTO VP) | Technologický rozvádzač | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 6 | - | -
42 |  |  | Čistenie filtrov ventilátorov | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
43 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
44 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 | - | -
45 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
46 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
47 |  |  | Profylaktická prehliadka systému rádiového spojenia - Aktívne prvky, združovacie a filtračné obvody, riadiace obvody... | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
48 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
49 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
50 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
51 |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.10 - SO 420-10
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.10
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-10 Tunelový rozhlas
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | Tunelový rozhlas | Dátové rozvádzače 1AY-ROZ.01, 2AY-ROZ.01, AY-ROZ.41 NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 1 | 1 |  | 0
3 | TR - Tunelový rozhlas - technológia | PTO VP, PTO ZP LTR, PTR VP, ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení TR | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
4 | TR - Tunelový rozhlas - technológia | PP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení TR |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
5 |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
6 |  |  | Skúška funkčnosti riadiacej jednotky a systému na operátorskom pracovisku |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
7 |  |  | Skúška funkčnosti riadiacej jednotky a systému - ovládanie SSUD |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
8 |  | Tlakový reproduktor/TR, portály | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola reproduktorov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 64 |  | 0
9 |  | Mikrofónny ovládací pult/PTO ZP, SSÚD | Kontrola jednotlivých výkonov vetiev rozhlasu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
10 |  |  | Akustická skúška, kontrola dohľadu nad linkami polohy | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
11 |  |  | Kontrola počuteľnosti a zrozumiteľnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
12 |  | Technológia RS/technologické rozvádzače | Overenie funkcie riadiacej jednotky a reproduktorov, profilaxia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 68 |  | 0
13 |  |  | Kontrola funkčnosti zosilňovačov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 7 |  | 0
14 |  |  | Hĺbkové čistenie zosilňovačov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
15 |  |  | Kontrola funkčnosti riadiacej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
16 |  |  | Hĺbkové čistenie riadiacej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
17 |  |  | Test kapacity akumulátorov a dobíjača batérii | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
18 | 1AY-ROZ.01 2AY-ROZ.01 AY-ROZ.41 | Technologický rozvádzač - PTO ZP, PTO VP, 4PP-CHT | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 3 | - | -
19 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 3 | - | -
20 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | [9 empty] | X |  | 1 | 3 |  | 0
21 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
22 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
23 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
24 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
25 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
26 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 3 |  | 0
27 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [9 empty] | X |  | 1 | 3 |  | 0
28 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 3 |  | 0
29 |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
30 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | PTO ZP, PTO VP LTR, PTR, PP VP, ZP | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
31 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.11 - SO 420-11
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.11
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-11 Dispečerský telefón
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | DT - Dispečérsky telefón - technológia | PTO VP, PTO ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení DT | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
3 |  |  | Skúška funkčnosti systému na operátorskom pracovisku |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
4 |  |  | Skúška funkčnosti systému - ovládanie SSUD |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
5 | 201, 202 | PTO ZP | Čistenie telefónnych prístrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 | - | -
6 | 202 |  | Kontrola kapacity akumulátorov prenosných telefónov |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
7 | 201, 202 |  | Kontrola nastavenia parametrov systému a zariadení dispečerského telefónu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
8 | 202 |  | Výmena akumulátorov v prenosných telefónoch | [9 empty] | X |  | 0.33 | 1 |  | 0
9 | 301, 302 | PTO VP | Čistenie telefónnych prístrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
10 | 302 |  | Kontrola kapacity akumulátorov prenosných telefónov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
11 | 301, 302 |  | Kontrola nastavenia parametrov systému a zariadení dispečerského telefónu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
12 | 302 |  | Výmena akumulátorov v prenosných telefónoch | [9 empty] | X |  | 0.33 | 1 |  | 0
13 | NN káblové rozvody - komunikácia | PTO ZP, PTO VP | Vizuálna kontrola - uloženie a ukončenie káblov |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
14 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.12 - SO 420-12
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.12
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-12 Silnoprúdové rozvody
Por. číslo | SO | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[5 empty] | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | mesačný servis | štvrť ročný servis | pol ročný servis | ročný sevis | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 | [6 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
2 |  | Silnoprúdové rozvody | 1TS - transformátor ZP 2TS - transformátor VP | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
3 |  | Silnoprúdové rozvody | Uzemnenie 1TS Uzemnenie 2TS | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
4 |  | Silnoprúdové rozvody | Elektrická inštalácia časti pre VP Elektrická inštalácia časti pre ZP | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
5 |  | Silnoprúdové rozvody | Pripojenie UPS na VP Pripojenie UPS na ZP | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
6 |  | Silnoprúdové rozvody | Klimatizácia v 1TS Klimatizácia v 2TS | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
| 420-12 | Silnoprúdové rozvody - Technológia | PTO VP, PTO ZP LTR, PTR, PP VP, ZP, Trafostanica ZP VP
7 | 420-12.B,C |  | Trafostanica ZP - bleskozvod a uzemnenie | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [8 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
8 | 420-12.B,C |  | Trafostanica VP - bleskozvod a uzemnenie | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [8 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
9 | 420-12.B,C |  | Trafostanica ZP | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [8 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
10 | 420-12.B,C |  | Trafostanica VP | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [8 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
11 | 420-12.D |  | PTO ZP, PP 1 - 4 (po doplnenéí výzbroje pre ii20c) | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
12 | 420-12.D |  | PTO VP, PP 5 - 8 (po doplnenéí výzbroje pre ii20c) | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
13 | 420-02 | Prúdové ventilátory APWR 1250 | Prúdové ventilátory APWR 1250 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
14 | 420-05 | Riadiaci systém technológie | Priečne prepojenia | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
15 | 420-15 | Vetranie v PP | Priečné prepojenia (PP) | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
16 | 420-12 | Klimatizácia Panasonic U-71P2H2E5, U-71PK2E5B | TR1, TR2 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [8 empty] | 0.25 | 2 |  | 0
17 | 420-12 |  |  | Výstupná sprava a protokol | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 0
18 | 420-12.B,C | 1AN10, 2AN10 | Rozvádzač/ Trafostanica ZP, VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | X | [13 empty] | 365 | 2 | - | -
19 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
20 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
21 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
22 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
23 |  | 1AJ, 2AJ | Rozvádzač VN/ Trafostanica ZP, VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | X | [13 empty] | 365 | 2 | - | -
24 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
25 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
26 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
27 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
28 |  | 1AXF1, 2AXF1 | Rozvádzač/ Trafostanica ZP, VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | X | [13 empty] | 365 | 2 | - | -
29 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
30 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
31 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
32 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
33 | 420-12 | Klimatizácia Panasonic U-71P2H2E5, U-71PK2E5B | TR1, TR2 | Kontrola technického stavu | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
34 | 420-12.D | 1AN11, 1AN12 | Rozvádzač/ PTO - ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | X | [13 empty] | 365 | 2 | - | -
35 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
36 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
37 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
38 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
39 |  | 2AN11, 2AN12 | Rozvádzač/ PTO - VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | X | [13 empty] | 365 | 2 | - | -
40 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
41 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
42 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
43 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
44 |  | 1AN20, 1AN30 | Rozvádzač/ PTO - ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | X | [13 empty] | 365 | 2 | - | -
45 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
46 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
47 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
48 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
49 |  | 2AN20, 2AN30 | Rozvádzač/ PTO - VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | X | [13 empty] | 365 | 2 | - | -
50 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
51 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
52 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
53 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
54 |  | AN31, AN310 | Rozvádzač/PP1 (po doplnenéí výzbroje pre ii20c) | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 2 | - | -
55 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
56 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
57 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
58 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
59 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
60 |  | AN32, AN320 | Rozvádzač/PP2 (po doplnenéí výzbroje pre ii20c) | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 2 | - | -
61 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
62 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
63 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
64 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
65 |  | AN33, AN330, AX330 | Rozvádzač/PP3 (po doplnenéí výzbroje pre ii20c) | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 3 | - | -
66 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0
67 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0
68 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0
69 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0
70 |  | AN34, AN340 | Rozvádzač/PP4 (po doplnenéí výzbroje pre ii20c) | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 2 | - | -
71 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
72 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
73 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
74 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
75 |  | AN35, AN350 | Rozvádzač/PP5 (po doplnenéí výzbroje pre ii20c) | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 2 | - | -
76 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
77 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
78 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
79 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
80 |  | AN36, AN360, AX360 | Rozvádzač/PP6 (po doplnenéí výzbroje pre ii20c) | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 3 | - | -
81 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0
82 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0
83 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0
84 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0
85 |  | AN37, AN370 | Rozvádzač/PP7 (po doplnenéí výzbroje pre ii20c) | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 2 | - | -
86 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
87 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
88 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
89 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
90 |  | AN38, AN380 | Rozvádzač/PP8 (po doplnenéí výzbroje pre ii20c) | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 2 | - | -
91 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
92 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
93 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
94 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
95 |  | AN21 - AN28 | Rozdvádzač/PP1 - Rozdvádzač/PP8 | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 6 | - | -
96 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 0
97 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 0
98 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 0
99 |  |  |  | Kontrola rozvádzača termovíziou | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 0
100 |  | XD21-XD28 | Zásuvková skrinka/PP1-Zásuvková skrinka/PP8 | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 8 | - | -
101 |  |  |  | Kontrola napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 8 |  | 0
102 |  | 1XD206 - 2XD206 | Zásuvková skrinka/pred ZP portálom - Zásuvková skrinka/pred VP portálom | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 2 | - | -
103 |  |  |  | Kontrola napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
104 |  | XD-SOS.L1 - XD-SOS.P17 | Zásuvkova skrinka/SOS L1 - Zásuvkova skrinka/SOS P17 | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 34 | - | -
105 |  |  |  | Kontrola napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 34 |  | 0
106 |  |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 34 |  | 0
107 |  | 1RB - 2RB | Záložný zdroj UPS/PTO ZP - Záložný zdroj UPS/PTO VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | X | [13 empty] | 365 | 2 | - | -
108 |  |  |  | Kontrola prevádzkovej teploty v rozmedzí od 20° do 25 °C | X | [13 empty] | 365 | 2 | - | -
109 |  |  |  | Vykonať dva vybíjacie cykly | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
110 |  |  |  | Ročná prehliadka zdroja UPS | [8 empty] | X | [5 empty] | 1 | 2 |  | 0
111 |  |  |  | Ročná prehliadka batérie | [8 empty] | X | [5 empty] | 1 | 2 |  | 0
112 | 420-12.B,C | 1T11, 2T11 | Transformátor/Trafostanica ZP, Transformátor/Trafostanica VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 2 | - | -
113 |  |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
114 |  |  |  | Čistenie transformátora | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
115 |  |  |  | Kontrola transformátora a prídružných prídavných zariadení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
116 |  |  |  | Vizuálna kontrola- cievky, káble, vedenia, jednotka monitorovania teploty |  | X | [12 empty] | 52 | 2 | - | -
117 |  |  |  | Meranie izolačného odporu a kontrola funkčnosti jednotky monitorovania | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
118 |  |  |  | Mechanická kontrola - dotiahnutie skrutkových spojov, napäťové odstupy | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
119 |  | 1T12, 2T12 | Transformátor/Trafostanica ZP, Transformátor/Trafostanica VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [12 empty] | 52 | 2 | - | -
120 |  |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
121 |  |  |  | Čistenie transformátora | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
122 |  |  |  | Kontrola transformátora a prídružných prídavných zariadení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
123 |  |  |  | Vizuálna kontrola- cievky, káble, vedenia, jednotka monitorovania teploty |  | X | [12 empty] | 52 | 2 | - | -
124 |  |  |  | Meranie izolačného odporu a kontrola funkčnosti jednotky monitorovania | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
125 |  |  |  | Mechanická kontrola - dotiahnutie skrutkových spojov, napäťové odstupy | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
126 | 420-12.D |  | Káblové rozvody, napájanie, riadenie | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky |  | X | [12 empty] | 52 | - | - | -
127 |  |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [12 empty] | 52 | - | - | -
128 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
129 |  |  | Káblové rozvody, napájanie, riadenie | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky |  | X | [12 empty] | 52 | - | - | -
130 |  |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [12 empty] | 52 | - | - | -
131 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a prepojení | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
132 | 420-01 | Verejné osvetlenie (ZP a VP) | Stĺpy verejného osvetlenia | Kontrola a meranie uzemnenia stĺpu osvetlenia | [9 empty] | X |  |  |  |  | 1 | 20 |  | 0
133 | 420 -12 ZP | RÚ 8 | Ústredňa SHZ 8010 | Kontrola zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania |  | X | [12 empty] | 52 | 1 | - | -
134 |  |  |  | Kontrola stavu spojov akumulátorových batérií a ich upevnenia na riadiacej ústredni SHZ a kontrola napätia ústrední. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
135 |  |  |  | Kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
136 |  |  |  | Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
137 |  |  |  | Kontrola stavu SHZ na riadiacej ústredni pomocou zatlačenia testovacieho tlačidla. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
138 |  |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení SHZ | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
139 |  |  |  | Kontrola náhradného napájacieho zdroja | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
140 |  |  |  | Funkčná skúška výstupov | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
141 |  |  |  | Podrobná kontrola monitorovacej ústredne, príslušnej riadiacej požiarnej ústredne SHZ a k nej pripojených skupín automatických a neautomatických hlásičov, monitorovacích a riadiacich prvkov. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
142 |  |  |  | Vyčistenie monitorovacej a riadiacej ústredne stlačeným vzduchom. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
143 |  |  |  | Preskúšanie sieťového napájania núdzových zdrojov monitorovacej ústredne a príslušnej riadiacej ústredne SHZ, odpojením príslušného ističa s premeraním výstupného napätia z batériía, kontrolou napätia v ústredniach. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
144 |  |  |  | Premeranie kapacity odpojených batérií núdzového zásobovania elektrickou energiou na monitorovacej ústredni a na príslušnej riadiacej ústredni SHZ – (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
145 |  |  |  | Test reléových výstupov z príslušnej riadiacej ústredne SHZ pre ovládanie riadiacich, sig-nalizačných a požiarno-technických zariadení (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
146 |  |  |  | Kontrola signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
147 |  |  |  | Kontrola na celistvosť a bezporuchovosť systému: - na displeji monitorovacej ústredni nie je žiadne hlásenie o SHZ - neporušiteľnosť ochranného skla tlačidlových hlásičov „HASENIE“ | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
148 |  |  |  | Kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie, na náhradný napájací zdroj | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
149 |  |  |  | Kontrola záložných akumulátorov | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
150 |  |  |  | Kontrola záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky, prepojenia jednotlivých zariadení | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
151 |  |  |  | Kontrola jednotlivých funkcií zariadení ,vrátane dobíjania akumulátora | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
152 |  | 08.01/01-02 | Hlásiče | Kontrola stavu hlásičov požiaru | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
153 |  | 08.01/01-02 | Hlásiče | Kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
154 |  | 08.01/01-02 | Hlásiče | Funkčná kontrola hlásičov požiaru, (raz ročne všetkých) | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
155 |  | 08.01/01-02 | Hlásiče | Kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
156 |  | 08.01/01-02 | Hlásiče | Kontrola funkčných parametrov hlásičov | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
157 |  | 08.01/01-02 | Hlásiče | Vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
158 |  | 08.01/01-02 | Hlásiče | Vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
159 |  | 08.01/01-02 | Hlásiče | V prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
160 |  | 08.01/01-02 | Hlásiče | Prečistene a demontované hlásiče opäť prekontrolovať cez hlásičový interface s porovna-ním diagnostických hodnôt pomocou PC, ak nie sú v prípustných toleranciách, nahradiť ich novými po dohode s majiteľom zariadenia. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
161 |  | 08.01/01-02 | Hlásiče | Kontrola povrchovej čistoty automatických a neautomatických hlásičov a ich neporu-šenosti, v prípade potreby ich očistenie a prefúknutie v rámci chránených úsekov. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
162 |  |  | CRS | Kontrola funkčnosti ovládacích zariadení | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
163 |  |  |  | Kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
164 |  |  |  | Kontrola prenosu signalizácie úbytku hasiaceho plynu v zásobných tlakových flašiach do miesta so stálou obsluhou (ak je zabudovaný) z kontrolovaných chránených úsekov. | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
165 |  |  |  | Aktivácia SHZ vo všetkých chránených úsekoch pomocou dvojhlásičovej závislosti na jednotlivých skupinách automatických a neautomatických hlásičov - aktivácia liniek na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
166 |  | Fľaša 40 L + potrubný rozvod + trysky | ASHZ | Kontrola všetkých tlakových zostáv fľaší na úniku F- plynov pomocou detekčného prístroja v kontrolovaných chránených úsekoch (na základe výsledkov raz do ročne vypracovať systémové záznamy jednotlivých tlakových flaší a vyznačiť na flašiach dátum nasledujúcej kontroly) | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
167 |  |  |  | Kontrola tlakových fliaš a ich celkového vybavenia (ventil, zaslepovacie kryty otvorov ven-tila, tlakomer, snímač tlaku vo flaši, blokovacie zariadenie, elektricky a tlakovo ovládaná riadiaca hlavica, spúšťacie tlakové flexibilné hadičky, flexibilná vypúšťacia hadica spojená s pevným potrubným rozvodom, ukotvenie fliaše) z hľadiska poškodenia, korózie alebo uvoľnených závitových spojov a kotvenia častí SHZ v kontrolovaných chránených úsekoch. Výmena prípadne poškodených častí SHZ po odsúhlasení s jeho majiteľom. | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
168 |  |  |  | Kontrola výstupných trysiek potrubného rozvodu hasiaceho plynu na znečistenie, zafarbenie, mechanické poškodenie, upchatie výstupných otvorov a umiestnenie prípadných prekážok, ktoré bránia rovnomernej distribúcii hasiaceho plynu oproti projektu skutočného vyhotovenia. V prípade nedostatkov demontovať, očistiť a spätne namontovať. | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
169 |  |  |  | Kontrola chránených priestorov z hľadiska prístupu k zariadeniam SHZ, konfigurácie chrá-neného priestoru a systému SHZ z hľadiska prípadnej zmeny oproti projektu skutočného vyhotovenia. | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
170 |  |  |  | Kontrola stavu automatických a neautomatických hlásičov ich aktiváciou podľa skupín pripojených na príslušnu riadiacu ústredňu (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
171 |  |  |  | Kontrola prepojovacieho káblového vedenia riadiacich hlavíc, tlakových snímačov, blokovacieho zariadenia a hlásičov požiaru na pnutie a poškodenie izolácie a kompletnosť prechodiek. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
172 |  |  |  | Kontrola elektrických riadiacich hlavíc tlakových fliaš na mechanické poškodenie, koróziu a znečistenie. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
173 |  |  |  | Kontrola stavu náplne hasiacej látky v tlakovej nádobe - kontrolný tlakomer má ukazovateľ zelenom políčku. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
174 |  |  |  | Prekontrolovať tlakové zostavy flaší s FM-200 a ich celkové vybavenie (ventil, kryty závitov, vypúšťacie hadice, elektricky a tlakovo ovládané riadiace hlavice, riadiace tlakové flexibilné hadice, pevné potrubie a ich kotvenie, ukotvenie fliaš, výpustné trysky) z hľadiska poškodenia alebo chýbajúcich dielov v zmysle projektovej dokumentácie. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
175 |  |  | Kabeláž | Kontrola poistkových vložiek, svorkovníc | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
176 |  |  |  | Kontrola utesnenia vodičov | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
177 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
178 |  | HU 8 | hasebné úseky | Kontrola povrchu a vnútorného priestoru, vrátane jeho očistenia | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
179 |  | TA 8 | hasebné tablo | Kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
180 |  | O 8, A 8, | Hlásič,Maják, Siréna, CRS | Kontrola automatických a neautomatických hlásičov, výstražných svetelných a akus-tických a blokovacích zariadení SHZ na celistvosť v zmysle PD. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
181 |  | 08.03/01 | Tlačidlový hlásič, CRS | Aktivácia SHZ pomocou tlačidlového hlásiča (každý mesiac z iného priestoru) - aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
182 |  | O 8, A 8, TA 8 | Maják, siréna, hasebné tablo | Funkčné preskúšanie všetkých prvkov optickej, zvukovej a blokovacej signalizácie v kontroovaných chránených úsekoch. | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
183 | 420-12 VP | RÚ 10 | Ústredňa SHZ 8010 | Kontrola zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania |  | X | [12 empty] | 52 | 1 | - | -
184 |  |  |  | Kontrola stavu spojov akumulátorových batérií a ich upevnenia na riadiacej ústredni SHZ a kontrola napätia ústrední. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
185 |  |  |  | Kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
186 |  |  |  | Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
187 |  |  |  | Kontrola stavu SHZ na riadiacej ústredni pomocou zatlačenia testovacieho tlačidla. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
188 |  |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení SHZ | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
189 |  |  |  | Kontrola náhradného napájacieho zdroja | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
190 |  |  |  | Funkčná skúška výstupov | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
191 |  |  |  | Podrobná kontrola monitorovacej ústredne, príslušnej riadiacej požiarnej ústredne SHZ a k nej pripojených skupín automatických a neautomatických hlásičov, monitorovacích a riadiacich prvkov. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
192 |  |  |  | Vyčistenie monitorovacej a riadiacej ústredne stlačeným vzduchom. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
193 |  |  |  | Preskúšanie sieťového napájania núdzových zdrojov monitorovacej ústredne a príslušnej riadiacej ústredne SHZ, odpojením príslušného ističa s premeraním výstupného napätia z batériía, kontrolou napätia v ústredniach. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
194 |  |  |  | Premeranie kapacity odpojených batérií núdzového zásobovania elektrickou energiou na monitorovacej ústredni a na príslušnej riadiacej ústredni SHZ – (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
195 |  |  |  | Test reléových výstupov z príslušnej riadiacej ústredne SHZ pre ovládanie riadiacich, sig-nalizačných a požiarno-technických zariadení (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
196 |  |  |  | Kontrola signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
197 |  |  |  | Kontrola na celistvosť a bezporuchovosť systému: - na displeji monitorovacej ústredni nie je žiadne hlásenie o SHZ - neporušiteľnosť ochranného skla tlačidlových hlásičov „HASENIE“ | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
198 |  |  |  | Kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie, na náhradný napájací zdroj | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
199 |  |  |  | Kontrola záložných akumulátorov | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
200 |  |  |  | Kontrola záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky, prepojenia jednotlivých zariadení | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
201 |  |  |  | Kontrola jednotlivých funkcií zariadení ,vrátane dobíjania akumulátora | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
202 |  | 010.01/01-02 | Hlásiče | Kontrola stavu hlásičov požiaru | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
203 |  | 010.01/01-02 | Hlásiče | Kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
204 |  | 010.01/01-02 | Hlásiče | Funkčná kontrola hlásičov požiaru, (raz ročne všetkých) | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
205 |  | 010.01/01-02 | Hlásiče | Kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
206 |  | 010.01/01-02 | Hlásiče | Kontrola funkčných parametrov hlásičov | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
207 |  | 010.01/01-02 | Hlásiče | Vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
208 |  | 010.01/01-02 | Hlásiče | Vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
209 |  | 010.01/01-02 | Hlásiče | V prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
210 |  | 010.01/01-02 | Hlásiče | Prečistene a demontované hlásiče opäť prekontrolovať cez hlásičový interface s porovna-ním diagnostických hodnôt pomocou PC, ak nie sú v prípustných toleranciách, nahradiť ich novými po dohode s majiteľom zariadenia. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
211 |  | 010.01/01-02 | Hlásiče | Kontrola povrchovej čistoty automatických a neautomatických hlásičov a ich neporu-šenosti, v prípade potreby ich očistenie a prefúknutie v rámci chránených úsekov. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
212 |  |  | CRS | Kontrola funkčnosti ovládacích zariadení | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
213 |  |  |  | Kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
214 |  |  |  | Kontrola prenosu signalizácie úbytku hasiaceho plynu v zásobných tlakových flašiach do miesta so stálou obsluhou (ak je zabudovaný) z kontrolovaných chránených úsekov. | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
215 |  |  |  | Aktivácia SHZ vo všetkých chránených úsekoch pomocou dvojhlásičovej závislosti na jednotlivých skupinách automatických a neautomatických hlásičov - aktivácia liniek na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
216 |  | Fľaša 40 L + potrubný rozvod + trysky | ASHZ | Kontrola všetkých tlakových zostáv fľaší na úniku F- plynov pomocou detekčného prístroja v kontrolovaných chránených úsekoch (na základe výsledkov raz do ročne vypracovať systémové záznamy jednotlivých tlakových flaší a vyznačiť na flašiach dátum nasledujúcej kontroly) | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
217 |  |  |  | Kontrola tlakových fliaš a ich celkového vybavenia (ventil, zaslepovacie kryty otvorov ven-tila, tlakomer, snímač tlaku vo flaši, blokovacie zariadenie, elektricky a tlakovo ovládaná riadiaca hlavica, spúšťacie tlakové flexibilné hadičky, flexibilná vypúšťacia hadica spojená s pevným potrubným rozvodom, ukotvenie fliaše) z hľadiska poškodenia, korózie alebo uvoľnených závitových spojov a kotvenia častí SHZ v kontrolovaných chránených úsekoch. Výmena prípadne poškodených častí SHZ po odsúhlasení s jeho majiteľom. | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
218 |  |  |  | Kontrola výstupných trysiek potrubného rozvodu hasiaceho plynu na znečistenie, zafarbenie, mechanické poškodenie, upchatie výstupných otvorov a umiestnenie prípadných prekážok, ktoré bránia rovnomernej distribúcii hasiaceho plynu oproti projektu skutočného vyhotovenia. V prípade nedostatkov demontovať, očistiť a spätne namontovať. | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
219 |  |  |  | Kontrola chránených priestorov z hľadiska prístupu k zariadeniam SHZ, konfigurácie chrá-neného priestoru a systému SHZ z hľadiska prípadnej zmeny oproti projektu skutočného vyhotovenia. | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
220 |  |  |  | Kontrola stavu automatických a neautomatických hlásičov ich aktiváciou podľa skupín pripojených na príslušnu riadiacu ústredňu (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
221 |  |  |  | Kontrola prepojovacieho káblového vedenia riadiacich hlavíc, tlakových snímačov, blokovacieho zariadenia a hlásičov požiaru na pnutie a poškodenie izolácie a kompletnosť prechodiek. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
222 |  |  |  | Kontrola elektrických riadiacich hlavíc tlakových fliaš na mechanické poškodenie, koróziu a znečistenie. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
223 |  |  |  | Kontrola stavu náplne hasiacej látky v tlakovej nádobe - kontrolný tlakomer má ukazovateľ zelenom políčku. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
224 |  |  |  | Prekontrolovať tlakové zostavy flaší s FM-200 a ich celkové vybavenie (ventil, kryty závitov, vypúšťacie hadice, elektricky a tlakovo ovládané riadiace hlavice, riadiace tlakové flexibilné hadice, pevné potrubie a ich kotvenie, ukotvenie fliaš, výpustné trysky) z hľadiska poškodenia alebo chýbajúcich dielov v zmysle projektovej dokumentácie. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
225 |  |  | Kabeláž | Kontrola poistkových vložiek, svorkovníc | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
226 |  |  |  | Kontrola utesnenia vodičov | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
227 |  |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
228 |  | HU 10 | hasebné úseky | Kontrola povrchu a vnútorného priestoru, vrátane jeho očistenia | [13 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
229 |  | TA 8 | hasebné tablo | Kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru | [11 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
230 |  | O 10, A 10, | Hlásič,Maják, Siréna, CRS | Kontrola automatických a neautomatických hlásičov, výstražných svetelných a akus-tických a blokovacích zariadení SHZ na celistvosť v zmysle PD. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
231 |  | 010.03/01 | Tlačidlový hlásič, CRS | Aktivácia SHZ pomocou tlačidlového hlásiča (každý mesiac z iného priestoru) - aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [10 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
232 |  | O 10, A 10, TA 10 | Maják, siréna, hasebné tablo | Funkčné preskúšanie všetkých prvkov optickej, zvukovej a blokovacej signalizácie v kontroovaných chránených úsekoch. | [12 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
[21 empty] | spolu: | 0
* Skúška odolnosti a tesnosti: SHZ rozvodní v tuneli, TS a UPS - hasiaci úsek 1-10 (PP-1-6,Trafostanice ZP, PTO ZP) - perióda OP, OS je každé 4 roky. Posledná OP, OS bola jeseň 2022.

## Príloha č.1.13 - SO 420-13
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.13
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-13 Systém uzemnenia v tuneli
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | Systém uzemnenia v tuneli | HUP v PTO ZP a VP končiac podružnými HUP v PP a miestnostiach SOS | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 |  | 0
3 |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízia | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 1 | 1 |  | 0
4 |  |  | Výstupná sprava a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
5 |  |  | Elektrické a geofyzikálne meranie DEMZ | [11 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
6 |  | PTO - VP | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
7 |  |  | Kontrolné meranie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
8 |  | PTO - ZP | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
9 |  |  | Kontrolné meranie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
10 |  | PP1 | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
11 |  |  | Kontrolné meranie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
12 |  | PP2 | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
13 |  |  | Kontrolné meranie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
14 |  | PP3 | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
15 |  |  | Kontrolné meranie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
16 |  | PP4 | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
17 |  |  | Kontrolné meranie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
18 |  | PP5 | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
19 |  |  | Kontrolné meranie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
20 |  | PP6 | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
21 |  |  | Kontrolné meranie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
22 |  | PP7 | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
23 |  |  | Kontrolné meranie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
24 |  | PP8 | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
25 |  |  | Kontrolné meranie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.14 - SO 420-14
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.14
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-14 Dopravné značenie, trvalé a premenné
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | Trvalé a premenné dopravné značenie | Meranie izolačných odporov káblov NN, meranie prechodových odporov vodičov PE | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 |  | 0
3 |  | PTR, LTR | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení DOP | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
4 |  |  | Vizuálna kontrola, Premenné dopravné značky – LED PDZ + semafory | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
5 |  |  | Vizuálna kontrola, Značka II19a/II19b únikový východ - presvetlená | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
6 |  |  | Vizuálna kontrola, Značka IP11 núdzový záliv - presvetlená | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
7 |  |  | Vizuálna kontrola, Združená značka II20c - presvetlená s požiarnym svietidlom | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
8 | Rozvádzač návestného rezu, R - NRPC1a - 4a | PTR | Kontrola skrine rozvádzača zvonku a z vnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
9 |  |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
10 |  |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
11 |  |  | Kontrola prepojovacích vodičov, poistiek, svorkovníc a ich dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
12 |  |  | Kontrola signalizačných stavových LED | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
13 |  |  | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
14 |  |  | Test komunikácie s operátorským pracoviskom - CRS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
15 |  |  | Test komunikácie TCP/IP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
16 |  |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
17 |  |  | Kontrola izolačných stavov a prechodových odporov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
18 |  |  | Kontrola a testy prúdových komparátorov PKS1 | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
19 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
20 |  |  | Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 4 |  | 0
21 | Rozvádzač návestného rezu, R - NRTB1b - 4b | LTR | Kontrola skrine rozvádzača zvonku a z vnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
22 |  |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
23 |  |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
24 |  |  | Kontrola prepojovacích vodičov, poistiek, svorkovníc a ich dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
25 |  |  | Kontrola signalizačných stavových LED | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
26 |  |  | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
27 |  |  | Test komunikácie s operátorským pracoviskom - CRS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
28 |  |  | Test komunikácie TCP/IP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
29 |  |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
30 |  |  | Kontrola izolačných stavov a prechodových odporov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
31 |  |  | Kontrola a testy prúdových komparátorov PKS1 | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
32 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
33 |  |  | Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 4 |  | 0
34 | Premenné dopravné značky – LED PDZ + semafory, konštrukcie, všetky PDZ | PTR | Kontrola skrine LED PDZ zvonku a z vnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
35 |  |  | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
36 |  |  | Kontrola LED a jednotlivých symbolov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
37 |  |  | Kontrola a lokálny test komunikácie PDZ z CRS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
38 |  |  | Diagnostika PDZ | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
39 |  |  | Kontrola a testy LED semaforov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
40 |  |  | Kontrola skrutkových spojov a konštrukcie pre DZ | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
41 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 18 |  | 0
42 |  |  | Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 18 |  | 0
43 |  | LTR | Kontrola skrine LED PDZ zvonku a z vnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
44 |  |  | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
45 |  |  | Kontrola LED a jednotlivých symbolov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
46 |  |  | Kontrola a lokálny test komunikácie PDZ z CRS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
47 |  |  | Diagnostika PDZ | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
48 |  |  | Kontrola a testy LED semaforov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
49 |  |  | Kontrola skrutkových spojov a konštrukcie pre DZ | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
50 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 18 |  | 0
51 |  |  | Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 18 |  | 0
52 | Značka II19a/II19b únikový východ - presvetlená PP1 - PP8 | PTR | Kontrola značky II19a/II19b zvonku a z vnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
53 |  |  | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
54 |  |  | Kontrola skrutkových spojov a konštrukcie pre DZ | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
55 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
56 |  |  | Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 8 |  | 0
57 | Značka II19a/II19b únikový východ - presvetlená PP1 - PP8 | LTR | Kontrola značky II19a/II19b zvonku a z vnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
58 |  |  | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
59 |  |  | Kontrola skrutkových spojov a konštrukcie pre DZ | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
60 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
61 |  |  | Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 8 |  | 0
62 | Značka IP11 núdzový záliv - presvetlená NZ1, NZ2 | PTR | Kontrola značky IP11 zvonku a z vnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
63 |  |  | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
64 |  |  | Kontrola skrutkových spojov a konštrukcie pre DZ | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
65 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
66 |  |  | Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 2 |  | 0
67 | Značka IP11 núdzový záliv - presvetlená NZ1, NZ2 | LTR | Kontrola značky IP11 zvonku a z vnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
68 |  |  | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
69 |  |  | Kontrola skrutkových spojov a konštrukcie pre DZ | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
70 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
71 |  |  | Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 2 |  | 0
72 | Združená značka II20c - presvetlená s požiarnym svietidlom EA-DOP.PL1 až 87 | PTR | Kontrola zvonku a z vnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 87 |  | 0
73 |  |  | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | [8 empty] | X | X |  | 2 | 87 |  | 0
74 |  |  | Kontrola skrutkových spojov a konštrukcie uchytenia DZ | [8 empty] | X | X |  | 2 | 87 |  | 0
75 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 87 |  | 0
76 |  |  | Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 87 |  | 0
77 | Združená značka II20c - presvetlená s požiarnym svietidlom EA-DOP.LP1 až 89 | LTR | Kontrola zvonku a z vnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 89 |  | 0
78 |  |  | Kontrola napájacej časti, prepojovacích vodičov a svorkovníc | [8 empty] | X | X |  | 2 | 89 |  | 0
79 |  |  | Kontrola skrutkových spojov a konštrukcie uchytenia DZ | [8 empty] | X | X |  | 2 | 89 |  | 0
80 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 89 |  | 0
81 |  |  | Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 89 |  | 0
82 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | LTR, PTR | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
83 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.15 - SO 420-15
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.15
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-15 Vetranie tunelových prechodových chodieb
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | Vetranie PP | Priečné prepojenia (PP) | Vizuálna kontrola stavu a funkčnosti zariadení komponent VZD |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
3 |  | Priečne prepojenie - elektrorozvodňa | Vizuálna kontrola technického stavu zariadení |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
4 |  |  | Zapnutie, vypnutie pretlakových ventilátorov (diaľkovo z CRS alebo manuálne z rozvádzača) - vizuálna kontrola chodu zariadenia |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
5 |  |  | Otvorenie a zatvorenie požiarnych klapiek (diaľkovo z CRS alebo manuálne z rozvádzača) - vizuálna kontrola chodu zariadenia |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
6 |  |  | Otvorenie a zatvorenie regulačnej a uzatváracej klapky (diaľkovo z CRS alebo manuálne z rozvádzača) - vizuálna kontrola chodu zariadenia |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
7 |  | Ventilátorový diel TERNO-S 200 K-15 | Kontrola a skúška funkčnosti pretlakových ventilátorov - zapnutie, vypnutie (dialkovo z CRS/manuálne z rozvádzača) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
8 |  | Požiarna klapka 250x200 EI-S 60 spustenie ručné, teplotné, zo servopohonom BF 230-T a s koncovým spínačom polohy | Kontrola a skúška funkčnosti požiarnych klapiek - otvorenie a zatvorenie (dialkovo z CRS/manuálně z rozvádzača). Vizuálna kontrola vonkajšieho povrchu, neporušenosti, označenia a tesnosti uzáverov požiarnej klapky s konštrukciou *) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
9 |  | Požiarna klapka 200x200 EI-S 60 spustenie ručné, teplotné, zo servopohonom BF 230-T a s koncovým spínačom polohy | Kontrola a skúška funkčnosti požiarnych klapiek - otvorenie a zatvorenie (dialkovo z CRS/manuálně z rozvádzača). Vizuálna kontrola vonkajšieho povrchu, neporušenosti, označenia a tesnosti uzáverov požiarnej klapky s konštrukciou *) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
10 |  | Regulačná a uzatváraia klapka RK 200 SP-LM230A so signalizáciou otvorená, zatvorená (servopohon Belimo; 230 V; 50 Hz) | Kontrola a skúška funkčnosti klapiek - otvorenie a zatvorenie (dialkovo z CRS/manuálně z rozvádzača) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
11 |  | Regulačna a uzatváracia klapka RKM 200 x 200 so signalizáciou otvorená, zatvorená, servopohon 230 TPM 009/00 | Kontrola a skúška funkčnosti klapiek - otvorenie a zatvorenie (dialkovo z CRS/manuálně z rozvádzača) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
12 |  | Filtrační diel TERNO-S 200 F-EU4-Z vrátane indikátora tlakovej diferencie, typ PS500 | Vizuálna kontrola | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
13 |  | Pružná vložka; rozmery PV 355x225-Z | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
14 |  | Krycí mriežka TERNO-S 200-Z (rozmery 355x225) | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
15 |  | VZT potrubie a komponenty | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí, očistenie od prachu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
16 |  | Priečne prepojenie - chodba | Vizuálna kontrola technického stavu zariadení |  |  | X | [8 empty] | 12 | 12 | - | -
17 |  |  | Zapnutie, vypnutie pretlakových ventilátorov (diaľkovo z CRS alebo manuálne z rozvádzača) - vizuálna kontrola chodu zariadenia |  |  | X | [8 empty] | 12 | 12 | - | -
18 |  |  | Otvorenie a zatvorenie požiarnych klapiek (diaľkovo z CRS alebo manuálne z rozvádzača) - vizuálna kontrola chodu zariadenia |  |  | X | [8 empty] | 12 | 12 | - | -
19 |  |  | Otvorenie a zatvorenie regulačnej a uzatváracej klapky (diaľkovo z CRS alebo manuálne z rozvádzača) - vizuálna kontrola chodu zariadenia |  |  | X | [8 empty] | 12 | 12 | - | -
20 |  | Ventilátor ALMxxr 630-200-3/18°-2/4,0 VS (4 kW) | Kontrola a skůška funkčnosti pretlakových ventilátorov - zapnutie, vypnutie (dialkovo z CRS/manuálně z rozvádzača) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
21 |  | Požiarna klapka PKTM III-C - 800x800 - .40 TPM 075/09- spustenie ručné, teplotné, servopohonom BF 230 - T a s koncovým spínačom polohy | Kontrola a skúška funkčnosti požiarnych klapiek - otvorenie a zatvorenie (dialkovo z CRS/manuálně z rozvádzača). Vizuálna kontrola vonkajšieho povrchu, neporušenosti, označenia a tesnosti uzáverov požiarnej klapky s konštrukciou *) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
22 |  | Požiarna klapka PKTM III-C 700x700 -.40 TPM 075/09 spustenie ručné, teplotné, servopohonom BF 230 - T a s koncovým spínačom polohy | Kontrola a skúška funkčnosti požiarnych klapiek - otvorenie a zatvorenie (dialkovo z CRS/manuálně z rozvádzača). Vizuálna kontrola vonkajšieho povrchu, neporušenosti, označenia a tesnosti uzáverov požiarnej klapky s konštrukciou *) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
23 |  | Regulačná klapka RKM 700 x 700- . 46 TPM 009/00 so signalizáciou otvorená, zatvorená, servopohon Belimo NM 230A-S (.46) | Kontrola a skúška funkčnosti regulačných klapiek - otvorenie a zatvorenie (dialkovo z CRS/manuálně z rozvádzača) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
24 |  | Tlmič hluku kruhový SDA 630/1260 | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
25 |  | Protidažďové žaluzie PDZM 800 x 800 - nerezové vyhotovenie (AISI 316Ti - více než 2% molybdenu) | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
26 |  | Krycia mriežka SG 700x700 (AISI 316Ti), voľná plocha ca 84% | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
27 |  | Pružná spojka (manžeta) FMA-630 | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
28 |  | VZT potrubie a komponenty | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí, očistenie od prachu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
29 |  | Čidlo diferenciálneho tlaku | Vizuálna kontrola, očistenie, kontrola prechodnosti tlakových ciest (hadičiek) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
30 |  | Prechodová chodba pre vozidlá a pre chodcov | Vizuálna kontrola technického stavu zariadení |  |  | X | [8 empty] | 12 | 4 | - | -
31 |  |  | Zapnutie, vypnutie pretlakových ventilátorov (diaľkovo z CRS alebo manuálne z rozvádzača) - vizuálna kontrola chodu zariadenia |  |  | X | [8 empty] | 12 | 4 | - | -
32 |  |  | Otvorenie a zatvorenie požiarnych klapiek (diaľkovo z CRS alebo manuálne z rozvádzača) - vizuálna kontrola chodu zariadenia |  |  | X | [8 empty] | 12 | 4 | - | -
33 |  |  | Otvorenie a zatvorenie regulačnej a uzatváracej klapky (diaľkovo z CRS alebo manuálne z rozvádzača) - vizuálna kontrola chodu zariadenia |  |  | X | [8 empty] | 12 | 4 | - | -
34 |  | Ventilátor ALMxxr 560-200-3/18°-2/2,2 VS (2,2 kW) | Kontrola a skůška funkčnosti pretlakových ventilátorov - zapnutie, vypnutie (dialkovo z CRS/manuálně z rozvádzača) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
35 |  | Požiarná klapka PKTM III-C - 1000x500 - .40 TPM 075/09- spustenie ručné, teplotné, servopohonom BF 230 - T a s koncovým spínačom polohy | Kontrola a skúška funkčnosti požiarnych klapiek - otvorenie a zatvorenie (dialkovo z CRS/manuálně z rozvádzača). Vizuálna kontrola vonkajšieho povrchu, neporušenosti, označenia a tesnosti uzáverov požiarnej klapky s konštrukciou *) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
36 |  | Regulačná klapka RKM 1000 x 500- . 46 TPM 009/00 so signalizáciou otvorené, zatvorené, servopohon Belimo NM 230A-S (.46) | Kontrola a skúška funkčnosti regulačných klapiek - otvorenie a zatvorenie (dialkovo z CRS/manuálně z rozvádzača) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
37 |  | Krycia mriežka SG 1000x500 (AISI 316Ti), voľná plocha ca 84% | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
38 |  | Protidažďové žaluzie PDZM 1000 x500 - nerezové vyhotovenie (AISI 316Ti - více než 2% molybdenu) | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
39 |  | Pružná spojka (manžeta) FMA-560 | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
40 |  | Vzduchotechnická tvarovka - prechod 1000 x 500 - kruh Ø560, L=300mm | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
41 |  | Tlmič hluku kruhový SDA 560/1120 | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
42 |  | VZT potrubie a komponenty | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí, očistenie od prachu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
43 |  | Čidlo diferenciálneho tlaku | Vizuálna kontrola, očistenie, kontrola prechodnosti tlakových ciest (hadičiek) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
44 |  | Káblové trasy | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky, prostupy | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.16 - 792-11.1
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Považský Chlmec - 1.16
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 792-11.1 IOP technologická časť
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | mesačná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | DR4 | Dátový rozvádzač DR4 | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
2 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
3 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
4 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
5 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
6 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
7 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
8 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
9 |  |  | Kontrola napäťovej úrovne napájacieho okruhu 24 VDC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
10 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
11 |  |  | Skúška redundancie modulov riadiaceho systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
12 |  |  | Diagnostika stavu vstupno/výstupných modulov riadiaceho systému prostredníctvom diagnostických nástrojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
13 |  |  | Analýza systémových chybových hlásení PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
14 |  |  | Analýzu využitia systémových prostriedkov PLC – pamäť, zaťaženie CPU | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
15 |  |  | Kontrola záložných batérii PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
16 |  |  | Kontrola systémovej komunikácie Profibus DP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
17 |  |  | Kontrola komunikácie LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
18 | R-CRS | Dátový rozvádzač R-CRS | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
19 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
20 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
21 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
22 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
23 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
24 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
25 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
26 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
27 |  | Server 1 - vizualizácia | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) - server vizualizácie | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
28 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia vizualizácie | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
29 |  |  | Kontrola obsadenosti hard diskov | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
30 |  |  | Kontrola komunikácie s PLC | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
31 |  |  | Kontrola komunikácie LAN | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
32 |  |  | Zálohovanie dát | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
33 |  | Server 2 - vizualizácia | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) - server vizualizácie | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
34 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia vizualizácie | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
35 |  |  | Kontrola obsadenosti hard diskov | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
36 |  |  | Kontrola komunikácie s PLC | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
37 |  |  | Kontrola komunikácie LAN | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
38 |  |  | Zálohovanie dát | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
39 | R-TRENAŽÉR | Dátový rozvádzač R-TRENAŽÉR | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
40 |  |  | Vizuálna kontrola stavu zariadení inštalovaných v rozvádzači |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
41 |  |  | Kontrola funkcionality vetracej jednotky, vyčistenie podľa potreby |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
42 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
43 |  |  | Čistenie filtrov vetracej jednotky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
44 |  |  | Kontrola skrutkových spojov svorkovníc, dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
45 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
46 |  |  | Kontrola uzemňovacich bodov rozvádzača - odstránenie korózie, očistenie a ošetrenie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
47 |  |  | Test prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
48 |  | Server trenažér | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) - server vizualizácie | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
49 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia vizualizácie | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
50 |  |  | Kontrola obsadenosti hard diskov | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
51 |  |  | Kontrola komunikácie s PLC | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
52 |  |  | Kontrola komunikácie LAN | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
53 |  |  | Zálohovanie dát | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
54 | Klient č.1, 2, 3 Servisný klient | Operátorská PC stanica 1 | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 4 | - | -
55 |  | Operátorská PC stanica 2 | Kontrola záznamov (logov) OS počítača | [10 empty] | X | 12 | 4 |  | 0
56 |  | PC stanica video stena | Kontrola funkčnosti aplikačného programového vybavenie klientskej stanice | [10 empty] | X | 12 | 4 |  | 0
57 |  | Servisná PC stanica | Kontrola komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [10 empty] | X | 12 | 4 |  | 0
58 |  |  | Kontrola lokálneho záložného zdroja UPS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
59 | Trenažér | PC trenažér | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
60 |  |  | Kontrola záznamov (logov) OS počítača | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
61 |  |  | Kontrola funkčnosti aplikačného programového vybavenie trenažéra | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
62 |  |  | Kontrola komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
63 | DR1 | Komunikačný rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
64 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
65 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
66 |  |  | Kontrola káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
67 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
68 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
69 |  |  | Kontrola a čistenie technologických zariadení | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
70 |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
71 | DR2 | Dátový rozvádzač DR2 | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
72 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
73 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
74 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
75 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
76 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
77 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
78 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
79 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
80 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS IOP | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
81 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
82 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu z tunela | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
83 |  |  | Kontrola a čistenie technologických zariadení | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
84 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
85 |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
86 | DR3 | Dátový rozvádzač DR3 | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
87 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
88 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
89 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
90 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
91 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
92 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
93 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
94 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
95 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS IOP | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
96 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
97 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu z tunela | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
98 |  |  | Kontrola a čistenie technologických zariadení | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
99 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
100 |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
101 | DR5 | Dátový rozvádzač DR5 | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
102 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
103 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
104 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
105 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
106 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
107 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
108 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
109 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
110 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS IOP | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
111 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
112 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu z tunela | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
113 |  |  | Kontrola a čistenie technologických zariadení UTO | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
114 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
115 |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
116 | Server UTO01 | Server UTO - SENSE | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
117 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia (SENSE) | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
118 |  |  | Kontrola celistvosti databáz | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
119 |  |  | Kontrola zaplnenia hard diskov | [10 empty] | X | 12 | 1 |  | 0
120 | Server C4 | Server DELL - C4 | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
121 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia C4 | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
122 |  |  | Kontrola celistvosti databáz | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
123 |  |  | Kontrola zaplnenia hard diskov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
124 |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
125 | DR6 | Dátový rozvádzač DR6 | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
126 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
127 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
128 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
129 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
130 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
131 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
132 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
133 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
134 |  |  | Profylaktická kontrola riadiacej jednotky tunelového rozhlasu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
135 |  |  | Profylaktická prehliadka systému rádiového spojenia - Aktívne prvky, združovacie a filtračné obvody, riadiace obvody | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
136 |  |  | Kontrola a čistenie technologických zariadení SOS systému | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
137 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN z/do tunela | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
138 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS IOP | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
139 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
140 |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
141 | DT1 | Dátový rozvádzač DT1 | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
142 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
143 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
144 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
145 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
146 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
147 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
148 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
149 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
150 |  |  | Profylaktická kontrola grafického kontrolera videosteny | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
151 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN z/do tunela | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
152 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS IOP | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
153 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
154 |  |  | Kontrola lokálneho záložného zdroja UPS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
155 |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
156 | PC-UTO.1, PC-UTO.2, PC-VMW, PC-US | Operátorská PC UTO stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 4 | - | -
157 |  | Servisná PC UTO stanica | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice -profylaxia | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
158 |  | PC manažment video steny | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
159 |  | UPS-UTO 1,2 | Kontrola zobrazenia informácií na monitore | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
160 |  | UPS-VMW | Kontrola lokálneho záložného zdroja UPS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
161 | PC-WALL 1-10 | PC UTO stanica pre videostenu | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 10 | - | -
162 |  |  | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice -profylaxia | [9 empty] | X |  | 1 | 10 |  | 0
163 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 10 |  | 0
164 |  |  | Kontrola zobrazenia informácií na monitore | [8 empty] | X | X |  | 2 | 10 |  | 0
165 | Videostena | Monitor 1-12 | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 12 | - | -
166 |  | UPS WALL 1-4 | Komplexné prečistenie projekčného modulu | [9 empty] | X |  | 1 | 12 |  | 0
167 |  |  | Kontrola zobrazenia informácií na monitore | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
168 |  |  | Kontrola lokálneho záložného zdroja UPS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
169 | PC-C4 | Operátorská PC stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
170 |  | UPS-C4 | Kontrola funkčnosti a diagnostika PC stanice -profylaxia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
171 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
172 |  |  | Kontrola zobrazenia informácií na monitore | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
173 |  |  | Kontrola lokálneho záložného zdroja UPS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
174 |  | Konzola SOS | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 2 | - | -
175 |  |  | Kontrola a čistenie konzoly SOS systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
176 |  |  | Kontrola funkčnosti a diagnostika PC stanice -profylaxia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
177 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
178 |  |  | Kontrola zobrazenia informácií na monitore | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
179 |  | Konzola Tunelový rozhlas | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
180 |  |  | Kontrola a čistenie konzoly tunelového rozhlasu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
181 |  |  | Kontrola funkčnosti a diagnostika PC stanice -profylaxia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
182 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
183 |  |  | Kontrola zobrazenia informácií na monitore | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
184 |  | Konzola Rádio | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
185 |  |  | Kontrola a čistenie konzoly Rádio | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
186 |  |  | Kontrola funkčnosti konzoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
187 |  | Technológia rádia | Kontrola jednotlivých hlásení FM - 12x -LTR/PTR | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
188 |  |  | Kontrola hlásení operátora do FM | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
189 |  |  | Kontrola komunikácie Siete VHF HLTR/UC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
190 |  |  | Kontrola komunikácie siete UHF HLTR/UC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
191 |  |  | Kontrola prepínania servisných hlásení LTR a PTR | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
192 |  |  | Kontrola funkčnosti Master controler touch | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.17 - SO 404-00.1
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.17
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 404-00.1 Portálová budova ZP - Požiarne uzávery + hasiace prístroje
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | Požiarné dvere v miestnostiach | Požiarné dvere v miestnostiach č. - 0.01; 0.02; 0.03; 0.05; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.11; 0.12 | Preventívna údržba, ktorou sa zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu | [10 empty] | X | 4 | 7 |  | 0
2 |  |  | Oprava, ktorou sa zabezpečuje obnovenie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu | [10 empty] | X | 4 | 7 |  | 0
3 |  |  | Prehliadka, ktorou sa overuje vybavenosť požiarneho uzáveru | [10 empty] | X | 4 | 7 |  | 0
4 |  |  | Vizuálna kontrola dverí, funkčnosť |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
5 | Hasiace prístroje |  | Kontrola vizuálna |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
6 |  |  | Kontrola HP v zmysle vyhlášky MVSR č. 719/2002 Z.z. | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.5 | 6 |  | 0
7 |  |  | Tlaková skúška, raz za 5 rokov (nov.2022) | [11 empty] | 0.25 | 6 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Hasiace prístroje - kontrola HP v zmysle vyhlášky MVSR č. 719/2002 Z. z. - kontrola HP 1x24 mesiacov
Poznámka: Hasiace prístroje - tlaková skúška, raz za 5 rokov (november 2022)

## Príloha č.1.18 - SO 404-00.4
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.18
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 404-00.4 Portálová budova ZP - Vzduchotechnika a chladenie
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | Rozvodne - prívod 1.1 | Elektrodesign Duovent Compact DV 800 DI2 KL | kontrola a čistenie výmenníkov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
2 |  |  | kontrola tlmiacich vložiek | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
3 |  |  | kontrola a čistenia ventilátorov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
4 |  |  | čistenie a výmena filtrov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
5 |  |  | kontrola funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
6 |  |  | vizuálna kontrola funkčnosti zariadení |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
7 | Technická miestnosť - chladenie 13.1.2001, 13.1.2002 | STULZ ASU 321 AS | meranie prúdu klimatiz. pri max. výkone | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
8 |  |  | kontrola výparníka | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
9 |  |  | kontrola testnosti odtoku kondenzu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
10 |  |  | čistenie výparníka antibakteriálnym roztokom | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
11 |  |  | kontrola pružného uloženia kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
12 |  |  | kontrola vstupnej teploty vzduchu z výparníka | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
13 |  |  | kontrola teploty kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
14 |  |  | kontrola teploty resp. tlaku chladiva vo výtlaku kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
15 |  |  | kontrola teploty resp. tlaku chladiva v saní kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
16 |  |  | demontáž a montáž krytu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
17 |  |  | výmena filtrov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
18 |  |  | testovanie diaľkového ovládača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
19 |  |  | odborná prehliadka únik F- plynov (kontrola testnosti chladiaceho okruhu) | [8 empty] | X |  |  | 1 | 2 |  | 0
20 |  |  | vizuálna kontrola funkčnosti zariadení |  | X | [9 empty] | 52 | 2 | - | -
21 | Technická miestnosť - chladenie 13.1.2002, 13.2.2002 | SULTZ KSV037A22p | kontrola kondenzátora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
22 |  |  | čistenie kondenzátora tlakom vzduchu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
23 |  |  | demontáž a montáž krytu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
24 |  |  | vizuálna kontrola funkčnosti |  | X | [9 empty] | 52 | 2 | - | -
25 | Rozvodne - chladenie 10.1 | LG ARUN100LSS0 | meranie prúdu klimatiz. pri max. výkone | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
26 |  |  | kontrola kondenzátora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
27 |  |  | kontrola testnosti odtoku kondenzu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
28 |  |  | čistenie kondenzátora tlakom vzduchu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
29 |  |  | kontrola pružného uloženia kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
30 |  |  | kontrola teploty kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
31 |  |  | kontrola vstupnej teploty vzduchu z výparníka | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
32 |  |  | kontrola teploty resp. tlaku chladiva vo výtlaku kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
33 |  |  | kontrola teploty resp. tlaku chladiva v saní kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
34 |  |  | demontáž a montáž krytu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
35 |  |  | odborná prehliadka únik F- plynov (kontrola testnosti chladiaceho okruhu) | [8 empty] | X |  |  | 1 | 1 |  | 0
36 |  |  | vizuálna kontrola funkčnosti zariadení |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
37 | Rozvodne - chladenie 11.1, 12.1 | LG ARUN80LSS0 | meranie prúdu klimatiz. pri max. výkone | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
38 |  |  | kontrola kondenzátora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
39 |  |  | kontrola testnosti odtoku kondenzu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
40 |  |  | čistenie kondenzátora tlakom vzduchu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
41 |  |  | kontrola pružného uloženia kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
42 |  |  | kontrola teploty kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
43 |  |  | kontrola vstupnej teploty vzduchu z výparníka | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
44 |  |  | kontrola teploty resp. tlaku chladiva vo výtlaku kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
45 |  |  | kontrola teploty resp. tlaku chladiva v saní kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
46 |  |  | demontáž a montáž krytu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
47 |  |  | odborná prehliadka únik F- plynov (kontrola testnosti chladiaceho okruhu) | [9 empty] | X |  | 1 | 2 |  | 0
48 |  |  | vizuálna kontrola funkčnosti zariadení |  | X | [9 empty] | 52 | 2 | - | -
49 | Rozvodne - chladenie 10.2, 10.2.1, 10.3, 10.3.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 | LG ARNU09GSBL4, LG ARNU12GSBL4, LG ARNU15GSBL4, LG ARNU36GSVL4 | kontrola výparníka + vstupnej teploty vzduchu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
50 |  |  | čistenie výparníka antibakteriálnym roztokom | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
51 |  |  | demontáž a montáž krytu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
52 |  |  | čistenie filtrov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
53 |  |  | testovanie diaľkového ovládača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
54 |  |  | vizuálna kontrola funkčnosti |  | X | [9 empty] | 52 | 12 | - | -
55 | Rozvodne - odvod 1A.6, 1A.7, 1A8, 1A.9 | Mandík PSUM-90/SK.40 - 200x315 | vizuálna kontrola | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
56 |  |  | kontrola tepelnej poistky | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
57 |  |  | kontrola funkčnosti uzatváracieho mechanizmu | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
58 |  |  | vizuálna kontrola funkčnosti zariadení |  | X | [9 empty] | 52 | 4 | - | -
59 |  |  | odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie | [11 empty] | 0.5 | 1 |  | 0
60 |  |  | odborná prehliadka a odborná skúška EPS | [11 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.19 - SO 404-00.5
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.19
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 404-00.5 Portalová budova ZP, časť elektroinštalácia
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | Budova PTO ZP Elektroinštalácia | Osvetlenie Rozvádzač RP 404 Ochrana pred napätím NN káblové rozvody a napájanie osvetlenia a silnoprúdových obvodov | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 0.5 | 1 |  | 0
2 |  | Uzemnenie budovy | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 0.5 | 1 |  | 0
3 |  | Kontrola únik F- plynov (kontrola tesnosti chliadiaceo okruhu | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 |  | 0
4 | Portálová budova PTO ZP | Osvetlenie potálovej budovy na ZP, rozvádzač RP 404, bleskozvod | Vizuálna kontrola technického stavu osvetlenia portálovej budovy | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
5 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača RP404 |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
6 |  |  | Vizuálna kontrola káblových trás a káblových nosných systémov |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
7 |  |  | Vizuálna kontrola stavu elektrických zásuviek a svetelných spínačov |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
8 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie prípadných nečistôt z rozvádzača RP404 |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
9 |  |  | Kontrola funkcie požiarneho núdzového osvetlenia – únikový východ a osvetlenie hasiacich prístrojov |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
10 |  |  | Kontrola zbernej sústavy bleskozvodu a uzemnenia - korózia, nečistoty |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
11 |  | Rozvádzač NN RP404 | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
12 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
13 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
14 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
15 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
16 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
17 |  |  | Termografické meranie | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
18 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a zasielania prevádzkového stavu do CRS | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
19 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
20 |  | Káble a nosné káblové systémy | Kontrola mechanického stavu, dotiahnutie spojov, kontrola napätí napájacích káblov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.20 - SO 404-00.6
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.20
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 404-00.6 Portálová budova ZP - SHZ
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností | [5 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | mesačná kontrola | štvrť ročná kontrola | pol ročná kontrola | ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | 400_00.3 | SHZ | Revízia SHZ rozvodní v tuneli, TS a UPS - hasiaci úsek 1 - 10 (PP 1-6, Trafostanice ZP,PTO ZP | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
|  |  | Skúška odolnosti a tesnosti: SHZ rozvodní v tuneli, TS a UPS - hasiaci úsek 1-10(PP-1-6,Trafostanice ZP, PTO ZP) * | [5 empty] | X | 2022 | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
|  |  | Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby KD-200 1-10 | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
2 | RÚ 7 | Ústredňa SHZ 8010 | kontrola zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania |  | X | [10 empty] | 52 | 1 | - | -
3 |  |  | kontrola stavu spojov akumulátorových batérií a ich upevnenia na riadiacej ústredni SHZ a kontrola napätia ústrední. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
4 |  |  | kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
5 |  |  | aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
6 |  |  | kontrola stavu SHZ na riadiacej ústredni pomocou zatlačenia testovacieho tlačidla. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
7 |  |  | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení SHZ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
8 |  |  | kontrola náhradného napájacieho zdroja | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
9 |  |  | funkčná skúška výstupov | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
10 |  |  | podrobná kontrola monitorovacej ústredne, príslušnej riadiacej požiarnej ústredne SHZ a k nej pripojených skupín automatických a neautomatických hlásičov, monitorovacích a riadiacich prvkov. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
11 |  |  | vyčistenie monitorovacej a riadiacej ústredne stlačeným vzduchom. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
12 |  |  | preskúšanie sieťového napájania núdzových zdrojov monitorovacej ústredne a príslušnej riadiacej ústredne SHZ, odpojením príslušného ističa s premeraním výstupného napätia z batériía, kontrolou napätia v ústredniach. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
13 |  |  | premeranie kapacity odpojených batérií núdzového zásobovania elektrickou energiou na monitorovacej ústredni a na príslušnej riadiacej ústredni SHZ – (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
14 |  |  | test reléových výstupov z príslušnej riadiacej ústredne SHZ pre ovládanie riadiacich, sig-nalizačných a požiarno-technických zariadení (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
15 |  |  | kontrola signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
16 |  |  | kontrola na celistvosť a bezporuchovosť systému: - na displeji monitorovacej ústredni nie je žiadne hlásenie o SHZ - neporušiteľnosť ochranného skla tlačidlových hlásičov „HASENIE“ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
17 |  |  | kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie, na náhradný napájací zdroj | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
18 |  |  | kontrola záložných akumulátorov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
19 |  |  | kontrola záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky, prepojenia jednotlivých zariadení | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
20 |  |  | kontrola jednotlivých funkcií zariadení ,vrátane dobíjania akumulátora | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
21 | 07.01/01-02 07.02/01-02 | Hlásiče | kontrola stavu hlásičov požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
22 | 07.01/01-02 07.02/01-02 | Hlásiče | kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
23 | 07.01/01-02 07.02/01-02 | Hlásiče | funkčná kontrola hlásičov požiaru, (raz ročne všetkých) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
24 | 07.01/01-02 07.02/01-02 | Hlásiče | kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
25 | 07.01/01-02 07.02/01-02 | Hlásiče | kontrola funkčných parametrov hlásičov | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
26 | 07.01/01-02 07.02/01-02 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
27 | 07.01/01-02 07.02/01-02 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
28 | 07.01/01-02 07.02/01-02 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
29 | 07.01/01-02 07.02/01-02 | Hlásiče | prečistene a demontované hlásiče opäť prekontrolovať cez hlásičový interface s porovna-ním diagnostických hodnôt pomocou PC, ak nie sú v prípustných toleranciách, nahradiť ich novými po dohode s majiteľom zariadenia. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
30 | 07.01/01-02 07.02/01-02 | Hlásiče | kontrola povrchovej čistoty automatických a neautomatických hlásičov a ich neporu-šenosti, v prípade potreby ich očistenie a prefúknutie v rámci chránených úsekov. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
31 |  | CRS | kontrola funkčnosti ovládacích zariadení | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
32 |  |  | kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
33 |  |  | kontrola prenosu signalizácie úbytku hasiaceho plynu v zásobných tlakových flašiach do miesta so stálou obsluhou (ak je zabudovaný) z kontrolovaných chránených úsekov. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
34 |  |  | aktivácia SHZ vo všetkých chránených úsekoch pomocou dvojhlásičovej závislosti na jednotlivých skupinách automatických a neautomatických hlásičov - aktivácia liniek na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
35 | Fľaša 40 L + potrubný rozvod + trysky | ASHZ | kontrola všetkých tlakových zostáv fľaší na úniku F- plynov pomocou detekčného prístroja v kontrolovaných chránených úsekoch (na základe výsledkov raz do ročne vypracovať systémové záznamy jednotlivých tlakových flaší a vyznačiť na flašiach dátum nasledujúcej kontroly) | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
36 |  |  | kontrola tlakových fliaš a ich celkového vybavenia (ventil, zaslepovacie kryty otvorov ven-tila, tlakomer, snímač tlaku vo flaši, blokovacie zariadenie, elektricky a tlakovo ovládaná riadiaca hlavica, spúšťacie tlakové flexibilné hadičky, flexibilná vypúšťacia hadica spojená s pevným potrubným rozvodom, ukotvenie fliaše) z hľadiska poškodenia, korózie alebo uvoľnených závitových spojov a kotvenia častí SHZ v kontrolovaných chránených úsekoch. Výmena prípadne poškodených častí SHZ po odsúhlasení s jeho majiteľom. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
37 |  |  | kontrola výstupných trysiek potrubného rozvodu hasiaceho plynu na znečistenie, zafarbenie, mechanické poškodenie, upchatie výstupných otvorov a umiestnenie prípadných prekážok, ktoré bránia rovnomernej distribúcii hasiaceho plynu oproti projektu skutočného vyhotovenia. V prípade nedostatkov demontovať, očistiť a spätne namontovať. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
38 |  |  | kontrola chránených priestorov z hľadiska prístupu k zariadeniam SHZ, konfigurácie chrá-neného priestoru a systému SHZ z hľadiska prípadnej zmeny oproti projektu skutočného vyhotovenia. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
39 |  |  | kontrola stavu automatických a neautomatických hlásičov ich aktiváciou podľa skupín pripojených na príslušnu riadiacu ústredňu (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
40 |  |  | kontrola prepojovacieho káblového vedenia riadiacich hlavíc, tlakových snímačov, blokovacieho zariadenia a hlásičov požiaru na pnutie a poškodenie izolácie a kompletnosť prechodiek. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
41 |  |  | kontrola elektrických riadiacich hlavíc tlakových fliaš na mechanické poškodenie, koróziu a znečistenie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
42 |  |  | kontrola stavu náplne hasiacej látky v tlakovej nádobe - kontrolný tlakomer má ukazovateľ zelenom políčku. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
43 |  |  | prekontrolovať tlakové zostavy flaší s FM-200 a ich celkové vybavenie (ventil, kryty závitov, vypúšťacie hadice, elektricky a tlakovo ovládané riadiace hlavice, riadiace tlakové flexibilné hadice, pevné potrubie a ich kotvenie, ukotvenie fliaš, výpustné trysky) z hľadiska poškodenia alebo chýbajúcich dielov v zmysle projektovej dokumentácie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
44 |  | Kabeláž | kontrola poistkových vložiek, svorkovníc | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
45 |  |  | kontrola utesnenia vodičov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
46 |  |  | kontrola dotiahnutia spojov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
47 |  | hasebné úseky | kontrola povrchu a vnútorného priestoru, vrátane jeho očistenia | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
48 | TA 7 | hasebné tablo | kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
49 | O 7, A 7, | Hlásič,Maják, Siréna, CRS | kontrola automatických a neautomatických hlásičov, výstražných svetelných a akus-tických a blokovacích zariadení SHZ na celistvosť v zmysle PD. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
50 | 07.03/01 | Tlačidlový hlásič, CRS | aktivácia SHZ pomocou tlačidlového hlásiča (každý mesiac z iného priestoru) - aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
51 | O 7, A 7, TA 7 | Maják, siréna, hasebné tablo | funkčné preskúšanie všetkých prvkov optickej, zvukovej a blokovacej signalizácie v kontroovaných chránených úsekoch. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
[18 empty] | spolu: | 0
* Skúška odolnosti a tesnosti: SHZ rozvodní v tuneli, TS a UPS - hasiaci úsek 1-10 (PP-1-6,Trafostanice ZP, PTO ZP) - perióda OP, OS je každé 4 roky. Posledná OP, OS bola jeseň 2022.

## Príloha č.1.21 - SO 404-00.7
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.21
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 404-00.7 Portálová budova ZP - ČOV
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | štvrť ročná kontrola | pol ročná kontrola | ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | ČOV-BIOZAN 2 | Primárna zóna - ČOV - Západný portál | Vizuálna kontrola - prítok odpadovej vody do primárnej zóny ČOV |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
2 |  |  | Odborná prehliadka | [8 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
3 |  |  | Odvoz prebytočného kalu | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
4 |  |  | Doplnenie mikroorganizmov - SEPTIFORTE |  |  |  | X | [7 empty] | 4 | 1 | - | -
5 |  | Anairobný filter- ČOV | Vizuálna kontrola-prietok ČOV |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
6 |  |  | Regenerácia - Kontrola náplne filtra, prečistenie | [8 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
7 |  | Terciálny filter- ČOV | Vizuálna kontrola na odtoku odpadovej vody |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
8 |  |  | Regenerácia - Kontrola náplne filtra, prečistenie | [8 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
9 |  |  | Regenerácia - Výmena filtra | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
10 |  | Odtoková šachta - ČOV | Vizuálna kontrola-prietok ČOV |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
11 |  |  | Akreditovaný odber vzoriek, rozbory | [9 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Odtoková šachta-ČOV - akreditovaný odber vzoriek, rozbory - Vykonávanie autorizovanou osobou

## Príloha č.1.22 - SO 404-00.8
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.22
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 404-00.8 Portalová budova ZP, časť EPS
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | Budova PTO ZP EPS | EPS zariadnia | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X | X |  | 1 | 1 |  | 0
2 | Portálová budova PTO ZP | EPS - požiarne hlásiče a signalizačné zariadenia | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení EPS | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
3 |  |  | Pravidelná denná kontrola systému EPS / v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
4 |  |  | Vizuálna kontrola káblových trás a káblových nosných systémov |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
5 |  |  | Pravidelná mesačná kontrola systému EPS / v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
6 | FDM223 | Tlačidlový hlásič | Kontrola čistoty, neporušenosti, vyčistenie - tlačidlové hlásiče | [10 empty] | X | 1 | 10 |  | 0
7 |  |  | Funkčné preskúšanie, kontrola signalizácie - tlačidlové hlásiče | [9 empty] | X |  | 4 | 10 |  | 0
8 | FDOOT241-A9 | Kombinovaný hlásič požiaru | Kontrola čistoty, neporušenosti, vyčistenie - opticko/dymový hlásič požiaru | [10 empty] | X | 1 | 29 |  | 0
9 |  |  | Funkčné preskúšanie, kontrola signalizácie - opticko/dymový hlásič požiaru | [9 empty] | X |  | 4 | 29 |  | 0
10 | FDAI91 | Optický indikátor na stenu | Vyčistenie - optický indikátor na stenu | [10 empty] | X | 1 | 15 |  | 0
11 |  |  | Funkčné preskúšanie - optický indikátor na stenu | [9 empty] | X |  | 4 | 15 |  | 0
12 | FDA221 | Nasávací dymový detektor | Vyčistenie nasávacích dymových hlásičov FDA221 | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
13 |  |  | Funkčné preskúšanie nasávacích dymových hlásičov FDA221 | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
14 |  | Prepätová ochrana | Kontrola prepäťových ochrán | [10 empty] | X | 1 | 6 |  | 0
15 | FDCIO 222 | Rozvádzač 1AX-EPS 01 | Funkčná skúška výstupov do RST | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
16 |  | Rozvádzač 1AX-EPS 02 | Kontrola funkcie napájacieho zdroja PS150W | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
17 |  |  | Kontrola a ošetrenie záložných akumulátorov 17Ah v napájacom zdroji | [10 empty] | X | 1 | 2 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.23 - SO 405-00.1
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.23
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 405-00.1 Budova PTO VP - Požiarne uzávery + hasiace prístroje
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | Požiarné dvere v miestnostiach | Požiarné dvere v miestnostiach č. - 0.01; 0.02; 0.03; 0.05; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.11; 0.12 | Preventívna údržba, ktorou sa zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu | [10 empty] | x | 4 | 7 |  | 0
2 |  |  | Oprava, ktorou sa zabezpečuje obnovenie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu | [10 empty] | x | 4 | 7 |  | 0
3 |  |  | Prehliadka, ktorou sa overuje vybavenosť požiarneho uzáveru | [10 empty] | x | 4 | 7 |  | 0
4 |  |  | Vizuálna kontzrola dverí, funkčnosť |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
5 | Hasiace prístroje |  | Kontrola vizuálna |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
6 |  |  | Kontrola HP v zmysle vyhlášky MVSR č. 719/2002 Z.z. | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.5 | 6 |  | 0
7 |  |  | Tlaková skúška, raz za 5 rokov (nov.2022) | [11 empty] | 0.25 | 6 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Hasiace prístroje - kontrola HP v zmysle vyhlášky MVSR č. 719/2002 Z. z. - kontrola HP 1x24 mesiacov
Poznámka: Hasiace prístroje - tlaková skúška, raz za 5 rokov (november 2022)

## Príloha č.1.24 - SO 405-00.4
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.24
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 405-00.4 Vzduchotechnika a chladenie
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | Rozvodne - prívod 1.1 | Elektrodesign Duovent Compact DV 800 DI2 KL | kontrola a čistenie výmenníkov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
2 |  |  | kontrola tlmiacich vložiek | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
3 |  |  | kontrola a čistenia ventilátorov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
4 |  |  | čistenie a výmena filtrov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
5 |  |  | kontrola funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
6 |  |  | Vizuálna kontrola funkčnosti zariadení |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
7 | Technická miestnosť - chladenie 13.1.2001, 13.1.2002 | STULZ ASU 321 AS | meranie prúdu klimatiz. pri max. výkone | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
8 |  |  | kontrola výparníka | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
9 |  |  | kontrola testnosti odtoku kondenzu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
10 |  |  | čistenie výparníka antibakteriálnym roztokom | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
11 |  |  | kontrola pružného uloženia kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
12 |  |  | kontrola vstupnej teploty vzduchu z výparníka | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
13 |  |  | kontrola teploty kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
14 |  |  | kontrola teploty resp. tlaku chladiva vo výtlaku kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
15 |  |  | kontrola teploty resp. tlaku chladiva v saní kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
16 |  |  | demontáž a montáž krytu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
17 |  |  | výmena filtrov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
18 |  |  | testovanie diaľkového ovládača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
19 |  |  | Odborná prehliadka únik F- plynov (kontrola testnosti chladiaceho okruhu) | [9 empty] | X |  | 1 | 2 |  | 0
20 |  |  | Vizuálna kontrola funkčnosti zariadení |  | X | [9 empty] | 52 | 2 | - | -
21 | Technická miestnosť - chladenie 13.1.2002, 13.2.2002 | SULTZ KSV037A22p | kontrola kondenzátora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
22 |  |  | čistenie kondenzátora tlakom vzduchu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
23 |  |  | demontáž a montáž krytu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
24 |  |  | Vizuálna kontrola funkčnosti |  | X | [9 empty] | 52 | 2 | - | -
25 | Rozvodne - chladenie 10.1 | LG ARUN100LSS0 | meranie prúdu klimatiz. pri max. výkone | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
26 |  |  | kontrola kondenzátora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
27 |  |  | kontrola testnosti odtoku kondenzu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
28 |  |  | čistenie kondenzátora tlakom vzduchu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
29 |  |  | kontrola pružného uloženia kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
30 |  |  | kontrola teploty kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
31 |  |  | kontrola vstupnej teploty vzduchu z výparníka | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
32 |  |  | kontrola teploty resp. tlaku chladiva vo výtlaku kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
33 |  |  | kontrola teploty resp. tlaku chladiva v saní kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
34 |  |  | demontáž a montáž krytu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
35 |  |  | Odborná prehliadka únik F- plynov (kontrola testnosti chladiaceho okruhu) | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
36 |  |  | Vizuálna kontrola funkčnosti zariadení |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
37 | Rozvodne - chladenie 11.1, 12.1 | LG ARUN80LSS0 | meranie prúdu klimatiz. pri max. výkone | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
38 |  |  | kontrola kondenzátora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
39 |  |  | kontrola testnosti odtoku kondenzu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
40 |  |  | čistenie kondenzátora tlakom vzduchu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
41 |  |  | kontrola pružného uloženia kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
42 |  |  | kontrola teploty kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
43 |  |  | kontrola vstupnej teploty vzduchu z výparníka | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
44 |  |  | kontrola teploty resp. tlaku chladiva vo výtlaku kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
45 |  |  | kontrola teploty resp. tlaku chladiva v saní kompresora | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
46 |  |  | demontáž a montáž krytu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
47 |  |  | Odborná prehliadka únik F- plynov (kontrola testnosti chladiaceho okruhu) | [9 empty] | X |  | 1 | 2 |  | 0
48 |  |  | Vizuálna kontrola funkčnosti zariadení |  | X | [9 empty] | 52 | 2 | - | -
49 | Rozvodne - chladenie 10.2, 10.2.1, 10.3, 10.3.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 | LG ARNU09GSBL4, LG ARNU12GSBL4, LG ARNU15GSBL4, LG ARNU36GSVL4 | kontrola výparníka + vstupnej teploty vzduchu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
50 |  |  | čistenie výparníka antibakteriálnym roztokom | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
51 |  |  | demontáž a montáž krytu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
52 |  |  | čistenie filtrov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
53 |  |  | testovanie diaľkového ovládača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
54 |  |  | Vizuálna kontrola funkčnosti |  | X | [9 empty] | 52 | 12 | - | -
55 | Rozvodne - odvod 1A.6, 1A.7, 1A8, 1A.9 | Mandík PSUM-90/SK.40 - 200x315 | Vizuálna kontrola | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
56 |  |  | kontrola tepelnej poistky | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
57 |  |  | kontrola funkčnosti uzatváracieho mechanizmu | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
58 |  |  | Vizuálna kontrola funkčnosti zariadení |  | X | [9 empty] | 52 | 4 | - | -
59 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie | [11 empty] | 0.5 | 1 |  | 0
60 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška EPS | [11 empty] | 1 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.25 - SO 405-00.5
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.25
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 405-00.5 Portalová budova VP, časť elektroinštalácia
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | Budova PTO ZP Elektroinštalácia | Osvetlenie Rozvádzač RP 404 Ochrana pred napätím NN káblové rozvody a napájanie osvetlenia a silnoprúdových obvodov | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 0.5 | 1 |  | 0
2 |  | Uzemnenie budovy | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 0.5 | 1 |  | 0
3 |  | Kontrola únik F- plynov (kontrola tesnosti chliadiaceo okruhu | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 |  | 0
4 | Portálová budova PTO VP | Osvetlenie potálovej budovy na ZP, rozvádzač RP 405, | Vizuálna kontrola technického stavu osvetlenia portálovej budovy | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
5 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača RP405 |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
6 |  |  | Vizuálna kontrola káblových trás a káblových nosných systémov |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
7 |  |  | Vizuálna kontrola stavu elektrických zásuviek a svetelných spínačov |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
8 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie prípadných nečistôt z rozvádzača RP404 |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
9 |  |  | Kontrola funkcie požiarneho núdzového osvetlenia – únikový východ a osvetlenie hasiacich prístrojov |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
10 |  |  | Kontrola zbernej sústavy bleskozvodu a uzemnenia - korózia, nečistoty |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
11 |  | Rozvádzač NN RP405 | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
12 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
13 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
14 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
15 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
16 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
17 |  |  | Termografické meranie | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
18 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a zasielania prevádzkového stavu do CRS | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
19 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
20 |  | Káble a nosné káblové systémy | Kontrola mechanického stavu, dotiahnutie spojov, kontrola napätí napájacích káblov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.26 - SO 405-00.6
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.26
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 405-00.6 Portálová budova VP - SHZ
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností | [5 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | mesačná kontrola | štvrť ročná kontrola | pol ročná kontrola | ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | 400_00.3 | SHZ | Revízia SHZ rozvodní v tuneli, TS a UPS - hasiaci úsek 1 - 10 (PP 1-6, Trafostanice VP,PTO VP) | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
|  |  | Skúška odolnosti a tesnosti: SHZ rozvodní v tuneli, TS a UPS - hasiaci úsek 1-10(PP-1-6,Trafostanice VP, PTO VP)* | [5 empty] | X | 2022 | [5 empty] | 0,25 | 1 |  | 0
|  |  | Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby KD-200 1-10 | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
2 | RÚ 9 | Ústredňa SHZ 8010 | kontrola zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania |  | X | [10 empty] | 52 | 1 | - | -
3 |  |  | kontrola stavu spojov akumulátorových batérií a ich upevnenia na riadiacej ústredni SHZ a kontrola napätia ústrední. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
4 |  |  | kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
5 |  |  | aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
6 |  |  | kontrola stavu SHZ na riadiacej ústredni pomocou zatlačenia testovacieho tlačidla. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
7 |  |  | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení SHZ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
8 |  |  | kontrola náhradného napájacieho zdroja | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
9 |  |  | funkčná skúška výstupov | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
10 |  |  | podrobná kontrola monitorovacej ústredne, príslušnej riadiacej požiarnej ústredne SHZ a k nej pripojených skupín automatických a neautomatických hlásičov, monitorovacích a riadiacich prvkov. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
11 |  |  | vyčistenie monitorovacej a riadiacej ústredne stlačeným vzduchom. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
12 |  |  | preskúšanie sieťového napájania núdzových zdrojov monitorovacej ústredne a príslušnej riadiacej ústredne SHZ, odpojením príslušného ističa s premeraním výstupného napätia z batériía, kontrolou napätia v ústredniach. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
13 |  |  | premeranie kapacity odpojených batérií núdzového zásobovania elektrickou energiou na monitorovacej ústredni a na príslušnej riadiacej ústredni SHZ – (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
14 |  |  | test reléových výstupov z príslušnej riadiacej ústredne SHZ pre ovládanie riadiacich, sig-nalizačných a požiarno-technických zariadení (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
15 |  |  | kontrola signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
16 |  |  | kontrola na celistvosť a bezporuchovosť systému: - na displeji monitorovacej ústredni nie je žiadne hlásenie o SHZ - neporušiteľnosť ochranného skla tlačidlových hlásičov „HASENIE“ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
17 |  |  | kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie, na náhradný napájací zdroj | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
18 |  |  | kontrola záložných akumulátorov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
19 |  |  | kontrola záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky, prepojenia jednotlivých zariadení | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
20 |  |  | kontrola jednotlivých funkcií zariadení ,vrátane dobíjania akumulátora | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
21 | 09.01/01-02 09.02/01-02 | Hlásiče | kontrola stavu hlásičov požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
22 | 09.01/01-02 09.02/01-02 | Hlásiče | kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
23 | 09.01/01-02 09.02/01-02 | Hlásiče | funkčná kontrola hlásičov požiaru, (raz ročne všetkých) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
24 | 09.01/01-02 09.02/01-02 | Hlásiče | kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
25 | 09.01/01-02 09.02/01-02 | Hlásiče | kontrola funkčných parametrov hlásičov | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
26 | 09.01/01-02 09.02/01-02 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
27 | 09.01/01-02 09.02/01-02 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
28 | 09.01/01-02 09.02/01-02 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
29 | 09.01/01-02 09.02/01-02 | Hlásiče | prečistene a demontované hlásiče opäť prekontrolovať cez hlásičový interface s porovna-ním diagnostických hodnôt pomocou PC, ak nie sú v prípustných toleranciách, nahradiť ich novými po dohode s majiteľom zariadenia. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
30 | 09.01/01-02 09.02/01-02 | Hlásiče | kontrola povrchovej čistoty automatických a neautomatických hlásičov a ich neporu-šenosti, v prípade potreby ich očistenie a prefúknutie v rámci chránených úsekov. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
31 |  | CRS | kontrola funkčnosti ovládacích zariadení | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
32 |  |  | kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
33 |  |  | kontrola prenosu signalizácie úbytku hasiaceho plynu v zásobných tlakových flašiach do miesta so stálou obsluhou (ak je zabudovaný) z kontrolovaných chránených úsekov. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
34 |  |  | aktivácia SHZ vo všetkých chránených úsekoch pomocou dvojhlásičovej závislosti na jednotlivých skupinách automatických a neautomatických hlásičov - aktivácia liniek na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
35 | Fľaša 40 L + potrubný rozvod + trysky | ASHZ | kontrola všetkých tlakových zostáv fľaší na úniku F- plynov pomocou detekčného prístroja v kontrolovaných chránených úsekoch (na základe výsledkov raz do ročne vypracovať systémové záznamy jednotlivých tlakových flaší a vyznačiť na flašiach dátum nasledujúcej kontroly) | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
36 |  |  | kontrola tlakových fliaš a ich celkového vybavenia (ventil, zaslepovacie kryty otvorov ven-tila, tlakomer, snímač tlaku vo flaši, blokovacie zariadenie, elektricky a tlakovo ovládaná riadiaca hlavica, spúšťacie tlakové flexibilné hadičky, flexibilná vypúšťacia hadica spojená s pevným potrubným rozvodom, ukotvenie fliaše) z hľadiska poškodenia, korózie alebo uvoľnených závitových spojov a kotvenia častí SHZ v kontrolovaných chránených úsekoch. Výmena prípadne poškodených častí SHZ po odsúhlasení s jeho majiteľom. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
37 |  |  | kontrola výstupných trysiek potrubného rozvodu hasiaceho plynu na znečistenie, zafarbenie, mechanické poškodenie, upchatie výstupných otvorov a umiestnenie prípadných prekážok, ktoré bránia rovnomernej distribúcii hasiaceho plynu oproti projektu skutočného vyhotovenia. V prípade nedostatkov demontovať, očistiť a spätne namontovať. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
38 |  |  | kontrola chránených priestorov z hľadiska prístupu k zariadeniam SHZ, konfigurácie chrá-neného priestoru a systému SHZ z hľadiska prípadnej zmeny oproti projektu skutočného vyhotovenia. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
39 |  |  | kontrola stavu automatických a neautomatických hlásičov ich aktiváciou podľa skupín pripojených na príslušnu riadiacu ústredňu (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
40 |  |  | kontrola prepojovacieho káblového vedenia riadiacich hlavíc, tlakových snímačov, blokovacieho zariadenia a hlásičov požiaru na pnutie a poškodenie izolácie a kompletnosť prechodiek. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
41 |  |  | kontrola elektrických riadiacich hlavíc tlakových fliaš na mechanické poškodenie, koróziu a znečistenie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
42 |  |  | kontrola stavu náplne hasiacej látky v tlakovej nádobe - kontrolný tlakomer má ukazovateľ zelenom políčku. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
43 |  |  | prekontrolovať tlakové zostavy flaší s FM-200 a ich celkové vybavenie (ventil, kryty závitov, vypúšťacie hadice, elektricky a tlakovo ovládané riadiace hlavice, riadiace tlakové flexibilné hadice, pevné potrubie a ich kotvenie, ukotvenie fliaš, výpustné trysky) z hľadiska poškodenia alebo chýbajúcich dielov v zmysle projektovej dokumentácie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
44 |  | Kabeláž | kontrola poistkových vložiek, svorkovníc | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
45 |  |  | kontrola utesnenia vodičov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
46 |  |  | kontrola dotiahnutia spojov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
47 | HU 9 | hasebné úseky | kontrola povrchu a vnútorného priestoru, vrátane jeho očistenia | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
48 | TA 9 | hasebné tablo | kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
49 | O 9, A 9, | Hlásič,Maják, Siréna, CRS | kontrola automatických a neautomatických hlásičov, výstražných svetelných a akus-tických a blokovacích zariadení SHZ na celistvosť v zmysle PD. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
50 | 09.03/01 | Tlačidlový hlásič, CRS | aktivácia SHZ pomocou tlačidlového hlásiča (každý mesiac z iného priestoru) - aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
51 | O 9, A 9, TA 9 | Maják, siréna, hasebné tablo | funkčné preskúšanie všetkých prvkov optickej, zvukovej a blokovacej signalizácie v kontroovaných chránených úsekoch. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
[18 empty] | spolu: | 0
* Skúška odolnosti a tesnosti: SHZ rozvodní v tuneli, TS a UPS - hasiaci úsek 1-10 (PP-1-6,Trafostanice ZP, PTO ZP) - perióda OP, OS je každé 4 roky. Posledná OP, OS bola jeseň 2022.

## Príloha č.1.27 - SO 405-00.7
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.27
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 405-00.7 Portálová budova VP - ČOV
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | štvrť ročná kontrola | pol ročná kontrola | ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | ČOV-BIOZAN 2 | Primárna zóna - ČOV - Východný portál | Vizuálna kontrola - prítok odpadovej vody do primárnej zóny ČOV |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
2 |  |  | Odborná prehliadka | [8 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
3 |  |  | Odvoz prebytočného kalu | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
4 |  |  | Doplnenie mikroorganizmov - SEPTIFORTE |  |  |  | X | [7 empty] | 4 | 1 | - | -
5 |  | Anairobný filter- ČOV | Vizuálna kontrola-prietok ČOV |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
6 |  |  | Regenerácia - Kontrola náplne filtra, prečistenie | [8 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
7 |  | Terciálny filter- ČOV | Vizuálna kontrola na odtoku odpadovej vody |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
8 |  |  | Regenerácia - Kontrola náplne filtra, prečistenie | [8 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
9 |  |  | Regenerácia - Výmena filtra | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
10 |  | Odtoková šachta - ČOV | Vizuálna kontrola-prietok ČOV |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
11 |  |  | Akreditovaný odber vzoriek, rozbory | [9 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Odtoková šachta-ČOV - akreditovaný odber vzoriek, rozbory - Vykonávanie autorizovanou osobou

## Príloha č.1.28 - SO 405-00.8
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.28
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 405-00.8 Portalová budova VP, časť EPS
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | Budova PTO VP EPS | EPS zariadenia | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X | X |  | 1 | 1 |  | 0
2 | Portálová budova PTO ZP | EPS - požiarne hlásiče a signalizačné zariadenia | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení EPS | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
3 |  |  | Pravidelná denná kontrola systému EPS / v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
4 |  |  | Vizuálna kontrola káblových trás a káblových nosných systémov |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
5 |  |  | Pravidelná mesačná kontrola systému EPS / v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. |  |  | X | [8 empty] | 12 | - | - | -
6 | FDM223 | Tlačidlový hlásič | Kontrola čistoty, neporušenosti, vyčistenie - tlačidlové hlásiče | [10 empty] | X | 1 | 10 |  | 0
7 |  |  | Funkčné preskúšanie, kontrola signalizácie - tlačidlové hlásiče | [9 empty] | X |  | 4 | 10 |  | 0
8 | FDOOT241-A9 | Kombinovaný hlásič požiaru | Kontrola čistoty, neporušenosti, vyčistenie - opticko/dymový hlásič požiaru | [10 empty] | X | 1 | 29 |  | 0
9 |  |  | Funkčné preskúšanie, kontrola signalizácie - opticko/dymový hlásič požiaru | [9 empty] | X |  | 4 | 29 |  | 0
10 | FDAI91 | Optický indikátor na stenu | Vyčistenie - optický indikátor na stenu | [10 empty] | X | 1 | 15 |  | 0
11 |  |  | Funkčné preskúšanie - optický indikátor na stenu | [9 empty] | X |  | 4 | 15 |  | 0
12 | FDA221 | Nasávací dymový detektor | Vyčistenie nasávacích dymových hlásičov FDA221 | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
13 |  |  | Funkčné preskúšanie nasávacích dymových hlásičov FDA221 | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
14 |  | Prepätová ochrana | Kontrola prepäťových ochrán | [10 empty] | X | 1 | 6 |  | 0
15 | FDCIO 222 | Rozvádzač 1AX-EPS 01 | Funkčná skúška výstupov do RST | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
16 |  | Rozvádzač 1AX-EPS 02 | Kontrola funkcie napájacieho zdroja PS150W | [10 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
17 |  |  | Kontrola a ošetrenie záložných akumulátorov 17Ah v napájacom zdroji | [10 empty] | X | 1 | 2 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.29 - SO 413-00
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.29
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 413-00 Odvodnenie - vozovková voda
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | Odvodnenie - vozovková voda, časť Meranie a regulácia | Elektrická inštalácia odvodnenia - nádrž (aj rozvádzače) Uzemňovacie body vozidla HN(havarijné nádrže) na bleskozvode(Západ zvod č.7, východ) | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.5 | 1 |  | 0
2 | R -413Z(1AX-HAV.001) | Rozvázač R413Z | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  |  |  |  | X | [6 empty] | 1 | 1 | - | -
3 |  |  | Vyčistenie dotiahnutie spojov káblových svoriek | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
4 |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.5 | 1 |  | 0
5 | SŠ2 | Stavidlová šachta / ZP | Vizuálna kontrola technického stavu ,prípadné vyčistenie šachty |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
6 | 1MA1( 1kW) | Stavidlo / ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia |  |  | X | [6 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
7 |  |  | Premazanie mechanizmu |  |  |  | X | [7 empty] | 4 | 1 | - | -
8 |  |  | Kontrola a nadstavenie koncových polôh stavítka | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 1MA2( 1kW) | Stavidlo / ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia |  |  | X | [6 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
10 |  |  | Premazanie mechanizmu |  |  |  | X | [7 empty] | 4 | 1 | - | -
11 |  |  | Kontrola a nadstavenie koncových polôh stavítka | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 1BL-HAV.001 | Snímače hladiny HN / ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia/nastavenie |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 1BL-HAV.002 | Snímače maximálnej hladiny- plavák HN / ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia/nastavenie |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 1BO-HAV.001 | Snímač ropných látok HN / ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia/nastavenie |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 1BL-HAV.003 | Snímač poklopu HN / ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia/nastavenie |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 1BL-HAV.004 | Snímač poklopu HN/ ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia/nastavenie |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 1BL-HAV.005 | Snímač poklopu SŠ2 / ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia/nastavenie |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
18 | R -413Z(1AX-HAV.001) | Rozvázač R413V | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  |  |  |  | X | [6 empty] | 1 | 1 | - | -
19 |  |  | Vyčistenie dotiahnutie spojov káblových svoriek | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
20 |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.5 | 1 |  | 0
21 | SŠ2 | Stavidlová šachta / VP | Vizuálna kontrola technického stavu ,prípadné vyčistenie šachty |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
22 | 1MA1( 1kW) | Stavidlo / VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia |  |  | X | [6 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
23 |  |  | Premazanie mechanizmu |  |  |  | X | [7 empty] | 4 | 1 | - | -
24 |  |  | Kontrola a nadstavenie koncových polôh stavítka | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 2BL-HAV.001 | Snímače hladiny HN / VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia,nastavenie |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 2BL-HAV.002 | Snímače maximálnej hladiny- plavák HN / VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia,nastavenie |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 2BO-HAV.001 | Snímač ropných látok HN / VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia,nastavenie |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 2BL-HAV.003 | Snímač poklopu HN / VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia,nastavenie |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 2BL-HAV.004 | Snímač poklopu HN/ VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia,nastavenie |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 2BL-HAV.005 | Snímač poklopu SŠ2 / VP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadenia |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.30 - SO 414-00
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.30
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 414-00 Požiarny vodovod
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-10-25 | 2027-10-24 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 | Požiarný vodovod | Elektroinštalácia - Rozvádzače pre ohrev potrubí pož. Vody R.PTO-V TK1 a R.PTO-Z TK1 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.25 | 1 |  | 0
3 |  | Hydranty | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 |  | 0
4 | PV | Požiarny vodovod | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti podľa manuálu užívania |  | X | [9 empty] | 12 | - | - | -
5 | H | Hydranty | Meranie výdatnosti hydrantov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 36 |  | 0
6 |  |  | Výstupná správa - výdatnosť hydrantov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 36 |  | 0
7 |  |  | Tlaková skúška požiarnych hadíc | [9 empty] | X |  | 1 | 56 |  | 0
8 | R.PTO-V.TK | Rozvádzač TK VP | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
9 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
10 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
11 |  |  | Kontrola mechanických častí |  |  |  | X | [7 empty] | 2 | 1 | - | -
12 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
13 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
14 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
15 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
16 |  |  | Meranie a nastavenie prúdového relé | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
17 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
18 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
19 |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
20 |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.25 | 1 |  | 0
21 | R.PTO-Z.TK | Rozvádzač TK ZP | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
22 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
23 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
24 |  |  | Kontrola mechanických častí |  |  |  | X | [7 empty] | 2 | 1 | - | -
25 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
26 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
27 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
28 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
29 |  |  | Meranie a nastavenie prúdového relé | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
30 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
31 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
32 |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
33 |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.25 | 1 |  | 0
34 | TA1 až TA4 | Teplotný snímač | Vizuálna kontrola technického stavu |  |  |  |  | X | [6 empty] | 1 | 4 | - | -
35 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt |  |  |  |  | X | [6 empty] | 1 | 4 | - | -
36 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
37 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
38 | TPV | Prevodník prenosu do CRS | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 4 | - | -
39 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt |  |  | X | [8 empty] | 12 | 4 | - | -
40 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
41 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
42 | OPV | Ohrev požiarneho vodovodu | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 16 | - | -
43 |  |  | Kontrola správnej činnosti zariadení | X | [10 empty] | 365 | 16 | - | -
44 |  |  | Meranie prevádzkových vyhrievacích okruhov potrubia tunelovej rúry | [9 empty] | X |  | 1 | 16 |  | 0
45 |  |  | Vyhodnotenie meraní a vystavenie protokolu o prehliadke | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
46 |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
47 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Požiarna nádrž, PTO | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
48 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
49 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení |  |  |  | X | [7 empty] | 2 | - | - | -
50 |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.31 - SO 415-00
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.31
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 415-00 Stavebné úpravy
Por. číslo | SO | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností | [5 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[5 empty] | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | mesačná kontrola | štvrť ročná kontrola | pol ročná kontrola | ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | 415-00 | Stavebné úpravy | Požiarne uzávery v PP | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0
2 | 415 -00.1 | RÚ 1 | Ústredňa SHZ 8010 | kontrola zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania |  | X | [10 empty] | 52 | 1 | - | -
3 |  |  |  | kontrola stavu spojov akumulátorových batérií a ich upevnenia na riadiacej ústredni SHZ a kontrola napätia ústrední. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
4 |  |  |  | kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
5 |  |  |  | aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
6 |  |  |  | kontrola stavu SHZ na riadiacej ústredni pomocou zatlačenia testovacieho tlačidla. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
7 |  |  |  | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení SHZ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
8 |  |  |  | kontrola náhradného napájacieho zdroja | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
9 |  |  |  | funkčná skúška výstupov | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
10 |  |  |  | podrobná kontrola monitorovacej ústredne, príslušnej riadiacej požiarnej ústredne SHZ a k nej pripojených skupín automatických a neautomatických hlásičov, monitorovacích a riadiacich prvkov. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
11 |  |  |  | vyčistenie monitorovacej a riadiacej ústredne stlačeným vzduchom. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
12 |  |  |  | preskúšanie sieťového napájania núdzových zdrojov monitorovacej ústredne a príslušnej riadiacej ústredne SHZ, odpojením príslušného ističa s premeraním výstupného napätia z batériía, kontrolou napätia v ústredniach. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
13 |  |  |  | premeranie kapacity odpojených batérií núdzového zásobovania elektrickou energiou na monitorovacej ústredni a na príslušnej riadiacej ústredni SHZ – (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
14 |  |  |  | test reléových výstupov z príslušnej riadiacej ústredne SHZ pre ovládanie riadiacich, sig-nalizačných a požiarno-technických zariadení (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
15 |  |  |  | kontrola signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
16 |  |  |  | kontrola na celistvosť a bezporuchovosť systému: - na displeji monitorovacej ústredni nie je žiadne hlásenie o SHZ - neporušiteľnosť ochranného skla tlačidlových hlásičov „HASENIE“ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
17 |  |  |  | kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie, na náhradný napájací zdroj | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
18 |  |  |  | kontrola záložných akumulátorov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
19 |  |  |  | kontrola záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky, prepojenia jednotlivých zariadení | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
20 |  |  |  | kontrola jednotlivých funkcií zariadení ,vrátane dobíjania akumulátora | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
21 |  | 01.01/01-04 01.02/01-04 | Hlásiče | kontrola stavu hlásičov požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
22 |  | 01.01/01-04 01.02/01-04 | Hlásiče | kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
23 |  | 01.01/01-04 01.02/01-04 | Hlásiče | funkčná kontrola hlásičov požiaru, (raz ročne všetkých) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
24 |  | 01.01/01-04 01.02/01-04 | Hlásiče | kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
25 |  | 01.01/01-04 01.02/01-04 | Hlásiče | kontrola funkčných parametrov hlásičov | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
26 |  | 01.01/01-04 01.02/01-04 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
27 |  | 01.01/01-04 01.02/01-04 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
28 |  | 01.01/01-04 01.02/01-04 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
29 |  | 01.01/01-04 01.02/01-04 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
30 |  | 01.01/01-04 01.02/01-04 | Hlásiče | prečistene a demontované hlásiče opäť prekontrolovať cez hlásičový interface s porovna-ním diagnostických hodnôt pomocou PC, ak nie sú v prípustných toleranciách, nahradiť ich novými po dohode s majiteľom zariadenia. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
31 |  |  | CRS | kontrola funkčnosti ovládacích zariadení | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
32 |  |  |  | kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
33 |  |  |  | kontrola prenosu signalizácie úbytku hasiaceho plynu v zásobných tlakových flašiach do miesta so stálou obsluhou (ak je zabudovaný) z kontrolovaných chránených úsekov. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
34 |  |  |  | aktivácia SHZ vo všetkých chránených úsekoch pomocou dvojhlásičovej závislosti na jednotlivých skupinách automatických a neautomatických hlásičov - aktivácia liniek na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
35 |  | Fľaša 140 L + potrubný rozvod + trysky | ASHZ | kontrola všetkých tlakových zostáv fľaší na úniku F- plynov pomocou detekčného prístroja v kontrolovaných chránených úsekoch (na základe výsledkov raz do ročne vypracovať systémové záznamy jednotlivých tlakových flaší a vyznačiť na flašiach dátum nasledujúcej kontroly) | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
36 |  |  |  | kontrola tlakových fliaš a ich celkového vybavenia (ventil, zaslepovacie kryty otvorov ven-tila, tlakomer, snímač tlaku vo flaši, blokovacie zariadenie, elektricky a tlakovo ovládaná riadiaca hlavica, spúšťacie tlakové flexibilné hadičky, flexibilná vypúšťacia hadica spojená s pevným potrubným rozvodom, ukotvenie fliaše) z hľadiska poškodenia, korózie alebo uvoľnených závitových spojov a kotvenia častí SHZ v kontrolovaných chránených úsekoch. Výmena prípadne poškodených častí SHZ po odsúhlasení s jeho majiteľom. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
37 |  |  |  | kontrola výstupných trysiek potrubného rozvodu hasiaceho plynu na znečistenie, zafarbenie, mechanické poškodenie, upchatie výstupných otvorov a umiestnenie prípadných prekážok, ktoré bránia rovnomernej distribúcii hasiaceho plynu oproti projektu skutočného vyhotovenia. V prípade nedostatkov demontovať, očistiť a spätne namontovať. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
38 |  |  |  | kontrola chránených priestorov z hľadiska prístupu k zariadeniam SHZ, konfigurácie chrá-neného priestoru a systému SHZ z hľadiska prípadnej zmeny oproti projektu skutočného vyhotovenia. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
39 |  |  |  | kontrola stavu automatických a neautomatických hlásičov ich aktiváciou podľa skupín pripojených na príslušnu riadiacu ústredňu (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
40 |  |  |  | kontrola prepojovacieho káblového vedenia riadiacich hlavíc, tlakových snímačov, blokovacieho zariadenia a hlásičov požiaru na pnutie a poškodenie izolácie a kompletnosť prechodiek. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
41 |  |  |  | kontrola elektrických riadiacich hlavíc tlakových fliaš na mechanické poškodenie, koróziu a znečistenie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
42 |  |  |  | kontrola stavu náplne hasiacej látky v tlakovej nádobe - kontrolný tlakomer má ukazovateľ zelenom políčku. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
43 |  |  |  | prekontrolovať tlakové zostavy flaší s FM-200 a ich celkové vybavenie (ventil, kryty závitov, vypúšťacie hadice, elektricky a tlakovo ovládané riadiace hlavice, riadiace tlakové flexibilné hadice, pevné potrubie a ich kotvenie, ukotvenie fliaš, výpustné trysky) z hľadiska poškodenia alebo chýbajúcich dielov v zmysle projektovej dokumentácie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
44 |  |  | Kabeláž | kontrola poistkových vložiek, svorkovníc | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
45 |  |  |  | kontrola utesnenia vodičov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
46 |  |  |  | kontrola dotiahnutia spojov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
47 |  | HU 1 | hasebné úseky | kontrola povrchu a vnútorného priestoru, vrátane jeho očistenia | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
48 |  | TA 1 | hasebné tablo | kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
49 |  | O 1, A 1, | Hlásič,Maják, Siréna, CRS | kontrola automatických a neautomatických hlásičov, výstražných svetelných a akus-tických a blokovacích zariadení SHZ na celistvosť v zmysle PD. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
50 |  | 01.03/01 | Tlačidlový hlásič, CRS | aktivácia SHZ pomocou tlačidlového hlásiča (každý mesiac z iného priestoru) - aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
51 |  | O 1, A 1, TA 1 | Maják, siréna, hasebné tablo | funkčné preskúšanie všetkých prvkov optickej, zvukovej a blokovacej signalizácie v kontroovaných chránených úsekoch. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
52 | 415 -00.2 | RÚ 2 | Ústredňa SHZ 8010 | kontrola zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania |  | X | [10 empty] | 52 | 1 | - | -
53 |  |  |  | kontrola stavu spojov akumulátorových batérií a ich upevnenia na riadiacej ústredni SHZ a kontrola napätia ústrední. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
54 |  |  |  | kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
55 |  |  |  | aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
56 |  |  |  | kontrola stavu SHZ na riadiacej ústredni pomocou zatlačenia testovacieho tlačidla. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
57 |  |  |  | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení SHZ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
58 |  |  |  | kontrola náhradného napájacieho zdroja | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
59 |  |  |  | funkčná skúška výstupov | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
60 |  |  |  | podrobná kontrola monitorovacej ústredne, príslušnej riadiacej požiarnej ústredne SHZ a k nej pripojených skupín automatických a neautomatických hlásičov, monitorovacích a riadiacich prvkov. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
61 |  |  |  | vyčistenie monitorovacej a riadiacej ústredne stlačeným vzduchom. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
62 |  |  |  | preskúšanie sieťového napájania núdzových zdrojov monitorovacej ústredne a príslušnej riadiacej ústredne SHZ, odpojením príslušného ističa s premeraním výstupného napätia z batériía, kontrolou napätia v ústredniach. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
63 |  |  |  | premeranie kapacity odpojených batérií núdzového zásobovania elektrickou energiou na monitorovacej ústredni a na príslušnej riadiacej ústredni SHZ – (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
64 |  |  |  | test reléových výstupov z príslušnej riadiacej ústredne SHZ pre ovládanie riadiacich, sig-nalizačných a požiarno-technických zariadení (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
65 |  |  |  | kontrola signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
66 |  |  |  | kontrola na celistvosť a bezporuchovosť systému: - na displeji monitorovacej ústredni nie je žiadne hlásenie o SHZ - neporušiteľnosť ochranného skla tlačidlových hlásičov „HASENIE“ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
67 |  |  |  | kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie, na náhradný napájací zdroj | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
68 |  |  |  | kontrola záložných akumulátorov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
69 |  |  |  | kontrola záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky, prepojenia jednotlivých zariadení | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
70 |  |  |  | kontrola jednotlivých funkcií zariadení ,vrátane dobíjania akumulátora | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
71 |  | 02.01/01-04 02.02/01-04 | Hlásiče | kontrola stavu hlásičov požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
72 |  | 02.01/01-04 02.02/01-04 | Hlásiče | kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
73 |  | 02.01/01-04 02.02/01-04 | Hlásiče | funkčná kontrola hlásičov požiaru, (raz ročne všetkých) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
74 |  | 02.01/01-04 02.02/01-04 | Hlásiče | kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
75 |  | 02.01/01-04 02.02/01-04 | Hlásiče | kontrola funkčných parametrov hlásičov | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
76 |  | 02.01/01-04 02.02/01-04 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
77 |  | 02.01/01-04 02.02/01-04 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
78 |  | 02.01/01-04 02.02/01-04 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
79 |  | 02.01/01-04 02.02/01-04 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
80 |  | 02.01/01-04 02.02/01-04 | Hlásiče | prečistene a demontované hlásiče opäť prekontrolovať cez hlásičový interface s porovna-ním diagnostických hodnôt pomocou PC, ak nie sú v prípustných toleranciách, nahradiť ich novými po dohode s majiteľom zariadenia. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
81 |  |  | CRS | kontrola funkčnosti ovládacích zariadení | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
82 |  |  |  | kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
83 |  |  |  | kontrola prenosu signalizácie úbytku hasiaceho plynu v zásobných tlakových flašiach do miesta so stálou obsluhou (ak je zabudovaný) z kontrolovaných chránených úsekov. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
84 |  |  |  | aktivácia SHZ vo všetkých chránených úsekoch pomocou dvojhlásičovej závislosti na jednotlivých skupinách automatických a neautomatických hlásičov - aktivácia liniek na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
85 |  | Fľaša 140 L + potrubný rozvod + trysky | ASHZ | kontrola všetkých tlakových zostáv fľaší na úniku F- plynov pomocou detekčného prístroja v kontrolovaných chránených úsekoch (na základe výsledkov raz do ročne vypracovať systémové záznamy jednotlivých tlakových flaší a vyznačiť na flašiach dátum nasledujúcej kontroly) | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
86 |  |  |  | kontrola tlakových fliaš a ich celkového vybavenia (ventil, zaslepovacie kryty otvorov ven-tila, tlakomer, snímač tlaku vo flaši, blokovacie zariadenie, elektricky a tlakovo ovládaná riadiaca hlavica, spúšťacie tlakové flexibilné hadičky, flexibilná vypúšťacia hadica spojená s pevným potrubným rozvodom, ukotvenie fliaše) z hľadiska poškodenia, korózie alebo uvoľnených závitových spojov a kotvenia častí SHZ v kontrolovaných chránených úsekoch. Výmena prípadne poškodených častí SHZ po odsúhlasení s jeho majiteľom. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
87 |  |  |  | kontrola výstupných trysiek potrubného rozvodu hasiaceho plynu na znečistenie, zafarbenie, mechanické poškodenie, upchatie výstupných otvorov a umiestnenie prípadných prekážok, ktoré bránia rovnomernej distribúcii hasiaceho plynu oproti projektu skutočného vyhotovenia. V prípade nedostatkov demontovať, očistiť a spätne namontovať. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
88 |  |  |  | kontrola chránených priestorov z hľadiska prístupu k zariadeniam SHZ, konfigurácie chrá-neného priestoru a systému SHZ z hľadiska prípadnej zmeny oproti projektu skutočného vyhotovenia. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
89 |  |  |  | kontrola stavu automatických a neautomatických hlásičov ich aktiváciou podľa skupín pripojených na príslušnu riadiacu ústredňu (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
90 |  |  |  | kontrola prepojovacieho káblového vedenia riadiacich hlavíc, tlakových snímačov, blokovacieho zariadenia a hlásičov požiaru na pnutie a poškodenie izolácie a kompletnosť prechodiek. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
91 |  |  |  | kontrola elektrických riadiacich hlavíc tlakových fliaš na mechanické poškodenie, koróziu a znečistenie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
92 |  |  |  | kontrola stavu náplne hasiacej látky v tlakovej nádobe - kontrolný tlakomer má ukazovateľ zelenom políčku. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
93 |  |  |  | prekontrolovať tlakové zostavy flaší s FM-200 a ich celkové vybavenie (ventil, kryty závitov, vypúšťacie hadice, elektricky a tlakovo ovládané riadiace hlavice, riadiace tlakové flexibilné hadice, pevné potrubie a ich kotvenie, ukotvenie fliaš, výpustné trysky) z hľadiska poškodenia alebo chýbajúcich dielov v zmysle projektovej dokumentácie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
94 |  |  | Kabeláž | kontrola poistkových vložiek, svorkovníc | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
95 |  |  |  | kontrola utesnenia vodičov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
96 |  |  |  | kontrola dotiahnutia spojov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
97 |  | HU 2 | hasebné úseky | kontrola povrchu a vnútorného priestoru, vrátane jeho očistenia | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
98 |  | TA 2 | hasebné tablo | kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
99 |  | O 2, A 2, | Hlásič,Maják, Siréna, CRS | kontrola automatických a neautomatických hlásičov, výstražných svetelných a akus-tických a blokovacích zariadení SHZ na celistvosť v zmysle PD. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
100 |  | 02.03/01 | Tlačidlový hlásič, CRS | aktivácia SHZ pomocou tlačidlového hlásiča (každý mesiac z iného priestoru) - aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
101 |  | O 2, A 2, TA 2 | Maják, siréna, hasebné tablo | funkčné preskúšanie všetkých prvkov optickej, zvukovej a blokovacej signalizácie v kontroovaných chránených úsekoch. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
102 | 415 -00.3 | RÚ 3 | Ústredňa SHZ 8010 | kontrola zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania |  | X | [10 empty] | 52 | 1 | - | -
103 |  |  |  | kontrola stavu spojov akumulátorových batérií a ich upevnenia na riadiacej ústredni SHZ a kontrola napätia ústrední. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
104 |  |  |  | kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
105 |  |  |  | aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
106 |  |  |  | kontrola stavu SHZ na riadiacej ústredni pomocou zatlačenia testovacieho tlačidla. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
107 |  |  |  | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení SHZ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
108 |  |  |  | kontrola náhradného napájacieho zdroja | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
109 |  |  |  | funkčná skúška výstupov | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
110 |  |  |  | podrobná kontrola monitorovacej ústredne, príslušnej riadiacej požiarnej ústredne SHZ a k nej pripojených skupín automatických a neautomatických hlásičov, monitorovacích a riadiacich prvkov. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
111 |  |  |  | vyčistenie monitorovacej a riadiacej ústredne stlačeným vzduchom. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
112 |  |  |  | preskúšanie sieťového napájania núdzových zdrojov monitorovacej ústredne a príslušnej riadiacej ústredne SHZ, odpojením príslušného ističa s premeraním výstupného napätia z batériía, kontrolou napätia v ústredniach. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
113 |  |  |  | premeranie kapacity odpojených batérií núdzového zásobovania elektrickou energiou na monitorovacej ústredni a na príslušnej riadiacej ústredni SHZ – (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
114 |  |  |  | test reléových výstupov z príslušnej riadiacej ústredne SHZ pre ovládanie riadiacich, sig-nalizačných a požiarno-technických zariadení (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
115 |  |  |  | kontrola signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
116 |  |  |  | kontrola na celistvosť a bezporuchovosť systému: - na displeji monitorovacej ústredni nie je žiadne hlásenie o SHZ - neporušiteľnosť ochranného skla tlačidlových hlásičov „HASENIE“ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
117 |  |  |  | kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie, na náhradný napájací zdroj | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
118 |  |  |  | kontrola záložných akumulátorov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
119 |  |  |  | kontrola záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky, prepojenia jednotlivých zariadení | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
120 |  |  |  | kontrola jednotlivých funkcií zariadení ,vrátane dobíjania akumulátora | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
121 |  | 03.01/01-04 03.02/01-04 | Hlásiče | kontrola stavu hlásičov požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
122 |  | 03.01/01-04 03.02/01-04 | Hlásiče | kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
123 |  | 03.01/01-04 03.02/01-04 | Hlásiče | funkčná kontrola hlásičov požiaru, (raz ročne všetkých) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
124 |  | 03.01/01-04 03.02/01-04 | Hlásiče | kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
125 |  | 03.01/01-04 03.02/01-04 | Hlásiče | kontrola funkčných parametrov hlásičov | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
126 |  | 03.01/01-04 03.02/01-04 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
127 |  | 03.01/01-04 03.02/01-04 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
128 |  | 03.01/01-04 03.02/01-04 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
129 |  | 03.01/01-04 03.02/01-04 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
130 |  | 03.01/01-04 03.02/01-04 | Hlásiče | prečistene a demontované hlásiče opäť prekontrolovať cez hlásičový interface s porovna-ním diagnostických hodnôt pomocou PC, ak nie sú v prípustných toleranciách, nahradiť ich novými po dohode s majiteľom zariadenia. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
131 |  |  | CRS | kontrola funkčnosti ovládacích zariadení | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
132 |  |  |  | kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
133 |  |  |  | kontrola prenosu signalizácie úbytku hasiaceho plynu v zásobných tlakových flašiach do miesta so stálou obsluhou (ak je zabudovaný) z kontrolovaných chránených úsekov. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
134 |  |  |  | aktivácia SHZ vo všetkých chránených úsekoch pomocou dvojhlásičovej závislosti na jednotlivých skupinách automatických a neautomatických hlásičov - aktivácia liniek na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
135 |  | Fľaša 140 L + potrubný rozvod + trysky | ASHZ | kontrola všetkých tlakových zostáv fľaší na úniku F- plynov pomocou detekčného prístroja v kontrolovaných chránených úsekoch (na základe výsledkov raz do ročne vypracovať systémové záznamy jednotlivých tlakových flaší a vyznačiť na flašiach dátum nasledujúcej kontroly) | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
136 |  |  |  | kontrola tlakových fliaš a ich celkového vybavenia (ventil, zaslepovacie kryty otvorov ven-tila, tlakomer, snímač tlaku vo flaši, blokovacie zariadenie, elektricky a tlakovo ovládaná riadiaca hlavica, spúšťacie tlakové flexibilné hadičky, flexibilná vypúšťacia hadica spojená s pevným potrubným rozvodom, ukotvenie fliaše) z hľadiska poškodenia, korózie alebo uvoľnených závitových spojov a kotvenia častí SHZ v kontrolovaných chránených úsekoch. Výmena prípadne poškodených častí SHZ po odsúhlasení s jeho majiteľom. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
137 |  |  |  | kontrola výstupných trysiek potrubného rozvodu hasiaceho plynu na znečistenie, zafarbenie, mechanické poškodenie, upchatie výstupných otvorov a umiestnenie prípadných prekážok, ktoré bránia rovnomernej distribúcii hasiaceho plynu oproti projektu skutočného vyhotovenia. V prípade nedostatkov demontovať, očistiť a spätne namontovať. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
138 |  |  |  | kontrola chránených priestorov z hľadiska prístupu k zariadeniam SHZ, konfigurácie chrá-neného priestoru a systému SHZ z hľadiska prípadnej zmeny oproti projektu skutočného vyhotovenia. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
139 |  |  |  | kontrola stavu automatických a neautomatických hlásičov ich aktiváciou podľa skupín pripojených na príslušnu riadiacu ústredňu (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
140 |  |  |  | kontrola prepojovacieho káblového vedenia riadiacich hlavíc, tlakových snímačov, blokovacieho zariadenia a hlásičov požiaru na pnutie a poškodenie izolácie a kompletnosť prechodiek. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
141 |  |  |  | kontrola elektrických riadiacich hlavíc tlakových fliaš na mechanické poškodenie, koróziu a znečistenie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
142 |  |  |  | kontrola stavu náplne hasiacej látky v tlakovej nádobe - kontrolný tlakomer má ukazovateľ zelenom políčku. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
143 |  |  |  | prekontrolovať tlakové zostavy flaší s FM-200 a ich celkové vybavenie (ventil, kryty závitov, vypúšťacie hadice, elektricky a tlakovo ovládané riadiace hlavice, riadiace tlakové flexibilné hadice, pevné potrubie a ich kotvenie, ukotvenie fliaš, výpustné trysky) z hľadiska poškodenia alebo chýbajúcich dielov v zmysle projektovej dokumentácie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
144 |  |  | Kabeláž | kontrola poistkových vložiek, svorkovníc | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
145 |  |  |  | kontrola utesnenia vodičov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
146 |  |  |  | kontrola dotiahnutia spojov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
147 |  | HU 3 | hasebné úseky | kontrola povrchu a vnútorného priestoru, vrátane jeho očistenia | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
148 |  | TA 3 | hasebné tablo | kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
149 |  | O 3, A 3, | Hlásič,Maják, Siréna, CRS | kontrola automatických a neautomatických hlásičov, výstražných svetelných a akus-tických a blokovacích zariadení SHZ na celistvosť v zmysle PD. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
150 |  | 03.03/01 | Tlačidlový hlásič, CRS | aktivácia SHZ pomocou tlačidlového hlásiča (každý mesiac z iného priestoru) - aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
151 |  | O 3, A 3, TA 3 | Maják, siréna, hasebné tablo | funkčné preskúšanie všetkých prvkov optickej, zvukovej a blokovacej signalizácie v kontroovaných chránených úsekoch. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
152 | 415 -00.4 | RÚ 4 | Ústredňa SHZ 8010 | kontrola zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania |  | X | [10 empty] | 52 | 1 | - | -
153 |  |  |  | kontrola stavu spojov akumulátorových batérií a ich upevnenia na riadiacej ústredni SHZ a kontrola napätia ústrední. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
154 |  |  |  | kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
155 |  |  |  | aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
156 |  |  |  | kontrola stavu SHZ na riadiacej ústredni pomocou zatlačenia testovacieho tlačidla. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
157 |  |  |  | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení SHZ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
158 |  |  |  | kontrola náhradného napájacieho zdroja | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
159 |  |  |  | funkčná skúška výstupov | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
160 |  |  |  | podrobná kontrola monitorovacej ústredne, príslušnej riadiacej požiarnej ústredne SHZ a k nej pripojených skupín automatických a neautomatických hlásičov, monitorovacích a riadiacich prvkov. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
161 |  |  |  | vyčistenie monitorovacej a riadiacej ústredne stlačeným vzduchom. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
162 |  |  |  | preskúšanie sieťového napájania núdzových zdrojov monitorovacej ústredne a príslušnej riadiacej ústredne SHZ, odpojením príslušného ističa s premeraním výstupného napätia z batériía, kontrolou napätia v ústredniach. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
163 |  |  |  | premeranie kapacity odpojených batérií núdzového zásobovania elektrickou energiou na monitorovacej ústredni a na príslušnej riadiacej ústredni SHZ – (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
164 |  |  |  | test reléových výstupov z príslušnej riadiacej ústredne SHZ pre ovládanie riadiacich, sig-nalizačných a požiarno-technických zariadení (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
165 |  |  |  | kontrola signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
166 |  |  |  | kontrola na celistvosť a bezporuchovosť systému: - na displeji monitorovacej ústredni nie je žiadne hlásenie o SHZ - neporušiteľnosť ochranného skla tlačidlových hlásičov „HASENIE“ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
167 |  |  |  | kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie, na náhradný napájací zdroj | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
168 |  |  |  | kontrola záložných akumulátorov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
169 |  |  |  | kontrola záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky, prepojenia jednotlivých zariadení | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
170 |  |  |  | kontrola jednotlivých funkcií zariadení ,vrátane dobíjania akumulátora | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
171 |  | 04.01/01-04 04.02/01-04 | Hlásiče | kontrola stavu hlásičov požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
172 |  | 04.01/01-04 04.02/01-04 | Hlásiče | kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
173 |  | 04.01/01-04 04.02/01-04 | Hlásiče | funkčná kontrola hlásičov požiaru, (raz ročne všetkých) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
174 |  | 04.01/01-04 04.02/01-04 | Hlásiče | kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
175 |  | 04.01/01-04 04.02/01-04 | Hlásiče | kontrola funkčných parametrov hlásičov | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
176 |  | 04.01/01-04 04.02/01-04 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
177 |  | 04.01/01-04 04.02/01-04 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
178 |  | 04.01/01-04 04.02/01-04 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
179 |  | 04.01/01-04 04.02/01-04 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
180 |  | 04.01/01-04 04.02/01-04 | Hlásiče | prečistene a demontované hlásiče opäť prekontrolovať cez hlásičový interface s porovna-ním diagnostických hodnôt pomocou PC, ak nie sú v prípustných toleranciách, nahradiť ich novými po dohode s majiteľom zariadenia. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
181 |  |  | CRS | kontrola funkčnosti ovládacích zariadení | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
182 |  |  |  | kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
183 |  |  |  | kontrola prenosu signalizácie úbytku hasiaceho plynu v zásobných tlakových flašiach do miesta so stálou obsluhou (ak je zabudovaný) z kontrolovaných chránených úsekov. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
184 |  |  |  | aktivácia SHZ vo všetkých chránených úsekoch pomocou dvojhlásičovej závislosti na jednotlivých skupinách automatických a neautomatických hlásičov - aktivácia liniek na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
185 |  | Fľaša 140 L + potrubný rozvod + trysky | ASHZ | kontrola všetkých tlakových zostáv fľaší na úniku F- plynov pomocou detekčného prístroja v kontrolovaných chránených úsekoch (na základe výsledkov raz do ročne vypracovať systémové záznamy jednotlivých tlakových flaší a vyznačiť na flašiach dátum nasledujúcej kontroly) | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
186 |  |  |  | kontrola tlakových fliaš a ich celkového vybavenia (ventil, zaslepovacie kryty otvorov ven-tila, tlakomer, snímač tlaku vo flaši, blokovacie zariadenie, elektricky a tlakovo ovládaná riadiaca hlavica, spúšťacie tlakové flexibilné hadičky, flexibilná vypúšťacia hadica spojená s pevným potrubným rozvodom, ukotvenie fliaše) z hľadiska poškodenia, korózie alebo uvoľnených závitových spojov a kotvenia častí SHZ v kontrolovaných chránených úsekoch. Výmena prípadne poškodených častí SHZ po odsúhlasení s jeho majiteľom. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
187 |  |  |  | kontrola výstupných trysiek potrubného rozvodu hasiaceho plynu na znečistenie, zafarbenie, mechanické poškodenie, upchatie výstupných otvorov a umiestnenie prípadných prekážok, ktoré bránia rovnomernej distribúcii hasiaceho plynu oproti projektu skutočného vyhotovenia. V prípade nedostatkov demontovať, očistiť a spätne namontovať. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
188 |  |  |  | kontrola chránených priestorov z hľadiska prístupu k zariadeniam SHZ, konfigurácie chrá-neného priestoru a systému SHZ z hľadiska prípadnej zmeny oproti projektu skutočného vyhotovenia. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
189 |  |  |  | kontrola stavu automatických a neautomatických hlásičov ich aktiváciou podľa skupín pripojených na príslušnu riadiacu ústredňu (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
190 |  |  |  | kontrola prepojovacieho káblového vedenia riadiacich hlavíc, tlakových snímačov, blokovacieho zariadenia a hlásičov požiaru na pnutie a poškodenie izolácie a kompletnosť prechodiek. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
191 |  |  |  | kontrola elektrických riadiacich hlavíc tlakových fliaš na mechanické poškodenie, koróziu a znečistenie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
192 |  |  |  | kontrola stavu náplne hasiacej látky v tlakovej nádobe - kontrolný tlakomer má ukazovateľ zelenom políčku. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
193 |  |  |  | prekontrolovať tlakové zostavy flaší s FM-200 a ich celkové vybavenie (ventil, kryty závitov, vypúšťacie hadice, elektricky a tlakovo ovládané riadiace hlavice, riadiace tlakové flexibilné hadice, pevné potrubie a ich kotvenie, ukotvenie fliaš, výpustné trysky) z hľadiska poškodenia alebo chýbajúcich dielov v zmysle projektovej dokumentácie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
194 |  |  | Kabeláž | kontrola poistkových vložiek, svorkovníc | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
195 |  |  |  | kontrola utesnenia vodičov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
196 |  |  |  | kontrola dotiahnutia spojov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
197 |  | HU 4 | hasebné úseky | kontrola povrchu a vnútorného priestoru, vrátane jeho očistenia | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
198 |  | TA 4 | hasebné tablo | kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
199 |  | O 4, A 4, | Hlásič,Maják, Siréna, CRS | kontrola automatických a neautomatických hlásičov, výstražných svetelných a akus-tických a blokovacích zariadení SHZ na celistvosť v zmysle PD. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
200 |  | 04.03/01 | Tlačidlový hlásič, CRS | aktivácia SHZ pomocou tlačidlového hlásiča (každý mesiac z iného priestoru) - aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
201 |  | O 4, A 4, TA 4 | Maják, siréna, hasebné tablo | funkčné preskúšanie všetkých prvkov optickej, zvukovej a blokovacej signalizácie v kontroovaných chránených úsekoch. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
202 | 415 -00.5 | RÚ 5 | Ústredňa SHZ 8010 | kontrola zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania |  | X | [10 empty] | 52 | 1 | - | -
203 |  |  |  | kontrola stavu spojov akumulátorových batérií a ich upevnenia na riadiacej ústredni SHZ a kontrola napätia ústrední. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
204 |  |  |  | kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
205 |  |  |  | aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
206 |  |  |  | kontrola stavu SHZ na riadiacej ústredni pomocou zatlačenia testovacieho tlačidla. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
207 |  |  |  | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení SHZ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
208 |  |  |  | kontrola náhradného napájacieho zdroja | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
209 |  |  |  | funkčná skúška výstupov | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
210 |  |  |  | podrobná kontrola monitorovacej ústredne, príslušnej riadiacej požiarnej ústredne SHZ a k nej pripojených skupín automatických a neautomatických hlásičov, monitorovacích a riadiacich prvkov. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
211 |  |  |  | vyčistenie monitorovacej a riadiacej ústredne stlačeným vzduchom. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
212 |  |  |  | preskúšanie sieťového napájania núdzových zdrojov monitorovacej ústredne a príslušnej riadiacej ústredne SHZ, odpojením príslušného ističa s premeraním výstupného napätia z batériía, kontrolou napätia v ústredniach. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
213 |  |  |  | premeranie kapacity odpojených batérií núdzového zásobovania elektrickou energiou na monitorovacej ústredni a na príslušnej riadiacej ústredni SHZ – (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
214 |  |  |  | test reléových výstupov z príslušnej riadiacej ústredne SHZ pre ovládanie riadiacich, sig-nalizačných a požiarno-technických zariadení (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
215 |  |  |  | kontrola signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
216 |  |  |  | kontrola na celistvosť a bezporuchovosť systému: - na displeji monitorovacej ústredni nie je žiadne hlásenie o SHZ - neporušiteľnosť ochranného skla tlačidlových hlásičov „HASENIE“ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
217 |  |  |  | kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie, na náhradný napájací zdroj | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
218 |  |  |  | kontrola záložných akumulátorov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
219 |  |  |  | kontrola záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky, prepojenia jednotlivých zariadení | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
220 |  |  |  | kontrola jednotlivých funkcií zariadení ,vrátane dobíjania akumulátora | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
221 |  | 05.01/01-04 05.02/01-04 | Hlásiče | kontrola stavu hlásičov požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
222 |  | 05.01/01-04 05.02/01-04 | Hlásiče | kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
223 |  | 05.01/01-04 05.02/01-04 | Hlásiče | funkčná kontrola hlásičov požiaru, (raz ročne všetkých) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
224 |  | 05.01/01-04 05.02/01-04 | Hlásiče | kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
225 |  | 05.01/01-04 05.02/01-04 | Hlásiče | kontrola funkčných parametrov hlásičov | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
226 |  | 05.01/01-04 05.02/01-04 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
227 |  | 05.01/01-04 05.02/01-04 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
228 |  | 05.01/01-04 05.02/01-04 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
229 |  | 05.01/01-04 05.02/01-04 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
230 |  | 05.01/01-04 05.02/01-04 | Hlásiče | prečistene a demontované hlásiče opäť prekontrolovať cez hlásičový interface s porovna-ním diagnostických hodnôt pomocou PC, ak nie sú v prípustných toleranciách, nahradiť ich novými po dohode s majiteľom zariadenia. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
231 |  |  | CRS | kontrola funkčnosti ovládacích zariadení | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
232 |  |  |  | kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
233 |  |  |  | kontrola prenosu signalizácie úbytku hasiaceho plynu v zásobných tlakových flašiach do miesta so stálou obsluhou (ak je zabudovaný) z kontrolovaných chránených úsekov. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
234 |  |  |  | aktivácia SHZ vo všetkých chránených úsekoch pomocou dvojhlásičovej závislosti na jednotlivých skupinách automatických a neautomatických hlásičov - aktivácia liniek na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
235 |  | Fľaša 140 L + potrubný rozvod + trysky | ASHZ | kontrola všetkých tlakových zostáv fľaší na úniku F- plynov pomocou detekčného prístroja v kontrolovaných chránených úsekoch (na základe výsledkov raz do ročne vypracovať systémové záznamy jednotlivých tlakových flaší a vyznačiť na flašiach dátum nasledujúcej kontroly) | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
236 |  |  |  | kontrola tlakových fliaš a ich celkového vybavenia (ventil, zaslepovacie kryty otvorov ven-tila, tlakomer, snímač tlaku vo flaši, blokovacie zariadenie, elektricky a tlakovo ovládaná riadiaca hlavica, spúšťacie tlakové flexibilné hadičky, flexibilná vypúšťacia hadica spojená s pevným potrubným rozvodom, ukotvenie fliaše) z hľadiska poškodenia, korózie alebo uvoľnených závitových spojov a kotvenia častí SHZ v kontrolovaných chránených úsekoch. Výmena prípadne poškodených častí SHZ po odsúhlasení s jeho majiteľom. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
237 |  |  |  | kontrola výstupných trysiek potrubného rozvodu hasiaceho plynu na znečistenie, zafarbenie, mechanické poškodenie, upchatie výstupných otvorov a umiestnenie prípadných prekážok, ktoré bránia rovnomernej distribúcii hasiaceho plynu oproti projektu skutočného vyhotovenia. V prípade nedostatkov demontovať, očistiť a spätne namontovať. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
238 |  |  |  | kontrola chránených priestorov z hľadiska prístupu k zariadeniam SHZ, konfigurácie chrá-neného priestoru a systému SHZ z hľadiska prípadnej zmeny oproti projektu skutočného vyhotovenia. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
239 |  |  |  | kontrola stavu automatických a neautomatických hlásičov ich aktiváciou podľa skupín pripojených na príslušnu riadiacu ústredňu (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
240 |  |  |  | kontrola prepojovacieho káblového vedenia riadiacich hlavíc, tlakových snímačov, blokovacieho zariadenia a hlásičov požiaru na pnutie a poškodenie izolácie a kompletnosť prechodiek. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
241 |  |  |  | kontrola elektrických riadiacich hlavíc tlakových fliaš na mechanické poškodenie, koróziu a znečistenie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
242 |  |  |  | kontrola stavu náplne hasiacej látky v tlakovej nádobe - kontrolný tlakomer má ukazovateľ zelenom políčku. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
243 |  |  |  | prekontrolovať tlakové zostavy flaší s FM-200 a ich celkové vybavenie (ventil, kryty závitov, vypúšťacie hadice, elektricky a tlakovo ovládané riadiace hlavice, riadiace tlakové flexibilné hadice, pevné potrubie a ich kotvenie, ukotvenie fliaš, výpustné trysky) z hľadiska poškodenia alebo chýbajúcich dielov v zmysle projektovej dokumentácie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
244 |  |  | Kabeláž | kontrola poistkových vložiek, svorkovníc | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
245 |  |  |  | kontrola utesnenia vodičov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
246 |  |  |  | kontrola dotiahnutia spojov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
247 |  | HU 5 | hasebné úseky | kontrola povrchu a vnútorného priestoru, vrátane jeho očistenia | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
248 |  | TA 5 | hasebné tablo | kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
249 |  | O 5, A 5, | Hlásič,Maják, Siréna, CRS | kontrola automatických a neautomatických hlásičov, výstražných svetelných a akus-tických a blokovacích zariadení SHZ na celistvosť v zmysle PD. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
250 |  | 05.03/01 | Tlačidlový hlásič, CRS | aktivácia SHZ pomocou tlačidlového hlásiča (každý mesiac z iného priestoru) - aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
251 |  | O 5, A 5, TA 5 | Maják, siréna, hasebné tablo | funkčné preskúšanie všetkých prvkov optickej, zvukovej a blokovacej signalizácie v kontroovaných chránených úsekoch. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
252 | 415 -00.6 | RÚ 6 | Ústredňa SHZ 8010 | kontrola zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania |  | X | [10 empty] | 52 | 1 | - | -
253 |  |  |  | kontrola stavu spojov akumulátorových batérií a ich upevnenia na riadiacej ústredni SHZ a kontrola napätia ústrední. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
254 |  |  |  | kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
255 |  |  |  | aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
256 |  |  |  | kontrola stavu SHZ na riadiacej ústredni pomocou zatlačenia testovacieho tlačidla. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
257 |  |  |  | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení SHZ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
258 |  |  |  | kontrola náhradného napájacieho zdroja | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
259 |  |  |  | funkčná skúška výstupov | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
260 |  |  |  | podrobná kontrola monitorovacej ústredne, príslušnej riadiacej požiarnej ústredne SHZ a k nej pripojených skupín automatických a neautomatických hlásičov, monitorovacích a riadiacich prvkov. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
261 |  |  |  | vyčistenie monitorovacej a riadiacej ústredne stlačeným vzduchom. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
262 |  |  |  | preskúšanie sieťového napájania núdzových zdrojov monitorovacej ústredne a príslušnej riadiacej ústredne SHZ, odpojením príslušného ističa s premeraním výstupného napätia z batériía, kontrolou napätia v ústredniach. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
263 |  |  |  | premeranie kapacity odpojených batérií núdzového zásobovania elektrickou energiou na monitorovacej ústredni a na príslušnej riadiacej ústredni SHZ – (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
264 |  |  |  | test reléových výstupov z príslušnej riadiacej ústredne SHZ pre ovládanie riadiacich, sig-nalizačných a požiarno-technických zariadení (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
265 |  |  |  | kontrola signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
266 |  |  |  | kontrola na celistvosť a bezporuchovosť systému: - na displeji monitorovacej ústredni nie je žiadne hlásenie o SHZ - neporušiteľnosť ochranného skla tlačidlových hlásičov „HASENIE“ | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
267 |  |  |  | kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie, na náhradný napájací zdroj | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
268 |  |  |  | kontrola záložných akumulátorov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
269 |  |  |  | kontrola záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky, prepojenia jednotlivých zariadení | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
270 |  |  |  | kontrola jednotlivých funkcií zariadení ,vrátane dobíjania akumulátora | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
271 |  | 06.01/01-04 06.02/01-04 | Hlásiče | kontrola stavu hlásičov požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
272 |  | 06.01/01-04 06.02/01-04 | Hlásiče | kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
273 |  | 06.01/01-04 06.02/01-04 | Hlásiče | funkčná kontrola hlásičov požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
274 |  | 06.01/01-04 06.02/01-04 | Hlásiče | kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
275 |  | 06.01/01-04 06.02/01-04 | Hlásiče | kontrola funkčných parametrov hlásičov | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
276 |  | 06.01/01-04 06.02/01-04 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
277 |  | 06.01/01-04 06.02/01-04 | Hlásiče | vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
278 |  | 06.01/01-04 06.02/01-04 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
279 |  | 06.01/01-04 06.02/01-04 | Hlásiče | v prípade hlásenia poruchy na skupine hlásičov, tieto postupne demontovať zo sokla a cez interface prekontrolovať pomocou programov 92 TOOL, resp. 91GRAF, 91SERV. Výsledok tejto kontroly dokumentovať výstupom z PC. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
280 |  | 06.01/01-04 06.02/01-04 | Hlásiče | prečistene a demontované hlásiče opäť prekontrolovať cez hlásičový interface s porovna-ním diagnostických hodnôt pomocou PC, ak nie sú v prípustných toleranciách, nahradiť ich novými po dohode s majiteľom zariadenia. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
281 |  |  | CRS | kontrola funkčnosti ovládacích zariadení | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
282 |  |  |  | kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
283 |  |  |  | kontrola prenosu signalizácie úbytku hasiaceho plynu v zásobných tlakových flašiach do miesta so stálou obsluhou (ak je zabudovaný) z kontrolovaných chránených úsekov. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
284 |  |  |  | aktivácia SHZ vo všetkých chránených úsekoch pomocou dvojhlásičovej závislosti na jednotlivých skupinách automatických a neautomatických hlásičov - aktivácia liniek na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
285 |  | Fľaša 140 L + potrubný rozvod + trysky | ASHZ | kontrola všetkých tlakových zostáv fľaší na úniku F- plynov pomocou detekčného prístroja v kontrolovaných chránených úsekoch (na základe výsledkov raz do ročne vypracovať systémové záznamy jednotlivých tlakových flaší a vyznačiť na flašiach dátum nasledujúcej kontroly) | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
286 |  |  |  | kontrola tlakových fliaš a ich celkového vybavenia (ventil, zaslepovacie kryty otvorov ven-tila, tlakomer, snímač tlaku vo flaši, blokovacie zariadenie, elektricky a tlakovo ovládaná riadiaca hlavica, spúšťacie tlakové flexibilné hadičky, flexibilná vypúšťacia hadica spojená s pevným potrubným rozvodom, ukotvenie fliaše) z hľadiska poškodenia, korózie alebo uvoľnených závitových spojov a kotvenia častí SHZ v kontrolovaných chránených úsekoch. Výmena prípadne poškodených častí SHZ po odsúhlasení s jeho majiteľom. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
287 |  |  |  | kontrola výstupných trysiek potrubného rozvodu hasiaceho plynu na znečistenie, zafarbenie, mechanické poškodenie, upchatie výstupných otvorov a umiestnenie prípadných prekážok, ktoré bránia rovnomernej distribúcii hasiaceho plynu oproti projektu skutočného vyhotovenia. V prípade nedostatkov demontovať, očistiť a spätne namontovať. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
288 |  |  |  | kontrola chránených priestorov z hľadiska prístupu k zariadeniam SHZ, konfigurácie chrá-neného priestoru a systému SHZ z hľadiska prípadnej zmeny oproti projektu skutočného vyhotovenia. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
289 |  |  |  | kontrola stavu automatických a neautomatických hlásičov ich aktiváciou podľa skupín pripojených na príslušnu riadiacu ústredňu (každý štvrťrok z iného chráneneho úseku, raz ročne všetky požiarne úseky) | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
290 |  |  |  | kontrola prepojovacieho káblového vedenia riadiacich hlavíc, tlakových snímačov, blokovacieho zariadenia a hlásičov požiaru na pnutie a poškodenie izolácie a kompletnosť prechodiek. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
291 |  |  |  | kontrola elektrických riadiacich hlavíc tlakových fliaš na mechanické poškodenie, koróziu a znečistenie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
292 |  |  |  | kontrola stavu náplne hasiacej látky v tlakovej nádobe - kontrolný tlakomer má ukazovateľ zelenom políčku. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
293 |  |  |  | prekontrolovať tlakové zostavy flaší s FM-200 a ich celkové vybavenie (ventil, kryty závitov, vypúšťacie hadice, elektricky a tlakovo ovládané riadiace hlavice, riadiace tlakové flexibilné hadice, pevné potrubie a ich kotvenie, ukotvenie fliaš, výpustné trysky) z hľadiska poškodenia alebo chýbajúcich dielov v zmysle projektovej dokumentácie. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
294 |  |  | Kabeláž | kontrola poistkových vložiek, svorkovníc | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
295 |  |  |  | kontrola utesnenia vodičov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
296 |  |  |  | kontrola dotiahnutia spojov | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
297 |  | HU 6 | hasebné úseky | kontrola povrchu a vnútorného priestoru, vrátane jeho očistenia | [11 empty] | X | 1 | 1 |  | 0
298 |  | TA 6 | hasebné tablo | kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 |  | 0
299 |  | O 6, A 6, | Hlásič,Maják, Siréna, CRS | kontrola automatických a neautomatických hlásičov, výstražných svetelných a akus-tických a blokovacích zariadení SHZ na celistvosť v zmysle PD. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
300 |  | 06.03/01 | Tlačidlový hlásič, CRS | aktivácia SHZ pomocou tlačidlového hlásiča (každý mesiac z iného priestoru) - aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. | [8 empty] | X |  |  |  | 12 | 1 |  | 0
301 |  | O 6, A 6, TA 6 | Maják, siréna, hasebné tablo | funkčné preskúšanie všetkých prvkov optickej, zvukovej a blokovacej signalizácie v kontroovaných chránených úsekoch. | [10 empty] | X |  | 2 | 1 |  | 0
302 | VIPAX | TM-technolog. místn. 6ks | Průchozí propojka 1,2,4,5,7,8 | kontrola stavu křídla požárního uzávěru/v případě poškození výměna/ |  |  |  |  | X |  | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  |  |  | X | 1 | 6 |  | 0
303 |  |  |  | kontrola stavu spár mezi křídlem, stěnou a podlahou |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 6 |  | 0
304 |  |  |  | kontrola stavu zavěšení |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 6 |  | 0
305 |  |  |  | kontrola stavu zámků, zavíračů, koordinátorů a seřízení |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 6 |  | 0
306 |  |  |  | kontrola PBZ kvalifikovaným pracovníkem |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 6 |  | 0
307 |  |  |  | vystavení revizního protokolu o kontrole PBZ, dle platné legislativy |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 6 |  | 0
308 |  | SOS-kabinky 34ks | LTR, PTR | kontrola stavu krídla požiarneho uzáveru/v prípade poškozenia výmena |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 34 |  | 0
309 |  |  |  | kontrola stavu špár medzi krídlom, stenou a podlahou |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 34 |  | 0
310 |  |  |  | kontrola stavu zavesenia |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 34 |  | 0
311 |  |  |  | kontrola stavu zámkou, zatváračov, zariadení |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 34 |  | 0
312 |  | Vrata HFR nad 2,5m 4ks | Prechodná propojka 3,6 | kontrola stavu krídla požiarneho uzáveru/v prípade poškozenia výmena |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 4 |  | 0
313 |  |  |  | kontrola stavu spár mezi křídlem, stěnou a podlahou |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 4 |  | 0
314 |  |  |  | kontrola stavu zavěšení |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 4 |  | 0
315 |  |  |  | kontrola stavu zamkou, zatvaračov, koordinátorov a zariadení |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 4 |  | 0
316 |  |  |  | test všech funkcí |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 4 |  | 0
317 |  |  |  | kontrola všetkých hydraulických systémov/v prípade poškodenia výmena/ |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 4 |  | 0
318 |  |  |  | kontrola PBZ kvalifikovaným pracovníkem |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 4 |  | 0
319 |  |  |  | vystavení revizního protokolu o kontrole PBZ, dle platné legislativy |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 4 |  | 0
320 |  | Posuvný uzávěr SGS 12ks | Prechodná propojka 1,2,4,5,7,8 | kontrola stavu krídla požarneho uzáveru/v prípade poškodenia výmena/ |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 12 |  | 0
321 |  |  |  | kontrola stavu špár medzi krídlem, stenou a podlahou |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 12 |  | 0
322 |  |  |  | kontrola stavu zavesenia |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 12 |  | 0
323 |  |  |  | kontrola PBZ kvalifikovaným pracovníkem |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 12 |  | 0
324 |  |  |  | vystavenie revízneho protokolu o kontrole PBZ, podla platnej legislativy |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 1 | 12 |  | 0
[19 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.32 - SO 416-00
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.32
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 416-00.2 Studne a čerpacia stanica požiarnej vody - technologická časť SO 416-00.3 Studne a čerpacia stanica požiarnej vody – požiarna nádrž – snímanie otvorenia poklopov SO 416-00.4 Studne a čerpacia stanica požiarnej vody – snímanie otvorenia poklopov na studniach
Por. číslo | SO | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[5 empty] | týždenne | mesačne | štvrťročne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | 416-00 | Studne a čerpacia stanica požiarnej vody | Kompresor CPM 210-10-3W | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 0.5 | 1 |  | 0
2 |  |  | Tlaková exp. Nádoba č. B18725257 Tlaková exp. Nádoba č. B18725256 Tlaková exp. Nádoba č. B18728064 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 1 | 1 |  | 0
3 |  |  | Signalizácia otvorenia poklopov Rozvádzač 1AX-ATS.001 čerpadiel požiarnej vody | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.5 | 1 |  | 0
4 |  |  | Hydrant na PTO ZP | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 |  | 0
5 |  |  | Ručný kladkostroj s pojazdovým vozíkom | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 0.5 | 1 |  | 0
6 |  | S1, S3 | Ponorné čerpadlo v studni S1 a S3 | Vizuálna kontrola technického stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
7 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt na sitách čerpadiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
8 |  |  |  | Kontrola izolačného stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
9 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
10 |  |  |  | Funkčná skúška čerpadiel | X | [10 empty] | 365 | 2 | - | -
11 |  |  |  | Funkčná skúška čerpadiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
12 |  | P1, P3 | Požiarne čerpadlo v miestnosti ATS | Vizuálna kontrola technického stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
13 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
14 |  |  |  | Kontrola izolačného stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
15 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
16 |  |  |  | Funkčná skúška - zapnutie čerpadiel na dobu 15 s | X | [10 empty] | 365 | 2 | - | -
17 |  |  |  | Funkčná skúška čerpadiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
18 |  | O1, O3 | Obehové čerpadlo v miestnosti ATS | Vizuálna kontrola technického stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
19 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
20 |  |  |  | Kontrola izolačného stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
21 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
22 |  |  |  | Funkčná skúška - zapnutie čerpadiel na dobu 30 s | X | [10 empty] | 365 | 2 | - | -
23 |  |  |  | Funkčná skúška čerpadiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
24 |  | P2 | Prevádzkové čerpadlo v miestnosti ATS | Vizuálna kontrola technického stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
25 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
26 |  |  |  | Kontrola izolačného stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
27 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
28 |  |  |  | Funkčná skúška - zapnutie čerpadiel na dobu 15 s | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
29 |  |  |  | Funkčná skúška čerpadiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
30 |  | TN | Tlakové expanzné nádoby v miestnosti ATS | Vizuálna kontrola technického stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
31 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
32 |  |  |  | Kontrola stavu vody a tlaku v nádobách | X | [10 empty] | 365 | 3 | - | -
33 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 3 |  | 0
34 |  |  |  | Kontrola tlaku s meraním |  |  |  |  | X | [6 empty] | 1 | 3 | - | -
35 |  |  |  | Prevádzková revízia, odborná skúška, revízna správa | [9 empty] | X |  | 1 | 3 |  | 0
36 |  | 1AX-ATS.001 | Rozvádzač ATS | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
37 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
38 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
39 |  |  |  | Kontrola mechanických častí |  |  |  | X | [7 empty] | 2 | 1 | - | -
40 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
41 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
42 |  |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
43 |  |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
44 |  |  |  | Meranie a nastavenie prúdového relé | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
45 |  |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
46 |  |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
47 |  |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
48 |  |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.5 | 1 |  | 0
49 |  | P1 až P4 | Tlakový snímač | Vizuálna kontrola technického stavu |  |  |  |  | X | [6 empty] | 1 | 4 | - | -
50 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt |  |  |  |  | X | [6 empty] | 1 | 4 | - | -
51 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
52 |  |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
53 |  | TPV | Prevodník prenosu do CRS | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
54 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
55 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
56 |  |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
57 |  |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.5 | 1 |  | 0
58 |  | H | Nástenný hydrant na budove PTO ZP | Meranie výdatnosti hydrantov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
59 |  |  |  | Výstupná správa - výdatnosť hydrantov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
60 |  | Vodomer | Vodomer v studni S1 a S3 | Vizuálna kontrola technického stavu | [10 empty] | X | 4 | 2 |  | 0
61 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | [10 empty] | X | 4 | 2 |  | 0
62 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [10 empty] | X | 4 | 2 |  | 0
63 |  |  |  | Kontrola stavu hodnôt vodomeru a ich zaevidovanie |  |  |  |  | X | [6 empty] | 1 | 2 | - | -
64 |  | Filter | Filter DN80 v studni S1 a S3 | Vizuálna kontrola technického stavu | [10 empty] | X | 4 | 2 |  | 0
65 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | [10 empty] | X | 4 | 2 |  | 0
66 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [10 empty] | X | 4 | 2 |  | 0
67 |  | Uzávery a armatúry | Uzávery a armatúry v budove ATS | Vizuálna kontrola technického stavu | [10 empty] | X | 4 | 11 |  | 0
68 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | [10 empty] | X | 4 | 11 |  | 0
69 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [10 empty] | X | 4 | 11 |  | 0
70 |  |  |  | Funkčná skúška - otvorenie/zatvorenie uzáveru | [10 empty] | X | 4 | 11 |  | 0
71 |  |  | Uzávery a armatúry v studniach S1 a S3 | Vizuálna kontrola technického stavu | [10 empty] | X | 4 | 6 |  | 0
72 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | [10 empty] | X | 4 | 6 |  | 0
73 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [10 empty] | X | 4 | 6 |  | 0
74 |  |  |  | Funkčná skúška - otvorenie/zatvorenie uzáveru | [10 empty] | X | 4 | 6 |  | 0
75 |  | ZZ | Zdvíhacie zariadenie - kladka+mačka | Vizuálna kontrola technického stavu | [9 empty] | X |  | 1 | 2 |  | 0
76 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | [9 empty] | X |  | 1 | 2 |  | 0
77 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [9 empty] | X |  | 1 | 2 |  | 0
78 |  |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 0.5 | 1 |  | 0
79 |  | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Požiarna nádrž, PTO | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
80 |  |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
81 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení |  |  |  | X | [7 empty] | 2 | - | - | -
82 |  |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.5 | 1 |  | 0
83 | 416-00.3 | Studne a čerpacia stanica požiarnej vody - požiarna nádrž- snímanie otvorenia poklopov Poklop 1 a Poklop 2 | Snímač otvorenia poklopu | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 2 | - | -
84 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt |  | X | [9 empty] | 52 | 2 | - | -
85 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
86 |  |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [9 empty] | X |  | 1 | 2 |  | 0
87 |  | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Požiarna nádrž, PTO | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
88 |  |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
89 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení |  |  |  | X | [7 empty] | 2 | - | - | -
90 |  |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
91 | 416-00.4 | Studne a čerpacia stanica požiarnej vody - snímanie otvorenia poklopov na studniach Poklop 1 a Poklop 2 | Snímač otvorenia poklopu | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 4 | - | -
92 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt |  | X | [9 empty] | 52 | 4 | - | -
93 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
94 |  |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
95 |  | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Požiarna nádrž, PTO | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
96 |  |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
97 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení |  |  |  | X | [7 empty] | 2 | - | - | -
98 |  |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
[18 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.33 - 792-00.1
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu stavebnej časti tunela Považský Chlmec - 1.33
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: SO 792-00.1 IOP stavebná časť
Por. číslo | Objekt | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[5 empty] | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | 792-00.1_1.2 |  | Elektroinštalácia - osvetľovacia sústava | Vizuálna kontrola technického stavu osvetľovacích telies | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
2 |  |  |  | Skúška funkčnosti - náhodná (občasná) kontrola | X | [10 empty] | 365 | - | - | -
3 |  |  | Elektrické zariadenia vybavenia : - svetelné vypínače | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
4 |  | NN káblové rozvody | IOP, Technologická miestnosť Káblové trasy | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
5 |  |  | Elektrické zariadenia vybavenia : - el. zásuvky | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | - | - | -
6 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
7 |  | R-UPS2.1 R-UPS2.2 | Náhradný zdroj a napájanie technológie | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
8 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
9 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
10 |  |  |  | Kontrola mechanických častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
11 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
12 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
13 |  |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
14 |  |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
15 |  |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu stavov do CRS | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
16 |  |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
17 |  |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
18 |  |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
19 |  | UPS-DR2,3,4,5,6, UPS-R-CRS, UPS-R-Trenazer | Rozvádzač DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, R-CRS, R-TRENAZER | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt |  | X | [9 empty] | 52 | 7 | - | -
20 |  |  |  | Kontrola lokálneho záložného zdroja UPS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 7 |  | 0
21 |  | KR EZA/CRS | Náhradný zdroj a napájanie technológie | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
22 |  |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
23 |  |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
24 |  |  |  | Kontrola mechanických častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
25 |  |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
26 |  |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
27 |  |  |  | Test kapacity akumulátorov a dobíjača batérii | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
28 |  |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
29 |  |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
30 |  |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu stavov do CRS | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
31 |  |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
32 |  |  |  | Výstupná správa a protokol | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
33 |  |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
34 |  | UPS | Neprerušiteľný zdroj elektrickej energie | Vizuálna kontrola UPS náhradný batériový zdroj |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
35 |  |  |  | Kontrola teploty v miestnosti UPS ( 19 až 20°C) | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
36 |  |  |  | Kontrola stavu zariadenia bežnou prehliadkou: Kontrola otvorov na prívodu vzduchu - čistenie Výkon procedúry testu batérii |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
37 |  |  |  | Profylaktická prehliadka UPS - Odstránenie prachu pre zlepšenie chladiacich pomerov vo výkonových prvkoch - Kontrola mechanickej funkčnosti ventilátorov - Vypracovanie protokolu o profylaktickej prehliadke | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
38 |  |  |  | Komplexná kontrola stavu elektrického zariadenia UPS - Kontrola záložného zdroja (kabeláž, svorky, ventilátory, batérie) - Overenie základných funkcií záložného zdroja (zapnutie a vypnutie, normálne prevádzkové podmienky, zálohovanie, pripojenie a odpojenie batérie, manuálny obtok, komunikácia, prechod do režimu interného obtoku, koniec vybíjania) - premanipulovanie záťaže na verejnú elektrickú sieť mechanickým obtokom, tzn. do nezálohového stavu - kompletná prehliadka a premeranie usmerňovača, striedača a statického obtoku bežným meracím prístrojom - skontrolovať činnosť ochrán zariadenia - kontrola funkcie UPS vo všetkých prevádzkových stavoch - premanipulovanie záťaže na zálohovú elektrickú sieť - vykonať výpadok elektrickej energie a kontrolovať chod UPS, odoberaný výkon a autonómiu. Výpadok el. energie sa nevykoná, ak z prevádzkových dôvodov takého vypnutie nie je možné, alebo na výslovné želanie užívateľa, čo sa uvedie do zápisu. - Kontrola funkčnosti pri prevádzkovej alebo aspoň 30% menovitej záťaži - Kontrola stavu batérií - Kontrola funkcie batériového teplotného snímača (ak je súčasťou zariadenia) - Meranie menovitého napätia, prúdu a frekvencie na výstupných svorkách - Mechanická kontrola obvodov - Kontrola dotiahnutia svoriek - Vyhodnotenie aktuálneho stavu UPS a batérií - Vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly funkčnosti UPS, prípadne zistených a odstránených závad | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
39 |  |  |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
40 | 792-00.1_1.3 | VZT 1.1.1 VZT 1.1.2 | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka PKA-RP100KAL | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 2 | - | -
41 |  |  |  | Čistenie vnútorných jednotiek vrátane filtrov a ich dezinfekcia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
42 | 792-00.1_1.3 | VZT 1.2.1 VZT 1.2.2 | Vonkajšia kondenzačná jednotka PUHZ-P100YHA | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 2 | - | -
43 |  |  |  | Odstránenie nečistôt (v prípade potreby) |  |  | X | [8 empty] | 12 | 2 | - | -
44 |  |  |  | Kontrola funkčnosti jednotiek - zapnutie, vypnutie |  | X | [9 empty] | 52 | 2 | - | -
45 |  |  |  | Servisná prehliadka: Čistenie vnútorných jednotiek vrátane filtrov a ich dezinfekcia Čistenie vonkajších jednotiek - najmä kondenzátora pre lepší odvod tepla. Meranie tlaku a odparovacej teploty v chladiacom okruhu. Meranie prúdu kompresorov, sledovanie hlučnosti. Kontrola stavu izolácie - vizuálna + drobné opravy. Zisťovanie únikov chladiva (UV detekcia, plynový detektor), podľa zákona č.286/2009 Z.z. Doplnenie chladiva - podľa potreby. Kontrola odvodu kondenzu, vrátane čerpadiel + funkčná skúška. Kontrola a dotiahnutie mechanických spojov, elektrických spojov a svoriek. Operatívne odstránenie závad - podľa možností. Kontrola plnej funkčnosti zariadenia. | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
46 | 792-00.1_1.3 | VZT 2.1.1 VZT 2.1.2 | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka MSZ-SF42VE | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 2 | - | -
47 |  |  |  | Čistenie vnútorných jednotiek vrátane filtrov a ich dezinfekcia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
48 |  | VZT 2.2.1 VZT 2.2.2 | Vonkajšia kondenzačná jednotka MUZ-SF42VE | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 2 | - | -
49 |  |  |  | Odstránenie nečistôt (v prípade potreby) |  |  | X | [8 empty] | 12 | 2 | - | -
50 |  |  |  | Kontrola funkčnosti jednotiek - zapnutie, vypnutie |  | X | [9 empty] | 52 | 2 | - | -
51 |  |  |  | Servisná prehliadka: Čistenie vnútorných jednotiek vrátane filtrov a ich dezinfekcia Čistenie vonkajších jednotiek - najmä kondenzátora pre lepší odvod tepla. Meranie tlaku a odparovacej teploty v chladiacom okruhu. Meranie prúdu kompresorov, sledovanie hlučnosti. Kontrola stavu izolácie - vizuálna + drobné opravy. Zisťovanie únikov chladiva (UV detekcia, plynový detektor), podľa zákona č.286/2009 Z.z. Doplnenie chladiva - podľa potreby. Kontrola odvodu kondenzu, vrátane čerpadiel + funkčná skúška. Kontrola a dotiahnutie mechanických spojov, elektrických spojov a svoriek. Operatívne odstránenie závad - podľa možností. Kontrola plnej funkčnosti zariadenia. | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
52 |  | VZT 3.1 | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka MUZ-GF71VE | Vizuálna kontrola technického stavu | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
53 |  |  |  | Čistenie vnútorných jednotiek vrátane filtrov a ich dezinfekcia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
54 |  | VZT 3.2 | Vonkajšia kondenzačná jednotka MSZ-GF71VE | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
55 |  |  |  | Odstránenie nečistôt (v prípade potreby) |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
56 |  |  |  | Kontrola funkčnosti jednotiek - zapnutie, vypnutie |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
57 |  |  |  | Servisná prehliadka: Čistenie vnútorných jednotiek vrátane filtrov a ich dezinfekcia Čistenie vonkajších jednotiek - najmä kondenzátora pre lepší odvod tepla. Meranie tlaku a odparovacej teploty v chladiacom okruhu. Meranie prúdu kompresorov, sledovanie hlučnosti. Kontrola stavu izolácie - vizuálna + drobné opravy. Zisťovanie únikov chladiva (UV detekcia, plynový detektor), podľa zákona č.286/2009 Z.z. Doplnenie chladiva - podľa potreby. Kontrola odvodu kondenzu, vrátane čerpadiel + funkčná skúška. Kontrola a dotiahnutie mechanických spojov, elektrických spojov a svoriek. Operatívne odstránenie závad - podľa možností. Kontrola plnej funkčnosti zariadenia. | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
58 |  | VZT 1, VZT 2, VZT 3 | Vnútorné a vonkajšie jednotky | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
59 | 792-00.1_1.4 | SKV |  | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | X | [10 empty] | 365 | 1 | - | -
60 |  |  |  | Kontrola plynulosti čítania ID | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
61 |  |  |  | Kontrola záznamov (logov) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
62 |  |  |  | Kontrola vyzvonenia a komunikácie vstupných jednotiek | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
63 |  |  |  | Kontrola uvoľnenia elektrozámku a dostavenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
64 |  | UTO K1-K4 | Vnútorné kamery | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | X | [10 empty] | 365 | 4 | - | -
65 |  |  |  | Kontrola funkcie všetkých kamier, prenosu a zobrazenia | X | [10 empty] | 365 | 4 | - | -
66 |  |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
67 |  |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
68 |  |  |  | Nastavenie polohovania a zaostrenia objektívu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
69 |  |  |  | Vyčistenie objektívu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
70 |  | UTO-NVR | Záznamové zariadenia | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
71 |  |  |  | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
72 |  |  |  | Kontrola logov aplikačného programového vybavenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
73 |  |  |  | Kontrola zaplnenia hard diskov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
74 |  |  |  | Profylaktická prehliadka | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
75 |  |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
76 |  |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[18 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.1.34 - 130-02
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu tunela Považský Chlmec - 1.34
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - 103-02 CADO
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | mesačne | štvrťročne | polročne | ročne | 1x5 rokov | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | CADO | Elektrická inštalácia otváracieho priechodu CADO VP aj ZP | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa* |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  | 0.25 | 6 |  | 0
2 |  |  | Bežná prehliadka |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
3 |  |  | Bežná prehliadka v zimnom odbobí |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
4 |  |  | Opakovaná revízia CADO |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
5 |  |  | Kontrola prepätových ochrán CADO |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
6 |  |  | Kontrola káblových trás CADO v káblovodoch |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
7 |  |  | Kontrola upevnenia káblov v Localcabinete |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
8 |  |  | Ochranná povrchová úprava |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
9 |  |  | Ochranná povrchová úprava pohonu** |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 0.25 | 6 |  | 0
10 |  |  | Výmena oleja vo vretenovom mechanizme, kompletné vyčistenie** |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 0.25 | 6 |  | 0
11 |  |  | Kontrola brzdy motora zdvíhacieho mechanizmu, úprava vdzuchovej medzery** |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 0.25 | 6 |  | 0
12 |  |  | Mazanie upínacieho oka vretenového mechanizmu |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
13 |  |  | Vyčistenie CADA a jeho okolia, očistenie šošoviek, kontrola snímacích schopností |  | X | [8 empty] | X | 4 | 6 |  | 0
14 |  |  | Očistenie krytov a vetracích otvorov |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
15 |  |  | Test prepätovej ochrany sieťového napájania | [9 empty] | X |  | 0.5 | 6 |  | 0
16 |  |  | Výmena konektorov prvkov prepätovej ochrany | [9 empty] | X |  | 0.25 | 6 |  | 0
17 |  |  | Overenie riadneho fungovania |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
18 |  |  | Funkčnosť optickej a zvukovej signalizácie |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
19 |  |  | Skúška fungovania detekcie prekážok |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
20 |  |  | Test svetiel |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
21 |  |  | Ochranná povrchová úprava |  | X | [8 empty] | X | 4 | 6 |  | 0
22 |  |  | Skúška fungovania obvodu núdzového zastavenia |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
23 |  |  | Skúška fungovania vyhrievania zaisťovaciaho kompontentu |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
24 |  |  | Kontrola prvkov prepäťovej ocrhany |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0
* OP, OS sa bude vykonávať na jeseň 2027, perióda 5 rokov (posledná 2022)
** Kontrola zariadení bude vykonávaná na jeseň 2026, perióda 5 rokov (posledná 2021)

## Príloha č.1.35 - SO 692,694
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu tunela Považský Chlmec - 1.35
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec: SO 692-00 Prípojka VN k ZP (západný portál) SO 694-00 Prípojka VN k VP (východný portál)
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | polročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Úradná skúška | [6 empty] | 2017-09-05 |  |  |  |  | 0.25 | 2 |  | 0
2 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | [6 empty] | 2022-10-01 |  |  | X |  | 0.5 | 2 |  | 0
3 |  |  | Odstránenie nečistôt | [8 empty] | X |  |  | 1 | 2 |  | 0
4 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | [8 empty] | X |  |  | 1 | 2 |  | 0
5 |  |  | Kontrola spojov - dotiahnutie | [8 empty] | X |  |  | 1 | 2 |  | 0
6 |  |  | Kontrola rozvádzača VN termovíziou vrátane vyhotovenia záznamu | [8 empty] | X |  |  | 1 | 2 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0
* OP, OS sa bude vykonávať na jeseň 2027, perióda 5 rokov (posledná 2022)
** Úradná skúška sa vykonáva v perióde 10 rokov (posledná 2017)

## Príloha č.2 - Sumár tunel
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Príloha č. 2: Sumár k Prílohe č. 1 - Cena za servis a údržbu tunela Považský Chlmec
CENA za kalendárny rok (v € bez DPH)
Príloha č. | Tunel Považský Chlmec | 0
2018-01-01 | SO 420-01 Osvetlenie tunela vrátane tunelových prepojok | 0
2018-02-01 | SO 420-02 Vzduchotechnika | 0
2018-03-01 | SO 420-03 Meranie fyzikálnych veličín v tuneli | 0
2018-04-01 | SO 420-04 Riadiaci systém dopravy | 0
2018-05-01 | SO 420-05 Riadiaci systém technológie | 0
2018-06-01 | SO 420-06 Elektrická požiarna signalizácia | 0
2018-07-01 | SO 420-07 Systém núdzového volania SOS | 0
2018-08-01 | SO 420-08 Uzatvorený televízny okruh, vrátane videodetekcie | 0
2018-09-01 | SO 420-09 Rádiové spojenie | 0
2018-10-01 | SO 420-10 Tunelový rozhlas | 0
2018-11-01 | SO 420-11 Dispečerský telefón | 0
2022-12-01 | SO 420-12 Silnoprúdové rozvody | 0
2013-01-01 | SO 420-13 Systém uzemnenia v tuneli | 0
2014-01-01 | SO 420-14 Dopravné značenie | 0
2015-01-01 | SO 420-15 Vetranie tunelových prechodových chodieb | 0
2016-01-01 | SO 792-11.1 IOP technologická časť | 0
2017-01-01 | SO 404-00.1 Požiarne uzávery + hasiace prístroje | 0
2018-01-01 | SO 404-00.4 Vzduchotechnika a chladenie | 0
2019-01-01 | SO 404-00.5 Portálova budova ZP, časť elektorinštalácia | 0
2020-01-01 | SO 404-00.6 Portálová budova ZP -SHZ | 0
2021-01-01 | SO 404-00.7 Portálová budova ZP - ČOV | 0
2022-01-01 | SO 404-00.8 Portálová budova ZP, časť EPS | 0
2023-01-01 | SO 405-00.1 Požiarne uzávery + hasiace prístroje | 0
2024-01-01 | SO 405-00.4 Vzduchotechnika a chladenie | 0
2025-01-01 | SO 405-00.5 Portálová budova VP, časť elektroinštalácia | 0
2026-01-01 | SO 405-00.6 Portálová budova VP - SHZ | 0
2027-01-01 | SO 405-00.7 Portálová budova VP - ČOV | 0
2028-01-01 | SO 405-00.8 Portálová budova VP, časť EPS | 0
2029-01-01 | SO 413-00 Odvodnenie vozovková voda | 0
1930-01-01 | SO 414-00 Požiarny vodovod | 0
1931-01-01 | SO 415-00 Stavebné úravy, požiarne uzávery + SOS kabínky | 0
1932-01-01 | SO 416-00.2 Studne a čerpacia stanica požiarnej vody – technologická časť SO 416-00.3 Studne a čerpacia stanica požiarnej vody – požiarna nádrž – snímanie otvorenia poklopov SO 416-00.4 Studne a čerpacia stanica požiarnej vody – snímanie otvorenia poklopov na studniach | 0
1933-01-01 | SO 792-00.1 IOP stavebná časť | 0
1934-01-01 | 103-02 CADO | 0
1935-01-01 | SO 692-00 Prípojka VN k ZP (západný portál) SO 694-00 Prípojka VN k VP (východný portál) | 0
Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok: |  | 0
Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: |  | 0
DPH 20% |  | 0
Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: |  | 0

## Príloha č.3.1 - SO 629-00
Príloha č. 3: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 3.1
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Technologické vybavenie diaľnice - stavebná časť: SO 629-00.2 Prípojky NN pre ISD
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | Metalické vedenia |  | Meranie izolačných stavov metalických káblov | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
2 |  |  | Vypracovanie správy o odbornej prehliadke | [5 empty] | X | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
3 |  | Rozvádzače RN9 a RN10 | Odborná prehliadka, odborná skúška, revízna správa * | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.25 | 1 |  | 0
4 |  | Uzemnenie | Odborná prehliadka, odborná skúška, revízna správa * | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.25 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0
* OP, OS sa bude vykonávať na jeseň 2026, perióda 4 roky (posledná 2022)

## Príloha č.3.2 - SO 792-00
Príloha č. 3: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 3.2
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Technologické vybavenie diaľnice - stavebná časť: SO 792-00 Informačný systém diaľnice
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | KD 1-4 | Rozvádzač kamerový | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 4 | - | -
2 |  | Betónový stožiar | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov v stave bez napätia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
3 |  |  | Čistenie skrine | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
4 |  |  | Kontrola prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
5 |  |  | Kontrola funkčnosti istiacich prvkov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
6 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
7 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 4 |  | 0
8 | RN1, RN2, RN3, RN4, RN5, RN6, RN7, RN8, RN10, RN11, RN12, RN13 | Rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 12 | - | -
9 |  | Diaľnica | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov v stave bez napätia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
10 |  |  | Čistenie skrine | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
11 |  |  | Kontrola prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
12 |  |  | Kontrola funkčnosti istiacich prvkov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
13 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 12 |  | 0
14 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 12 |  | 0
15 | Metalické vedenia |  | Meranie izolačných stavov metalických káblov | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
16 |  |  | Vypracovanie správy o odbornej prehliadke | [11 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
17 | Optické vedenie | Diaľnica | Meranie optickej trasy OTDR prístrojom | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
18 |  |  | Vypracovanie správy o pravidelnom servise v digitálnej forme | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
19 |  |  | Vystavenie meracích protokolov v digitálnej forme | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.3.3 - N792
Príloha č. 3: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 3.3
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Technologické vybavenie diaľnice - stavebná časť: N792-00 Informačný systém diaľnice
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | RK5 | Rozvádzač kamerový | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
2 |  | Betónový stožiar | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov v stave bez napätia | [8 empty] | x | x |  | 2 | 1 |  | 0
3 |  |  | Čistenie skrine | [8 empty] | x | x |  | 2 | 1 |  | 0
4 |  |  | Kontrola prúdového chrániča | [8 empty] | x | x |  | 2 | 1 |  | 0
5 |  |  | Kontrola funkčnosti istiacich prvkov | [8 empty] | x | x |  | 2 | 1 |  | 0
6 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [8 empty] | x | x |  | 2 | 1 |  | 0
7 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
8 | RN14, RN15, RN16, RN17, RN18, RN19 | Rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 6 | - | -
9 |  | Diaľnica | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov v stave bez napätia | [8 empty] | x | x |  | 2 | 6 |  | 0
10 |  |  | Čistenie skrine | [8 empty] | x | x |  | 2 | 6 |  | 0
11 |  |  | Kontrola prúdového chrániča | [8 empty] | x | x |  | 2 | 6 |  | 0
12 |  |  | Kontrola funkčnosti istiacich prvkov | [8 empty] | x | x |  | 2 | 6 |  | 0
13 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [8 empty] | x | x |  | 2 | 6 |  | 0
14 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 6 |  | 0
15 | Metalické vedenia |  | Kontrola izolačných stavov a prechodových odporov | [8 empty] | x | x |  | 2 | 1 |  | 0
16 |  |  | Vypracovanie správy o odbornej prehliadke | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
17 | Optické vedenie | Diaľnica | Meranie optickej trasy OTDR prístrojom | [9 empty] | x |  | 1 | 1 |  | 0
18 |  |  | Vypracovanie správy o pravidelnom servise v digitálnej forme | [9 empty] | x |  | 1 | 1 |  | 0
19 |  |  | Vystavenie meracích protokolov v digitálnej forme | [9 empty] | x |  | 1 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.3.4 - SO 223-00
Príloha č. 3: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 3.4
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Technologické vybavenie diaľnice - SO 223-00 Estakáda ponad VN Hričov
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  | Osvetlenie komory mosta | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
2 |  |  | Elektrické a geofyzikálne meranie DEMZ | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
3 |  | Elektroinštalácia v komore mosta | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
4 |  | Elektrické a geofyzikálne meranie DEMZ | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.3.5 - SO 224-00
Príloha č. 3: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 3.5
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Technologické vybavenie diaľnice - SO 224-00 Most na D3 v km 10,800 na preložkou cesty I/11 a Kysucou
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  |  | Elektrické a geofyzikálne meranie DEMZ | [11 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
2 |  | Osvetlenie komory mosta | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
3 |  | Elektroinštalácia v komore mosta | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.25 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Elektroinštalácia v komore mosta - OP, OS sa vykonáva v 5 r. perióde. Posledná bola jeseň 2022

## Príloha č.3.6 - SO 278,280
Príloha č. 3: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 3.6
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Technologické vybavenie diaľnice - SO 278-00.1 Prekážkové osvelenie pre vtáctvo, SO 280-00.1 Prekážkové osvetlenie pre vtáctvo
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  | Centrálna uzemňovacia sústava | Odborná prehliadka a odborná skúška | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
2 |  | Prekážkové osvetlenie pre vtáctvo | Odborná prehliadka a odborná skúška | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
3 |  | Centrálna uzemňovacia sústava na mostoch | Odborná prehliadka a odborná skúška | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.25 | 1 |  | 0
4 |  | Svietidlá LED reflektorové/Stĺpy PHS | Vizuálna kontrola stavu a funkčnosti svietidla |  |  | X | [8 empty] | 12 | 96 | - | -
5 |  |  | Kontrola upevnenia svietidiel na stĺpoch PHS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 96 |  | 0
6 |  |  | Čistenie optických plôch svietidiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 96 |  | 0
7 |  |  | Kontrola elektrovýzbroje svietidiel | [8 empty] | X | X |  | 2 | 96 |  | 0
8 |  | Rozvádzače ISVO IP44/Stĺpy PHS | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača |  |  | X | [8 empty] | 12 | 96 | - | -
9 |  |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov v stave bez napätia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 96 |  | 0
10 |  |  | Čistenie skrine | [8 empty] | X | X |  | 2 | 96 |  | 0
11 |  |  | Kontrola prepäťových ochrán | [8 empty] | X | X |  | 2 | 96 |  | 0
12 |  |  | Kontrola funkčnosti istiacich prvkov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 96 |  | 0
13 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 96 |  | 0
14 |  | NN káblové rozvody | Vizuálna kontrola káblových trás |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
15 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
16 |  |  | Kontrola upevnenia káblov v skrinkách ISVO a rozvádzačoch 1AN11 a 2AN11 | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.3.7 - SO 629-01
Príloha č. 3: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 3.7
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť: SO 629-01 Prípojky NN pre ISD
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | RN9, RN10 | Rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 2 | - | -
2 |  | Diaľnica | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov v stave bez napätia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
3 |  |  | Čistenie skrine | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
4 |  |  | Kontrola prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
5 |  |  | Kontrola funkčnosti istiacich prvkov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
6 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
7 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 2 |  | 0
8 |  | Rozvádzače RN9 a RN10 | Odborná prehliadka, odborná skúška, revízna správa * | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.25 | 1 |  | 0
9 |  | Uzemnenie | Odborná prehliadka, odborná skúška, revízna správa * | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | 0.25 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0
* OP, OS sa bude vykonávať na jeseň 2026, perióda 4 roky (posledná 2022)

## Príloha č.3.8 - SO 792-11
Príloha č. 3: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 3.8
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť: SO 792-11 Informačný systém diaľnice
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | KD1 až KD4, KD1a, KD1b | Kamera kamerového dohľadu - otočná | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 6 | - | -
2 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
3 |  |  | Kontrola kvality videosignálu streamu na výstupe z kamery v kamerovej skrinke | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
4 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy kamery | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
5 |  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov ochranný kryt – statív, ostatných montážnych spojovacích častí (kryty), | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
6 |  |  | Kontrola pevnosti skrutkových spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
7 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
8 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia, kontrola pohybu do presetu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
9 |  |  | Vyčistenie otočného statívu zvonku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
10 |  |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
11 |  |  | Kontrola plynulosti zoom objektívu, kontrola funkcie SCS obvodu kamery postupom určeným výrobcom | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
12 |  |  | Premazanie a vyčistenie pohyblivých častí otočného statívu | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
13 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
14 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
15 |  |  | Vyčistenie objektívu | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
16 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
17 |  |  | Vyčistenie IR reflektorov od nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
18 |  |  | Kontrola funkčnosti IR prisvietenia - zapnutie IR prisvietenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
19 |  |  | Kontrola spolupráce IR prisvietenie kamera ( pri zapnutí IR prisvitenia sa prepne kamera do Č/B režimu) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
20 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení KD | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
21 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 6 |  | 0
22 |  |  | Výstupná správa a protokol o ÚaTP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
23 | PTO ZP | Zariadenia kamerového dohľadu | Vyčistenie servera SENSE | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
24 |  |  | Kompletná kontrola servera SENSE – kontrola databáz, logov, plynulosti záznamu, kontrola komunikácie v sieti na MASTER server | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
25 |  |  | kontrolovať funkčnosť RAID poľa - vrátane HDD, v prípade výmeny HDD môžu byť použité len HDD ktoré pre uvedený komponent špecifikuje výrobca! | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
26 |  |  | kontrolovať teplotu redundantného zdroja servera | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
27 |  |  | Kontrola kapacity úložiska | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
28 |  |  | Kontrola funkcie ventilátorov v skrini v ktorej je umiestnený server | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
29 |  |  | zálohovať pracovné súbory a kontrolovať funkčnosť servera | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
30 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
31 | KS-x | Kamerová skrinka | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 4 | - | -
32 |  |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov v stave bez napätia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
33 |  |  | Čistenie skrine | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
34 |  |  | Kontrola prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
35 |  |  | Kontrola switcha - kontrola komunikácie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
36 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 4 |  | 0
37 |  |  | kontrola izolačných stavov metalických káblov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
38 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
39 |  |  | Kontrola funkčnosti istiacich prvkov | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
40 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
41 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
42 | CSS1aL, CSS1aP, CSS1bL, CSS1bP | CSS | Kontrola výstražného návestidla zvonka a z vnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
43 |  |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
44 |  |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
45 |  |  | Kontrola LED, prepojovacích vodičov a svorkovníc | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
46 |  |  | Kontrola funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
47 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
48 | EZS1 | EZS | Kontrola mechanických častí zariadenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
49 |  |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
50 |  |  | Kontrola stavu zariadení - vizuálna kontrola | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
51 |  |  | Kontrola vodičov a káblov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
52 |  |  | Kontrola napájacieho zdroja | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
53 |  |  | Kontrola akustickej signalizácie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
54 |  |  | Kontrola EZS ústredne | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
55 |  |  | Kontrola signalizácie na serveri CRS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
56 |  |  | Kontrola správneho zobrazenia vo vizualizácii, vyhodnotenie alarmov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
57 |  |  | Kontrola klávesníc, správnej funkcie, signalizácie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
58 |  |  | Revízia EZS | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
59 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
60 | MET1, MET2 | Meteozariadenia | Vizuálna kontrola meracej stanice, vyčistenie konštrukcie meracej stanice od nánosov špiny a ošetrenie zámku na dvierkach | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
61 |  |  | Dotiahnutie svoriek na svorkovniciach, kontrola a vyčistenie kontaktov konektorov meteorologickej stanice | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
62 |  |  | Vyčistenie povrchu cestného senzora a následné ošetrenie BOPAS/BOSO/ARCTIS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
63 |  |  | Test funkčnosti cestného senzora BOPAS/BOSO/ARCTIS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
64 |  |  | Vyčistenie senzora teploty a vlhkosti vzduchu RF/TL a ochranných štítov od nánosov špiny | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
65 |  |  | Test funkčnosti senzora RF/TL | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
66 |  |  | Mechanická a elektronická kontrola funkčnosti ložísk a rotačných častí snímača rýchlosti a smeru vetra WG/WR | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
67 |  |  | Vyčistenie snímača viditeľnosti a zrážok PWS od nánosov špiny | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
68 |  |  | Premeranie urovne žiarenia leasovej diody PWS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
69 |  |  | Kontrola a nastavenie konfiguračných parametrov meteostanice, celkové preverenie jej funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
70 |  |  | Kontrola funkčnosti dátových a prenosových jednotiek | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
71 | Dispečing |  | Kontrola a údržba zobrazovacej stanice - PC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
72 |  |  | Preverenie funkčnosti systému BORRMA 7 | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
73 |  |  | Kontrola prenosu dát medzi systémom BORRMA 7 a meteostanicami, kontrola chybových hlásení | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
74 |  |  | Kontrola kontinuity dát | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
75 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
76 | TUT1, TUT2 | Technologické uzly | Kontrola skrine TU zvonku a zvnútra | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
77 |  |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
78 |  |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
79 |  |  | Kontrola stavu zariadení - vizuálna kontrola | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
80 |  |  | Kontrola napájacieho zdroja PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
81 |  |  | Kontrola vykurovacej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
82 |  |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
83 |  |  | Kontrola signalizačných stavových LED | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
84 |  |  | Kontrola prepäťových ochrán | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
85 |  |  | Kontrola istiacich prvkov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
86 |  |  | Testovanie parametrov komunikačnej linky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
87 |  |  | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
88 |  |  | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
89 |  |  | Test komunikácie s hlavným PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
90 |  |  | Diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
91 |  |  | Meranie izolačných stavov, prechodových odporov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
92 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 2 |  | 0
93 |  |  | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
94 |  |  | Kontrola systémovej komunikácie - Ethernet | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
95 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [9 empty] | X |  | 1 | 2 |  | 0
96 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
97 | TU1 | Technologické uzly | Kontrola skrine TU zvonku a zvnútra | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
98 |  |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
99 |  |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
100 |  |  | Kontrola stavu zariadení - vizuálna kontrola | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
101 |  |  | Kontrola napájacieho zdroja PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
102 |  |  | Kontrola vykurovacej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
103 |  |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
104 |  |  | Kontrola signalizačných stavových LED | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
105 |  |  | Kontrola prepäťových ochrán | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
106 |  |  | Kontrola istiacich prvkov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
107 |  |  | Testovanie parametrov komunikačnej linky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
108 |  |  | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
109 |  |  | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
110 |  |  | Test komunikácie s hlavným PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
111 |  |  | Diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
112 |  |  | Meranie izolačných stavov, prechodových odporov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
113 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
114 |  |  | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
115 |  |  | Kontrola systémovej komunikácie - Ethernet | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
116 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
117 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
118 | RNR1-RNR13 | Radiče návestných rezov | Kontrola skrine RNR zvonku a zvnútra | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
119 |  |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
120 |  |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
121 |  |  | Kontrola osvetlenia v skrini, kontrola funkčnosti dverného snímača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
122 |  |  | Kontrola stavu zariadení - vizuálna kontrola | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
123 |  |  | Kontrola napájacieho zdroja a UPS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
124 |  |  | Kontrola vykurovacej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
125 |  |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
126 |  |  | Kontrola signalizačných stavových LED | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
127 |  |  | Kontrola prepäťových ochrán | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
128 |  |  | Kontrola istiacich prvkov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
129 |  |  | Testovanie parametrov komunikačnej linky Profibus | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
130 |  |  | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
131 |  |  | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
132 |  |  | Test komunikácie s hlavným PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
133 |  |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému PDZ | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
134 |  |  | Diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
135 |  |  | Meranie izolačných stavov, prechodových odporov a uzemnenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
136 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 13 |  | 0
137 |  |  | Kontrola funkčnosti prúdového chrániča FI | [9 empty] | X |  | 1 | 13 |  | 0
138 |  |  | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
139 |  |  | Kontrola systémovej komunikácie - Ethernet | [8 empty] | X | X |  | 2 | 13 |  | 0
140 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [9 empty] | X |  | 1 | 13 |  | 0
141 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
142 | NRPCZ9a,7a,6a,4a,3a,2a,1a NRPCV1b,2b,3b | Lamelové PDZ | Kontrola skrine LPDZ zvonku a zvnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 21 |  | 0
143 |  |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 21 |  | 0
144 |  |  | Kontrola funkčnosti prepäťových ochrán | [8 empty] | X | X |  | 2 | 21 |  | 0
145 |  |  | Meranie izolačných stavov a prechodových odporov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 21 |  | 0
146 |  |  | Testovanie chýb a spätné hlásenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 21 |  | 0
147 |  |  | Funkčná skúška a kontrola nastavenia symbolov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 21 |  | 0
148 |  |  | Očistenie a ošetrenie jednotlivých fólií na lamelách | [8 empty] | X | X |  | 2 | 21 |  | 0
149 |  |  | Mazanie hnacích elementov, špirály a šp. kolieska viacúčelovým mazadlom | [8 empty] | X | X |  | 2 | 21 |  | 0
150 |  |  | Kontrola a testy LED blikačov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 16 |  | 0
151 |  |  | Kontrola uzemnenia/pospojovania | [8 empty] | X | X |  | 2 | 21 |  | 0
152 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
153 | NRPCZ9a,8a,7a,6a,3a,2a,1a NRPCV1b,2b,3b | LED PDZ | Kontrola skrine FPDZ zvonku a zvnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 30 |  | 0
154 |  |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 30 |  | 0
155 |  |  | Kontrola funkčnosti prepäťových ochrán | [8 empty] | X | X |  | 2 | 30 |  | 0
156 |  |  | Meranie izolačných stavov a prechodových odporov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 30 |  | 0
157 |  |  | Kontrola LED a jednotlivých symbolov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 30 |  | 0
158 |  |  | Kontrola a lokálny test PDZ z CRS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 30 |  | 0
159 |  |  | Kontrola uzemnenia/pospojovania | [8 empty] | X | X |  | 2 | 30 |  | 0
160 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
161 | MOR1, MOR2 | Meranie okamžitej rýchlosti | Kontrola značky zvonka a z vnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
162 |  |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
163 |  |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
164 |  |  | Kontrola LED, prepojovacích vodičov a svorkovníc | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
165 |  |  | Kontrola funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
166 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
167 | MVV | Meranie výšky vozidiel | Kontrola snímača narušenia výškovej zábrany | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
168 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
169 | CADO1, CADO2 | CADO | Kontrola komunikácie CRS so systémom CADO | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
170 |  |  | Kontrola mechanických spojov komunikačných a napájacích káblov, dotiahnutie skrutkových spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
171 |  |  | Kontrola funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
172 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
Všeobecné
173 |  | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.3.9 - N792-01
Príloha č. 3: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 3.9
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť: SO N792-01 Informačný systém diaľnice
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | úradná skúška | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 | KD5 | Kamera kamerového dohľadu - otočná | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
2 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
3 |  |  | Kontrola kvality videosignálu streamu na výstupe z kamery v kamerovej skrinke | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
4 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy kamery | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
5 |  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov ochranný kryt – statív, ostatných montážnych spojovacích častí (kryty), | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
6 |  |  | Kontrola pevnosti skrutkových spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
7 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
8 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia, kontrola pohybu do presetu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
9 |  |  | Vyčistenie otočného statívu zvonku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
10 |  |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
11 |  |  | Kontrola plynulosti zoom objektívu, kontrola funkcie SCS obvodu kamery postupom určeným výrobcom | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
12 |  |  | Premazanie a vyčistenie pohyblivých častí otočného statívu | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
13 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
14 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
15 |  |  | Vyčistenie objektívu | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
16 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
17 |  |  | Vyčistenie IR reflektorov od nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
18 |  |  | Kontrola funkčnosti IR prisvietenia - zapnutie IR prisvietenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
19 |  |  | Kontrola spolupráce IR prisvietenie kamera ( pri zapnutí IR prisvitenia sa prepne kamera do Č/B režimu) | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
20 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení KD | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
21 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
22 |  |  | Výstupná správa a protokol o ÚaTP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
23 | PTO ZP | Zariadenia kamerového dohľadu | Vyčistenie servera SENSE | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
24 |  |  | Kompletná kontrola servera SENSE – kontrola databáz, logov, plynulosti záznamu, kontrola komunikácie v sieti na MASTER server | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
25 |  |  | kontrolovať funkčnosť RAID poľa - vrátane HDD, v prípade výmeny HDD môžu byť použité len HDD ktoré pre uvedený komponent špecifikuje výrobca! | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
26 |  |  | kontrolovať teplotu redundantného zdroja servera | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
27 |  |  | Kontrola kapacity úložiska | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
28 |  |  | Kontrola funkcie ventilátorov v skrini v ktorej je umiestnený server | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
29 |  |  | zálohovať pracovné súbory a kontrolovať funkčnosť servera | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
30 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
31 | KS-5 | Kamerová skrinka | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 1 | - | -
32 |  |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov v stave bez napätia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
33 |  |  | Čistenie skrine | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
34 |  |  | Kontrola prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
35 |  |  | Kontrola switcha - kontrola komunikácie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
36 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
37 |  |  | kontrola izolačných stavov metalických káblov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
38 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
39 |  |  | Kontrola funkčnosti istiacich prvkov | [9 empty] | X |  | 1 | 6 |  | 0
40 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
41 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
42 | TU2 | Technologické uzly | Kontrola skrine TU zvonku a zvnútra | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
43 |  |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
44 |  |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
45 |  |  | Kontrola stavu zariadení - vizuálna kontrola | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
46 |  |  | Kontrola napájacieho zdroja PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
47 |  |  | Kontrola vykurovacej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
48 |  |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
49 |  |  | Kontrola signalizačných stavových LED | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
50 |  |  | Kontrola prepäťových ochrán | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
51 |  |  | Kontrola istiacich prvkov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
52 |  |  | Testovanie parametrov komunikačnej linky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
53 |  |  | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
54 |  |  | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
55 |  |  | Test komunikácie s hlavným PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
56 |  |  | Diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
57 |  |  | Kontrola izolačných stavov, prechodových odporov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
58 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
59 |  |  | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
60 |  |  | Kontrola systémovej komunikácie - Ethernet | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
61 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [9 empty] | X |  | 1 | 1 |  | 0
62 |  |  | Kontrola izolačných stavov a prechodových odporov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
63 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
64 | RNR14-RNR17 | Radiče návestných rezov | Kontrola skrine RNR zvonku a zvnútra | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
65 |  |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
66 |  |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
67 |  |  | Kontrola osvetlenia v skrini, kontrola funkčnosti dverného snímača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
68 |  |  | Kontrola stavu zariadení - vizuálna kontrola | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
69 |  |  | Kontrola napájacieho zdroja a UPS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
70 |  |  | Kontrola vykurovacej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
71 |  |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
72 |  |  | Kontrola signalizačných stavových LED | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
73 |  |  | Kontrola prepäťových ochrán | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
74 |  |  | Kontrola istiacich prvkov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
75 |  |  | Testovanie parametrov komunikačnej linky Profibus | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
76 |  |  | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
77 |  |  | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
78 |  |  | Test komunikácie s hlavným PLC | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
79 |  |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému PDZ | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
80 |  |  | Diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
81 |  |  | Kontrola izolačných stavov, prechodových odporov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
82 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača, revízna správa | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 4 |  | 0
83 |  |  | Kontrola funkčnosti prúdového chrániča FI | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
84 |  |  | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
85 |  |  | Kontrola systémovej komunikácie - Ethernet | [8 empty] | X | X |  | 2 | 4 |  | 0
86 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
87 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
88 | NRPCV4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b | Lamelové PDZ | Kontrola skrine LPDZ zvonku a zvnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 5 |  | 0
89 |  |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 5 |  | 0
90 |  |  | Kontrola funkčnosti prepäťových ochrán | [8 empty] | X | X |  | 2 | 5 |  | 0
91 |  |  | Kontrola izolačných stavov a prechodových odporov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 5 |  | 0
92 |  |  | Testovanie chýb a spätné hlásenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 5 |  | 0
93 |  |  | Funkčná skúška a kontrola nastavenia symbolov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 5 |  | 0
94 |  |  | Očistenie a ošetrenie jednotlivých fólií na lamelách | [8 empty] | X | X |  | 2 | 5 |  | 0
95 |  |  | Mazanie hnacích elementov, špirály a šp. kolieska viacúčelovým mazadlom | [8 empty] | X | X |  | 2 | 5 |  | 0
96 |  |  | Kontrola a testy LED blikačov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
97 |  |  | Kontrola uzemnenia/pospojovania | [8 empty] | X | X |  | 2 | 5 |  | 0
98 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 5 |  | 0
99 | NRPCV4b | Lamelové PDZ | Kontrola skrine LPDZ zvonku a zvnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
100 |  |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
101 |  |  | Kontrola funkčnosti prepäťových ochrán | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
102 |  |  | Kontrola izolačných stavov a prechodových odporov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
103 |  |  | Testovanie chýb a spätné hlásenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
104 |  |  | Funkčná skúška a kontrola nastavenia symbolov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
105 |  |  | Očistenie a ošetrenie jednotlivých fólií na lamelách | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
106 |  |  | Mazanie hnacích elementov, špirály a šp. kolieska viacúčelovým mazadlom | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
107 |  |  | Kontrola a testy LED blikačov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
108 |  |  | Kontrola uzemnenia/pospojovania | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
109 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
110 | NRPCV4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b | LED PDZ | Kontrola skrine FPDZ zvonku a zvnútra, očistenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
111 |  |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
112 |  |  | Kontrola funkčnosti prepäťových ochrán | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
113 |  |  | Meranie izolačných stavov a prechodových odporov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
114 |  |  | Kontrola LED a jednotlivých symbolov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
115 |  |  | Kontrola a lokálny test PDZ z CRS | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
116 |  |  | Kontrola uzemnenia/pospojovania | [8 empty] | X | X |  | 2 | 8 |  | 0
117 |  |  | Výmena filtračnej vložky ventilátora | [8 empty] | X |  |  | 1 | 4 |  | 0
118 |  |  | Čistenie filtračnej vložky ventilátora | [9 empty] | X |  | 1 | 4 |  | 0
119 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
120 | MVV | Meranie výšky vozidiel | Kontrola snímača narušenia výškovej zábrany | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
121 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
122 | SC1 | Sčítač dopravy | Kontrola tesnosti a neporušenosti skrine technológie, čistenie interiéru, ošetrenie zámku | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
123 |  |  | Kontrola neporušenosti zariadení v skrini technológie, dotiahnutie skrutkových spojov mechanických častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
124 |  |  | Kontrola napájacieho zdroja a batérií | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
125 |  |  | Kontrola nastavenia parametrov riadiacej jednotky | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
126 |  |  | Kontrola stavu indukčných slučiek vo vozovke | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
127 |  |  | Kontrola stavu váhových senzorov vo vozovke | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
128 |  |  | Kontrola prenosu údajov na lokálny dispečing | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
129 |  |  | Kontrola kópií dát za účelom preverenia funkčnosti sčítača | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
130 |  |  | Revízna prehliadka a skúška technologického zariadenia | [5 empty] | X | [5 empty] | 0.25 | 1 |  | 0
131 |  |  | Protokol o údržbe a technickej prehliadke | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
132 | SILO | SILO | Kontrola údajov zo snímača hladiny soli | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
133 |  |  | Výstupné protokoly | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
Všeobecné
134 |  | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.3.10 - N103-04
Príloha č. 3: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 3.10
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Technologické vybavenie diaľnice - SO N103-04 Silo na posypovú soľ (D3 km 11,100 - 22,300)
Por. číslo | Označenie | Zariadenie | Činnosť | Bežná údržba (vykonáva NDS) |  |  |  |  | Odborné prehliadky, Odborné skúšky Vyhláška č. 508/2009 Z.z. |  |  | Harmonogram činností |  |  |  |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
|  |  |  | denne | týždenne | mesačne | štvrťročne | ročne | OP, OS | posledná úradná skúška | počet objektov | jarná odstávka | jesenná odstávka | štvrť ročná kontrola | počet úkonov za rok | počet zariadení
1 |  | Silo - Bleskozvod | Odborná prehliadka a odborná skúška | [5 empty] | X |  | 1x celok |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
2 |  | Silo- NN prípojka a elektrické zariadenia | Odborná prehliadka a odborná skúška | [5 empty] | X |  | 1x celok |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0
3 |  | Automatická závora na vstup k silu | Kontrola funkčnosti | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
4 |  |  | Premazanie mechanických častí | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
5 |  |  | Kontrola a dotiahnutie spojov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
6 | Osvetlenie sila | Stĺp osvetlenia a svietidlo | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiela |  |  | X | [8 empty] | 12 | 1 | - | -
7 |  | Diaľnica | Kontrola technického stavu stĺpu osvetlenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
8 |  |  | Kontrola upevnenia svietidla na stĺpe osvetlenia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
9 |  |  | Dotiahnutie svoriek pripojenej kabeláže v stĺpe | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
10 |  |  | Očistenie optických plôch a tela svietidla | [8 empty] | X | X |  | 2 | 1 |  | 0
11 | 1.0 SR, RE.SILO, 1.1 SR, 1.2 SR, RZS, R-IDS | Rozvádzače | Vizuálna kontrola technického stavu |  | X | [9 empty] | 52 | 6 | - | -
12 |  | Diaľnica | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov v stave bez napätia | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
13 |  |  | Čistenie skrine | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
14 |  |  | Kontrola prúdového chrániča | [8 empty] | X | X |  | 2 | 2 |  | 0
15 |  |  | Kontrola funkčnosti istiacich prvkov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
16 |  |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | [8 empty] | X | X |  | 2 | 6 |  | 0
[17 empty] | spolu: | 0
Odborná prehliadka a odborná skúška je v intervale každe 2 roky. Posledná bola jar 2022

## Príloha č.4 - Sumár ISD D3
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Príloha č. 4: Sumár k Prílohe č. 3 - Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice
CENA za kalendárny rok (v € bez DPH)
Príloha č. | Informačný systém diaľnice D3 | 0
2022-01-03 | SO 629-00 Prípojky NN pre ISD | 0
2022-02-03 | SO 792-00 Informačný systém diaľnice | 0
2022-03-03 | N792 Informačný systém diaľnice | 0
2022-04-03 | SO 223-00 Estakáda ponad VN Hričov | 0
2022-05-03 | SO 224-00 Most na D3 v km 10,800 na preložkou cesty I/11 a Kysucou | 0
2022-06-03 | SO 278-00.1 Prekážkové osvetlenie pre vtáctvo SO 280-00.1 Prekážkové osvetlenie pre vtáctvo | 0
2022-07-03 | SO 629-01 Prípojky NN pre ISD | 0
2022-08-03 | SO 792-11 Informačný systém diaľnice | 0
2023-09-03 | N792-01 Informačný systém diaľnice | 0
2023-10-03 | N103-04 Silo na posypovú soľ (D3 km 11,100 - 22,300) | 0
Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok: |  | 0
Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: |  | 0
DPH 20% |  | 0
Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: |  | 0

## Príloha č.5.1- SČ ISD D1
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 5.1
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
Technologické vybavenie diaľnice - stavebná časť
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za kal. rok | počet zariadení | počet úkonov za kalendárny rok na všetkých zariadeniach | obdobie výkonu v mesiacoch | jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | CENA za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
NN rozvádzač
1 | pR1 | 3x R-ISD (1,2,3) 10x RK (1-10) 32x RN (1.3, 1.2, 1.1, 1-15, 15a, 16, 16A, 17-25, 24a, 24b, 25a) 3xMPZ (1,2,3) RK | Kontrola rozvádzača rozvodu NN zvonku a zvnútra | 2 | 50 | 100 | 5.9 | - | -
2 | pR2 |  | Kontrola vnútorného výstroja rozvádzača NN | 2 | 50 | 100 | 5.9 | - | -
3 | pR3 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | 2 | 50 | 100 | 5.9 | - | -
4 | pR4 |  | Kontrola uzemnenia rozvádzača | 2 | 50 | 100 | 5.9 | - | -
5 | pR5 |  | Kontrola prúdových chráničov - tlačidlom test | 2 | 50 | 100 | 5.9 |  | 0
6 | pR6 |  | Kontrola prúdových chráničov - meranie parametrov | 2 | 50 | 100 | 5.9 |  | 0
7 | pR7 |  | Meracie protokoly | 2 | 50 | 100 | 5.9 |  | 0
8 | pR8 |  | Kontrola prepäťovej ochrany | 2 | 50 | 100 | 5.9 |  | 0
9 | pR9 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača podľa vyhl. č.508/2009 | 0.25 | 50 | 12.5 | 5 |  | 0
10 | pR10 |  | Výstupné protokoly | 2 | 50 | 100 | 5.9 |  | 0
Metalické vedenie - napájacie káble
11 | pMV1 | všetky káble | Kontrola izolačných stavov káblov - hlavné napájacie vedenia | 1 | 197 | 197 | 5 |  | 0
12 | pMV2 | všetky káble | Kontrola izolačných stavov káblov - odbočky k napájaniu technológií | 1 | 187 | 187 | 5 |  | 0
13 | pMV3 | všetky káble | Meracie protokoly | 1 | 373 | 373 | 5 |  | 0
Optické vedenie
14 | pOV1 | EZS1,3-8, RNR1-8, RCSS2, MET3,KD1-3,5,6,7a,8,9, TU1-3,TU-DS, SČ1,1a,2,2a, ČS2a,5,6,9,ČS, TNV1,3,5,7,9,11,13,15, MPZ1, MPZ2 | * Vizuálna kontrola rozvádzačov | 12 | 48 | 576 | 1.12 | - | -
15 | pOV2 | EZS1,3-8, RNR1-8, RCSS2,MET3,KD1-3,5,6,7a,8,9, TU1-3,TU-DS, SČ1,1a,2,2a, ČS2a,5,6,9,ČS, TNV1,3,5,7,9,11,13,15, MPZ1, MPZ2 | * Kontrola stavu zariadení - vizuálna kontrola | 12 | 48 | 576 | 1.12 | - | -
16 | pOV3 | EZS1,3-8, RNR1-8, RCSS2,MET3,KD1-3,5,6,7a,8,9, TU1-3,TU-DS, SČ1,1a,2,2a, ČS2a,5,6,9,ČS, TNV1,3,5,7,9,11,13,15, MPZ1, MPZ2 | * Očistenie zariadení od prachu a nečistôt - povrchové | 12 | 48 | 576 | 1.12 | - | -
17 | pOV4 | EZS1,3-8, RNR1-8, RCSS2,MET3,KD1-3,5,6,7a,8,9, TU1-3,TU-DS, SČ1,1a,2,2a, ČS2a,5,6,9,ČS, TNV1,3,5,7,9,11,13,15, MPZ1, MPZ2 | Čistenie optických konektorov | 2 | 48 | 96 | 5.9 |  | 0
18 | pOV5 | EZS1,3-8, RNR1-8, RCSS2,MET3,KD1-3,5,6,7a,8,9, TU1-3,TU-DS, SČ1,1a,2,2a, ČS2a,5,6,9,ČS, TNV1,3,5,7,9,11,13,15, MPZ1, MPZ2 | Čistenie optických prepojovacích káblov | 2 | 48 | 96 | 5.9 |  | 0
19 | pOV6 | EZS1,3-8, RNR1-8, RCSS2,MET3,KD1-3,5,6,7a,8,9, TU1-3,TU-DS, SČ1,1a,2,2a, ČS2a,5,6,9,ČS, TNV1,3,5,7,9,11,13,15, MPZ1, MPZ2 | Meranie a spracovanie meracích protokolov | 1 | 48 | 48 | 5 |  | 0
20 | pOV7 | Všetky optické káble | Záverečné overenie systému | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0
[8 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.5.2 - TNV D1
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 5.2
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť: Telefóny núdzového volania
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za kal. rok | počet zariadení | počet úkonov za kalendárny rok na všetkých zariadeniach | obdobie výkonu v mesiacoch | jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | CENA za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
1 | pTNV1 | TNV301 až 316 | Vizuálna kontrola stojana TNV | 2 | 16 | 32 | 5.9 | - | -
2 | pTNV2 | TNV301 až 316 | Očistenie zariadenia od prachu a nečistôt | 2 | 16 | 32 | 5.9 | - | -
3 | pTNV3 | TNV301 až 316 | Kontrola mechanických častí, spojov a zámkov stojana TNV | 2 | 16 | 32 | 5.9 | - | -
4 | pTNV4 | TNV301 až 316 | Kontrola napájania stojana TNV | 2 | 16 | 32 | 5.9 |  | 0
5 | pTNV5 | TNV301 až 316 | Kontrola uzemnenia stojana TNV | 2 | 16 | 32 | 5.9 | - | -
6 | pTNV6 | TNV301 až 316 | Kontrola hlasového spojenia stojana TNV | 2 | 16 | 32 | 5.9 |  | 0
7 | pTNV7 | TNV301 až 316 | Kontrola funkčnosti optickej signalizácie | 2 | 16 | 32 | 5.9 |  | 0
8 | pTNV8 | TNV301 až 316 | Kontrola diagnostických funkcií stojana TNV | 2 | 16 | 32 | 5.9 |  | 0
9 | pTNV9 | TNV301,303,305,307,309,311,313,315 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP | 2 | 8 | 16 | 5.9 |  | 0
10 | pTNV10 |  | Kontrola systémovej komunikácie - Ethernet | 2 | 8 | 16 | 5.9 |  | 0
11 | pTNV11 | TNV301 až 316 | Odborná prehliadka a odborná skúška podľa vyhl. č.508/2009 | 0.25 | 16 | 4 | 5 |  | 0
12 | pTNV12 | TNV301 až 316 | Výstupné protokoly | 2 | 16 | 32 | 5.9 |  | 0
13 | pTNV13 | SOS ústredňa | Vizuálna kontrola ústredne | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
14 | pTNV14 | SOS ústredňa | Vyčistenie ústredne | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
15 | pTNV15 | SOS ústredňa | Kontrola napájania | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
16 | pTNV16 | SOS ústredňa | Kontrola káblových a zástrčkových spojov | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
17 | pTNV17 | SOS ústredňa | Kontrola programovania a komunikácie s ústredňou | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
18 | pTNV18 | SOS ústredňa | Kontrola databázy udalostí ComReporter | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
19 | pTNV19 | SOS ústredňa | Kontrola nahrávania (záznamu) hlasových spojení | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
20 | pTNV20 | SOS ústredňa | Vytvorenie aktuálnej zálohy databázy ústredne | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
21 | pTNV21 | SOS ústredňa | Kontrola stavu riadiacich modulov ústredne | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
22 | pTNV22 | SOS ústredňa | Kontrola stavu interfejsových modulov ústredne | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
23 | pTNV23 | SOS ústredňa | Výstupné protokoly | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
24 | pTNV24 | SSÚD MT, SSÚD BA | Vizuálna kontrola dispečerského pracoviska CD800 | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
25 | pTNV25 | SSÚD MT | Kontrola funkčnosti súmrakového senzora | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
26 | pTNV26 | SSÚD | Vyčistenie zariadenia od prachu a nečistôt | 2 | 1 | 2 | 5.9 | - | -
27 | pTNV27 | SSÚD | Kontrola pripojenia dispečerského pracoviska | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
28 | pTNV28 | SSÚD | Kontrola hlasového spojenia so stojanom TNV | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
29 | pTNV29 | SSÚD | Kontrola hlasového spojenia s nadriadeným dispečerským pracoviskom | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
30 | pTNV30 | SSÚD | Kontrola ovládania optickej signalizácie | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
31 | pTNV31 | SSÚD | Výstupné protokoly | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
[8 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.5.3 - CSS D1
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 5.3
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť: Cestná svetelná signalizácia
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za kal. rok | počet zariadení | počet úkonov za kalendárny rok na všetkých zariadeniach | obdobie výkonu v mesiacoch | jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | CENA za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
1 | pCSS1 | RCSS1,2 | Kontrola skrine RCSS zvonku a zvnútra | 2 | 2 | 4 | 5.9 | - | -
2 | pCSS2 | RCSS1,2 | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | 2 | 2 | 4 | 5.9 | - | -
3 | pCSS3 | RCSS1,2 | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | 2 | 2 | 4 | 5.9 | - | -
4 | pCSS4 | RCSS1,2 | Kontrola stavu zariadení - vizuálna kontrola | 2 | 2 | 4 | 5.9 | - | -
5 | pCSS5 | RCSS1,2 | Kontrola napájacieho zdroja PLC | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
6 | pCSS6 | RCSS1,2 | Kontrola vykurovacej jednotky | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
7 | pCSS7 | RCSS1,2 | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
8 | pCSS8 | RCSS1,2 | Kontrola signalizačných stavových LED | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
9 | pCSS9 | RCSS1,2 | Kontrola prepäťových ochrán | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
10 | pCSS10 | RCSS1,2 | Kontrola istiacich prvkov | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
11 | pCSS11 | RCSS1,2 | Testovanie parametrov komunikačnej linky | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
12 | pCSS12 | RCSS1,2 | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
13 | pCSS13 | RCSS1,2 | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
14 | pCSS14 | RCSS1,2 | Test komunikácie s hlavným PLC | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
15 | pCSS15 | RCSS1,2 | Diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
16 | pCSS16 | RCSS1,2 | Meranie izolačných stavov, prechodových odporov a uzemnenia | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
17 | pCSS17 | RCSS2 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
18 | pCSS18 | RCSS2 | Kontrola systémovej komunikácie - Ethernet | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
19 | pCSS19 | RCSS1,2 | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača podľa vyhl. č.508/2009 | 0.25 | 2 | 0.5 | 5 |  | 0
20 | pCSS20 | VN1.1,1.2,2.1,2.2 | Kontrola uzemnenia výstražného návestidla | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
21 | pCSS21 | VN1.1,1.2,2.1,2.2 | Kontrola výstražného návestidla zvonka a z vnútra, očistenie | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
22 | pCSS22 | VN1.1,1.2,2.1,2.2 | Kontrola LED, prepojovacích vodičov a svorkovníc | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
23 | pCSS23 | BLL5.1.1 - 5.1.5 BLL5.2.1 - 5.2.5 BLL5.3.1 - 5.3.5 | Kontrola funkčnosti LED blikačov | 2 | 15 | 30 | 5.9 | - | -
24 | pCSS24 |  | Kontrola kabeláže LED blikačov | 2 | 15 | 30 | 5.9 | - | -
25 | pCSS25 |  | Kontrola natočenia a uchytenia LED blikačov | 2 | 15 | 30 | 5.9 | - | -
26 | pCSS26 | RN24a, RN24b | Kontrola napájacích zdrojov pre LED blikače | 2 | 2 | 4 | 5.9 | - | -
27 | pCSS27 | všetky | Výstupné protokoly | 2 | 6 | 12 | 5.9 |  | 0
[8 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.5.4 - EZS D1
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 5.4
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť: Elektrická zabezpečovacia signalizácia
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za kal. rok | počet zariadení | počet úkonov za kalendárny rok na všetkých zariadeniach | obdobie výkonu v mesiacoch | jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | CENA za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
1 | pEZS1 | EZS1 až 8 | Kontrola mechanických častí zariadenia | 4 | 8 | 32 | 3,6,9,11 | - | -
2 | pEZS2 | EZS1 až 8 | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | 4 | 8 | 32 | 3,6,9,11 | - | -
3 | pEZS3 | EZS1 až 8 | Kontrola stavu zariadení - vizuálna kontrola | 4 | 8 | 32 | 3,6,9,11 | - | -
4 | pEZS4 | EZS1 až 8 | Kontrola vodičov a káblov | 4 | 8 | 32 | 3,6,9,11 | - | -
5 | pEZS5 | EZS1 až 8 | Kontrola napájacieho zdroja | 4 | 8 | 32 | 3,6,9,11 |  | 0
6 | pEZS6 | EZS1 až 8 | Kontrola akustickej signalizácie | 2 | 8 | 16 | 5.9 |  | 0
7 | pEZS7 | EZS1 až 8 | Kontrola EZS ústredne | 2 | 8 | 16 | 5.9 |  | 0
8 | pEZS8 | EZS1 až 8 | Kontrola signalizácie na serveri EZS | 2 | 8 | 16 | 5.9 |  | 0
9 | pEZS9 | EZS1 až 8 | Kontrola správneho zobrazenia vo vizualizácii | 2 | 8 | 16 | 5.9 |  | 0
10 | pEZS10 | EZS1 až 8 | Kontrola správneho zobrazenia v intranete, vyhodnotenie alarmov | 4 | 8 | 32 | 3,6,9,11 |  | 0
11 | pEZS11 | EZS1 až 8 | Kontrola čítacích hláv, správnej funkcie, signalizácie | 4 | 8 | 32 | 3,6,9,11 |  | 0
12 | pEZS12 | EZS1 až 8 | Test komunikačného switcha | 2 | 8 | 16 | 3.9 |  | 0
13 | pEZS13 | EZS1 až 8 | Revízia EZS | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
14 | pEZS14 | SSÚD | SW údržba EZS servera SGII | 4 | 8 | 32 | 3,6,9,11 |  | 0
15 | pEZS15 | EZS1 až 8, SSÚD | Výstupné protokoly | 4 | 9 | 36 | 3,6,9,11 |  | 0
[8 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.5.5 - KD D1
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 5.5
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť: Kamerový dohľad
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za kal. rok | počet zariadení | počet úkonov za kalendárny rok na všetkých zariadeniach | obdobie výkonu v mesiacoch | jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | CENA za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Kamerový dohľad
1 | pKD1 | KD1 až 9, KD7a | Test napájacieho napätia na konektore kamery zvnútra | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
2 | pKD2 | KD1 až 9, KD7a | Test napájacieho napätia na konektore objektívu zvnútra | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
3 | pKD3 | KD1 až 9, KD7a | Vyčistenie šošoviek objektívu | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
4 | pKD4 | KD1 až 9, KD7a | Test činnosti objektívu v závislosti od svetelných podmienok | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
5 | pKD5 | KD1 až 9, KD7a | Test činnosti kamery v závislosti od svetelných podmienok | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
6 | pKD6 | KD1 až 9, KD7a | Načítanie stavu kamery prostredníctvom servisného pultu | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
7 | pKD7 | KD1 až 9, KD7a | Spätná montáž kamery a jej test funkčnosti | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
8 | pKD8 | KD1 až 9, KD7a | Kontrola nastavenia objektívu na sledované scény | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
9 | pKD9 | KD1 až 9, KD7a | Vyčistenie krytu otočného statívu zvnútra | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
10 | pKD10 | KD1 až 9, KD7a | Test napájacieho napätia na konektore statívu zvnútra | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
11 | pKD11 | KD1 až 9, KD7a | Test napájacieho statívu v závislosti od povelov ovládacieho pultu | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
12 | pKD12 | KD1 až 9, KD7a | Kontrola nastavenia zárážiek koncových polôh statívu | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
13 | pKD13 | KD1 až 9, KD7a | Kontrola prepäťových ochrán statívu - RS485 | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
14 | pKD14 | KD1 až 9, KD7a | Spätná montáž statívu a funkčný test, kontrola vyhrievania | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
15 | pKD15 | KD1 až 9, KD7a | Kontrola nastavenia otočného statívu na sledované scény | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
16 | pKD16 | KD1 až 9, KD7a | Kontrola obrazu sledovanej scény | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
17 | pKD17 | KD1 až 9, KD7a | Funkčný test kompletu | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
18 | pKD18 | KD1 až 9, KD7a | Kontrola prepäťových ochrán kamery - videosignál, RS485 | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
19 | pKD19 | KD1 až 9, KD7a | Kontrola OS a softvéru | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
20 | pKD20 | KD1 až 9, KD7a | Výstupné protokoly | 4 | 10 | 40 | 3,6,9,11 |  | 0
Kamerové rozvádzače
21 | pRK1 | RK1 až 9, RK7a | Kontrola digitalizéra videosignálu encoder, komunikačnej vrstvy | 2 | 10 | 20 | 5.9 |  | 0
22 | pRK2 | RK1 až 9, RK7a | Test optickej trasy - podružný technologický uzol ľavý pravý / technologický uzol kamery, kamery | 2 | 10 | 20 | 5.9 |  | 0
23 | pRK3 | RK1 až 9, RK7a | Meranie videosignálu | 2 | 10 | 20 | 5.9 |  | 0
24 | pRK4 | RK1 až 9, RK7a | Test komunikácie s kamerou | 2 | 10 | 20 | 5.9 |  | 0
25 | pRK5 | RK1 až 9, RK7a | Načítanie stavu kamier prostredníctvom servisného pultu | 2 | 10 | 20 | 5.9 |  | 0
26 | pRK6 | RK1 až 9, RK7a | Kontrola prepäťových ochrán a bleskoistiek | 2 | 10 | 20 | 5.9 |  | 0
27 | pRK7 | RK1 až 9, RK7a | Test otáčania kamery, lokálne | 2 | 10 | 20 | 5.9 |  | 0
28 | pRK8 | RK1 až 9, RK7a | Test ZOOM, FOCUS objektívu lokálne | 2 | 10 | 20 | 5.9 |  | 0
29 | pRK9 | RK1 až 9, RK7a | Test prenosu video a riadiaceho signálu z kamier do dispečingu | 2 | 10 | 20 | 5.9 |  | 0
30 | pRK10 | RK1 až 9, RK7a | Test kompletného riadenia funkcií kamier z dispečingu | 2 | 10 | 20 | 5.9 |  | 0
31 | pRK11 | RK1-3, 5-9, 7a | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP | 2 | 9 | 18 | 5.9 |  | 0
32 | pRK12 | RK1-3, 5-9, 7a | Kontrola systémovej komunikácie - Ethernet | 2 | 9 | 18 | 5.9 |  | 0
33 | pRK13 | RK1-3, 5-9 | Kontrola správnej funkcie ECView | 2 | 8 | 16 | 5.9 |  | 0
34 | pRK14 | RK1 až 9, RK7a | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača podľa vyhl. č.508/2009 | 2 | 0.25 | 0.5 | 5.9 |  | 0
35 | pRK15 | RK1 až 9, RK7a | Výstupné protokoly | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
Všeobecné
36 | Systémy, licencie a certifikáty |  | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
[8 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.5.6 - TU D1
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 5.6
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť: Technologické uzly
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za kal. rok | počet zariadení | počet úkonov za kalendárny rok na všetkých zariadeniach | obdobie výkonu v mesiacoch | jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | CENA za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
1 | pTU1 | TU1,2,3, TU-OP | Kontrola skrine TU zvonku a zvnútra | 2 | 4 | 8 | 5.9 | - | -
2 | pTU2 | TU1,2,3, TU-OP | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | 2 | 4 | 8 | 5.9 | - | -
3 | pTU3 | TU1,2,3, TU-OP | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | 2 | 4 | 8 | 5.9 | - | -
4 | pTU4 | TU1,2,3, TU-OP | Kontrola stavu zariadení - vizuálna kontrola | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
5 | pTU5 | TU1,2,3, TU-OP | Kontrola napájacieho zdroja | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
6 | pTU6 | TU1,2,3, TU-OP | Kontrola vykurovacej jednotky | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
7 | pTU7 | TU1,2,3, TU-OP | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
8 | pTU8 | TU1,2,3, TU-OP | Kontrola signalizačných stavových LED | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
9 | pTU9 | TU1,2,3, TU-OP | Kontrola prepäťových ochrán | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
10 | pTU10 | TU1,2,3, TU-OP | Kontrola istiacich prvkov | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
11 | pTU11 | TU1,2,3, TU-OP | Testovanie parametrov komunikačnej linky | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
12 | pTU12 | TU1,2,3, TU-OP | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
13 | pTU13 | TU1,2,3, TU-OP | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
14 | pTU14 | TU1,2,3, TU-OP | Test komunikácie s hlavným PLC | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
15 | pTU15 | TU1,2,3, TU-OP | Diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
16 | pTU16 | TU1,2,3, TU-OP | Meranie izolačných stavov, prechodových odporov a uzemnenia | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
17 | pTU17 | TU1,2,3, TU-OP | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača podľa vyhl. č.508/2009 | 0.25 | 4 | 1 | 5 |  | 0
18 | pTU18 | TU1,2,3, TU-OP | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
19 | pTU19 | TU1,2,3, TU-OP | Kontrola systémovej komunikácie - Ethernet | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
20 | pTU20 | TU1,2,3, TU-OP | Kontrola správnej funkcie ECView | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
21 | pTU21 | TU1,2,3, TU-OP | Test optickej trasy - technologický uzol - podružný uzol | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
22 | pTU22 | TU1,2,3, TU-OP | Výstupné protokoly | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
[8 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.5.7 - PS D1
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 5.7
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť: Počítačový systém
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za kal. rok | počet zariadení | počet úkonov za kalendárny rok na všetkých zariadeniach | obdobie výkonu v mesiacoch | jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | CENA za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Rozvádzače, UPS
1 | pPS1 | R-UPS, DR1 - 4 | Kontrola skrine zvonku a zvnútra | 2 | 5 | 10 | 5.9 |  | 0
2 | pPS2 | R-UPS, DR1 - 4 | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | 2 | 5 | 10 | 5.9 |  | 0
3 | pPS3 | R-UPS, DR1 - 4 | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | 2 | 5 | 10 | 5.9 |  | 0
4 | pPS4 | R-UPS, DR2 - 4 | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
5 | pPS5 | R-UPS, DR1 - 4 | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača podľa vyhl. č.508/2009 | 0.25 | 5 | 1.25 | 5 |  | 0
6 | pPS6 | R-UPS | Kontrola prepäťových ochrán | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
7 | pPS7 | UPS | Kontrola činnosti UPS | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
8 | pPS8 | UPS | Kapacitná skúška UPS | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
SSÚD - Firewall, ethernet, video systém
9 | pPS9 | Firewall | Kontrola stavu zariadenia - software kontrola, správa, údržba | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
10 | pPS10 | Firewall | Údržba a kontrola systémových databáz | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
11 | pPS11 | Firewall | Kontrola archívov | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
12 | pPS12 | Firewall | Zálohovanie dát | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
13 | pPS13 | Firewall | Analýza možných chýb | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
14 | pPS14 | Firewall | Doplnenie firewall UTM funkcie, ročná podpora | 1 | 2 | 2 | 9 |  | 0
15 | pPS15 | Firewall | Analýza využitia systémových prostriedkov - pamäť, zaťaženie CPU | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
16 | pPS16 | PC Video | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt - vnútorné | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
17 | pPS17 | PC Video | Údržba a kontrola systémových databáz | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
18 | pPS18 | PC Video | Kontrola OS a klienta videosystému | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
19 | pPS19 | PC Video | Kontrola dát | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
20 | pPS20 | PC Video | Zálohovanie dát | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
21 | pPS21 | PC Video | Kontrola systémovej komunikácie - LAN | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
22 | pPS22 | PC Video | Analýza možných chýb | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
23 | pPS23 | PC Video | Analýzy systémových chybových hlásení | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
24 | pPS24 | PC Video | Analýza využitia systémových prostriedkov – pamäť, zaťaženie CPU | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
25 | pPS25 | Klávesnica | Kontrola funkčnosti a diagnostika klávesnice s joyistickom | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
26 | pPS26 | Videoserver | Kontrola funkčnosti vykonávania záznamov z kamier | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
27 | pPS27 | Videoserver | Kontrola databáz - verzie OS | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
28 | pPS28 | Videoserver | Kontrola SW verzií | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
29 | pPS29 | Switch | Kontrola systémovej komunikácie - Ethernet | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
30 | pPS30 | Switch | Kontrola systémovej komunikácie - LAN | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
31 | pPS31 | Switch | Kontrola správnej funkcie v EcView | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
32 | pPS32 | Switch | Kontrola systémovej komunikácie - diagnostika switchov | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
33 | pPS33 | Switch | Zálohovanie dát | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
34 | pPS34 | Všetky | Záverečné overenie systému SSÚD | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
6. |  |  | SSÚD - vizualizácia, PC, servre, monitory, tlačiarne
35 | pPS35 | SSÚD - vizualizácia | Diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
36 | pPS36 | SSÚD - vizualizácia | Analýzy systémových chybových hlásení | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
37 | pPS37 | SSÚD - vizualizácia | Zálohovanie dát | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
38 | pPS38 | SSÚD - vizualizácia | Vykonanie testov funkčnosti redundancie WinCC | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
39 | pPS39 | SSÚD - vizualizácia | Údržba a kontrola systémových databáz | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
40 | pPS40 | SSÚD - tlačiarne | Kontrola technických prostriedkov - tlačiarne | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
41 | pPS41 | SSÚD - monitory | Kontrola technických prostriedkov - LCD | 2 | 6 | 12 | 5.9 |  | 0
42 | pPS42 | SSÚD - pracovné stanice | Kontrola systémových prostriedkov - PC | 2 | 4 | 8 | 5.9 |  | 0
43 | pPS43 | SSÚD - servre | Kontrola systémových prostriedkov - Server | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
44 | pPS44 | Všetky | Výstupné protokoly | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
[8 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.5.8 - MPZ D1
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 5.8
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť: Mikrovlnné prenosové zariadnia
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za kal. rok | počet zariadení | počet úkonov za kalendárny rok na všetkých zariadeniach | obdobie výkonu v mesiacoch | jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | CENA za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
1 | pMPZ1 | MPZ1,3 | Kontrola skrine z vonku a z vnútra, očistenie | 2 | 2 | 4 | 5.9 | - | -
2 | pMPZ2 | MPZ1,3 | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | 2 | 2 | 4 | 5.9 | - | -
3 | pMPZ3 | MPZ1 | Kontrola ODU jednotky | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
4 | pMPZ4 | MPZ1 | Očistenie antén od prachu a nečistôt | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
5 | pMPZ5 | MPZ1 | Kontrola prepoja koaxiálnych vedení | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
6 | pMPZ6 | MPZ1,3 | Kontrola signalizačných stavov LED | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
7 | pMPZ7 | MPZ1,3 | Kontrola komunikačného zariadenia siete ODU | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
8 | pMPZ8 | MPZ1,3 | Kontrola systémovej komunikácie Ethernet | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
9 | pMPZ9 | MPZ1,3 | Kontrola priepustnosti IP siete a prenosovej rýchlosti | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
10 | pMPZ10 | MPZ1,3 | Mechanická kontrola vysielacej (prijímacej) antény | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
11 | pMPZ11 | MPZ1,3 | Kontrola smerovania antény a jej dotiahnutie | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
12 | pMPZ12 | MPZ1,3 | Kontrola mechanických častí uchytenia antény | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
13 | pMPZ13 | MPZ1,3 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
14 | pMPZ14 | MPZ1,3 | Kontrola napájacieho zdroja | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
15 | pMPZ15 | MPZ1,3 | Kontrola istiacich prvkov | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
16 | pMPZ16 | MPZ3 | Kontrola činnosti UPS | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
17 | pMPZ17 | MPZ3 | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
18 | pMPZ18 | MPZ1,3 | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača podľa vyhl. č.508/2009 | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
19 | pMPZ19 | MPZ1,3 | Výstupné protokoly | 2 | 2 | 4 | 5.9 |  | 0
[8 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.5.9 - RNR D1
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 5.9
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť: Radiče návestných rezov
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za kal. rok | počet zariadení | počet úkonov za kalendárny rok na všetkých zariadeniach | obdobie výkonu v mesiacoch | jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | CENA za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
1 | pRNR1 | RNR1-8 | Kontrola rozvádzača rozvodu NN zvonku a zvnútra | 2 | 8 | 16 | 5.9 | - | -
2 | pRNR2 | RNR6 | Kontrola prepäťových ochrán | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
3 | pRNR3 | RNR6 | Kontrola istiacich prvkov | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
4 | pRNR4 | RNR6 | Kontrola napájacieho zdroja | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
5 | pRNR5 | RNR6 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
6 | pRNR6 | RNR6 | Kontrola systémovej komunikácie - Ethernet | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
7 | pRNR7 | RNR6 | Kontrola správnej funkcie ECView | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
8 | pRNR8 | RNR6 | Test optickej trasy - technologický uzol | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
9 | pRNR9 | RNR6 | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača podľa vyhl. č.508/2009 | 2 | 1 | 2 | 5.9 |  | 0
10 | pRNR10 | RNR1-8 | Výstupné protokoly | 2 | 8 | 16 | 5.9 |  | 0
[8 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.5.10 - ČS D1
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 5.10
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť: Čerpacie stanice
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za kal. rok | počet zariadení | počet úkonov za kalendárny rok na všetkých zariadeniach | obdobie výkonu v mesiacoch | jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | CENA za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
1 | pCS1 | všetky ČS | Kontrola istiacich prvkov | 2 | 7 | 14 | 5.9 | - | -
2 | pCS2 | všetky ČS | Kontrola napájacieho zdroja | 2 | 7 | 14 | 5.9 |  | 0
3 | pCS3 | všetky ČS | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP | 2 | 7 | 14 | 5.9 |  | 0
4 | pCS4 | všetky ČS | Kontrola systémovej komunikácie - Ethernet | 2 | 7 | 14 | 5.9 |  | 0
5 | pCS5 | všetky ČS | Test optickej trasy | 2 | 6 | 12 | 5.9 |  | 0
6 | pCS6 | všetky ČS | Výstupné protokoly | 2 | 7 | 14 | 5.9 |  | 0
[8 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.5.11 - SSÚD
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice - 5.11
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť: Vysunuté pracovisko SSÚD Žilina
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za kal. rok | počet zariadení | počet úkonov za kalendárny rok na všetkých zariadeniach | obdobie výkonu v mesiacoch | jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | CENA za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Počítačový systém - rozvádzače a rozvody NN, SLP a optika
1 | pPS1 | R-UPS, DR1 | Kontrola skrine zvonku a zvnútra | 2 | 2 | 4 | 5, 9 |  | 0
2 | pPS2 | R-UPS, DR1 | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie | 2 | 2 | 4 | 5, 9 |  | 0
3 | pPS3 | R-UPS, DR1 | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | 2 | 2 | 4 | 5, 9 |  | 0
4 | pPS4 | R-UPS, DR1 | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie | 2 | 2 | 4 | 5, 9 |  | 0
5 | pPS5 | R-UPS, DR1 | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača podľa vyhl. č.508/2009 | 0.25 | 2 | 0.5 | 5, 9 |  | 0
6 | pPS6 | UPS | Kontrola činnosti UPS | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
7 | pPS7 | UPS | Kapacitná skúška UPS | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
8 | pPS8 | NN rozvody | Kontrola mechanických častí a spojov, ich dotiahnutie a ošetrenie | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
9 | pPS9 | NN rozvody | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
10 | pPS10 | NN rozvody | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvádzača podľa vyhl. č.508/2009 | 0.25 | 1 | 0.25 | 5, 9 |  | 0
11 | pPS11 | SLP rozvody | Kontrola mechanických častí a spojov, ich dotiahnutie a ošetrenie | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
12 | pPS12 | SLP rozvody | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
13 | pPS13 | Optika | Čistenie optických konektorov | 2 | 28 | 56 | 5, 9 |  | 0
14 | pPS14 | Optika | Čistenie optických prepojovacích káblov | 2 | 4 | 8 | 5, 9 |  | 0
15 | pPS15 | Optika | Meranie a spracovanie meracích protokolov | 1 | 28 | 28 | 5 |  | 0
16 | pPS16 | Optika | Záverečné overenie systému | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0
17 | pPS17 |  | Výstupné protokoly | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
SSÚD - Firewall, ethernet, video systém
18 | pPS18 | Firewall | Kontrola stavu zariadenia - software kontrola, správa, údržba | 2 | 3 | 6 | 5, 9 |  | 0
19 | pPS19 | Firewall | Údržba a kontrola systémových databáz | 2 | 3 | 6 | 5, 9 |  | 0
20 | pPS20 | Firewall | Kontrola archívov | 2 | 3 | 6 | 5, 9 |  | 0
21 | pPS21 | Firewall | Zálohovanie dát | 2 | 3 | 6 | 5, 9 |  | 0
22 | pPS22 | Firewall | Analýza možných chýb | 2 | 3 | 6 | 5, 9 |  | 0
23 | pPS23 | Firewall | Doplnenie firewall UTM funkcie, ročná podpora | 1 | 3 | 3 | 9 |  | 0
24 | pPS24 | Firewall | Analýza využitia systémových prostriedkov - pamäť, zaťaženie CPU | 2 | 3 | 6 | 5, 9 |  | 0
25 | pPS25 | PC Video | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt - vnútorné | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
26 | pPS26 | PC Video | Údržba a kontrola systémových databáz | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
27 | pPS27 | PC Video | Kontrola OS a klienta videosystému | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
28 | pPS28 | PC Video | Kontrola dát | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
29 | pPS29 | PC Video | Zálohovanie dát | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
30 | pPS30 | PC Video | Kontrola systémovej komunikácie - LAN | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
31 | pPS31 | PC Video | Analýza možných chýb | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
32 | pPS32 | PC Video | Analýzy systémových chybových hlásení | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
33 | pPS33 | PC Video | Analýza využitia systémových prostriedkov – pamäť, zaťaženie CPU | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
34 | pPS34 | Klávesnica | Kontrola funkčnosti a diagnostika klávesnice s joystickom | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
35 | pPS35 | Videoserver | Kontrola funkčnosti vykonávania záznamov z kamier | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
36 | pPS36 | Videoserver | Kontrola databáz - verzie OS | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
37 | pPS37 | Videoserver | Kontrola SW verzií | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
38 | pPS38 | SSUD - videowall | Kontrola videosteny - LCD monitor | 2 | 4 | 8 | 5, 9 |  | 0
39 | pPS39 | SSUD - videowall | Kontrola držiaka videosteny | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
40 | pPS40 | SSUD - videowall | Kontrola videokontrolera IP wall | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
41 | pPS41 | SSUD - videowall | Kontrola zobrazenia videoscén | 2 | 4 | 8 | 5, 9 |  | 0
42 | pPS42 | Switch | Kontrola systémovej komunikácie - Ethernet | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
43 | pPS43 | Switch | Kontrola systémovej komunikácie - LAN | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
44 | pPS44 | Switch | Kontrola správnej funkcie v EcView | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
45 | pPS45 | Switch | Kontrola systémovej komunikácie - diagnostika switchov | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
46 | pPS46 | Switch | Zálohovanie dát | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
47 | pPS47 | Všetky | Záverečné overenie systému SSÚD | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
48 | pPS48 | SSÚD - vizualizácia | Diagnostika riadiaceho systému a analýza stavu | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
49 | pPS49 | SSÚD - vizualizácia | Analýzy systémových chybových hlásení | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
50 | pPS50 | SSÚD - vizualizácia | Zálohovanie dát | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
51 | pPS51 | SSÚD - vizualizácia | Vykonanie testov funkčnosti redundancie WinCC | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
52 | pPS52 | SSÚD - vizualizácia | Údržba a kontrola systémových databáz | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
53 | pPS53 | SSÚD - monitory | Kontrola technických prostriedkov - LCD | 2 | 4 | 8 | 5, 9 |  | 0
54 | pPS54 | PC Vizualizácia | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt - vnútorné | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
55 | pPS55 | PC Vizualizácia | Údržba a kontrola systémových databáz | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
56 | pPS56 | PC Vizualizácia | Kontrola OS | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
57 | pPS57 | PC Vizualizácia | Kontrola dát | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
58 | pPS58 | PC Vizualizácia | Zálohovanie dát | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
59 | pPS59 | PC Vizualizácia | Kontrola systémovej komunikácie - LAN | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
60 | pPS60 | PC Vizualizácia | Analýza možných chýb | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
61 | pPS61 | PC Vizualizácia | Analýzy systémových chybových hlásení | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
62 | pPS62 | PC Vizualizácia | Analýza využitia systémových prostriedkov – pamäť, zaťaženie CPU | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
63 | pPS63 | Server - vizualizácia | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt - vnútorné | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
64 | pPS64 | Server - vizualizácia | Údržba a kontrola systémových databáz | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
65 | pPS65 | Server - vizualizácia | Kontrola OS | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
66 | pPS66 | Server - vizualizácia | Kontrola dát | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
67 | pPS67 | Server - vizualizácia | Zálohovanie dát | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
68 | pPS68 | Server - vizualizácia | Kontrola systémovej komunikácie - LAN | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
69 | pPS69 | Server - vizualizácia | Analýza možných chýb | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
70 | pPS70 | Server - vizualizácia | Analýzy systémových chybových hlásení | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
71 | pPS71 | Server - vizualizácia | Analýza využitia systémových prostriedkov – pamäť, zaťaženie CPU | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
72 | pPS72 | Všetky | Výstupné protokoly | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
Všeobecné
73 | Systémy, licencie a certifikáty |  | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | 2 | 5, 9 |  | 0
[8 empty] | spolu: | 0

## Príloha č.6 - Sumár ISD D1
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
Príloha č. 6: Sumár k Prílohe č. 5 - Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice
CENA za kalendárny rok (v € bez DPH)
Príloha č. | Technologické vybavenie diaľnice D1 | 0
2022-01-05 | NN rozvádzače Metalické vedenia – napájacie káble Optické vedenia | 0
2022-02-05 | Telefóny núdzového volania – TNV | 0
2022-03-05 | Cestná svetelná signalizácia | 0
2023-04-05 | Elektrická zabezpečovacia signalizácia | 0
2023-05-05 | Kamerový dohľad | 0
2023-06-05 | Technologický úzol – TU | 0
2023-07-05 | Počítačový systém | 0
2023-08-05 | Mikrovlnné prenosové zariadenia | 0
2023-09-05 | Radiče návestných rezov – RNR | 0
2023-10-05 | Čerpacie stanice | 0
2023-11-05 | Vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | 0
Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok: |  | 0
Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: |  | 0
DPH 20% |  | 0
Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: |  | 0

## Príloha č.7.1 - SO 420-01
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.1
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-01 Osvetlenie tunela vrátane portálových objektov
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Výbojkové svietidlo kompletné pre sodíkovú výbojku 400W, el. trieda 1, IP66, IK08, AISI 316L, asymetrické vyžarovanie, priechodky, svorkovnica, výbojka | Gotthard RS | Zumtobel group |  |  | 1 |  | 0
2 | Výbojkové svietidlo kompletné pre sodíkovú výbojku 250W, el. trieda 1, IP66, IK08, AISI 316L, asymetrické vyžarovanie, priechodky, svorkovnica, výbojka | Gotthard RS | Zumtobel group |  |  | 1 |  | 0
3 | Výbojkové svietidlo kompletné pre sodíkovú výbojku 150W, el. trieda 1, IP66, IK08, AISI 316L,asymetrické vyžarovanie, priechodky, svorkovnica, výbojka | Gotthard RS | Zumtobel group |  |  | 1 |  | 0
4 | Výbojkové svietidlo kompletné pre sodíkovú výbojku 150W, el. trieda 1, IP66, IK08, AISI 316L,symetrické vyžarovanie, priechodky, svorkovnica, výbojka | Gotthard RS | Zumtobel group |  |  | 1 |  | 0
5 | Výbojkové svietidlo kompletné pre bielu metalhagenidovou výbojku 250W, el. trieda 1, IP66, IK08, AISI 316L, symetrické vyžarovanie, priechodky, svorkovnica, výbojka | Gotthard RS | Zumtobel group |  |  | 1 |  | 0
6 | Nosná konštrukcia svetla v zálive (2xzávitová tyč, U profil, spojovací materiál, chemické kotvy, izolačné podložky) |  | Niedax |  |  | 1 |  | 0
7 | Indukční napájecí bod vodiaceho osvetlenia, horizontalne vyžarovanie, montážná otvor 15x65 | SwaroControl IHP | SWAREFLEX |  |  | 4 |  | 0
8 | Indukčné LED svietidlo, IP68, komplet, vrátane úchytného materiálu, farba biela/oranžová, obojstrané LED | SwaroLine Module 100 IHP | SWAREFLEX |  |  | 4 |  | 0
9 | LED svietidlo, osadenie do rámu, farba zelená, obojstranná LED 2x6 LED | SwaroExit module 220 | SWAREFLEX |  |  | 2 |  | 0
10 | Výbojkové svietidlo kompletné pre sodíkovú výbojku 250W, el. trieda 2, krytie IP66, priechodky, svorkovnica, výbojka | SAFIR 2 | Schreder |  |  | 4 |  | 0
11 | Súmrakový spínač, vrátane konštrukcie | SOU-1 | ELKOEP.com |  |  | 1 |  | 0
12 | Svietidlo LED, príkon 114W, IP65 | GTLED RS | Zumtobel group |  |  | 1 |  | 0
13 | Ústredňa vodiaceho osvetlenia, vrátane ovládacieho interface, montáž na plech | SwaroControl IHP | SWAREFLEX |  |  | 1 |  | 0
14 | Riadiaca jednotka pre napájanie vstupov do PP, výstupné napätie 24V, max. zaťaženie 5A, vrátane ovládacieho interface | SwaroControl MINI | SWAREFLEX |  |  | 1 |  | 0
15 | Jasomer, napájanie 230V AC, prevádzková teplota -25°C až 50°C, merací rozsah 0 až 40000cd/m2, analógový výstup prúdová sľučka 4 až 20mA, možnosť RS485 | SFLINT | DNA |  |  | 1 |  | 0
16 | Výbojkové svietidlo kompletné pre sodíkovú výbojku 250W, el. trieda 2, krytie IP66, priechodky, svorkovnica, výbojka | SAFIR 2 | Schreder |  |  | 2 |  | 0
17 | Výbojka, žltá, 150W | 150W, žltá | Philips |  |  | 10 |  | 0
18 | Výbojka, žltá, 250W | 250W, žltá | Philips |  |  | 10 |  | 0
19 | Výbojka, žltá, 400W | 400W, žltá | Philips |  |  | 10 |  | 0
20 | Výbojka, biela, 250W | 250W, biela | Philips |  |  | 10 |  | 0
21 | Tlmivka, 150W | 150W | Pharmar |  |  | 10 |  | 0
22 | Tlmivka, 250W | 250W | Pharmar |  |  | 10 |  | 0
23 | Tlmivka, 400W | 400W | Pharmar |  |  | 10 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.2 - SO 420-02
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.2
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-02 Vzduchotechnika
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Ventilátor axiálny, prúdový Prúdový axiálny nerezový reverzačný ventilátor | APWR 1250-RAV045-9-23-4P | ZVVZ Milevsko |  |  | 1 |  | 0
2 | Zostava senzorov pre jeden ventilátor - 1x prepojovací krabice diagnostiky - 1x senzor vibracií - 1x teplota vinutí ( 6 x PTC termistor v elektromotore) s prevodníkom - 2x teplota ložísk ( termistory Pt 100) s prevodníkom) - 1x bezpečnostný spínač - signalizácia odtrhu ventilátora | Diagnostika | ZVVZ Milevsko |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.3 - SO 420-03
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.3
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-03 Meranie fyzikálnych veličín
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Detektor dymu FireGuard 2 | SIGRIST FireGuard 2 | SIGRIST |  |  | 1 |  | 0
2 | Nastavitelná univerzálna montážna konzola 0 - 90° pre detektor | SIGRIST FireGuard 3 | SIGRIST |  |  | 1 |  | 0
3 | Kalibračná tyčka pre FireGuard 2 | SIGRIST FireGuard 2 | SIGRIST |  |  | 1 |  | 0
4 | Sada 2 výhrevných telies | SIGRIST FireGuard 3 | SIGRIST |  |  | 1 |  | 0
5 | Vysokoteplotný kábel 4x2x0.5mm2, FE180, E30-E90, spoločné tienenie (1meter) | SIGRIST FireGuard 4 | SIGRIST |  |  | 1 |  | 0
6 | Meranie CO a opacity VICOTEC 414-22 | VICOTEC 414 | SICK |  |  | 1 |  | 0
7 | Motor kyvety | VICOTEC 414-22 | SICK |  |  | 1 |  | 0
8 | Meranie rýchlosti a smeru vetra FLOWSIC 200-HM | FLOWSIC 200HM | SICK |  |  | 1 |  | 0
9 | Snímač hmly VISIC 620 | VISIC 620 | SICK |  |  | 1 |  | 0
10 | Snímač dymu a koncentrácie oxidov VISIC 100SF | VISIC 100SF | SICK |  |  | 1 |  | 0
11 | NO SENSOR ELECTROCHEM | SICK 2071007 | SICK |  |  | 1 |  | 0
12 | IR zdroj | SICK 2 020 237 Beamer | SICK |  |  | 1 |  | 0
13 | Odporový snímač teploty Pt100 s prevodníkom | Pt 100 | JSP SLOVAKIA Bratislava |  |  | 1 |  | 0
14 | Riadiacia jednotka SIPORT 2 pre SIGRIST FireGuard 2 | SIPORT 2 | SIGRIST |  |  | 1 |  | 0
15 | Držiak UDF 12 | UDF 12 E | Baks |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.4 - SO 420-04
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.4
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-04 Riadiaci systém dopravy
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN | 6ES7321-1BH02-0AA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
2 | SIMATIC S7-300, FRONT CONNECTOR FOR SIGNAL MODULES WITH SCREW CONTACTS, 20-PIN | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
3 | SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN | 6ES7321-1BL00-0AA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
4 | SIMATIC S7-300,FRONT CONNECTOR 392 WITH SCREW CONTACTS, 40-PIN | 6ES7392-1AM00-0AA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
5 | SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 PIN SUM OF OUTPUT CURRENTS 4A/GROUP (8A/MODULE) | 6ES7322-1BH01-0AA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
6 | SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4 TO 20MA, 16 BIT (55 MS), 1 COMMON POINT(50 V COM.), 1 X 40 PIN | 6ES7331-7NF00-0AB0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
7 | SIMATIC DP, ET200M-RED.-BUNDLE CONSISTING OF: 2X IM153-2HF (6ES7153-2BA10-0XB0), 1X BUSMODULE IM/IM (6ES7195-7HD10-0XA0) | 6ES7153-2AR04-0XA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
8 | SIMATIC DP, RAIL FOR ET 200M 530 MM LONG F. MAX. 5 BUS MOD. FUNCTION: INSERT/REMOVE | 6ES7195-1GF30-0XA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
9 | SIMATIC DP, BUS UNIT FOR ET200M F. THE INTEGR.OF TWO 40 MM WIDE I/O SUBMODULES FOR INSERT/REMOVE | 6ES7195-7HB00-0XA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
10 | SIMATIC S7-400H, Y-LINK FOR CONNECTING SINGLE-CHANNEL DP SLAVES TO S7-400H AND AS 410H | 6ES7197-1LA12-0XA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
11 | SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE OUTGOING CABLE, (W X H X D): 15,8 X 54 X 34 MM TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITHOUT PG SOCKET | 6ES7972-0BA12-0XA0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
12 | PB BUS CONNECTOR WITH AXIAL CABLE OUTLET F.INDUSTR. PC, SIMATIC OP, OLM; TRANSMISSION RATE 12 MBIT/S; TERMINATING RESISTOR WITH SEPARATING FUNCTION, METAL HOUSING | 6GK1500-0EA02 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
13 | Industrial Converter PROFIBUS DP to Fibre Optic Link, 2x opticke rozhranie SLC20 | ODW-710-F2 | Westermo |  |  | 1 |  | 0
14 | AnyBus-Communicator PROFIBUS-DP: RS-232/422/485 based industrial devices (Modbus RTU Master) To PROFIBUS-DP | AB7000-C | HMS |  |  | 1 |  | 0
15 | Istič PL7-C20/1 jednopólový, 20A, char. C | 5QB1 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
16 | Istič PL7-C6/1 jednopólový, 6A, char. C | 5FC1 5FC2 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
17 | Istič PL7-C10/1 jednopólový, 10A, char. C | 5FC3 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
18 | Prúdový chránič PF7-/2/003 25A, 30mA | 5FI1 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
19 | Istič PL7-C16/2-DC dvojpólový, 16A, char. C, pre DC | 5FA24-R1 5FA24-R2 5FA24'-R1 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
20 | Istič PL7-C2/1-DC jednopólový, 2A, char. C, pre DC | N9xy0 N9xy1 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
21 | Istič PL7-C2/1-DC jednopólový, 2A, char. C, pre DC | N9613 N9614 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
22 | Pomocný kontakt ZP-IHK 1 zap. + 1 vyp. |  | Eaton |  |  | 4 |  | 0
23 | Set PLC-RSC-24DC/21 - 2966171 (relé + pätica) | KA95xy KA96xy | Phoenix contact |  |  | 8 |  | 0
24 | Napájací zdroj TRIO-PS-1AC/24DC/20 vstup 230V AC výstup 24V DC/20A | 6161GU1 GU2 | Phoenix contact |  |  | 2 |  | 0
25 | Modul redundacie TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 |  | Phoenix contact |  |  | 2 |  | 0
26 | Pomocný kontakt ZP-IHK 1 zap. + 1 vyp. |  | Eaton |  |  | 2 |  | 0
27 | Modul redundacie TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 |  | Phoenix contact |  |  | 1 |  | 0
28 | SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 15" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 24 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11 SP2 | 6AV2124-0QC02-0AX0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.5 - SO 420-05
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.5
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-05 Riadiaci systém technológie vrátane EZS
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Monitor 21" | Monitor |  |  |  | 1 |  | 0
2 | Štandardná USB klávesnica + USB myš | Klávesnica, Myš |  |  |  | 1 |  | 0
3 | Processor(s): (1) Intel® Xeon® Processor Memory: 16GB Network Controller: 1Gb Ethernet 4-port Adapter Storage Controller: RAID:0, 1, 5 Hard Drive: 2 x 300GB 12G SAS 10K rpm Hot-plug HDD Internal Storage: Standard: 8 SFF SAS/SATA HDD BaysOptical Drive Bay: HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive PCI-Express Slots: PCIe slots Power Supply: 500W redundant Form Factor: Rack (2U) | Server |  |  |  | 1 |  | 0
4 | Rack UPS | UPS |  |  |  | 1 |  | 0
5 | SIMATIC S7-400, UR2 RACK, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 9 SLOTS 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE | 6ES7400-1JA01-0AA0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
6 | SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS407: 10A, WIDERANGE, 120/230V UC, 5V DC/10A | 6ES7407-0KA02-0AA0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
7 | SIMATIC S7-400, BACK-UP BATTERY 3.6 V/2.3 AH FOR PS 405 4A/10A/20A AND PS 407 4A/10A/20A | 6ES7971-0BA00 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
8 | SIMATIC S7-400H, CPU 417-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN AND 2 FOR SYNC MODULES 32 MB MEMORY (16 MB DATA/16 MB CODE) | 6ES7417-5HT06-0AB0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
9 | SIMATIC S7-400H, SYNC SUBMODULE V6 FOR CABLES UP TO 10KM | 6ES7960-1AB06-0XA0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
10 | SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION 16 MBYTES | 6ES7952-1AS00-0AA0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
11 | SIMATIC NET CP 443-1 ADVANCED 1X 10/100/1000 MBIT/S; 4 X 10/100 MBIT/S (IE SWITCH); RJ 45 PORTS; ISO; TCP; UDP; PROFINET-IO CON- TROLLER; S7-COMMUNCATION; OPEN COMMUNICATION (SEND/RE- CEIVE); S7-ROUTING; IP-KONFIGU- RATION VIA DHCP/BLOCK; IP ACCESSS CONTROL LIST; TIME- SYNCHRONISATION; EXTENDED WEB-DIAGNOSIS; FAST STARTUP; PROFIENERGY SUPPORT; IP-ROUTING; FTP; WEB-SERVER; SEC. E-MAIL; PN CBA, SECURITY | 6GK7443-1GX30-0XE0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
12 | SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE OUTGOING CABLE, (W X H X D): 15,8 X 54 X 34 MM TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITHOUT PG SOCKET | 6ES7972-0BA12-0XA0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
13 | Industrial Converter PROFIBUS DP to Fibre Optic Link, 2x opticke rozhranie SLC20 | ODW-710-F2 | Westermo |  |  | 2 |  | 0
14 | SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN | 6ES7321-1BH02-0AA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
15 | SIMATIC S7-300, FRONT CONNECTOR FOR SIGNAL MODULES WITH SCREW CONTACTS, 20-PIN | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
16 | SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN | 6ES7321-1BL00-0AA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
17 | SIMATIC S7-300,FRONT CONNECTOR 392 WITH SCREW CONTACTS, 40-PIN | 6ES7392-1AM00-0AA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
18 | SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 PIN SUM OF OUTPUT CURRENTS 4A/GROUP (8A/MODULE) | 6ES7322-1BH01-0AA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
19 | SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4 TO 20MA, 16 BIT (55 MS), 1 COMMON POINT(50 V COM.), 1 X 40 PIN | 6ES7331-7NF00-0AB0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
20 | SIMATIC DP, ET200M-RED.-BUNDLE CONSISTING OF: 2X IM153-2HF (6ES7153-2BA10-0XB0), 1X BUSMODULE IM/IM (6ES7195-7HD10-0XA0) | 6ES7153-2AR04-0XA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
21 | SIMATIC DP, RAIL FOR ET 200M 530 MM LONG F. MAX. 5 BUS MOD. FUNCTION: INSERT/REMOVE | 6ES7195-1GF30-0XA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
22 | SIMATIC DP, BUS UNIT FOR ET200M F. THE INTEGR.OF TWO 40 MM WIDE I/O SUBMODULES FOR INSERT/REMOVE | 6ES7195-7HB00-0XA0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
23 | SIMATIC S7-300, CP341 COMMUNICATION PROCESSOR WITH RS232C INTERFACE (V.24) INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD | 6ES7341-1AH02-0AE0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
24 | SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 15" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 24 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11 SP2 | 6AV2124-0QC02-0AX0 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
25 | Skriňa pre EZS kovová - skrinka na omietku pre rozširujúce moduly | 2AX-EZS.01 2AX-EZS.02 |  |  |  | 1 |  | 0
26 | Ústředna EZS GALAXY DIMENSION GD48, integračný modul, komunikačný prevodník, prepojovacie káble, drobný elektroištalačný materiál | 1AX-EZS.01 1AX-EZS.02 |  |  |  | 1 |  | 0
27 | Priestorový pohybový detektor PIR - DT8016AF | PIR |  |  |  | 2 |  | 0
28 | Mg. kontakt hliník dverový PTO - 6RSL-GN | MG |  |  |  | 4 |  | 0
29 | Mg. kontakt armovaný bránový PP - 6RSL-GN | MG |  |  |  | 4 |  | 0
30 | Vonkajšia siréna s majákom |  |  |  |  | 1 |  | 0
31 | Klávesnica MK7 | MK |  |  |  | 1 |  | 0
32 | Istič PL7-C20/1 jednopólový, 20A, char. C | 5QB1 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
33 | Istič PL7-C6/1 jednopólový, 6A, char. C | 5FC1 5FC2 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
34 | Istič PL7-C10/1 jednopólový, 10A, char. C | 5FC3 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
35 | Prúdový chránič PF7-/2/003 25A, 30mA | 5FI1 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
36 | Istič PL7-C16/2-DC dvojpólový, 16A, char. C, pre DC | 5FA24-R1 5FA24-R2 5FA24'-R1 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
37 | Istič PL7-C2/1-DC jednopólový, 2A, char. C, pre DC | N9xy0 N9xy1 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
38 | Istič PL7-C2/1-DC jednopólový, 2A, char. C, pre DC | N9613 N9614 | Eaton |  |  | 4 |  | 0
39 | Pomocný kontakt ZP-IHK 1 zap. + 1 vyp. |  | Eaton |  |  | 4 |  | 0
40 | Set PLC-RSC-24DC/21 - 2966171 (relé + pätica) | KA95xy KA96xy | Phoenix contact |  |  | 4 |  | 0
41 | Napájací zdroj TRIO-PS-1AC/24DC/20 vstup 230V AC výstup 24V DC/20A | 6161GU1 GU2 | Phoenix contact |  |  | 1 |  | 0
42 | Modul redundacie TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 |  | Phoenix contact |  |  | 1 |  | 0
43 | Pomocný kontakt ZP-IHK 1 zap. + 1 vyp. |  | Eaton |  |  | 2 |  | 0
44 | Modul redundacie TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 |  | Phoenix contact |  |  | 1 |  | 0
45 | Industrial Converter PROFIBUS DP to Fibre Optic Link, 2x opticke rozhranie SLC20 | ODW-710-F2 | Westermo |  |  | 2 |  | 0
46 | AnyBus-Communicator PROFIBUS-DP: RS-232/422/485 based industrial devices (Modbus RTU Master) To PROFIBUS-DP | AB7000-C | HMS |  |  | 2 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.6 - SO 420-06
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov -7.6
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-06 Elektrická požiarna signalizácia
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1. | Rozvádzače EPS, OTS, EPS tunel
1 | Vypínač 1P | iSW, 32A | Schneider |  |  | 1 |  | 0
2 | Istič B6/1P | TX3, 6A, B/1P | Legrand |  |  | 1 |  | 0
3 | Termostat | SK3110 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
4 | Svietidlo | RegLed 74041 | Elplast |  |  | 1 |  | 0
5 | Switch | EDS-305-S-SC | Moxa |  |  | 1 |  | 0
6 | Optický patch kábel | SC-SC, 9/125 SM, Duplex, 15m | Optix |  |  | 1 |  | 0
7 | Zdroj 150W - EN54-4 | V24230-Z5-A5 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
8 | I/O modul | FDCIO222 | Siemens |  |  | 3 |  | 0
9 | Kombinovaný hlásič požiaru | FDOOT241-A9 | Siemens |  |  | 3 |  | 0
10 | Zásuvka hlásiča požiaru (adres.) | FDB221 | Siemens |  |  | 3 |  | 0
11 | Podložka pod zásuvku hlásiča | FDB295 | Siemens |  |  | 3 |  | 0
12 | Vyhrievanie hlásiča | FDBH291 | Siemens |  |  | 2 |  | 0
13 | Optický indikátor | FDAI91 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
14 | Spínacia jednotka - nepriama prevádzka | FDME223 | Siemens |  |  | 3 |  | 0
15 | Krabica tlačidlového hlásiča červená | FDMH293-R | Siemens |  |  | 3 |  | 0
16 | Tesnenie pre zvýšenie krytia tl.hlásiča | DMZ1197-AD | Siemens |  |  | 3 |  | 0
17 | Sklíčko tlačidlového hlásiča | DMZ1196-AC | Siemens |  |  | 25 |  | 0
18 | Siréna červená s nízkou zásuvkou - IP65 | ROLP/R/S | Siemens |  |  | 1 |  | 0
0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.7 - SO 420-07
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.7
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-07 Systém núdzového volania SOS
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Modul tunelovej tiesňovej hlásky so slúchadlom Commend; priemyselné slúchadlo s automat. magn.vidlicou, pancierová pripojovacia šnúra; predný panel nerez oceľ 1.4571 (V4A); včítane pripojovacej krabice a nap.zdroja | Y-10144-IP + C-UP030 | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
2 | Prídavný I/O modul pre ET311A/ET312A/ET808/ET901HE | C-ET808AME | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
3 | Modul pre pripojenie 4 IP účastníkov | G8-IP-4B | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
4 | Modul napäťového zdroja GE800 | C-G8-GEN | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
5 | Modul CPU servera GE800 | C-G8-GEP | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
6 | Modul komunikačného panela TNV , včít. mikrofónu, reproduktora a tlačidla, včítane konektorov a kábl., bez modulu elektroniky | 2534_2_008-10 | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
7 | Modul IP prevodníka ET901 pre digitálne hlásky | C-ET901-D | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
8 | Modul LED osvetlenia TNV, pripojovací kábel | 2634 2 020-00 | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
9 | Zámok TNV, komplet včítane cylindrickej vložky a rozety | 6569 3 026-10 | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
10 | Reflexná nálepka TNV (symbol SOS) | 2534 3 900-10 | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
11 | Príslušenstvo TNV - Priemyselný AC/DC zdroj, vstupné napätie 85-264 VAC/120-370 VDC, výstupné napätie 24VDC/0-3,2A, 75W,montáž na DIN lištu | X-DR75-24 | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
12 | Prídavné slúchadlo pre pult CD800, s magnetickou vidlicou a PTT tlačidlom | C-CDHS50P | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
13 | Stojanový NC mikrofón pre pult CD800, konektor pre pripojenie náhlavnej súpravy | C-CDMI50PHD | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
14 | Prenosný hasiaci prístroj CO, 5kg, 55B, Držiak na stenu |  | Vitkovice HTV |  |  | 1 |  | 0
15 | Prenosný hasiaci prístroj práškový ABC, 6kg, 21A a 113B |  | Vitkovice HTV |  |  | 1 |  | 0
16 | Držiak na stenu |  |  |  |  | 1 |  | 0
17 | Detekcia odobratia hasiaceho prístroja - kontakt | XCKT2145P16 | Schneider-Electric |  |  | 1 |  | 0
18 | Magnetický kontakt Cooper CSA 460 - SEC | Cooper CSA 460 - SEC | HDSECURITY, s.r.o. |  |  | 1 |  | 0
19 | Priemyselné svietidlo Linda PC, G23 1x11W/840, IP65 | LI2J87111R | Schrack, s.r.o. |  |  | 1 |  | 0
20 | Priemyselné svietidlo Linda PC 2x11W, 840, IP65 | LI2JLI5262 | Schrack, s.r.o. |  |  | 1 |  | 0
21 | Priemyselný napájací zdroj 230VAC/24 VDC | Proeko 72W | Weidmulller |  |  | 1 |  | 0
22 | Istič | B6, C1, C2, C4, C10, C16, | ABB, s.r.o. |  |  | 1 |  | 0
23 | Elektrické relé | OBOA1000-230VAC | ABB, s.r.o. |  |  | 1 |  | 0
24 | Prepäťová ochrana | SLP-275 V/2S | SALTEK |  |  | 1 |  | 0
25 | Prepäťová ochrana | FLP B+C MAXI VS/2 | SALTEK |  |  | 1 |  | 0
0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.8 - SO 420-08
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.8
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-08 Uzatvorený televízny okruh, vrátane videodetekcie
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Kamera Flir-Trafibot HD | 10-6113 TrafiBot HD | FLIR |  |  | 1 |  | 0
2 | Kamera Siqura-BC 840-MC | BC840-MC | Siqura |  |  | 1 |  | 0
3 | Kamera Siqura-FD 820M1IR | FD820M1IR | Siqura |  |  | 1 |  | 0
4 | Kamera PTZ DS-2DY9185-AY2 | DS-2DY9185-AY2 | HIKVISION |  |  | 1 |  | 0
5 | Kamera DS-2DE3204W-DE | DS-2DE3204W-DE | HIKVISION |  |  | 1 |  | 0
6 | Siqura-FD 820v2M1IR | FD820v2M1IR | Siqura |  |  | 1 |  | 0
7 | Termovízna kamera ITS-series AID | 10-6500 ITS-644 AID | Flir |  |  | 1 |  | 0
8 | Termovízna kamera ITS-series AID | 10-6515 ITS-625 AID | Flir |  |  | 1 |  | 0
9 | ADR kamera | UnicamD2-IR | CAMEA |  |  | 1 |  | 0
10 | ADR rozvádzač | UniRP | CAMEA |  |  | 1 |  | 0
11 | Server ADR UNICAM | ADR UNICAM | CAMEA |  |  | 1 |  | 0
12 | Kryty na kamery Staton | GS24000 | Funkwerk |  |  | 1 |  | 0
13 | Konzola pre kryt Staton | GS25667 | Funkwerk |  |  | 1 |  | 0
14 | Objektív na kameru BC840-MC | VL33 | Siqura |  |  | 1 |  | 0
15 | Objektív na kameru | LENS 1/2.7i-3,7-12mm-DC-AutoIR-3MP | Flir |  |  | 1 |  | 0
16 | Videoserver UTO NVH 2608XR | NVH 2608XR | Siqura |  |  | 1 |  | 0
17 | Klientska stanica UTO NVH 1101 | NVH 1101 | Siqura |  |  | 1 |  | 0
18 | Server power edge | DELL R430 | DELL |  |  | 1 |  | 0
19 | Modul pre zber dát | IP relé ADAM6060 | ADVANTECH |  |  | 1 |  | 0
20 | Modul pre zber dát | IP relé E1212 | Flir |  |  | 1 |  | 0
21 | Switch WS | C2960XR-24TS-I | CISCO |  |  | 1 |  | 0
22 | Router Mikrotik CCR1072-1G-8S+ | CCR1072-1G-8S+ | Mikrotik |  |  | 1 |  | 0
23 | Switch | IE-4000-4TC4G-E | CISCO |  |  | 1 |  | 0
24 | Switch | IE-2000-4TS-G-B | CISCO |  |  | 1 |  | 0
25 | Transformátor | TRL 009/ST41 230/24V 80VA | TPC s.r.o. |  |  | 1 |  | 0
26 | Priemyselný napájací zdroj | PRO ECO 72W 24v 3A | WEIDMULLER |  |  | 1 |  | 0
27 | UPS 3000VA Online vrátane akumulátorov | SDH 3000 | RIELLO UPS |  |  | 1 |  | 0
28 | Kamerová skrinka – nerez 200x300x150mm, IP66 | Schneider | Spacial S3X (200x300x150) nerez 1.4404 NSYS3X3215 S3X 304L 300X200X150 + NSYMM32 |  |  | 1 |  | 0
29 | Videoserver DIVA (Maste, Slave) | Siqura | NVH-2608XR |  |  | 1 |  | 0
30 | Video Server Storage Disc | Siqura | NVH-93TB 3TB |  |  | 1 |  | 0
31 | Klientska stanica | Siqura | NVH-1101 |  |  | 1 |  | 0
32 | DVI výstup pre štyri monitory | Siqura | NVH-QUAD |  |  | 1 |  | 0
33 | I/O modul | Siqura | NVH-IO |  |  | 1 |  | 0
34 | Pro license | Siqura | SP-BASE |  |  | 1 |  | 0
35 | Pro video channel license | Siqura | SP-VCH |  |  | 1 |  | 0
36 | IP, MPEG2/4, H.264 Video encoder | Siqura | C60 |  |  | 1 |  | 0
37 | media converter | Siqura | XSNet 3300MC |  |  | 1 |  | 0
38 | Surveillance Controller Desktop, USB, hall effect joystick | Siqura |  |  |  | 1 |  | 0
39 | TPLINK_TL-SG1008PE | TP LINK |  |  |  | 1 |  | 0
40 | Transformátor TRL012/ST44, 230VAC/24VAC | TPC | TRL 012/ST44 230/24 150W |  |  | 1 |  | 0
41 | Prúdový chránič 25/2/01 |  | Legrand |  |  | 1 |  | 0
42 | Kábel SHKFH-R 10x2x0,8 B2ca,s1,d0,a1 |  |  |  |  | 50 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.9 - SO 420-09
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.9
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-09 Rádiové spojenie
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Dopravné rádio Zariadenie pre vstup do vysielania príslušných FM staníc so vzdialeným prístupom cez eternet, Možnosť vstupu do PS - textové správy | RDS ENCODER (1U) - LC-RDS-31 | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
2 | Zariadenie pre riadenie jednotlivých RDS encoderov a výber módu prevádzky, monitoring cez LCD | RDS/MPX MONITOR (1U) - LC-FMM-15 | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
3 | Zdroj pre napájanie prvkov rádiovej technológie, s diaľkovým dohľadom cez ETH, 4x alarmové výstupy do CRS | Napájací zdroj (1U) - LC-Power-25 | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
4 | Zariadenie pre priamu komunikáciu obsluhy a vstup do FM vysielania s automatickými správami, nahrávanie cez USB a SD-card, Touch ovládanie v slovenskom jazyku | RADIO TOUCH CONTROLL LC-376-14 | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
5 | FM combiner naladený pre príslušné frekvencie podľa finálneho výberu šírených FM staníc zaradený za vysielačmi (výkonový), odstup kanálov viac ako 50dB | FM combiner 4/1 - LC-comb-4/1 | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
6 | Súbor cobiner - FM,MB,VHF,UHF | Combiner - LC-S-15 - 25 | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
7 | Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS, LCD monitoring | Digitálny FM MPX prijímač 88,0-108,0 MHz (1U) - LC-FM-22 | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
8 | Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS, LCD monitoring | Digitálny FM vysielač 88,0-108,0 MHz (1U) - LC-FM-12 | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
9 | Zariadenie pre spracovanie alarmových hlásení technológie RDST, vzdialený prístup cez ETH, zasielanie alarmových SMS, LCD monitoring | alarmový router (1U) - LC-A-204 | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
10 | Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS, prevádzka tetrapol | Pásmový obojsmerný zosilňovač LC-RPT-125 | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
11 | Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS, zabezpečenie duplexnej a simplexnej rádiovej komunikácie, citlivosť -115dBm, LCD monitoring | Digital transceiver (2U) - LC-RPT-1051MB | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
12 | Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS, zabezpečenie duplexnej a simplexnej rádiovej komunikácie , citlivosť -115dBm, citlivosť -115dBm, LCD monitoring | Digital transceiver (2U) - LC-RPT-1052VHF | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
13 | Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS, zabezpečenie duplexnej a simplexnej rádiovej komunikácie, citlivosť -115dBm, LCD monitoring | Digital transceiver (2U) - LC-RPT-1053UHF | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
14 | Optické rozhrania a prevodníky,Zariadenie so vzdialeným prístupom cez eternet, alarmové výstupy pre CRS | RPT Controll Data (2U) - LC-F-105 | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
15 | Smerová / Všesmerová anténa s uchytením na konzolu | Anténa VHF , UHF, Tetrapol | LUCOM |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.10 - SO 420-10
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.10
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-10 Tunelový rozhlas
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Akumulátor 12V | EXIDE Sprinter XP 12V 2500 | EXIDE Technologies |  |  | 1 |  | 0
2 | Tlakový reproduktor | HD21EN 30W, IP66 | RCF |  |  | 1 |  | 0
3 | Zakončovací odpor RCF EOL | DXT9000 | RCF |  |  | 1 |  | 0
4 | ASL riadiaca jednotka systému tunelového rozhlasu s routrom | Vipedia 12 NET | ASL/Avalon |  |  | 1 |  | 0
5 | ASL MPS10 - stanica hlásateľa s mikrofónnym pultom | MPS10 | ASL/Avalon |  |  | 1 |  | 0
6 | ASL MPX10 - prídavná klávesnica k MPS10 | MPX10 | ASL/Avalon |  |  | 1 |  | 0
7 | Výkonový zosilňovač V2000 | V2000 | AVALON |  |  | 1 |  | 0
8 | Modul výkonového zosilňovača 100VW, 15W do V2000 | D150 | AVALON |  |  | 1 |  | 0
9 | Krabicová rozvodka so zachovaním funkčnosti s ohňuvzdornou keramickou svorkovnicou, IP65 | 7205553 T 100 ED 10-6 F | OBO |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.11 - SO 420-11
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.11
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-11 Dispečerský telefón
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Telefónna VoIP ústredňa | KX-HTS32CE | Panasonic |  |  | 1 |  | 0
2 | Stolový VoIP telefón | KX-HDV130NE | Panasonic |  |  | 1 |  | 0
3 | Prenosný VoIP telefón | KX-TGP600CEB | Panasonic |  |  | 1 |  | 0
4 | Opakovač signálu | KX-A406CE | Panasonic |  |  | 1 |  | 0
5 | Ethernetový sieťový prepínač - switch | Jetnet5310g | Korenix |  |  | 1 |  | 0
6 | SFP Singlemode | SLC80-BiDi-A | westermo |  |  | 1 |  | 0
7 | SFP Singlemode | SLC80-BiDi-B | westermo |  |  | 1 |  | 0
8 | SFP Singlemode | SLC20-BiDi-A | westermo |  |  | 1 |  | 0
9 | SFP Singlemode | SLC20-BiDi-B | westermo |  |  | 1 |  | 0
10 | Napájací zdroj | NDR-240-48 | Meanwell |  |  | 1 |  | 0
11 | Napájací rozvodný panel 19" | 9x230V | Meanwell |  |  | 1 |  | 0
12 | Nabíjacie akumulátory NiMH 1,2V 630 mAh, | typ AAA | Meanwell |  |  | 1 |  | 0
0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.12 - SO 420-12
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.12
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-12 Silnoprúdové rozvody
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
Výzbroj rozvádzačov
1 | Blok kontaktov | MCB ,MCBH | ABB |  |  | 1 |  | 0
2 | Blok pomocných kontaktov | CA4 | ABB |  |  | 1 |  | 0
3 | Časové relé | CT | ABB |  |  | 1 |  | 0
4 | Detektor dymu | ZB | ABB |  |  | 1 |  | 0
5 | Dverný spínač | EV | ABB |  |  | 1 |  | 0
6 | Elektromer | B23 112-100 | ABB |  |  | 1 |  | 0
7 | Elektr. modul pre podpäťovú cievku, 220/250V | 1SDA038320R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
8 | Frekvenčný menič | ACS310 | ABB |  |  | 1 |  | 0
9 | Istič B, 10kA | S201M-B, S203M-B, S203P-B32 | ABB |  |  | 1 |  | 0
10 | Istič B, 15kA | S203P-B | ABB |  |  | 1 |  | 0
11 | Istič B, 25kA | S201P-B, S203P-B | ABB |  |  | 1 |  | 0
12 | Istič C, 10kA | S201M-C, S203M-C | ABB |  |  | 1 |  | 0
13 | Istič C, 25kA | S201P-C, S203P-C | ABB |  |  | 1 |  | 0
14 | Istič výkonový B, 10kA, svorka, 3 pol | S803B-B | ABB |  |  | 1 |  | 0
15 | Istič výkonový C, 10kA, svorka, 3 pol | S803B-C125 | ABB |  |  | 1 |  | 0
16 | Istič, T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F | 1SDA054396R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
17 | Istič, T7S 1000 PR232/P LSI In=1000A 4p F F M | 1SDA062763R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
18 | Istič, T7S 1600 PR232/P LSI In=1600A 3p F F M | 1SDA063011R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
19 | Istič, XT2N 160 Ekip I In=160A 3p F F | 1SDA067063R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
20 | Istič, XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F | 1SDA068126R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
21 | Kompenzačný kondenzátor 10kVAr, 400 V | MKPg | ABB |  |  | 1 |  | 0
22 | Koncový spínač | EV1140 | ABB |  |  | 1 |  | 0
23 | Logický konektor | CR-M4LS | ABB |  |  | 1 |  | 0
24 | Merací transformátor prúdu | CT3/600, CT8/1500 | ABB |  |  | 1 |  | 0
25 | Monitorovanie fáz | CM-MPS | ABB |  |  | 1 |  | 0
26 | Motorický pohon, T7M-X1 220..250V AC | 1SDA062116R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
27 | Motorický pohon,T4-T5 220...250 Vac/dc | 1SDA054897R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
28 | Motorový spúšťač | MS116-10,0, MS116-6,3 | ABB |  |  | 1 |  | 0
29 | Multimeter, panel | DMTME-I-485-96 | ABB |  |  | 1 |  | 0
30 | Napájanie, 230V/24V | ZB904 | ABB |  |  | 1 |  | 0
31 | Nožová poistka | OFAF000H | ABB |  |  | 1 |  | 0
32 | Odpínač | OT63F3 | ABB |  |  | 1 |  | 0
33 | Oneskorovací člen, T1...T6 220...250Va.c./d.c. | 1SDA051361R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
34 | Osvetlenie, 8W 220/240V, 342 mm | EV1040 | ABB |  |  | 1 |  | 0
35 | Ovládacia páka, čierna | OHBS2 | ABB |  |  | 1 |  | 0
36 | Ovládacia páka, XT1..XT4 F/P | 1SDA066475R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
37 | Páka na dvere, RHD XT2-XT4 F/P | 1SDA069053R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
38 | Päticové relé, miniatúrne | CR | ABB |  |  | 1 |  | 0
39 | Päticový modul | CR-P/M | ABB |  |  | 1 |  | 0
40 | Podpäťová cievka, T4-T5-T6 220...240 Vac - 220 | 1SDA054884R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
41 | Podpäťová cievka, T7-T7M-X1 220...240V AC/DC | 1SDA063552R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
42 | Poistkový odpínač 32A, poistka 10,3x38 | E | ABB |  |  | 1 |  | 0
43 | Poistkový odpínač | OS160GD03K | ABB |  |  | 1 |  | 0
44 | Poistkový odpínač so svorkami, stav poistiek | XLP00-EFM-6BC | ABB |  |  | 1 |  | 0
45 | Pomocný kontakt | HK1-11, OA1G | ABB |  |  | 1 |  | 0
46 | Pomocný kontakt | S2C, S800 | ABB |  |  | 1 |  | 0
47 | Pomocný stýkač AC/DC | NF40E-13 100-250V | ABB |  |  | 1 |  | 0
48 | Prepäťová ochrana T1+2 ( B+C ) | OVR T1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
49 | Prepäťová ochrana T2 ( C ) | OVR T2 | ABB |  |  | 1 |  | 0
50 | Prepínač | OC25G04RNBN00NU2, NU | ABB |  |  | 1 |  | 0
51 | Prepínač, dvojpolohový, nepodsvietený, aret. | C2SS2-10B-11 | ABB |  |  | 1 |  | 0
52 | Prevodník prúdu | CC-E | ABB |  |  | 1 |  | 0
53 | Prevodník, standard | CC-E I/I | ABB |  |  | 1 |  | 0
54 | Prevodník, standard | CC-U/STD | ABB |  |  | 1 |  | 0
55 | Prúdový chránič | FRBFM-C16 | EATON |  |  | 1 |  | 0
56 | Rele pre osvet. techniku | E256.2-230 | ABB |  |  | 1 |  | 0
57 | Reverzačný spínač | OC10G04PNBN00NWS2 | ABB |  |  | 1 |  | 0
58 | Sada konektorov | EV | ABB |  |  | 1 |  | 0
59 | Signálka s LED, 230V AC | CL2-C, G, Y | ABB |  |  | 1 |  | 0
60 | Signálny kontakt | SK1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
61 | Signálny/pomocný kontakt | S2C | ABB |  |  | 1 |  | 0
62 | Sledovač stavu poistiek | OFS690 | ABB |  |  | 1 |  | 0
63 | Snímač tlaku | ZB | ABB |  |  | 1 |  | 0
64 | Softštartér | PSE, PSR | ABB |  |  | 1 |  | 0
65 | Spínaný zdroj, Economy | CP-E | ABB |  |  | 1 |  | 0
66 | Termistorové relé | CM-MSS | ABB |  |  | 1 |  | 0
67 | Tlačítko, nepodsvietené, bez aretácie | CP1, CP9 | ABB |  |  | 1 |  | 0
68 | Tlačítko, nepodsvietené, bez aretácie, piktog. | MP1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
69 | Trojpolový stýkač, AC/DC 250V | AF | ABB |  |  | 1 |  | 0
70 | Vačkový spínač 0-I | OC25G02PNBN00NA2 | ABB |  |  | 1 |  | 0
71 | Valcová poistka, 10,3x38 | E 9F10 GG | ABB |  |  | 1 |  | 0
72 | Ventilačná jednotka | ZB | ABB |  |  | 1 |  | 0
73 | Voltmeter analogový, panel | VLM | ABB |  |  | 1 |  | 0
74 | Voltmetrický spínač | OC25G06RNBN00NV30 | ABB |  |  | 1 |  | 0
75 | Vypínacia cievka, T4-T5-T6 220...240 Vac - 220.. | 1SDA054866R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
76 | Vypínacia cievka, T7-T7M-X1 220...240V AC/DC | 1SDA063548R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
77 | Vypínač, T5D 400 3p F F | 1SDA054599R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
78 | Vypínač, T5D 630 3p F F | 1SDA054601R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
79 | Vypínač, T7D 1600 3p F F M | 1SDA062042R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
80 | Vypínač, XT1D 160 3p F F | 1SDA068208R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
81 | Vypínač, XT3D 250 3p F F | 1SDA068210R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
82 | Zapínacia cievka, T7M-X1 220...240V AC/DC | 1SDA063550R1 | ABB |  |  | 1 |  | 0
UPS
83 | Modul UPS | MPVW42 | RPS SpA |  |  | 1 |  | 0
84 | Batériový modul | EXIDE XP123000 | RPS SpA |  |  | 1 |  | 0
85 | Skriňa UPS | MPW Power | RPS SpA |  |  | 1 |  | 0
VN časť
86 | Transformátor | RESIBLOC 22/0,42 | ABB |  |  | 1 |  | 0
87 | Merací transformátor prúdu | TJC | ABB |  |  | 1 |  | 0
88 | Merací transformátor napätia | TPU | ABB |  |  | 1 |  | 0
89 | Ochrany | REF | ABB |  |  | 1 |  | 0
90 | Vykurovací kábel | DEVI-Iceguard 18 | DEVI |  |  | 1 |  | 0
91 | Termostat | DEVIreg 330 III | DEVI |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.13 - SO 420-14
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.13
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-14 Dopravné značenie
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1. | Rozvádzače návestných rezov
1 | Istič B20/1N | BM018620 | Schrack |  |  | 1 |  | 0
2 | Istič B10/1 | BM018110 | Schrack |  |  | 1 |  | 0
3 | Istič B6/1 | BM018110 | Schrack |  |  | 1 |  | 0
4 | Napájací zdroj UNO-PS/1AC/24DC/30W | 2902991 | PHOENIX SK |  |  | 1 |  | 0
5 | Poistková svorka | Viking 390-86 | Schrack |  |  | 10 |  | 0
6 | Poistka trubičková - 0,5 A/T |  |  |  |  | 20 |  | 0
7 | PKS1 |  | PPA Inžiniering |  |  | 4 |  | 0
8 | Switch 5xTCP/IP | EKI-2525I | westermo |  |  | 2 |  | 0
9 | Skrinka rozvádzača RNRT prázdna pre vonkajšie použitie s montážnou doskou, nerez AISI 316L |  | RITTAL |  |  | 1 |  | 0
LED premenné dopravné značenie
10 | Rozširovacia karta so štyrmi konektormi | PCB2075-EXT-4K | DMV / PPA Controll |  |  | 4 |  | 0
11 | LED modul s jednym konektorom pre biely symbol - rozlišenie 12x12 pixelov (okrajová doska) | PCB1857-WHITE-MAT-1K | DMV / PPA Controll |  |  | 4 |  | 0
12 | LED modul s jednym konektorom pre biely symbol - rozlišenie 12x12 pixelov (MASTER stredná doska) | PCB1857-WHITE-MAT-MASTER-2K | DMV / PPA Controll |  |  | 4 |  | 0
13 | LED modul s jednym konektorom pre biely symbol - rozlišenie 12x12 pixelov (SLAVE stredná doska) | PCB1857-WHITE-MAT-SLAVE-2K | DMV / PPA Controll |  |  | 4 |  | 0
14 | LED modul s jednym konektorom pre dvojfarebný symbol - rozlišenie 8x8 pixelov (MASTER doska) | PCB2271-2C-MAT-MASTER | DMV / PPA Controll |  |  | 4 |  | 0
15 | LED modul s jednym konektorom pre dvojfarebný symbol - rozlišenie 8x8 pixelov (SLAVE doska) | PCB2271-2C-MAT-SLAVE | DMV / PPA Controll |  |  | 4 |  | 0
16 | Karta CPU BT/CT | PCB2419-CPU-BT_CT | DMV / PPA Controll |  |  | 8 |  | 0
17 | Skriňa pre dopravnú značku BT/CT |  | DMV / PPA Controll |  |  | 1 |  | 0
18 | Zdroj RS-150-5, 130W | NAP-KUC-RS-150-5 (AC/DC, 5V/26A, 130W) | DMV / PPA Controll |  |  | 4 |  | 0
19 | Zdroj RS-150-3, 90W | NAP-KUC-RS-150-3 (AC/DC,3.3V/30A, 90W) | DMV / PPA Controll |  |  | 4 |  | 0
20 | Zdroj RS-25-12, 25W | NAP-KUC-RS-25-12 (AC/DC,12V/2.1A, 25W) | MEAN WELL |  |  | 4 |  | 0
21 | LED modul pre krížik/šípku | PCB1943-CAY30 | DMV / PPA Controll |  |  | 4 |  | 0
22 | Karta CPU A1T/A2T | PCB2419-CPU-A1T_A2T | DMV / PPA Controll |  |  | 8 |  | 0
23 | Skriňa pre dopravnú značku A1T/A2T |  | DMV / PPA Controll |  |  | 1 |  | 0
24 | Presvetlená DZ IP11, 500x500 značka únikový východ | 62-B-1 | LEVELUX |  |  | 1 |  | 0
25 | Presvetlená DZ II19a/II19b, 500x500 značka úniková značka | 62-B-07 | LEVELUX |  |  | 1 |  | 0
26 | osvetľovací panel LEVELUX-LED 252xLED |  | SEC |  |  | 1 |  | 0
27 | Presvetlená značka II20c s požiarnym svietidlom LED | FWL-V4A / FWOL V4A | BROLL |  |  | 1 |  | 0
28 | LED nasvietene piktogranu |  | BROLL |  |  | 8 |  | 0
29 | LED požiarne osvetlenie - central |  | BROLL |  |  | 8 |  | 0
30 | LED požiarne osvetlenie - bočné |  | BROLL |  |  | 8 |  | 0
31 | elektronický predradník 75W LED | IBRS 10461 | Philips |  |  | 10 |  | 0
Cestná svetelná signalizácia
32 | LED vložka červená 300mm |  | SWARCO |  |  | 1 |  | 0
33 | LED vložka žltá 300mm |  | SWARCO |  |  | 2 |  | 0
34 | LED vložka zelená 300mm |  | SWARCO |  |  | 1 |  | 0
35 | 3-kom náv. bez vložiek FUTURA 300mm |  | SWARCO |  |  | 1 |  | 0
36 | PC súprava 105mm |  | SWARCO |  |  | 3 |  | 0
37 | Tienidlo 300mm |  | SWARCO |  |  | 5 |  | 0
0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.14 - SO 420-15
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.14
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 420-15 Vetranie tunelových prechodových chodieb
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Ventilátor ALMxxr 630-200-3/18°-2/4,0 VS (4 kW) Príslušenstvo: ochranná mreža na výtlaku, konzola na záves, typ ochrany motoru (nadprúdová alebo tepelná) podľa konkrétneho el. zapojenia a rozbehu, riadenie frekvenčným meničom. | Ventilátor ALMxxr 630-200-3/18°-2/4,0 VS (4 kW) | VENTRA |  |  | 1 |  | 0
2 | Požiarná klapka PKTM III-C - 800x800 - .40 TPM 075/09- spustenie ručné, teplotné, servopohonom BF 230 - T a s koncovým spínačom polohy | Požiarná klapka PKTM III-C - 800x800 | MANDÍK |  |  | 1 |  | 0
3 | Požiarná klapka PKTM III-C 700x700 -.40 TPM 075/09 spustenie ručné, teplotné, servopohonom BF 230 - T a s koncovým spínačom polohy | Požiarná klapka PKTM III-C 700x700 | MANDÍK |  |  | 1 |  | 0
4 | Regulačná klapka RKM 700 x 700- . 46 TPM 009/00 so signalizáciou otvorené, zatvorené, servopohon Belimo NM 230A-S (.46) | Regulačná klapka RKM 700 x 700 | MANDÍK |  |  | 1 |  | 0
5 | Tlmič hluku kruhový SDA 630/1260 | SDA 630/1260 | VENTRA |  |  | 1 |  | 0
6 | Ventilátor ALMxxr 560-200-3/18°-2/2,2 VS (2,2 kW) Príslušenstvo: ochranná mreža na výtlaku, konzola na záves, typ ochrany motoru (nadprúdová alebo tepelná) podľa konkrétneho el. zapojenia a rozbehu, riadenie frekvenčným meničom | Ventilátor ALMxxr 560-200-3/18°-2/2,2 VS (2,2 kW) | VENTRA |  |  | 1 |  | 0
7 | Požiarná klapka PKTM III-C - 1000x500 - .40 TPM 075/09- spustenie ručné, teplotné, servopohonom BF 230 - T a s koncovým spínačom polohy | Požiarná klapka PKTM III-C - 1000x500 | MANDÍK |  |  | 1 |  | 0
8 | Regulačná klapka RKM 1000 x 500- . 46 TPM 009/00 so signalizáciou otvorené, zatvorené, servopohon Belimo NM 230A-S (.46) | Regulačná klapka RKM 1000 x 500 | MANDÍK |  |  | 1 |  | 0
9 | Protidažďové žaluzie PDZM 1000 x500 - nerezové vyhotovenie (AISI 316Ti - více než 2% molybdenu) | PDZM 1000 x500 | VENTRA |  |  | 1 |  | 0
10 | Protidažďové žaluzie PDZM 1000 x500 - nerezové vyhotovenie (AISI 316Ti - více než 2% molybdenu) | PDZM 1000 x500 | MANDÍK |  |  | 1 |  | 0
11 | Pružná spojka (manžeta) FMA-560 | FMA-560 | VENTRA |  |  | 1 |  | 0
12 | Vzduchotechnická tvarovka - prechod 1000 x 500 - kruh Ø560, L=300mm |  | VENTRA |  |  | 1 |  | 0
13 | Tlmič hluku kruhový SDA 560/1120 | SDA 560/1120 | VENTRA |  |  | 1 |  | 0
14 | Vzduchotechnické potrubie 1000 x 500, nerezové vyhotovenie (AISI 316Ti - viac ako 2% molybdenu) |  | VENTRA |  |  | 1 |  | 0
15 | Ventilátorový diel TERNO-S 200 K-15; V=300 m3/h; 180W; 230V; 50Hz; 1.57A; IP55 | TERNO-S 200 | ALTEKO |  |  | 1 |  | 0
16 | Požiarná klapka 250x200 EI-S 60 spustenie ručné, teplotné , servopohonom BF 230-T a s koncovým spínačom polohy | Požiarná klapka 250x200 EI-S 60 | MANDÍK |  |  | 1 |  | 0
17 | Požiarná klapka 200x200 EI-S 60 spustenie ručné, teplotné , servopohonom BF 230-T a s koncovým spínačom polohy | Požiarná klapka 200x200 EI-S 60 | MANDÍK |  |  | 1 |  | 0
18 | Regulačná a uzatváracia klapka RK 200 SP-LM230A so signalizaciou otvorené, zavorené (servopohon Belimo; 230 V; 50 Hz) | Regulačná a uzatváracia klapka RK 200 | ALTEKO |  |  | 1 |  | 0
19 | Regulačná a uzatváracia klapka RKM 200 x 200 so signalizaciou otvorené, zavorené, servopohon 230 TPM 009/00 | Regulačná a uzatváracia klapka RKM 200 x 200 | MANDÍK |  |  | 1 |  | 0
20 | Filtračný diel TERNO-S 200 F-EU4-Z vrátane indikátoru tlakovej diference typ PS500 | TERNO-S 200 F-EU4-Z | ALTEKO |  |  | 1 |  | 0
21 | pružná vložka; rozmery PV 355x225-Z | PV 355x225-Z | ALTEKO |  |  | 1 |  | 0
22 | Krycia mriežka veľkosť 250x200 | Krycí mřížka velikost 250x200 | VENTRA |  |  | 1 |  | 0
23 | Krycia mriežka TERNO-S 200-Z (rozměry 355x225) | TERNO-S 200-Z | ALTEKO |  |  | 1 |  | 0
24 | Krycia mriežka veľkosť 200x200 | Krycia mriežka velikosť 200x200 | VENTRA |  |  | 1 |  | 0
25 | Čidlo diferenciálneho tlaku S+S Regeltechnik PREMASGARD 1141, merací rozsah 0 až 100Pa, vrátane navádzacích trubičiek | BF-MFV | S+S Regeltechnik |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.15 - SO 404,405
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.15
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: 404-00 Potrálová budova ZP, 405-00 Portálová budova VP
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
EPS
1 | Vstupno-výstupný modul 4in/4out | FDCIO222 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
2 | Nasávací dymový detektor s adaptérom FDCC221S | FDA221 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
3 | Tlačidlový hlásič, s tesnením DMZ1197-AD, IP65 | FDM223, DMZ1197-AD | Siemens |  |  | 1 |  | 0
4 | Tlačidlový hlásič | FDM223 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
5 | Opticko-dymový hlásič požiaru + pätica FDB221 a základňa FDB293, IP55 | FDO241, FDB221,FDB293 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
6 | FDAI92 + AI330 Paralelný indikátor | FDAI92 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
7 | Napájací zdroj EPS, 2 x akumulátory | PS150W | Siemens |  |  | 1 |  | 0
8 | Prepäťová ochrana DataPro 2x1-36V/36VTr | DataPro 2x1-36V/36V-Tr | Leutron |  |  | 1 |  | 0
Vzduchotechnika
9 | Ventilátor | DV 800 DI2 G4+F7/M5 DVAV AH | Duovent Compact |  |  | 1 |  | 0
10 | Sacia dýza s meracou tryskou |  | Duovent Compact |  |  | 1 |  | 0
11 | Ohrievač |  | Duovent Compact |  |  | 1 |  | 0
12 | regulátor |  | Duovent Compact |  |  | 1 |  | 0
13 | Regulácia |  | Duovent Compact |  |  | 1 |  | 0
14 | Mandík PSUM-90/SK.40-200x315 - ND servopohon |  | Duovent Compact |  |  | 1 |  | 0
15 | Mandík PSUM-90/SK.40-200x315 - ND čidlo |  | Duovent Compact |  |  | 1 |  | 0
16 | čidlo 1 | 100LSS0 / 80LSS0 vonkajšia KJ | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
17 | čidlo 2 |  | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
18 | čidlo 3 |  | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
19 | riadiaca doska 1 |  | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
20 | riadiaca doska 2 |  | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
21 | motor ventillátora |  | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
22 | kompresor |  | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
23 | čidlo 1 | 09GSBL4 / 12GSVA4 / 15GSVA4 nástenná KJ vrátane čerpadla kondenzátu | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
24 | čidlo 2 |  | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
25 | čidlo 3 |  | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
26 | riadiaca doska 1 |  | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
27 | motor ventillátora |  | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
28 | expanzný ventil |  | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
29 | motor ventillátora | 36GSVA4 | LG ARUN |  |  | 1 |  | 0
30 | Hlavná PCB doska | KSV037A22p vzduchom chladený kondenzátor | Stulz ASU 321 AS |  |  | 1 |  | 0
31 | Kopresor |  | Stulz ASU 321 AS |  |  | 1 |  | 0
32 | Inverter kompresora |  | Stulz ASU 321 AS |  |  | 1 |  | 0
33 | Ventilátor |  | Stulz ASU 321 AS |  |  | 1 |  | 0
34 | regulátor |  | Stulz ASU 321 AS |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.16 - SO 413-00
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.16
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - stavebná časť: 413-00 Odvodnenie vozovková voda
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Rozvádzače R-413-Z a R-413-V | Podľa projektu | Regotrans |  |  | 1 |  | 0
2 | Snímač hladiny | SPA-390-4 | Microwell |  |  | 1 |  | 0
3 | Snímač max. hladiny | NLP-110 | Microwell |  |  | 1 |  | 0
4 | Snímač ropných látok s vyhodnocovačom | NAR300-A5AB2C + NRR262-AA | Endress+Hauser Czech |  |  | 1 |  | 0
5 | Snímač poklopov | E2B-M12KN08-WP-B1 2M | Omron |  |  | 2 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.17 - SO 405,415,420
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.17
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Tunel Považský Chlmec - technologická časť: SO 404-00.6 Portálová budova ZP, časť SHZ SO 405-00.6 Portálová budova VP, časť SHZ SO 415-00.3 Stavebné úpravy, časť SHZ SO 420-12 Silnoprúdové rozvody, trafostanice, časť SHZ
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
1 | Riadiaca ústredňa SHZ 8010 Série 4 | ESSER 8010 | Honeywell |  |  | 1 |  | 0
2 | Ovládací a zobrazovací panel ústredne | ESSER 8010 | Honeywell |  |  | 1 |  | 0
3 | Počítadlo poplachov s indikáciou riadiacich skupín | ESSER 8010 | Honeywell |  |  | 1 |  | 0
4 | Batéria 12V / 24,0 Ah VdS | ESSER 8010 | Honeywell |  |  | 20 |  | 0
5 | Skriňa tlačítkového hlásiča IQ8 žltá | IQ8 Quad | Honeywell |  |  | 2 |  | 0
6 | Kombinovaný hlásič požiaru IQ8 quad | IQ8 Quad | Honeywell |  |  | 2 |  | 0
7 | Výstražné svetelné tablo HASENIE-NEVSTUPOVAT | 30x30 cm | Verex |  |  | 1 |  | 0
8 | Svetelný maják červený CWST-RR-S5 | CWST-RR-S5 | Honeywell |  |  | 2 |  | 0
9 | Akustická signalizácia CWSO-RR-S1 | CWSS-RR-S1 | Honeywell |  |  | 2 |  | 0
10 | Hasiaca látka HFC-227ea (FM 200) | FM 200 | KIDDE |  |  | 40 |  | 0
11 | Elektrické spúšťacie zariadenie (Vds) | 22-37880-508 | KIDDE |  |  | 2 |  | 0
12 | Kontaktný tlakomer kontrolovaný, 42 bar systém | 37880-443 | KIDDE |  |  | 2 |  | 0
13 | Flexibilná vypúšťacia hadica 2" DIN | 22-37870-652 | KIDDE |  |  | 2 |  | 0
14 | Elektronika tlačítka standard ESSER | ESSER | Honeywell |  |  | 2 |  | 0
15 | Opticko-dymový hlásič IQ8Quad | ESSER | Honeywell |  |  | 6 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.18 - ISD SČ D3
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.18
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Technologické vybavenie diaľnice - stavebná časť
SO 629-00 Prípojky NN pre ISD - stavebná časť, SO 629-01 Prípojky NN pre ISD - technologická časť, SO 792-00 ISD - stavebná časť SO 792-11 ISD - technologická časť, N 792 ISD - stavebná časť, N792-01 ISD - technologická časť, N103-04 Silo pre posypovú soľ
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
3 | CSS - Cestná svetelná signalizácia
1 | LED 1-komorové návestidlo 300mm 230V/12W, žlté |  | ALL-SIG |  |  | 1 |  | 0
2 | LED 2-komorové návestidlo 230V/127, červené+červené |  | ALL-SIG |  |  | 1 |  | 0
3 | LED 3-komorové návestidlo 300mm 230V |  | ALL-SIG |  |  | 1 |  | 0
4 | LED vložka červená 300mm |  | ALL-SIG |  |  | 2 |  | 0
5 | LED vložka žltá 300mm |  | ALL-SIG |  |  | 2 |  | 0
6 | LED vložka zelená 300mm |  | ALL-SIG |  |  | 2 |  | 0
7 | 3-kom náv. bez vložiek FUTURA 300mm |  | ALL-SIG |  |  | 1 |  | 0
8 | 1-kom náv. bez vložiek FUTURA 300mm |  | ALL-SIG |  |  | 1 |  | 0
9 | Tienidlo 300mm |  | ALL-SIG |  |  | 4 |  | 0
11 | EZS - Elektrický zabezpečovací systém
10 | Rozvádzač 600x600x300mm |  | SCHRACK |  |  | 1 |  | 0
11 | EZS ústredňa s komunikátorom | GALAXYGD-48 | HONEYWELL |  |  | 1 |  | 0
12 | LCD klávesnica | MK7 | HONEYWELL |  |  | 1 |  | 0
13 | Magnetický kontakt | 6RSL-GN | HONEYWELL |  |  | 1 |  | 0
14 | Integračný modul | GXYSMART | HONEYWELL |  |  | 1 |  | 0
15 | Voliteľný TCPIP modul | GXYSMART TCPIP | HONEYWELL |  |  | 1 |  | 0
16 | Akumulátor 12V/18Ah, ohňuodolné prevedenie | PS12180 VdSV0 | HONEYWELL |  |  | 2 |  | 0
17 | Reléový modul | RMM | HONEYWELL |  |  | 1 |  | 0
18 | 4-paprsková IR závora | SL-200QDM | HONEYWELL |  |  | 1 |  | 0
19 | Distančný segment pre montáž závor | CBR-4 | HONEYWELL |  |  | 1 |  | 0
20 | Sieťová verzia programu pre diaľkový servis Inst | R057-CD-DG | HONEYWELL |  |  | 1 |  | 0
21 | Progam pre správcu ústrední Galaxy GD | SPRAVCE GALAXY | HONEYWELL |  |  | 1 |  | 0
22 | Program Dálková Servis Instalací v. 3.X | DSI GALAXY 3. | HONEYWELL |  |  | 1 |  | 0
23 | Kábel RS232 pre priame programovanie G3 | A234 | HONEYWELL |  |  | 1 |  | 0
24 | SPI pamäťový kľúč pre Galaxy | SPIKEYG3-P | HONEYWELL |  |  | 1 |  | 0
25 | Prepäťová ochrana | FLP MAXI VS/2 | SALTEK |  |  | 1 |  | 0
26 | Vyhrievacie teleso 50W | 3105340 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
27 | 1 KRONECTION Box I pre max. 30 párov | 64361001-20 | ARETA PRO |  |  | 1 |  | 0
28 | Montážny držiak LSA PLUS | 60203122-03 | ARETA PRO |  |  | 1 |  | 0
29 | LSA PLUS rozpojovacia lišta | 60891102-02 | ARETA PRO |  |  | 1 |  | 0
30 | Cylindrický zámok | 64372010-00 | ARETA PRO |  |  | 1 |  | 0
31 | LSA PLUS - nástroj senzorový | 64172055-01 | ARETA PRO |  |  | 1 |  | 0
32 | Magazín pre 20ks 8x6 MK bleskoistiek | 60892024-01 | ARETA PRO |  |  | 1 |  | 0
33 | Bleskoistka 8x6, MK, 230V, 10kA/10A | 67173343-01 | ARETA PRO |  |  | 1 |  | 0
34 | LSA PLUS uzemňovacia lišta - červená | 60892017-00 | ARETA PRO |  |  | 1 |  | 0
35 | Nadstavec ma Box I | 64363003-20 | ARETA PRO |  |  | 1 |  | 0
38 | Meteozariadenia
36 | Technologická skriňa meteostanice GFS 3000 s riadiacou jednotkou , vrátane plastovej skrine a elektrických rozvodov |  | BOSCHUNG |  |  | 1 |  | 0
37 | Plastová skriňa pre GFS 3000 |  | BOSCHUNG |  |  | 1 |  | 0
38 | Aktívna cestná sonda BOSO 20m |  | BOSCHUNG |  |  | 2 |  | 0
39 | Aktívna cestná sonda BOSO 50m |  | BOSCHUNG |  |  | 2 |  | 0
40 | Aktívna cestná sonda BOSO 100m |  | BOSCHUNG |  |  | 2 |  | 0
41 | Aktívna cestná sonda ARCTIS 20m |  | BOSCHUNG |  |  | 2 |  | 0
42 | Aktívna cestná sonda ARCTIS 50m |  | BOSCHUNG |  |  | 2 |  | 0
43 | Aktívna cestná sonda ARCTIS 100m |  | BOSCHUNG |  |  | 2 |  | 0
44 | Zálievková hmota pre cestnú sondu PRODOFIX 1 kg |  | BOSCHUNG |  |  | 180 |  | 0
45 | Senzor teploty a vlhkosti vzduchu RF/TL pre GFS 3000 |  | BOSCHUNG |  |  | 6 |  | 0
46 | Senzor rýchlosti a smeru vetra WG/WR pre GFS 3000 |  | BOSCHUNG |  |  | 3 |  | 0
47 | Senzor viditeľnosti, zrážok a WMO kódov pre GFS 3000 |  | BOSCHUNG |  |  | 3 |  | 0
48 | Komunikačná karta LON GATEWAY PLUG-IN |  | BOSCHUNG |  |  | 1 |  | 0
49 | Karta SWM |  | BOSCHUNG |  |  | 1 |  | 0
50 | Karta CPU |  | BOSCHUNG |  |  | 1 |  | 0
51 | Karta XCOM |  | BOSCHUNG |  |  | 1 |  | 0
52 | Karta EMV |  | BOSCHUNG |  |  | 1 |  | 0
53 | Karta napájania MPX |  | BOSCHUNG |  |  | 3 |  | 0
54 | GPRS router |  | BOSCHUNG |  |  | 3 |  | 0
55 | Prevodník RS 485/232 |  | BOSCHUNG |  |  | 1 |  | 0
56 | Prevodník RS 485/TCP/IP |  | BOSCHUNG |  |  | 1 |  | 0
57 | Stožiar pre GFS 3000 |  | BOSCHUNG |  |  | 1 |  | 0
58 | Ochranná klietka pre GFS 3000 |  | BOSCHUNG |  |  | 1 |  | 0
Technologické uzly
59 | TU/RNR-Rozvádzač Basic Outoor | 9783530 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
60 | TU/RNR-Montážna doska pre CS skriňu | 9765092 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
61 | TU/RNR-19" profilové lišty chrómované 24U | 7688000 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
62 | TU/RNR-Uholník na vstavanie 19" profilu | 7698000 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
63 | TU/RNR-Vyhrievacie teleso 250W | 3105380 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
64 | TUT-Rozvádzač TS 600x2000x800 | 8608500 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
65 | TUT-Bočnice TS 2000x800 RAL 7035 sada | 8108235 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
66 | TUT-TS sokel predný a zadný diel | 8601605 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
67 | TUT-TS soklové záslepky | 8601085 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
68 | TUT-DKTS profilová lišta tvar L 42U pár | 7827201 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
69 | TUT-TS systémové šasi 23x73mm pre 800mm, balenie | 8612580 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
RNR - Radiče návestných rezov
70 | CPU 1214C - DC/DC/DC (-40 ... +70°C) | 6AG1214-1AG40-2XB0 | SIEMENS |  |  | 2 |  | 0
71 | CPU 1214C COMPACT - DC/DC/DC | 6ES7214-1AG40-0XB0 | SIEMENS |  |  | 2 |  | 0
72 | Komunikačný modul CM 1243-5 | 6AG1243-5DX30-2XE0 | SIEMENS |  |  | 2 |  | 0
73 | Karta digitálnych vstupov SM 1221 8DI | 6AG1221-1BF32-2XB0 | SIEMENS |  |  | 2 |  | 0
74 | Karta digitálnych výstupov SM 1222 8DQ | 6AG1222-1BF32-2XB0 | SIEMENS |  |  | 2 |  | 0
75 | Hlavný vypínač | BMS0 C20/3P+N | SCHRACK |  |  | 1 |  | 0
76 | Hlavný vypínač | BMS0 C20/1P+N | SCHRACK |  |  | 1 |  | 0
77 | Istič 1f 4A | BMSO C4/1 | SCHRACK |  |  | 4 |  | 0
78 | Istič 1f 6A | BMSO C6/1 | SCHRACK |  |  | 4 |  | 0
79 | Istič 1f 10A | BMSO B10/1 | SCHRACK |  |  | 4 |  | 0
80 | Prúdový chránič | BCFO 25/2/003 | SCHRACK |  |  | 4 |  | 0
81 | Termostat kúrenia | IUK08565 | SCHRACK |  |  | 4 |  | 0
82 | Dverný kontakt | ASDSW010 | SCHRACK |  |  | 4 |  | 0
83 | Pomocný kontakt ističa | B-HSI | SCHRACK |  |  | 4 |  | 0
84 | Svetelná jednotka |  | SCHRACK |  |  | 2 |  | 0
85 | Zásuvka 230V AC |  | SCHRACK |  |  | 2 |  | 0
86 | Relé | PLC-RSC-230UC/21 | PHOENIX CONTACT |  |  | 4 |  | 0
87 | Relé | PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21 | PHOENIX CONTACT |  |  | 4 |  | 0
88 | Relé | PLC-RSC-24DC/21 | PHOENIX CONTACT |  |  | 4 |  | 0
89 | Zdroj 24V DC 30W | UNO-PS/1AC/24DC/30W | PHOENIX CONTACT |  |  | 2 |  | 0
90 | Zdroj 24V DC 60W | UNO-PS/1AC/24DC/60W | PHOENIX CONTACT |  |  | 2 |  | 0
91 | Zdroj 24V DC 100W | UNO-PS/1AC/24DC/100W | PHOENIX CONTACT |  |  | 2 |  | 0
92 | Jednotlivé relé | REL-MR-24DC/21-21 | PHOENIX CONTACT |  |  | 2 |  | 0
93 | UPS 24V DC | UNO-UPS/24DC/24DC/60W | PHOENIX CONTACT |  |  | 2 |  | 0
94 | Prúdový komparátor | PKS1 | PPA INŽINIERING |  |  | 4 |  | 0
95 | Prepäťová ochrana | DPA M CLE RJ45B 48 | DEHN+SOHNE |  |  | 6 |  | 0
96 | Prepäťová ochrana | BXT ML4 BE 24 | DEHN+SOHNE |  |  | 6 |  | 0
97 | Prepäťová ochrana | BXT ML2 BE HFS 5 | DEHN+SOHNE |  |  | 6 |  | 0
98 | Prepäťová ochrana | BXT BAS | DEHN+SOHNE |  |  | 6 |  | 0
99 | Rozvodný panel 19", 5x230V | ACAR-504 | Krugel |  |  | 1 |  | 0
100 | Teplotný snímač, Pt10000/3850, 0-10V, -30 až 60°C | NS700 | Sensit |  |  | 1 |  | 0
101 | Poistková svorka SFR.4 | IK141004 | SCHRACK |  |  | 10 |  | 0
102 | Sklenená trubičková poistka 2A/F |  |  |  |  | 20 |  | 0
103 | Sklenená trubičková poistka 0,5A/T |  |  |  |  | 20 |  | 0
104 | Sklenená trubičková poistka 0,25A/T |  |  |  |  | 20 |  | 0
105 | Sklenená trubičková poistka 0,1A/T |  |  |  |  | 20 |  | 0
106 | Radová svorka 2,5mm |  | SCHRACK |  |  | 10 |  | 0
107 | N mostík - modrá | MAD007N21 | MOREK |  |  | 10 |  | 0
108 | PE mostík - zelená | MAD007G21 | MOREK |  |  | 10 |  | 0
109 | Mostík - čeirny | MAD0015B21 | MOREK |  |  | 10 |  | 0
110 | Prechodka | PG9 | OBO |  |  | 10 |  | 0
111 | Prechodka | PG11 | OBO |  |  | 10 |  | 0
112 | Prechodka | PG13,5 | OBO |  |  | 10 |  | 0
113 | Prechodka | PG16 | OBO |  |  | 10 |  | 0
114 | Konektor Profibus |  |  |  |  | 5 |  | 0
115 | Optický switch | IE 2000 | CISCO |  |  | 1 |  | 0
116 | Optický distribučný box 24portový |  | CISCO |  |  | 1 |  | 0
117 | Optický distribučný box 48portový |  | CISCO |  |  | 1 |  | 0
118 | Optický prepojovací kábel, duplex SM, 2m |  |  |  |  | 5 |  | 0
119 | Metalický prep. kábel K-Giga Patchcord S-FTP, Cat.5e-1m, PVC |  | Krugel |  |  | 5 |  | 0
120 | Koncový spínač orezávatka | E2A-M30KN20-WP-D1 2M | TME |  |  | 4 |  | 0
121 | Kábel UNITRONIC BUS PB 1x2x0,64 | 2170220 | LAPP KABEL |  |  | 100 |  | 0
122 | Kábel UNITRONIC BUS PB ROBUST 1x2x0,64 | 2170620 | LAPP KABEL |  |  | 100 |  | 0
123 | Kábel FTP 4x2xAWG24, Cat5e, out | KE300S24OUT | Krugel |  |  | 100 |  | 0
124 | Ukončovací konektor FM45/s | KE312231 | Krugel |  |  | 10 |  | 0
125 | Kábel TCEKFY D 1x2x1,0 E |  |  |  |  | 100 |  | 0
126 | Kábel TCEKFY D 6x2x1,0 E |  |  |  |  | 100 |  | 0
127 | Kábel CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | 100 |  | 0
128 | Kábel CYKY-J 3x4 |  |  |  |  | 100 |  | 0
129 | Kábel CYKY-J 3x6 |  |  |  |  | 100 |  | 0
130 | Kábel CYKY-J 5x6 |  |  |  |  | 100 |  | 0
131 | Kábel TCEPKPFLE 3XN0,8 |  |  |  |  | 100 |  | 0
PDZ - Premenné dopravné značky
132 | Procesorová karta pre BT/CT | PCB2419- 5610 |  |  |  | 5 |  | 0
133 | Procesorová karta pre B/C | PCB2418- 5630 |  |  |  | 5 |  | 0
134 | Konektorová karta 6-konektorov | PCB-1963-Rgb-EXT-6K |  |  |  | 5 |  | 0
135 | Konektorová karta 4-konektory | PCB-2075-EXT-4K |  |  |  | 5 |  | 0
136 | Procesorová karta pre A1/B1 | PCB2418-CPU 5629 |  |  |  | 5 |  | 0
137 | Procesorová karta pre A1/A2 | PCB2418-CPU 5627 |  |  |  | 5 |  | 0
138 | Procesorová karta pre A1T/A2T | PCB2419-CPU 5611 |  |  |  | 5 |  | 0
139 | Zdroj RS-150-5 |  | Mean Well |  |  | 4 |  | 0
140 | Zdroj RS-150-12 |  | Mean Well |  |  | 4 |  | 0
141 | Lamelová PDZ - CPU |  | Forster |  |  | 2 |  | 0
142 | Lamelová PDZ - Zdroj |  | Forster |  |  | 2 |  | 0
143 | Lamelová PDZ - Motor |  | Forster |  |  | 2 |  | 0
Meranie výšky vozidiel a meranie okamžitej rýchlosti
144 | Meranie výšky vozidiel - výkyvná zábrana | CIPI |  |  |  | 1 |  | 0
145 | Meranie výšky vozidiel - snímač polohy | CIPI |  |  |  | 4 |  | 0
146 | Značka merania okamžitej rýchlosti |  | EMPEMONT Slovakia |  |  | 2 |  | 0
Silo na posypovú soľ D3 km 11,100 - 22,300
147 | Prúdový chránič 25A/400V/0,03mA | 25A/400V/0,03mA | EATON |  |  | 2 |  | 0
148 | Prúdový chránič PFIM-40/4/003-G 4P 40A 0,03A typ G - 235453 235453 | PFIM-40/4/003-G 4P 40A 0,03A | EATON |  |  | 1 |  | 0
149 | Istič B16/1 10kA, charakteristika B, 16A, 1-pólový | B16/1 10kA | Schrack |  |  | 4 |  | 0
150 | Istič B10/1 6kA, charakteristika B, 10A, 1-pólový | B10/1 6kA | Schrack |  |  | 3 |  | 0
151 | Istič PL6-B16/1 | PL6-B16/1 | Schrack |  |  | 2 |  | 0
152 | Istič PL6-C16/3 | PL6-C16/3 | Schrack |  |  | 1 |  | 0
153 | Istič 63A/3P B 6kA PE63 B63 SEZ | 63A/3P B 6kA PE63 B63 | SEZ |  |  | 2 |  | 0
154 | Spínacie hodiny, časove R10a – 30T | R10a – 30T | Schrack |  |  | 1 |  | 0
155 | Impulzný zálohovaný napájací zdroj MEAN WELL na DIN lištu DRC - 60 A | DRC - 60 A | MEAN WELL |  |  | 1 |  | 0
156 | Zásuvka na DIN lištu 230 V |  | Scame |  |  | 1 |  | 0
157 | Zvodič prepätia Vartec TT-Set 3+1, T2 (C) 255V, 20kA +pk | TT-Set 3+1, T2 (C) 255V, 20kA | Schrack |  |  | 1 |  | 0
158 | Svorka VK 35-240 mm2 sm | VK 35 |  |  |  | 5 |  | 0
159 | V-svorka pre V-práporce VK160 | VK160 |  |  |  | 13 |  | 0
160 | Nožová poistka NV/NH 1C 40A gL/gG 500V KOMBI (ETI) | NV/NH 1C 40A gL/gG 500V |  |  |  | 9 |  | 0
161 | Klin pre núdzové odblokovanie závory RB30 | RB30 | AS parking, s.r.o. |  |  | 1 |  | 0
162 | Riadiaca jednotka závory RB30 | RB30 | AS parking, s.r.o. |  |  | 1 |  | 0
163 | Motor závory RB30 | RB30 | AS parking, s.r.o. |  |  | 1 |  | 0
164 | Prevodovka závory RB30 | RB30 | AS parking, s.r.o. |  |  | 1 |  | 0
165 | Svietidlo LED, príkon 114W, IP65 | GTLED RS | Zumtobel group |  |  | 2 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.19 - ISD TČ D3
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.19
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Technologické vybavenie diaľnice - technologická časť
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
VZT a chladenie
1 | Vnútorná nástenná jednotka PAC PKA-RP100KAL | PAC PKA-RP100KAL | Mitsubishi Electric EU |  |  | 1 |  | 0
2 | Vonkajšia kondenzačná jednotka inverter PUHZ-P100YHA | PUHZ-P100YHA | Mitsubishi Electric EU |  |  | 1 |  | 0
3 | Vnútorná nástenná jednotka | MSZ-AP42VGK-E2 | Mitsubishi Electric EU |  |  | 1 |  | 0
4 | Vonkajšia kondenzačná jednotka inverter MUZ-SF42VE | MUZ-SF42VE | Mitsubishi Electric EU |  |  | 1 |  | 0
5 | Vnútorná nástenná jednotka MSZGF71VE | MSZ-GF71VE | Mitsubishi Electric EU |  |  | 1 |  | 0
6 | Vonkajšia kondenzačná jednotka inverter MUZ-GF71VE | MUZ-GF71VE | Mitsubishi Electric EU |  |  | 1 |  | 0
7 | Čerpadlo kondenzátu pre nástenné klimatizačné jednotky | MiniBlue s plavákom | Mitsubishi Electric EU |  |  | 1 |  | 0
EZS, SKV, EPS v IOP v PB
8 | Infačervený pohybový snímač PIR s detektorom rozbitia skla | DSC LC-102-PIGBSS | DSC |  |  | 1 |  | 0
9 | Opticko-dymový hlásič | DP 2061N | UTC Fire & Security |  |  | 1 |  | 0
10 | Základňa s izolátorom | DB2016 | UTC Fire & Security |  |  | 1 |  | 0
11 | Optický a akustický signalizator | AI673 | UTC Fire & Security |  |  | 1 |  | 0
12 | Viac-tónová adresovateľná siréna | AS2363 | UTC Fire & Security |  |  | 1 |  | 0
13 | Kompletná zostava s jedným tlačítkom pre VoIP + kamera | Helios IP VARIO | 2NTtelekomunikace |  |  | 1 |  | 0
14 | Čitačka Určená k IP Heliosom | Helios IP VARIO | 2NTtelekomunikace |  |  | 1 |  | 0
15 | vnútorná jednotka VoIP | GRANDSTREAM GXP2170 HD | eD systém |  |  | 1 |  | 0
16 | Elektrický zámok s nízkym odberom, napájanie 12VAC/230mA | eEFP 511 zámok | Simple |  |  | 1 |  | 0
17 | 7" farebný dotykový LCD displej | VTH1560B | Dahua |  |  | 1 |  | 0
18 | UniFiSwitch 16 por POE48V | US-16-150W | Ubiquiti |  |  | 1 |  | 0
19 | Rozvodný panel 2U s prepäťovou ochranou | ACAR 501 | AXON |  |  | 1 |  | 0
20 | Vstupné napätie 230VAC/12VDC 2A | PFM320D-EN |  |  |  | 1 |  | 0
21 | Istič B6ú1 10kA, charakteristika B, 6A | BM018106 | SCHRACK |  |  | 1 |  | 0
22 | Day/Night IP kamera značky Dahua s Full HD rozlíšením. | IPC-HDBW2220RP-ZS 2 MPX IP DOME | Hikvision |  |  | 1 |  | 0
23 | Videorekordér IP sieťový 8-kanálový | Dahua NVR 4208 NVR 8 kanálový | Hikvision |  |  | 1 |  | 0
NZ a mapájanie
24 | UPS 60KVA MAS4BC360T-00 s pre zálohovanie >30min. | MAS4BC360T-00 | SOCOMEC Mastreys |  |  | 1 |  | 0
25 | Batériovým modulom | 2MBF40-040L4F-K | SOCOMEC Mastreys |  |  | 1 |  | 0
26 | Externý údržbový bypass |  | SOCOMEC Mastreys |  |  | 1 |  | 0
27 | SNMP adaptér | NET-Vision | SOCOMEC Mastreys |  |  | 1 |  | 0
28 | Komunikačná karta 3vtupy/4výstupy | MAS-OP- | SOCOMEC Mastreys |  |  | 1 |  | 0
29 | Dvojzásuvka 230VAC/16A s prepäťovou ochranou |  |  |  |  | 1 |  | 0
30 | Nožová poistka PNA2 160AgG |  |  |  |  | 1 |  | 0
Bezpečnostné systémy tunela
31 | RJ monitorovej steny - DXN5412RH12V16 DXWall controller | DXN5412RH12V16 | DEXON |  |  | 1 |  | 0
32 | LED Displey Cube ( monitorová kocka) 60" | 60WE120 | DEXON |  |  | 1 |  | 0
33 | Switch CISCO 2960XR-24TS | 2960XR-24TS | Cisco |  |  | 1 |  | 0
34 | Switch CISCO 2960XR-48TS | 2960XR-48TS | Cisco |  |  | 1 |  | 0
35 | KVM: konzola KVM do 19" rámu, LCD, klávesnica, touch pad, USB |  |  |  |  | 1 |  | 0
36 | RPT CONTROLL DATA | LC-F-105 | Lucom |  |  | 1 |  | 0
37 | RPT CONTROLL DATA - NAPÁJACIA JEDNOTKA (rádiový systém) | LC-Power-25 | Lucom |  |  | 1 |  | 0
38 | Ovládací panel pre priamu komunikáciu obsluhy do 3 tunelov, vstup do FM vysielania s automatickými správami, nahrávanie cez USB a SD-card, Touch ovládanie v slovenskom jazyku | LC-376-14 | Lucom |  |  | 1 |  | 0
39 | Zariadenie ktoré umožňuje pripojiť 4ks pultov do jednotlivých tunelov a ovládať ich separátne. | RADIO TOUCH CONTROLLER (1U) | Lucom |  |  | 1 |  | 0
40 | Tunelový rozhlas - ovládací panel - PC s dotykovou obrazovkou, nerez rám | TOUCH CONTROLLER | AVALON |  |  | 1 |  | 0
41 | R44 Dante interface (rozhraní pro přenos protokolu) 3 1,0 | R44 | AVALON |  |  | 1 |  | 0
42 | Dispečerské zariadenie SOS (PTO-VP) - Ústredňa tiesňového volania SOS typ Commend GE800 | GE800 | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
43 | Modul servera záznamového zariadenia pre disp. ústredňu SOS GE800 4-kanálový SW licencia pre 4 súčasné kanály, kapacita záznamu 880 hodín kont. Záznamu | GE800 | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
44 | Pracovisko operátora SOS PTO-VP a PTO-ZP - SOS pult operátora Commend CD800 - komunikačný modul s LCD displejom, mikrofón, integrovaný zosilňovač 2,5W, vstavaný reproduktor, plná číselnica, modul slúchadla s magn.vidlicou a PTT tlačidlom; 8 progr. tlačidiel s multifunkčnou optickou LED signalizáciou, farba strieborná, montáž na stôl alebo do pultu; včítane nap.zdroja | CD800 - C-CD800PI +C-CDHS50P + C-CDHS50P + C-CDMI50PHD + C-CDDK + X-PA30W24V-EU | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
45 | Zariadenie velínu SSÚD - SOS pult operátora Commend CD800 - komunikačný modul s LCD displejom, mikrofón, integrovaný zosilňovač 2,5W, vstavaný reproduktor, plná číselnica, modul slúchadla s magn.vidlicou a PTT tlačidlom; tlačidlový modul 32 tlačidiel s multifunkčnou optickou LED signalizáciou, včítane nap.zdroja | CD800 - C-CD800PI + C-CDDD32P + C-CDHS50P + C-CDMI50PHD + C-CDDK + X-PA30W24V-EU | Commend Slovakia, s r.o. |  |  | 1 |  | 0
46 | Zásuvková lišta do racku 1U RACK-PROTECTOR VF7 |  | SALTEK |  |  | 1 |  | 0
47 | ZSE-03 Zásuvka soklová na DIN lištu 230V/16A |  | OEZ |  |  | 1 |  | 0
48 | UPS pre klientské stanice + monitor, zdroj neprerušiteľného napájania NRT2- U1100 + bat. modul 2 x NRT-B1100 | NRT2-U1100 | Socomec |  |  | 1 |  | 0
49 | UPS pre Rack - zdroj neprerušiteľného napájania | NRT2- U3300 + bat. modul 2 x NRT-B3300 | Socomec |  |  | 1 |  | 0
50 | Zdroj neprerušiteľného napájania | NRT2- 9000K + bat. modul 1 x NRT-B11000 | Socomec |  |  | 1 |  | 0
51 | Router, firewall MikroTic CCR1072 | CCR1072 | MikroTic |  |  | 1 |  | 0
52 | Optický distribučný box pre 24xST,24xSC,16xSC dupl.neos | RAC-FO-A07-X1 0 | KELine |  |  | 1 |  | 0
Integrovaný riadiaci systém tunela
53 | Operátorské pracovisko počítač | Z440, 16 GB RAM, 2x256 GB HDD | HP |  |  | 1 |  | 0
54 | Operátorské pracovisko grafická karta nVidia | M2000 M2000, 4GB VRAM, 4x DP | nVidia |  |  | 1 |  | 0
55 | Operátorské pracovisko monitor | 24" EV2456-BK, 1920 x 1200, IPS,16:10 | EIZO |  |  | 1 |  | 0
56 | Operátorské pracovisko klávesnica, myš |  | HP |  |  | 1 |  | 0
57 | Server počítač | PY RX1330M3, 16GB RAM, 4xTB HDD | Fujitsu |  |  | 1 |  | 0
58 | Server monitor | 17 ", ACER V176LB | Acer |  |  | 1 |  | 0
59 | Server klávesnica,myš |  | Fujitsu |  |  | 1 |  | 0
60 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 | SIMATIC S7-400H | Siemens |  |  | 1 |  | 0
61 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 | SIMATIC DP, ET200M-RED | Siemens |  |  | 1 |  | 0
62 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 ET | SIMATIC DP, BUS UNIT FOR ET200M | Siemens |  |  | 1 |  | 0
63 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 DO | SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
64 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 16DI | SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321,OPTICALLY ISOLATED, 16DI | Siemens |  |  | 1 |  | 0
65 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 32DI | SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321,OPTICALLY ISOLATED, 32DI | Siemens |  |  | 1 |  | 0
66 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 Connector | SIMATIC S7-300, FRONT CONNECTOR 20 pin | Siemens |  |  | 1 |  | 0
67 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 Connector | SIMATIC S7-300, FRONT CONNECTOR 40 pin | Siemens |  |  | 1 |  | 0
68 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 Power Suply | SITOP PSU100S 24 V/10 A | Siemens |  |  | 1 |  | 0
69 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 Communication module | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C | Siemens |  |  | 1 |  | 0
70 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 Communication module | SIMATIC S7-1200,MODULE CM 1241 COMMUNICATION | Siemens |  |  | 1 |  | 0
71 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 Communication module | COMMUNICATION MODULE CM 1243-5 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
72 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 Communication module | SIMATIC S7-1200 Digital Input module SM1221 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
73 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 Communication module | SIMATIC S7-1200 Digital Output module SM1222 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
74 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 Communication module | SIMATIC S7-1200 Analog Input module SM1231 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
75 | Riadiaci systém IOP PLC DR4 HMI modul | SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 15\" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY,PROFINET INTERFACE | Siemens |  |  | 1 |  | 0
76 | Prúdový chránič | PF7-25/2/003 | Eaton |  |  | 1 |  | 0
77 | Zvodič bleskových prúdov | FLP-12,5 V/2 | Saltek |  |  | 1 |  | 0
78 | Ističe | PL7-C10/1 | Eaton |  |  | 1 |  | 0
79 | UPS | RT NRT2-U2200 | Socomec |  |  | 1 |  | 0
80 | Zdroj power supply | RIO-PS/1AC/24DC/20, 24 V/DC, 20 A | Phoenix Contact |  |  | 1 |  | 0
81 | Zdroj redundantny modul | QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 | Phoenix Contact |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.7.20 - ISD D1
Príloha č. 7: Zoznam náhradných dielov - 7.20
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
Technologické vybavenie diaľnice D1
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za 1 kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 roky (€ bez DPH)
|  | výrobca | typ | výrobca | typ
ISD stavebná časť
1 | Skriňa R-ISD - Polyesterová skriňa IP55, 500x750x300, uzavretá | SCHRACK | POCC2330 |  |  | 2 |  | 0
2 | Skriňa R-ISD - Polyesterový podstavec do zeme, 750x300x1000mm | SCHRACK | POSG0750 |  |  | 2 |  | 0
3 | Skriňa R-ISD - Montážna doska 750x500mm, kovová | SCHRACK | POMF5075 |  |  | 2 |  | 0
4 | Skriňa R-ISD - Vložka polcylindrického zámku 333, s jed.kľúčom | SCHRACK | DV900333 |  |  | 2 |  | 0
5 | Skriňa RN - Polyesterová skriňa IP55 500x500x300, uzavretá | SCHRACK | POCC2230 |  |  | 4 |  | 0
6 | Skriňa RN - Polyesterový podstavec do zeme, 500x300x1000mm | SCHRACK | POSG0500 |  |  | 4 |  | 0
7 | Skriňa RN - Montážna doska 500x500mm, kovová | SCHRACK | POMF5050 |  |  | 4 |  | 0
8 | Kovový vnútorný výstužný rám pre plastovú skriňu |  |  |  |  | 6 |  | 0
9 | Chemická kotva |  |  |  |  | 24 |  | 0
10 | Nerezová závitová tyč |  |  |  |  | 100 |  | 0
11 | Sieťotlač pre NN rozvádzač | SCHRACK |  |  |  | 15 |  | 0
12 | Prepäťová ochrana FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM | PHOENIX CONTACT | 2905469 |  |  | 3 |  | 0
13 | Prepäťová ochrana FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM | PHOENIX CONTACT | 2905470 |  |  | 3 |  | 0
14 | Modul do prepäťovej ochrany FLT-SEC-T1-350/25-P | PHOENIX CONTACT | 2905471 |  |  | 6 |  | 0
15 | Modul do prepäťovej ochrany VAL-SEC-T2-350-P | PHOENIX CONTACT | 2905346 |  |  | 6 |  | 0
16 | Modul do prepäťovej ochrany FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P | PHOENIX CONTACT | 2905473 |  |  | 6 |  | 0
17 | Istič, charakteristika B, 50A, 3-pólový, 10kA | OEZ |  |  |  | 2 |  | 0
18 | Istič, charakteristika B, 40A, 3-pólový, 10kA | OEZ |  |  |  | 2 |  | 0
19 | Istič, charakteristika B, 32A, 3-pólový, 10kA | OEZ |  |  |  | 2 |  | 0
20 | Istič, charakteristika B, 25A, 3-pólový, 10kA | OEZ |  |  |  | 2 |  | 0
21 | Istič, charakteristika B, 20A, 3-pólový, 10kA | OEZ |  |  |  | 2 |  | 0
22 | Istič, charakteristika B, 20A, 3-pólový, 6kA | SCHRACK | BM618320 |  |  | 2 |  | 0
23 | Istič, charakteristika B, 16A, 3-pólový, 10kA | OEZ |  |  |  | 2 |  | 0
24 | Istič, charakteristika B, 16A, 1-pólový, 10kA | OEZ |  |  |  | 5 |  | 0
25 | Istič, charakteristika B, 10A, 1-pólový, 10kA | OEZ |  |  |  | 5 |  | 0
26 | Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 30mA | OEZ |  |  |  | 2 |  | 0
27 | Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 100mA , typ AC, 6kA | SCHRACK | BC604110 |  |  | 2 |  | 0
28 | Prúdový chránič, 40A, 4-pólový, 500mA , typ F204 A S-40/0,5 | ABB | 2CSF204201R4400 |  |  | 2 |  | 0
29 | Radová svorka, 4mm, šedá |  |  |  |  | 20 |  | 0
30 | Radová svorka, 4mm, modrá |  |  |  |  | 20 |  | 0
31 | Radová svorka, 4mm, žltozelená |  |  |  |  | 20 |  | 0
32 | Radová svorka, 35mm, šedá |  |  |  |  | 20 |  | 0
33 | Radová svorka, 35mm, modrá |  |  |  |  | 20 |  | 0
34 | Radová svorka, 35mm, žltozelená |  |  |  |  | 20 |  | 0
35 | Radová svorka, 70mm, šedá |  |  |  |  | 20 |  | 0
36 | Radová svorka, 70mm, modrá |  |  |  |  | 20 |  | 0
37 | Radová svorka, 70mm, žltozelená |  |  |  |  | 20 |  | 0
38 | Radová svorka, 120mm, šedá |  |  |  |  | 20 |  | 0
39 | Radová svorka, 120mm, modrá |  |  |  |  | 20 |  | 0
40 | Radová svorka, 120mm, žltozelená |  |  |  |  | 20 |  | 0
41 | Kábel CYKY-J 5x120 |  |  |  |  | 50 |  | 0
42 | Kábel CYKY-O 4x120 |  |  |  |  | 50 |  | 0
43 | Kábel CYKY-O 4x70 |  |  |  |  | 50 |  | 0
44 | Kábel CYKY-J 5x35 |  |  |  |  | 50 |  | 0
45 | Kábel NAYY-O 4x240 |  |  |  |  | 50 |  | 0
46 | Kábel NAYY-O 4x150 |  |  |  |  | 50 |  | 0
47 | Kábel CYKY-J 5x10 |  |  |  |  | 50 |  | 0
48 | Kábel CYKY-J 5x4 |  |  |  |  | 70 |  | 0
49 | Kábel CYKY-J 5x1,5 |  |  |  |  | 100 |  | 0
50 | Kábel CYKY-J 3x6 |  |  |  |  | 50 |  | 0
51 | Kábel CYKY-J 3x4 |  |  |  |  | 50 |  | 0
52 | Kábel CYKY-O 2x2,5 |  |  |  |  | 50 |  | 0
53 | Spojka pre kábel 5x120, komplet |  |  |  |  | 10 |  | 0
54 | Spojka pre kábel 4x120, komplet |  |  |  |  | 10 |  | 0
55 | Spojka pre kábel 4x70, komplet |  |  |  |  | 10 |  | 0
56 | Spojka pre kábel 5x35, komplet |  |  |  |  | 10 |  | 0
57 | Spojka pre kábel 4x240, komplet |  |  |  |  | 10 |  | 0
58 | Spojka pre kábel 4x150, komplet |  |  |  |  | 10 |  | 0
59 | Spojka pre kábel 5x10, komplet |  |  |  |  | 10 |  | 0
60 | Spojka pre kábel 5x4, komplet |  |  |  |  | 10 |  | 0
61 | Spojka pre kábel 3x6, komplet |  |  |  |  | 10 |  | 0
62 | Spojka pre kábel 3x4, komplet |  |  |  |  | 10 |  | 0
63 | Vláknový zväzok optický 12vl SMF D |  |  |  |  | 200 |  | 0
64 | Vláknový zväzok optický 8vl SMF D |  |  |  |  | 200 |  | 0
65 | Vláknový zväzok optický 4vl SMF D |  |  |  |  | 200 |  | 0
66 | optická spojka zemna |  |  |  |  | 10 |  | 0
67 | Marker 2500 |  |  |  |  | 10 |  | 0
68 | Optický distribučný box 19" 2U 48 port |  |  |  |  | 2 |  | 0
69 | Optický distribučný box DRB-08-SC-23 komplet |  |  |  |  | 2 |  | 0
70 | Pigtail SMF SC/APC 2m |  |  |  |  | 80 |  | 0
71 | Adaptér SC-SC |  |  |  |  | 80 |  | 0
72 | Ochrana zvaru - teplom zmrštiteľná 45 mm |  |  |  |  | 80 |  | 0
73 | Páska NITTO-51 0,4x50x10m |  |  |  |  | 80 |  | 0
63 | Telefony núzdového volania
74 | Modul napäťového zdroja GE800, C-G8-GEN | COMMEND | C-G8-GEN |  |  | 2 |  | 0
75 | Modul CPU servera GE800, C-G8-GEP | COMMEND | C-G8-GEP |  |  | 2 |  | 0
76 | Modul sieťovej karty GE800, C-G8-NET | COMMEND | C-G8-NET |  |  | 2 |  | 0
77 | Modul pre pripojenie 4 IP účastníkov, využíva fyzické rozhranie Ethernet 100BaseT systému GE800 , SW licencia typ B, g8-ip-4b | COMMEND | g8-ip-4b |  |  | 1 |  | 0
78 | Prídavné slúchadlo pre pult CD800, s magnetickou vidlicou a PTT tlačidlom, CDHS50P | COMMEND | CDHS50P |  |  | 1 |  | 0
79 | Stojanový NC mikrofón pre pult CD800, konektor pre pripojenie náhlavnej súpravy, CDMI50PHD | COMMEND | CDMI50PHD |  |  | 1 |  | 0
80 | Hláskový IP modul ET908A, integrovaný LAN switch 2xEthernet 10/100BaseT, optická signalizácia hovoru, 2 spínané výstupy/3 vstupy bezpotenciálových kontaktov možnosť pripojenia externého mikrofónu, reproduktora tlačidlového modulu, napájanie externé 12-24Vac, resp. PoE , C-ET908A | COMMEND | C-ET908A |  |  | 2 |  | 0
81 | Modul komunikačného panela, vrátane mikrofónu, reproduktora a tlačidla, vrátane konektorov a káblov, bez modulu elektroniky, 2534_2_008-10 | COMMEND | 2534_2_008-10 |  |  | 1 |  | 0
82 | DIN napájací zdroj Vin: 85-264 VAC/120-370VDC, Vout: 24VDC (0-2,5A), P:60W | MEAN WELL | DR-60-24 |  |  | 2 |  | 0
83 | Switch commnet 4x10/100/1000BaseTx,4xFO100/1000Fx | COMNET | CNGE8MS |  |  | 4 |  | 0
84 | FO SFP, 100Mb, Fx, | COMNET |  |  |  | 8 |  | 0
85 | Napájací zdroj | MEAN WELL | DR-120-12 |  |  | 2 |  | 0
86 | Označenie TNV - nálepka |  |  |  |  | 16 |  | 0
87 | Reproduktorový modul pre TNV |  |  |  |  | 2 |  | 0
Cestná svetelná signalizácia
88 | Výstražné návestidlo STANDARD (LED) 300mm | SWARCO | STANDARD |  |  | 2 |  | 0
89 | RCSS - Skriňa IP55 750x500x300, uzavretá | SCHRACK | POCC3230 |  |  | 2 |  | 0
90 | RCSS - Montážna doska 750x500mm, kovová | SCHRACK | POMF7550 |  |  | 2 |  | 0
91 | RCSS - Polyesterový podstavec do zeme, 500x300x1000mm | SCHRACK | POSG0500 |  |  | 2 |  | 0
92 | RCSS - Vložka polcylindrického zámku 333, s jed.kľúčom | SCHRACK | DV900333 |  |  | 2 |  | 0
93 | CPU 1211C | SIEMENS | 6ES7211-1BE40-0XB0 |  |  | 2 |  | 0
94 | DIGITAL OUTPUT MODULE SB 1222 | SIEMENS | 6ES7222-1BD30-0XB0 |  |  | 2 |  | 0
95 | Napájací zdroj 230VAC/24VDC/30W | PHOENIX CONTACT | 2902991 |  |  | 2 |  | 0
96 | Switch 4x10/100/1000BaseTx,4xFO100/1000Fx | COMNET | CNGE8MS |  |  | 2 |  | 0
97 | FO SFP, 100Mb, Fx | COMNET |  |  |  | 4 |  | 0
98 | Prepäťová ochrana FLP-B+C MAXI VS/2 | SALTEK | 8595090537847 |  |  | 2 |  | 0
99 | Modul do prepäťovej ochrany FLP-B+C MAXI V/0 | SALTEK | 8595090535355 |  |  | 4 |  | 0
100 | Prepäťová ochrana DPA M CLE RJ45B 48 | DEHN+SOHNE | 929 121 |  |  | 1 |  | 0
101 | Výhrevné teleso, FLH250 | SCHRACK | IUK08250 |  |  | 4 |  | 0
102 | Istič, charakteristika C, 16A/1N, 2-pólový, 10kA | SCHRACK | BM017616 |  |  | 2 |  | 0
103 | Istič, charakteristika C, 4A, 1-pólový, 10kA | SCHRACK | BM017104 |  |  | 2 |  | 0
104 | Istič, charakteristika C, 6A, 1-pólový, 10kA | SCHRACK | BM017106 |  |  | 2 |  | 0
105 | Poistková svorka SFR.4 | SCHRACK | IK141004 |  |  | 2 |  | 0
106 | Termostat kúrenia 1 rozpínací kontakt, červený | SCHRACK | IUK08565 |  |  | 2 |  | 0
107 | Zásuvka STN, 16A, 250V, na DIN lištu | SCHRACK | BZ325001-A |  |  | 1 |  | 0
108 | Dverný spínač 230VAC/6A | SCHRACK | ASDSW010 |  |  | 2 |  | 0
109 | Trubičková sklenená poistka 250mA/F |  |  |  |  | 4 |  | 0
110 | Sada BLL5 (5ks výstražných svetiel a 1ks riadiaca jednotka) |  | BLL5 |  |  | 2 |  | 0
111 | Schránka pre dokumentáciu | SCHRACK |  |  |  | 1 |  | 0
112 | Sieťotlač pre skriňu RCSS |  |  |  |  | 2 |  | 0
113 | Prúdový komparátor | PPA INŽINIERING | PKS1 |  |  | 8 |  | 0
105 | Elektrická zabezpečovacia signalizácia
114 | Ústredňa DSC PC 1864 | DSC |  |  |  | 1 |  | 0
115 | Klávesnica EZS -PK5500 | DSC |  |  |  | 1 |  | 0
116 | TCPIP komunikátor EZS | DSC |  |  |  | 2 |  | 0
117 | Transformátor EZS TR-3 | DSC |  |  |  | 2 |  | 0
118 | Dverný kontakt EZS - 3G-SM | DSC |  |  |  | 4 |  | 0
119 | Infrazávora EZS - SBT 30 | DSC |  |  |  | 4 |  | 0
120 | EZS server EGII |  |  |  |  | 1 |  | 0
121 | Batéria 12V/7Ah |  |  |  |  | 16 |  | 0
122 | Rozvádzač EZS |  |  |  |  | 2 |  | 0
123 | Switch commnet 4x10/100/1000BaseTx,4xFO100/1000Fx | COMNET | CNGE8MS |  |  | 1 |  | 0
124 | FO SFP, 100Mb, Fx, |  |  |  |  | 2 |  | 0
117 | Kamerový dohľad
125 | Kamera - TPU Traffic PTZv2 CAM | siqura |  |  |  | 4 |  | 0
126 | Skriňa RK - Polyesterová skriňa IP66, 600x400x230, plné dvere | SCHRACK |  |  |  | 4 |  | 0
127 | Skriňa RK - Montážna doska 600x400mm, kovová | SCHRACK |  |  |  | 4 |  | 0
128 | Nerezový C- uholník zosilnený CWD30H30/02E |  |  |  |  | 8 |  | 0
129 | Pásovina na uchytenie na stĺp |  | Fe s PU |  |  | 4 |  | 0
130 | C60 encoder | SIQURA | C-60 E-MC/SA |  |  | 4 |  | 0
131 | Prepäťová ochrana FV2 | SALTEK | DP-024-25 |  |  | 4 |  | 0
132 | Prepäťová ochrana FV1 FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM | PHOENIX CONTACT | 2905466 |  |  | 4 |  | 0
133 | Prepäťová ochrana PP-RJ-IDC-F | PHOENIX CONTACT | 2703023 |  |  | 4 |  | 0
134 | Napájací zdroj 230VAC/24VDC/60W | PHOENIX CONTACT | 2902992 |  |  | 4 |  | 0
135 | Istič, charakteristika B, 6A, 1-pólový, 10kA | SCHRACK | BM018106 |  |  | 4 |  | 0
136 | Istič, charakteristika B, 10A, 1-pólový, 10kA | SCHRACK | BM018110 |  |  | 4 |  | 0
137 | Istič, charakteristika B, 2A, 1-pólový, 10kA | SCHRACK | BM018102 |  |  | 4 |  | 0
138 | Prúdový chránič 2pólový, 25A/100mA | SCHRACK | BC602210 |  |  | 4 |  | 0
139 | Servisná zásuvka 230VAC | SCHRACK |  |  |  | 4 |  | 0
140 | Poistkový odpínač FU1, 2-pólový | SCHRACK | IS506102 |  |  | 4 |  | 0
141 | Valcové poistky C6A | SCHRACK |  |  |  | 4 |  | 0
142 | Napájací transformátor T1 | Vinuta Rajec | T1N-160-230/24 |  |  | 4 |  | 0
143 | DIN lišta, 1m, perforovaná |  | DIN35/1P TS35 |  |  | 4 |  | 0
144 | Nulovací mostík PE12, zelený |  |  |  |  | 4 |  | 0
145 | Dverný kontakt | Emas | L5K13MUM331 |  |  | 4 |  | 0
146 | CPU 1211C DC/DC/DC | SIEMENS | 6ES7211-1AE40-0XB0 |  |  | 4 |  | 0
147 | Switch | COMNET | CNGE20MS |  |  | 4 |  | 0
148 | Metalický prepojovací kábel RJ45-RJ454, 1m |  |  |  |  | 8 |  | 0
149 | Radová svorka, 2,5mm, šedá |  |  |  |  | 8 |  | 0
150 | Poistková svorka SFR.4 | SCHRACK | IK141004 |  |  | 8 |  | 0
151 | Sieťotlač pre skriňu RK |  |  |  |  | 4 |  | 0
145 | Technologické uzly
152 | Rozvádzač, BASIC OUTDOR s príslušenstvom | RITTAL | 9783530 |  |  | 1 |  | 0
153 | Optiswitch OS912, 12xcombo 10/100/1000Base Fx | MRV Communications | OS912-AC-2 |  |  | 2 |  | 0
154 | FO SFP, 100Mb, Fx | MRV Communications |  |  |  | 4 |  | 0
155 | FO SFP, 1000Mb, Fx | MRV Communications |  |  |  | 4 |  | 0
156 | CPU 1211C | SIEMENS | 6ES7211-1BE40-0XB0 |  |  | 2 |  | 0
157 | ANALOG INPUTS SB 1231 | SIEMENS | 6ES7231-4HA30-0XB0 |  |  | 2 |  | 0
158 | Prepäťová ochrana DPA M CLE RJ45B 48 | DEHN+SOHNE | 929 121 |  |  | 2 |  | 0
159 | Rozvodný panel 19" 7x230V | KRUGEL | 620050 |  |  | 2 |  | 0
160 | Výhrevné teleso, FLH250 | SCHRACK | IUK08250 |  |  | 3 |  | 0
161 | Relé 230VAC, 4 prepínacie kontakty 6A | SCHRACK | RS410730 |  |  | 3 |  | 0
162 | Pätica, na DIN lištu pre relé RS4 | SCHRACK | YRS78704 |  |  | 3 |  | 0
163 | Relé RT 2P/8A,24VDC, pinning 5.0mm | SCHRACK | RT424024 |  |  | 3 |  | 0
164 | Pätica k relé RT, na DIN lištu, | SCHRACK | YRT78626 |  |  | 2 |  | 0
165 | Istič, charakteristika C, 20A/1N, 2-pólový, 10kA | SCHRACK | BM017620 |  |  | 2 |  | 0
166 | Istič, charakteristika C, 6A, 1-pólový, 10kA | SCHRACK | BM017106 |  |  | 2 |  | 0
167 | Prúdový chránič, 25A, 2-pólový, 30mA , typ AC, 10kA | SCHRACK | BC002203 |  |  | 2 |  | 0
168 | Pomocný kontakt, 1 zapínací+1 rozpínací , 5-250V/4A, upínací, | SCHRACK | BM900001 |  |  | 2 |  | 0
169 | Termostat kúrenia 1 rozpínací kontakt, červený | SCHRACK | IUK08565 |  |  | 3 |  | 0
170 | Termostat vetrania, 1 zapínací kontakt, modrý | SCHRACK | IUK08566 |  |  | 3 |  | 0
171 | Hydrostat 40-90%, 1 prepínací kontakt | SCHRACK | IUK08562 |  |  | 3 |  | 0
172 | Svietidlo LED, magnetické 230VAC, IP20 | SCHRACK | IU008523 |  |  | 2 |  | 0
173 | Externý ventilátor EV1 | RITTAL |  |  |  | 2 |  | 0
174 | Ochrana proti striekajúcej vode | RITTAL |  |  |  | 2 |  | 0
175 | Pánt pre skriňu TU | RITTAL |  |  |  | 6 |  | 0
176 | Odporový snímač teploty BT | JSP |  |  |  | 2 |  | 0
177 | Optický distribučný box 4port na DIN lištu |  |  |  |  | 1 |  | 0
178 | Optický distribučný box 24port do 19" rámu |  |  |  |  | 1 |  | 0
179 | Sieťotlač pre skriňu TU |  |  |  |  | 1 |  | 0
180 | Dverný spínač 230VAC/6A | SCHRACK | ASDSW010 |  |  | 3 |  | 0
175 | Počítačový systém
181 | Videoserver VDG NVH -1004XR | SIQURA | Diva NVH-1004XR |  |  | 1 |  | 0
182 | PC zostava videoklient | HEWLETT-PACKARD | HP 280 G1 MT |  |  | 1 |  | 0
183 | SAT HD prijímač | TOPFIELD | TF-S3000RHD |  |  | 1 |  | 0
184 | LCD MONITOR 40" | SAMSUNG | UE40H65** |  |  | 4 |  | 0
185 | Firewall | gatePROTECT AG | GPA-300 |  |  | 1 |  | 0
186 | Switch 24 port | EDGECORE | ECS4510 |  |  | 1 |  | 0
187 | Klávesnica yoistick | MESSOA TECHN. | SAC762 |  |  | 1 |  | 0
188 | Update videosystému 1 rok |  |  |  |  | 4 |  | 0
189 | Update OS videoserver 1 rok |  |  |  |  | 4 |  | 0
190 | Update OS EZS server 1 rok |  |  |  |  | 4 |  | 0
191 | Update gateprotect firewall UTM 1 rok |  |  |  |  | 4 |  | 0
192 | Monitor 23" LCD | EIZO | EV2336WFS3-BK |  |  | 4 |  | 0
193 | PC zostava | HEWLETT-PACKARD | HP Z230 Tower Workstation |  |  | 1 |  | 0
194 | Server | HEWLETT-PACKARD | ProLiant DL320e Gen8 |  |  | 1 |  | 0
195 | Tlačiareň | EPSON | PA71A (LX-350) |  |  | 1 |  | 0
196 | Tlačiareň | HEWLETT-PACKARD | LaserJet Pro CP1025nw Color |  |  | 1 |  | 0
197 | UPS - akumulátor AKU VISION HF 12-370 W-X, 12V/80Ah |  |  |  |  | 40 |  | 0
198 | UPS - SNMP adaptér NetMan 102 Plus (Slot), ET000569 |  |  |  |  | 1 |  | 0
199 | UPS - poistka 2A |  | 602020066 |  |  | 12 |  | 0
200 | UPS - poistka 10A |  | 602020075 |  |  | 12 |  | 0
201 | UPS - poistka 20A |  | 602010067 |  |  | 12 |  | 0
202 | UPS - poistka 25A |  | 602010065 |  |  | 12 |  | 0
203 | UPS - poistka 32A |  | 602010050 |  |  | 12 |  | 0
204 | UPS - Signal control card MST10-20 |  | 6R_SU0051X010 |  |  | 1 |  | 0
205 | UPS - Power Assembly MST12 |  | 6R_SU0053-02EM |  |  | 1 |  | 0
206 | UPS - Output inverter MST10-12 |  | 6R_SU0054-05A |  |  | 1 |  | 0
207 | UPS - Terminal and filter card MST10-20 |  | 6R_SU0055-03A |  |  | 1 |  | 0
208 | UPS - Interface card MST |  | 6R_SU0056-02C |  |  | 1 |  | 0
209 | UPS - Display card MST |  | 6R_SU0057-01E |  |  | 1 |  | 0
210 | UPS - Aux power supplay card MST10-40 |  | 6R_SU0059-01F |  |  | 1 |  | 0
211 | UPS - Battery charger card 6A MST10-20 |  | 6R_SU0060-01D |  |  | 1 |  | 0
212 | UPS - DSP+UC control card MST12k |  | 6R_SU0067X01GMA |  |  | 1 |  | 0
213 | UPS - Filter CY card MST10-20 |  | 6R_SU0098X010 |  |  | 1 |  | 0
214 | UPS - Filter CY Batt card MST10-20 only in MST from 2013 |  | 6R_SU0098-02A |  |  | 1 |  | 0
215 | UPS - Filter card MST10-20 |  | 6R_SU0186-01A |  |  | 1 |  | 0
216 | UPS - Fan 12V |  | 6R_0606020032 |  |  | 1 |  | 0
217 | UPS - Fan 24V |  | 6R_606020145 |  |  | 1 |  | 0
218 | UPS - Display Kit Included the B0057-01 |  | 6R_MSTXXD0-00 |  |  | 1 |  | 0
219 | UPS - Fuseholder Switch |  | 603050004 |  |  | 1 |  | 0
220 | UPS - Switch breaker 63A 415V 4P |  | 603050131 |  |  | 1 |  | 0
221 | UPS - Switch Aux Contact |  | 603050133 |  |  | 1 |  | 0
222 | UPS - Pushbutton Switch Cold Start |  | 603050144 |  |  | 1 |  | 0
223 | UPS - Grid for Fan 120x120 |  |  |  |  | 4 |  | 0
224 | UPS - Grid for Fan 92x92 |  |  |  |  | 4 |  | 0
225 | Video management server VDG NVH-2608XR | SIQURA | NVH-2608XR |  |  | 1 |  | 0
226 | Hard disk - NVH-86TB Basic video server storage 6TB | SIQURA | NVH-86TB |  |  | 2 |  | 0
227 | PC klinet - NVH-2004XTR Extreme viewer hardware, 19"" ,i7, 2u, SSD, DDR4, NVS | SIQURA | NVH-2004XTR |  |  | 1 |  | 0
228 | Videoklient - NVH-1101 Viewer hardware, i7, 512 SSD (desktop/tower) | SIQURA | NVH-1101 |  |  | 1 |  | 0
229 | Joystick - NVH-KEY1003 PTZ joystick for use with Sense Client, USB 2. | SIQURA | NVH-KEY1003 |  |  | 1 |  | 0
230 | Firewall - SG-6000-E1606 Hardware and software platforms firewall | Hillstone | SG-6000-E1606 |  |  | 1 |  | 0
231 | Zobrazovací panel - 55VM5E FHD, 0.9mm bezel, 500nit, WebOS 4.0, HDMI(2)/ DP/ DVI-D/ monitor | LG | 55VM5E FHD |  |  | 1 |  | 0
232 | Samonosná konštrukcia pre videostenu - VWSA2257-L Video wall stand, modular 2x2, for screens 5057", landscape | LG | VWSA2257-L |  |  | 1 |  | 0
233 | FSP 150-XG312/F - Extended temperature, Ethernet Services aggregation device: 40x ports of 1G and 12 ports of 1/10G - 2U 19'' switch with 10G license and OAM module. Includes basic chassis, one PSU filler and 19"" brackets | ADVA | FSP 150-XG312/F |  |  | 1 |  | 0
234 | FSP 150-XG480/XG312 750Watt AC power supply | ADVA | FSP 150-XG480/XG312 |  |  | 1 |  | 0
235 | Časový server - LANTIME M200/GPS NTP Time Server in compact slimline housing (1 x RJ45 - 10/100Mbit) GPS receiver, incl. GPSANT and 20m cable RG58 | Meinberg | M200/GPS |  |  | 1 |  | 0
236 | Plynová širokopásmová bleskojistka | Meinberg | BROK 1KoAx-N-75V-B F-F |  |  | 1 |  | 0
237 | Server - DELL PowerEdge R340 | DELL | R340-3901 |  |  | 1 |  | 0
238 | PC stanica - operátor | HP | Z4 G4 |  |  | 1 |  | 0
239 | KVM prepínač PC - 19"LCD | ATEN | CL1308N-ATA-AG |  |  | 1 |  | 0
240 | Kábel KVM-PC | ATEN | 2L-5202UP |  |  | 6 |  | 0
241 | Monitor 24" LCD | EIZO | EV2456-BK |  |  | 4 |  | 0
242 | Klávesnica |  |  |  |  | 1 |  | 0
243 | Myš |  |  |  |  | 1 |  | 0
244 | UPS |  | UDC9106H-RT |  |  | 1 |  | 0
245 | Akumulátor pre UPS, 12V, 33Ah | Genesis | NP33-12R |  |  | 20 |  | 0
246 | Vypínač QM1 - 63A, 1-pólový | SCHRACK | BZ900261 |  |  | 1 |  | 0
247 | Istič FA01 - 10A, 1-pólový, B-charakteristika | SCHRACK | BM618110 |  |  | 1 |  | 0
248 | Istič FA02 - 50A, 1-pólový, C-charakteristika | SCHRACK | BM617150 |  |  | 1 |  | 0
249 | Istič FA03 - 40A, 2-pólový, B-charakteristika | SCHRACK | BM618240 |  |  | 1 |  | 0
250 | Istič FA04 - 40A, 1-pólový, B-charakteristika | SCHRACK | BM618140 |  |  | 1 |  | 0
251 | Istič - 16A, 1-pólový, B-charakteristika | SCHRACK | BM618116 |  |  | 1 |  | 0
252 | Poistkový odpínač, 3-pólový, 100A | SCHRACK | IS506223 |  |  | 1 |  | 0
253 | Napájací panel do 19"racku, 8x230VAC |  |  |  |  | 1 |  | 0
254 | Polica do 19"racku |  |  |  |  | 1 |  | 0
255 | Napájací panel do 19"racku, 7x230VAC | Rittal | 7240.510 |  |  | 1 |  | 0
220 | Mikrovlnné prenosové zariadenie
256 | ODU jednotka | WAVWFORM | WAVEFORM-HS |  |  | 2 |  | 0
257 | Anténa, 26GHz |  |  |  |  | 2 |  | 0
258 | Rozvádzač na stĺp |  |  |  |  | 2 |  | 0
259 | Montážna doska |  |  |  |  | 2 |  | 0
260 | Zámok s kľúčom |  |  |  |  | 2 |  | 0
261 | Sieťotlač pre skriňu MPZ |  |  |  |  | 2 |  | 0
262 | Zdroj 230VAC/48VDC/3,5A |  |  |  |  | 2 |  | 0
263 | Zdroj 230VAC/24VDC/5A | MEAN WELL | DR-120-24 |  |  | 2 |  | 0
264 | Prepäťová ochrana |  | SALTEK |  |  | 2 |  | 0
265 | Záložný zdroj UPS | APC | Back-UPS 650 |  |  | 2 |  | 0
266 | Baterka do UPS | APC |  |  |  | 4 |  | 0
267 | Istič 1f, 0,75A/C |  |  |  |  | 1 |  | 0
268 | Switch commnet 4x10/100/1000BaseTx,4xFO100/1000Fx | COMNET | CNGE8MS |  |  | 1 |  | 0
234 | Radiče návestných rezov
269 | Rozvádzač CM 600x1000x400mm, s príslušenstvom | RITTAL | 5111500 |  |  | 6 |  | 0
270 | Istič, charakteristika C, 2A, 1-pólový, 10kA | SCHRACK |  |  |  | 1 |  | 0
237 | Čerpacie stanice
271 | Switch commnet 4x10/100/1000BaseTx,4xFO100/1000Fx | COMNET | CNGE8MS |  |  | 1 |  | 0
272 | FO SFP, 100Mb, Fx, |  |  |  |  | 2 |  | 0
273 | Napájací zdroj | MEAN WELL | DR-120-12 |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Príloha č.8 - Sumár ND
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Príloha č. 8: Sumár k Prílohe č. 7 - Cena za náhradné diely
CENA za 4 kalendárne roky (v € bez DPH)
Príloha č. | Tunel Považský Chlmec | 0
7.1 | SO 420-01 Osvetlenie tunela vrátane portálových objektov | 0
7.2 | SO 420-02 Vzduchotechnika | 0
7.3 | SO 420-03 Meranie fyzikálnych veličín | 0
7.4 | SO 420-04 Riadiaci systém dopravy | 0
7.5 | SO 420-05 Riadiaci systém technológie vrátane EZS | 0
7.6 | SO 420-06 Elektrická požiarna signalizácia | 0
7.7 | SO 420-07 Systém núdzového volania SOS | 0
7.8 | SO 420-08 Uzatvorený televízny okruh, vrátane videodetekcie | 0
7.9 | SO 420-09 Rádiové spojenie | 0
7.10 | SO 420-10 Tunelový rozhlas | 0
7.11 | SO 420-11 Dispečerský telefón | 0
7.12 | SO 420-12 Silnoprúdové rozvody | 0
7.13 | SO 420-14 Dopravné značenie | 0
7.14 | SO 420-15 Vetranie tunelových prechodových chodieb | 0
7.15 | 404-00 Potrálová budova ZP, 405-00 Portálová budova VP | 0
7.16 | 413-00 Odvodnenie vozovková voda | 0
7.17 | SO 404-00.6, SO 405-00.6, SO 415-00.3, SO 420-12 | 0
CENA za 4 kalendárne roky (v € bez DPH)
Príloha č. | Technologické vybavenie diaľnice | 0
7.18 | Technologické vybavenie diaľnice D3 stavebná časť | 0
7.19 | Technologické vybavenie diaľnice D3 technologická časť | 0
7.20 | Technologické vybavenie diaľnice D1 Dubná Skala - Turany | 0
Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: |  | 0
DPH 20% |  | 0
Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: |  | 0

## Príloha č.9 - Opravy
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Príloha č. 9: Cena za opravy
(v € bez DPH)
Cena za opravy technologického vybavenia tunela Považský Chlmec a technologického vybavenia diaľnice D3 a D1 za 4 roky |  |  | 0
Profesia | Hodinová sadzba za opravu v EUR/hod | Predpokladaný počet hodín opráv za 4 roky | Cena za opravy vykonané jednotlivými profesistami
elektro a montážne práce |  | 3000 | 0
softvérové a programátorské práce |  | 1000 | 0
stavebné práce |  | 100 | 0
projekčné práce |  | 300 | 0
funkčné skúšky, testy a zaškolenie obsluhy |  | 200 | 0
projektový manažment |  | 500 | 0
(v € bez DPH)
Cena za prenájom strojov s obsluhou (neposkytované objednávateľom) pre opravy technologického vybavenia tunela Považský Chlmec a technologického vybavenia diaľnice D3 a D1 za 4 roky |  |  | 0
Stroj | Hodinová sadzba za prenájom v EUR/hod | Predpokladaný počet hodín prenájmu za 4 roky | Cena za prenájom
plošina |  | 250 | 0
Celková cena za opravy (prlč.9) bez DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  | 0
DPH 20% |  |  | 0
Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  | 0

## Príloha č.10 - Správy
Príloha č. 10: Hodnotiace správy
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, R3 Martin - privádzač
Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Cena za ročné správy o zhodnotení technologického vybavenia a správy o stave kybernetickej bezpečnosti
por. číslo | položka | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram |  | jednotková cena za 1 úkon (€ bez DPH) | cena za rok (€ bez DPH)
[5 empty] | mesačne (najneskôr do 10 kal. dní) | 1 x ročne (najneskôr do 28.02.)
Hodnotiace správy
1 | Technologické vybavenie tunela Považský Chlmec | správy o vykonávaní činnosti za príslušný kalendárny mesiac v elektronickej forme | 12 | 1 | X |  |  | 0
2 | Technologické vybavenie diaľnice D1 a R3 | správy o vykonávaní činnosti za príslušný kalendárny mesiac v elektronickej forme | 12 | 1 | X |  |  | 0
3 | Technologické vybavenie diaľnice D3 | správy o vykonávaní činnosti za príslušný kalendárny mesiac v elektronickej forme | 12 | 1 | X |  |  | 0
4 | Technologické vybavenie tunela Považský Chlmec | podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia tunela Považský Chlmec | 1 | 1 |  | X |  | 0
5 | Technologické vybavenie diaľnice D1 a R3 | podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia diaľnice D1 a R3 | 1 | 1 |  | X |  | 0
6 | Technologické vybavenie diaľnice D3 | podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia diaľnice D3 | 1 | 1 |  | X |  | 0
7 | Kybernetická bezpečnosť | podrobná správa o stave kybernetickej bezpečnosti | 1 | 1 |  | X |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
spolu € (bez DPH)
|  |  | Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok: |  |  |  |  | 0
|  |  | Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  |  |  | 0
[7 empty] | DPH 20% | 0
|  |  | Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  |  |  | 0

## Príloha č.11 - KB
Príloha č. 11 - Cena za plnenie povinností Zmluvy KB
Špecifikácia ceny za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB
harmonogram činností vyplývajúcich zo Zmluvy KB
číslo položky | činnosť | merná jednotka | predpokladaný počet hodín za 1 rok | hodinová zúčtovacia sadzba | cena za 1 rok (€ bez DPH) | denne (24x7) | týždenne | mesačne | každé 3 mesiace | jarná uzávera | jesenná uzávera | poznámka
1 | Plnenie podmienok odseku 1 čl. V Zmuvy KB
1.1 | zabezpečiť bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov | hod | 8 |  | 0 | [5 empty] | X
1.2 | sledovať výstrahy a varovania (od overených odborných zdrojov SKCERT, NBU, výrobcov, ...) | hod | 12 |  | 0 |  |  | X
1.3 | sledovať hrozby a zraniteľnosti | hod | 12 |  | 0 |  |  | X
1.4 | predchádzať vzniku incidentov (aplikovanie nápravných opatrení, ak je potrtebné) | hod | 16 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
1.5 | analyzovať a vyhodnocovať informácie o incidentoch (iba v prípade vzniku závažného incidentu) | hod | 48 |  | 0 |  |  | X |  |  |  | v prípade vzniku závažných incidentov
1.6 | prijímať varovania, zasielať včasné varovania (v prípade vzniku incidentu) | hod | 12 |  | 0 |  |  | X |  |  |  | v prípade vzniku incidentu
1.7 | spolupracovať pri zabezpečení bezpečnosti sietí a IS (preveriť opatrenia a súčinnosť pri implementácii opatrení) | hod | 16 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
2 | Plnenie podmienok odseku 2, 3 čl. V Zmuvy KB
2.1 | vytvorenie správy ohľadom plnenia a sledovania zmien legislatívy, noriem a TP (sumar zmien a opatrení) (je súčasťou zmluvy) | hod | 8 |  | 0 | [5 empty] | X
3 | Plnenie podmienok odseku 4, 5, 6, 7 čl. V Zmuvy KB
Odsek 4 Poskytovateľ/Zhotoviteľ je povinný prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia najmenej v oblastiach podľa §20 ods. 3 písm. d), g), h), i), k) a m) ZoKB v rozsahu podľa §8, §11 až §13, §15 a §17 Vyhlášky NBÚ, špecifikovanom v bezpečnostných politikách Prevádzkovateľa základnej služby.
3.1 | d) §8 viesť zoznamy prístupových práv a privilégií všetkých používateľov spravovaných IS s pravidelnou aktualizáciou zoznamu | hod | 4 |  | 0 | [5 empty] | X
3.2 | g) §11 vykonávanie hodnotenia zraniteľností nad sledovanými aktívami a prvkami IS | hod | 8 |  | 0 | [5 empty] | X
3.3 | overovanie (testovanie) aktualizácií (záplat) pred nasadením, vytvorenie správy o výsledku testov | hod | 32 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
3.4 | viesť evidenciu záplat vykonaných Poskytovateľom | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | X
3.5 | h) §12) zabezpečenie monitorovania prieniku škodlivého kódu do prostredia sietí ba IS v správe Poskytovateľa. Poskytovanie reportu o takýchto kódoch a navrnutých nápravných opatreniach | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | X
3.6 | i) §13 udržovanie evidencie a jej aktuálnosti vstupno-výstupných bodov na rozhraní siete | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | X
3.7 | identifikovanie neoprávnených sieťových spojení na rozhraní s vonkajšou sieťou | hod | 52 |  | 0 |  | X
3.8 | monitorovanie bezpečnosti, záznam a vyhodnocovanie paketov na rozhraní siete v správe Poskytovateľa | hod | 52 |  | 0 |  | X
3.9 | k) §15 monitorovanie technologických oblastí a aktív (centrálny nástroj na zaznamenávanie činností sietí a informačných IS a ich používateľov zabezpečujúceho centrálny bezpečnostný dohľad nad sieťami a informačnými systémami) a monitorovanie prístupov do IS) | hod | 8760 |  | 0 | X | [5 empty] | 24 hod. x 365 dní
3.10 | monitorovanie udalosti v sieťach a informačných systémoch (nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov) | hod | 8760 |  | 0 | X | [5 empty] | 24 hod. x 365 dní
3.11 | m) §17 monitorovanie a analyzovanie udalostí v sieťach a informačných systémoch v správe Poskytovateľa (nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov) | hod | 8760 |  | 0 | X | [5 empty] | 24 hod. x 365 dní
3.12 | analyzovanie a vyhodnocovanie záznamov z centrálneho nástroja na zaznamenávanie činností sietí a informačných IS | hod | 16 |  | 0 |  | X
3.13 | Odsek 5 dodržiavať sektorové bezpečnostné opatrenia v rozsahu špecifikovanom v bezpečnostných politikách Prevádzkovateľa a Prílohe č. 2 Zmluvy KB. | hod | 24 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
3.14 | Odsek 6 vytvorenie správy o každej preukázateľne známej zmene, ktorá má významný vplyv na bezp. opatrenia alebo o všetkých preukázateľne známych skutočnostiach, majúcich vplyv na zabezpečovanie KB za sledované obdobie | hod | 12 |  | 0 |  |  | X
4 | Plnenie podmienok čl. VI Zmuvy KB
4.1 | riešiť bezpečnostné incidenty v súčinnosti s Objednávateľom (na základe akceptácie Objednávateľom) v systémoch, správe a prevádzke Poskytovateľa | hod | 100 |  | 0 | X
5 | Ostatné plnenia vyplývajúce z prílohy č.2 zmluvy o KB
5.1 | pasívna pohotovosť pracovníka na telefóne/e-maile (bezpečnosti/prevádzkový) (čas do reaktivity na bezpečnostnostný incident) | hod | 8760 |  | 0 | X | [5 empty] | 24 hod. x 365 dní
5.2 | aktívna pohotovosť pracovníka pracovníka na telefóne/e-maile (bezpečnosti/prevádzkový) (v rámci výkonu servisných činností) | hod | 100 |  | 0 | X
5.3 | pravidelná aktualizácia existujúceho zoznamu funkčných členov - ekvivalent identifikácia aktív od NDS | hod | 8 |  | 0 | [5 empty] | X
5.4 | identifikácia a súčinnosť pri klasifikácii aktív ak v NDS tento zoznam nexistuje | hod | 8 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
5.5 | detegovanie existujúcich zraniteľností programových prostriedkov a technických prostriedkov | hod | 52 |  | 0 |  | X
5.6 | analýza rizík v IT/OT | hod | 32 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
5.7 | mimoriadny bezpečnostný patch manažment, testovanie patchov a update | hod | 120 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
5.8 | súčinnosť pri audite bezpečnosti Poskytovateľa/Zhotoviteľa a subdodávateľov v zmysle ZoKB a Zmluvy o KB | hod | 48 |  | 0 | [5 empty] | X
5.9 | penetračné testy CRS (odsek a, čl. P. Audit a kontrolné činnosti vyhlášky č. 179/2020 Z. z.) | hod | 160 |  | 0 | [5 empty] | X
5.10 | zabezpečenie súčinnosti pri vypracovaní aktuálnych BCM plánov (plány obnovy) systémov v správe a prevádzke Poskytovateľa | hod | 48 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
spolu € (bez DPH)
| Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok: |  |  |  | 0
| Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  |  | 0
|  |  |  | DPH 20% | 0
| Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  |  | 0

## Príloha č.1 k A.2
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Príloha č. 1 k časti A.2 : Návrh na plnenie kritéria | (zároveň Príloha č. 12 k RD)
Názov zákazky: Výkon servisnej činnosti a opráv technologického vybavenia diaľnic v úsekoch D1 Dubná Skala – Turany a D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, vrátane technológií tunela Považský Chlmec
Prehľad cien za jednotlivé časti | (v € bez DPH) za 4 roky
Cena za servis a údržbu tunela Považský Chlmec (z Prílohy č. 2) | 0
Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice D3 (z Prílohy č. 4) | 0
Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice D1 (z Prílohy č. 6) | 0
Cena za náhradné diely (z Prílohy č. 8) | 0
Cena za opravy (z Prílohy č. 9) | 0
Cena za ročné správy o zhodnotení technologického vybavenia a správy o stave kybernetickej bezpečnosti (z Prílohy č. 10) | 0
Cena za plnenie povinností Zmluvy KB (z Prílohy č. 11) | 0
Kritérium | Návrh uchádzača (v € bez DPH)
Cena za celý predmet zákazky | 0
Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH: | som/nie som platca DPH
V .................................. dňa ........................... . | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača