## Obecné popisy
V jednotkových cenách bude zahrnuto následující
1 | Ceny za lešení, pronájem plošin, zvedacích mechanizmů a provizorních statických podpůrných konstrukcí.
2 | Práci v noci, o víkendech a svátcích.
3 | Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti.
4 | Veškeré náklady označené v české legislativě jako GZS (zařízení staveniště), jako např.: dočasné budovy pro personál stavby - kanceláře, šatny, WC, sklady, dále opatření související s bezpečností práce a požární ochranou na stavbě, provizorní připojení sítí, provizorní komunikace, provizorní osvětlení staveniště apod.
5 | Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa, …).
6 | Před zahájením stavebních prací bude provedeno geodetické vytýčení sítí a úprav a rozšíření komunikací a zpevněných ploch.
7 | Součástí jednotkových cen bude i geodetické zaměření skutečného stavu inženýrských sítí, zpevněných ploch a komunikací, včetně zapracování do výkresové dokumentace a předání objednateli (3x v papírové a 3x v elektronické verzi).
8 | Protiprašná opatření, provizorní opatření proti vlivu povětrnostních podmínek na stávající nebo budované konstrukce.
9 | Pažení výkopů či svahování.
Všeobecné podmínky, které bude dodavatel stavby respektovat
10 | Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak). Řezání betonových podlah při jejich bourání musí být zahrnuto v jednotkových cenách prací.
11 | Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
12 | Náklady na odvoz, skládkové, veškeré přesuny materiálu,lešení,atd. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení, převoz musí být zahrnuty v jednotkových cenách.
13 | Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutné se seznámit s pracovištěm.
14 | Práce je nutné provádět mimo jiné o sobotách,nedělích a svátcích a v době celozávodní dovolené.
15 | Barevné řešení určí objednatel.
16 | Práce v HZS čerpat jen se souhlasem objednatele.
17 | Převzetí zakázky externí stavební firmou se stává tato firma vlastníkem odpadu vzniklého při rekonstrukci nebo nové stavbě. Je teda povinna se řídit ustanovením zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a platné vyhlášky MŽP č. 387/2016 v platném znění.
18 | Všechny položky jsou za materiál a provedení práce (D + M), včetně spojovacího materiálu, není-li uvedeno jinak.

## Rekapitulace
Popis | Množství |  | Dodávka |  | Montáž
D02 - NOVÁ HALA TaO
ELEKTROINSTALACE
REKAPITULACE NÁKLADŮ
ZÁKLADNÍ RN - SO (HLAVA II)
Součet zařízení tuzemsko - parita A |  |  | 0 | Kč
Součet zařízení tuzemsko - parita B
Zemní práce |  |  |  |  | 0 | Kč
Mimostaveništní doprava - parita A | 3.3 | % | 0 | Kč
Mimostaveništní doprava - parita B | 2.8 | %
Součet elektromateriálu |  |  |  |  | 0 | Kč
Součet elektromontáže z ceníku 21M |  |  |  |  | 0 | Kč
Přeložky a demontáže
Lešení nebo pojízdná montážní plošina | 240 | dnů |  |  | 0 | Kč | Sazba: | 0 | Kč/hod
Náklady na přesun - parita A, B | 1 | % |  |  | 0 | Kč
Náklady na přesun - ZST | 1 | % |  |  | 0 | Kč
Zednická výpomoc | 1 | % |  |  | 0 | Kč
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | Kč | 0 | Kč
VEDLEJŠÍ RN - SO (HLAVA VI)
GZS | 2.4 | % |  |  | 0 | Kč
Provozní vlivy | 1 | % |  |  | 0 | Kč
Vedlejší RN - celkem (vč. nátěrů) |  |  |  |  | 0 | Kč
ZÁKLADNÍ RN - NÁTĚRY (HLAVA II)
Nátěry - práce
Nátěry - materiál
Mimostaveništní doprava | 3.3 | %
Náklady na přesun | 1 | % |  |  | 0 | Kč
Podíl přidružených výkonů | 0 | % |  |  | 0 | Kč
Základní RN - nátěry |  |  |  |  | 0 | Kč
VEDLEJŠÍ RN - NÁTĚRY (HLAVA VI)
GZS | 8.4 | % |  |  | 0 | Kč
Provozní vlivy | 3.6 | % |  |  | 0 | Kč
Vedlejší RN - nátěry |  |  |  |  | 0 | Kč
ZÁKLADNÍ RN - CELKEM |  |  | 0 | Kč | 0 | Kč
VEDLEJŠÍ RN - CELKEM |  |  |  |  | 0 | Kč
Náklady nespecifikované v rozpočtu - HZS (vícepráce při montážích, nespecifikované vícepráce, apod.) | 120 | hod. |  |  | 0 | Kč | Sazba: | 0 | Kč/hod
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY D+M (mimo revize) |  |  |  |  | 0 | Kč
HLAVA XI
Příprava a zahájení provozu včetně revizních prací | 80 | hod. |  |  | 0 | Kč | Sazba: | 0 | Kč/hod

## Rozváděče
Elektroinstalace - Dodávka
Poř. číslo | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena - montáž | Jednotková cena - dodávka | Montáž (Kč) | Dodávka (Kč)
1 | ROZVÁDĚČ RS1-provizorní
| provedení: skříňový rozváděč, 2 pole á 800 x 400 x 2100 mm (š x hl x v), včetně příslušenství a montážních prvků napěťová soustava: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S krytí: IP66 přívod: shora vývody: nahoru Rozváděč RS1-provizorní bude napojen ze staveništních rozvodů, které budou v řešeny dodavatelem stavby. Rozváděč bude vybaven signalizací ZAP/VYP přívodního jističe, vypínacími tlačítky přívodního jističe, multimetrem, tlačítky ZAP/VYP pro ovládání osvětlení, jističovými vývody pro napojení okruhů osvětlení atd. (vybavení bude upřesněno dle požadavku investora, bude řešeno v dalším stupni dokumentace) Z rozváděče bude napojeno: - umělé osvětlení ve výrobní hale-prostor mezi sloupy 1÷14 - nouzové osvětlení ve výrobní hale-prostor mezi sloupy 1÷14 V tomto provizorním řešení napojení osvětlení výrobní haly bude nutno uvažovat s tím, že osvětlení ve výrobní hale bude v konečné fázi regulováno systémem DALI, pomocí hlavního PLC Siemens Simatic. Ovládání sekcí (zap/vyp) bude pomocí tlačítkových ovládačů buď na rozváděči, nebo samostatně po hale. Regulace osvětlení bude dle přísvitu slunce pomocí fotočidla. Ovládání bude možné i dálkově, pomocí stávající webové aplikace používané v jiných halách. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1 | ROZVÁDĚČ RS1-provizorní - celkem | [5 empty] | 0
2 | ROZVÁDĚČ RS2-provizorní
| provedení: skříňový rozváděč, 2 pole á 800 x 400 x 2100 mm (š x hl x v), včetně příslušenství a montážních prvků napěťová soustava: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S krytí: IP66 přívod: shora vývody: nahoru Rozváděč RS2-provizorní bude napojen ze staveništních rozvodů, které budou v řešeny dodavatelem stavby. Rozváděč bude vybaven signalizací ZAP/VYP přívodního jističe, vypínacími tlačítky přívodního jističe, multimetrem, tlačítky ZAP/VYP pro ovládání osvětlení, jističovými vývody pro napojení okruhů osvětlení atd. (vybavení bude upřesněno dle požadavku investora, bude řešeno v dalším stupni dokumentace) Z rozváděče bude napojeno: - umělé osvětlení ve výrobní hale-prostor mezi sloupy 15÷26 - nouzové osvětlení ve výrobní hale-prostor mezi sloupy 15÷26 V tomto provizorním řešení napojení osvětlení výrobní haly bude nutno uvažovat s tím, že osvětlení ve výrobní hale bude v konečné fázi regulováno systémem DALI, pomocí hlavního PLC Siemens Simatic. Ovládání sekcí (zap/vyp) bude pomocí tlačítkových ovládačů buď na rozváděči, nebo samostatně po hale. Regulace osvětlení bude dle přísvitu slunce pomocí fotočidla. Ovládání bude možné i dálkově, pomocí stávající webové aplikace používané v jiných halách. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | ROZVÁDĚČ RS2-provizorní - celkem |  |  |  | , |  | 0
| CELKEM - DODÁVKA | [5 empty] | 0

## Specifikace
Elektroinstalace - Materiál a montáž
Poř. číslo | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena - montáž | Jednotková cena - materiál | Montáž (Kč) | Materiál (Kč)
SVÍTIDLA
1 | SV 1: Průmyslové LED svítidlo s krycím sklem a Al reflektorem, dle požadavků v příloze 1 technické zprávy | ks | 152 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SV 2-N: Průmyslové LED svítidlo s krycím sklem a Al reflektorem, s integrovanou reléovou jednotkou pro adresné dohledování, dle požadavků v příloze 1 technické zprávy | ks | 116 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SV 3-EX: Průmyslové LED svítidlo s krycím sklem a Al reflektorem, do výbušného prostředí, dle požadavků v příloze 1 technické zprávy | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SV 4-EX-N: Průmyslové LED svítidlo s krycím sklem a Al reflektorem, do výbušného prostředí, s integrovanou reléovou jednotkou pro adresné dohledování, dle požadavků v příloze 1 technické zprávy | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | N1: Nouzové LED svítidlo s piktogramem, montáž přisazením 3W, 1 hod, IP65 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
SYSTÉM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ-KONEČNÁ FÁZE VÝSTAVBY!!!
Řízení osvětlení systémem DALI + PLC Siemens Simatic Ovládání bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace
1 | dodávka materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 | montáž, zapojení, instalace - montáž komponentů a zapojení DALI okruhů do rozváděče, PLC Siemens Simatic, programování - nastavení systému, včetně oživení, zaškolení obsluhy, doprava, apod. | kpl | 1 | 0 |  | 0
KABELY A VODIČE
1 | kabely CYKY do 3x2,5 mm2 | m | 675 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kabely CYKY do 5x2,5 mm2 | m | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kabely CYKY do 5x4 mm2 | m | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kabely CYKY do 4x35 mm2 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | kabely CYKY do 7x2,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | vodič H07V-K 6 mm2 (zelená/žlutá) | m | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | vodič H07V-K 16 mm2 (zelená/žlutá) | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | vodič H07V-K 25 mm2 (zelená/žlutá) | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | prořez | % | 5 |  |  | 0 | 0
10 | ukončení v rozváděči do 2,5 mm2 | ks | 200 | 0 |  | 0
11 | ukončení v rozváděči do 6 mm2 | ks | 150 | 0 |  | 0
12 | ukončení v rozváděči do 16 mm2 | ks | 30 | 0 |  | 0
13 | ukončení v rozváděči do 25 mm2 | ks | 20 | 0 |  | 0
14 | ukončení v rozváděči do 35 mm2 | ks | 10 | 0 |  | 0
KABELOVÉ TRASY
1 | mřížový žlab š. 50 mm, žárový zinek | m | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | mřížový žlab š. 100 mm, žárový zinek | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | výložníky pro mřížové žlaby, včetně příslušenství (závitových tyčí, závěsů, profilových lišt, apod.) š. 100 mm | ks | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
3a | výložníky pro mřížové žlaby, včetně příslušenství (závitových tyčí, závěsů, profilových lišt, apod.) š. 50 mm | ks | 870 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | stoupací trasy š. 400 mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | třmenová příchytka, pozinkovaná – připevnění kabelů | ks | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | trubka ohebná 1420, vč. příchytek | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | trubka tuhá 4020, vč. příchytek | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | trubka tuhá 4050, vč. příchytek | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ
1 | zemnicí pásek FeZn 30/4 mm, pozinkovaný v zemi vč. svorek | m | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | svodový vodič FeZn D10 mm, pozinkovaný bez podpěr | m | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | drát 8 mm AlMgSi, pro jímací vedení, polotvrdý na podpěrách | m | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | podpěra vedení FeZn pro plechové a ploché střechy střechy, výška 100 mm, D80mm, nalepovací pro jednobodové uložení drátu, pro prům. 8 mm | ks | 1850 |  | 0 | 0 | 0
5 | podpěra vedení, plast šedý pro vedení svodů po zdi, h=16 mm, pro prům. 8 mm, s vrutem do plechu nebo do dřeva | ks | 280 |  | 0 | 0 | 0
6 | svorka hromosvodová FeZn, např. typ SZa - zkušební | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | svorka hromosvodová FeZn křížová SK - pro spojení jímacích svodů | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | svorka hromosvodová FeZn, např. typ SS - spojovací | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | svorka hromosvodová FeZn, např. typ SP1b - na kovové části | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | svorka hromosvodová FeZn, např. typ SR02 - pro spojení páskových zemničů | ks | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | svorka hromosvodová FeZn, např. typ SR 3b1 - pro spojení páskových a tyčových vodičů | ks | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ochranná trubka AlMgSi - nerez D20/L1700 mm vč. držáků | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | svorka hromosvodová FeZn, např. typ SJ 01 (č.20763) pro připojení jímací tyče | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | jímací tyč pr. 16, AlMgSi délky 2 m, se závitem pro uchycení do betonového podstavce | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Jímací tyč pr. 16, AlMgSi délky 4 m rovná pro uchycení do podstavce - stojanu | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stojan pro jímací tyč s rovným koncem , pro uchycení jímací tyče AlMgSi 4m na plochých a mírně šikmých střechách s rozpětím podpěr cca 700 mm, hmotn. cca 40kg (včetně podstavců) | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | podstavec betonový 20 kg, čtvercový, 330x330 mm, s podložkou a kloubem pro vyrovnání sklonu střechy, pro uchycení jímací tyče na střeše | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | dilatační pás - vložka pro jímací vedení AlMgSi | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | adaptér k betonovým podstavcům pro sklon střechy do 10°, pro svislé nastavení jímací tyče | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
1 | krabice odbočná s víčkem, IP66, např. typ DK 0400 GZ, se svorkami WAGO | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | hlavní ekvipotenciální přípojnice (MET) | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ekvipotenciální přípojnice místní | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | pomocná ocelová konstrukce do 5 kg | ks | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | pomocná ocelová konstrukce do 10 kg | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | pomocná ocelová konstrukce do 50 kg | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | pomocná ocelová konstrukce všeobecně | kg | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | montáž rozváděčů do 500 kg za 1 dělené pole | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | protipožární ucpávka přes zeď s požární odolností EI 30 | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | očištění svítidel po ukončení stavebních činností | ks | 548 | 0 |  | 0 | 0
11 | drobný, pomocný a upevňovací materiál | % | 3 |  |  |  | 0
| CELKEM - SILNOPROUD |  |  |  |  | 0 | 0

## Zemní práce
Zemní práce (pro uzemnění)
Poř. číslo | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena - montáž | Montáž (Kč)
1 | výkop kabelové rýhy ručně v hornině tř. 4, do šíře 350 mm a hloubky 700 mm | m | 780 | 0 | 0
2 | zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním | m | 780 | 0 | 0
3 | provizorní úprava terénu v zemině tř. 4, do hloubky 10 cm, zasypání nerovností, upěchování | m2 | 273 | 0 | 0
| CELKEM - ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 0