## Pr.1
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Branisko
Servis a údržba
Tunela Branisko - Sumár
Príloha č. | Objekt | Tunel Branisko | Cena za 1 kalendárny rok (€ bez DPH)
1.1 |  | SC 401, 404, 405 - Elektorinštalácia v objektoch | Zabezpečuje NDS
| 401-01.4 | Zapadný portál ZP, Podružná rozvodňa PR1, PR2 - Elektroinštalácia
| 404-01 | Združený výdušný objekt ZVO - Elektroinštalácia
| 404-03 | Dopravno - Vetracie prepojenie DVP, Podružná rozvodňa PR3 - Elektroinštalácia
| 405-01.3 | Východný portál, Podružná rozvodňa PR4, PR5, PR6 - Elektoinštalácia
1.2 |  | TC 412 Vzduchotecnické zariadenia | 0
| 412.01 | Polopriečne vetranie pri západnom portáli ZP - Technologia, Napajanie NN, MaR
| 412.02 | Polopriečne vetranie v združenom výdušnom objekte ZVO - Technologia, Napajanie NN, MaR
| 412.03 | Polopriečne vetranie pri východnom portáli VP - Technologia, Napajanie NN, MaR
| 412.04 | Vetracia šachta - Technologia, Napajanie NN, MaR
| 412.05 | Polopriečne vetranie v Dopravno - Vetracie prepojenie DVP - Technologia, Napajanie NN, MaR
| 412.08 | Vetranie únikovej štôlne a únikových chodieb - Technologia, Napajanie NN, MaR
| 412.09 | Vetracie klapky, kanálové uzatváracie klapky - Technologia, Napajanie NN, MaR
1.3 |  | TC 422 Bezpečnostné zariadenia v tuneli | 0
| 422.11 | SOS skrine
| 422.12 | UTO Uzatvorený TV okruh
| 422.13 | Tunelový rozhlas
| 422.14 | Rádiové spojenie, FM vysielanie
| 422.16 | Oznamovacie okruhy – optické trasy
1.4 |  | TC 432 Centrálny riadiaci systém | 0
| 432.21 | Centrálny riadiaci systém
| 432.22 | Meranie fyzikálnych veličín
| 432.24 | Riadenie dopravy – Dopravné značenie a signalizácie v tuneli – Hardware
| 432.26 | Autoscope
| 432.27 | Operatorske pracovisko SSUD Beharovce
| 432.28 | Implementácia technológií ISD do CRS
1.5 |  | TC 442 Napájanie tunela elektrickou energiou | 0
| 442.31 | Rozvodne VN, Rozvádzače VN
| 442.32 | VN/NN Transformátory
| 442.33 | Rozvádzače NN
| 442.34 | Zdroj zaistenia napajania UPS
| 442.35-1 | Silnoprúdé kábelové rozvody VN
| 442.35-2 | Silnoprúdové káblové rozvody NN
| 442.36 | Silnoprúdové káblové rozvody pre dispečing v SSÚD Beharovce
| 442.40 | Komunikačná sieť Ethernet - Telefón
| 442.41 | Zemnenie a vyrovnanie potencialu v staniciach
| 442.42 | Dekompenzačné zariadenia
1.6 |  | TC 450 Elektrická požiarna signalizácia | 0
| 452.4 | EPS (ZP, VP, DVP, ZVO, tunelova rura, PRx, únikovej štôlne)
| 452.45 | SHZ - Stabilné hasiace zariadenie (ZP, VP, DVP, ZVO)
1.7 | 462-51 | TC 462 Osvetlenie | Zabezpečuje NDS
1.8 | 551 | TC Požiarny vodovod | 0
1.9 |  | TC - Chrbticová sieť | 0
Príloha č. | Objekt | Tunel Branisko | Cena za 4 kalendárne roky (€ bez DPH)
1.10 |  | Tunel Branisko - Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízne správy | 0
|  | Celková suma za servis a údržbu za 1 kalendárny rok v € bez DPH: | 0
|  | Celková suma za servis a údržbu za 4 kalendárne roky v € bez DPH: | 0
|  | DPH 23%: | 0
|  | Celková suma za servis a údržbu za 4 kalendárne roky v € s DPH: | 0
V .................................. dňa ...........................
............................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Pr. 1.1
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Branisko - 1.1
Servis a údržba
Tunela Branisko - SC 401, 404, 405 - Elektroinštalácia v objektoch
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba/Servisné činnosti
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december
SC 401, 404, 405 - Elektroinštalácia v objektoch
1 |  |  |  | 365 | 10 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS

## Pr. 1.2
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Branisko - 1.2
Servis a údržba
Tunela Branisko - TC 412 Vzduchotechnické zariadenia
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
TC 412-04 - 412-07.7 Vetranie energoblokov
1 | 1A | Meranie a regulácia | Meranie a regulácia na procesných staniciach a odskúšanie zariadenia Výmena filtrov F5/F8 a vyčistenie zariadenia-Zabezpečuje NDS | 1 | 4 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
|  | 412-04 |  |  | 1
|  | 412-05 |  |  | 1
|  | 412-06 |  |  | 1
|  | 412-07.7 |  |  | 1
2 | 1B | Meranie a regulácia | Meranie a regulácia na procesných staniciach a odskúšanie zariadenia Výmena filtrov F5/F8 a vyčistenie zariadenia-Zabezpečuje NDS | 3 | 6 | [13 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | Zabezpečuje NDS
|  | 412-07.1 |  |  | 1
|  | 412-07.2 |  |  | 1
|  | 412-07.3 |  |  | 1
|  | 412-07.4 |  |  | 1
|  | 412-07.5 |  |  | 1
|  | 412-07.6 |  |  | 1
3 | 2A | Komora ventilátora |  | 2 | 10 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
|  | 412.04 |  |  | 1
4 | 2A1 |  | Odstránenie hrubých nečistôt z povrchov komory
5 | 2A2 |  | Čistenie povrchov pomocou čistiacich prostriedkov na tuky a oleje
6 | 2A3 |  | Ošetrenie pozinkovaných povrchov konzervačným sprejom
7 | 2A4 |  | Všetky pohyblivé časti napríklad kľučky, závesy premazať mazacím sprejom
8 | 2A5 |  | Tesnenia ošetriť vazelínou
9 | 2A6 |  | Kontrola znečistenia, poškodenia koróziou, upevnenia ventilátora
10 | 2A8 |  | Kontrola tesnosti pružného spoja
11 | 2A9 |  | Kontrola funkčnosti tlmičov chvenia (pružného uloženia)
12 | 2A10 |  | Vyčistenie ventilátora
13 | 2A12 |  | Kontrola znečistenia, poškodenia koróziou, upevnenia a smeru otáčania el. motora
14 | 2A13 |  | Vyčistenie el. motora
15 | 2A14 |  | Kontrola upevnenia káblov na svorkovnici, dotiahnuť
16 | 2A15 |  | Kontrola znečistenia, poškodenia, opotrebenia, kvapnutia a funkcie remeňového pohonu
17 | 2A16 |  | Obnovenie sady remeňov (podľa potreby)
18 | 2A18 |  | Nastaviť napnutie remeňov
19 | 2A19 |  | Vyčistenie remeňového prevodu
20 | 2A20 |  | Nastavenie súosovosti remeníc
21 |  | 412-05 | činnosti totožné s 412-04 | 2 | 1
22 |  | 412-06 | činnosti totožné s 412-04 | 2 | 1
23 |  | 412-07 | činnosti totožné s 412-04 | 2 | 7
24 | 3 | Komory rozvádzacie |  | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
412-04
25 | 3A1 |  | Odstránenie hrubých nečistôt z povrchov komory |  | 1
26 | 3A2 |  | Čistenie povrchov pomocou čistiacich prostriedkov na tuky a oleje
27 | 3A3 |  | Ošetrenie pozinkovaných povrchov konzervačným sprejom
28 | 3A4 |  | Všetky pohyblivé časti napríklad kľučky, závesy premazať mazacím sprejom
29 | 3A5 |  | Tesnenia ošetriť vazelínou
30 | 3A6 |  | Kontrola klapiek z hľadiska funkcie, znečistenia, poškodenia a korózie
31 | 3A7 |  | Vyčistiť klapky
32 |  | 412-05 | činnosti totožné s 412-04 | 2 | 1
33 |  | 412-06 | činnosti totožné s 412-04 | 2 | 1
34 |  | 412-07 | činnosti totožné s 412-04 | 2 | 1
35 | 4 | Komory ohrievačov |  | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
36 |  | 412-04 |  |  | 1
37 | 4A1 |  | Odstránenie hrubých nečistôt z povrchov komory
38 | 4A2 |  | Čistenie povrchov pomocou čistiacich prostriedkov na tuky a oleje
39 | 4A3 |  | Ošetrenie pozinkovaných povrchov konzervačným sprejom
40 | 4A4 |  | Všetky pohyblivé časti napríklad kľučky, závesy premazať mazacím sprejom
41 | 4A5 |  | Tesnenia ošetriť vazelínou
42 | 4A6 |  | Kontrola znečistenia, poškodenia, upevnenia a korózie el. ohrievacích telies
43 | 4A7 |  | Očistenie telies
44 | 4A9 |  | Odskúšanie zariadenia za chdou ventilátora
45 |  | 412-05 | činnosti totožné s 412-04 | 2 | 1
46 |  | 412-06 | činnosti totožné s 412-04 | 2 | 1
47 |  | 412-07 | činnosti totožné s 412-04 | 2 | 1
48 | 7A1 | Požiarne klapky -bežná udržba |  | 1 | 82 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
49 |  | 412-04 |  |  | 19
50 | 7A1.1 |  | Vizuálna kontrola
51 | 7A1.2 |  | Kontrola funkčnosti
52 | 7A1.3 |  | Kontrola elektromagnetu
53 | 7A1.4 |  | Kontrola koncového spínača
54 | 7A1.5 |  | Kontrola mechanických častí
55 | 7A1.6 |  | Potreba nastavenia
56 | 7A1.7 |  | Odozva z CRS
57 | 7A1.8 |  | Kontrola tesnosti
58 | 7A1.9 |  | Kontrola označenia
59 | 7A1.10 |  | Zistené/odstránené závady
60 |  | 412-05 | činnosti totožné s 412-04 | 1 | 13
61 |  | 412-06 | činnosti totožné s 412-04 | 1 | 25
62 |  | 412-07 | činnosti totožné s 412-04 | 1 | 25
63 | 7B | Požiarne klapky - odborná kontrola (revizia) |  | 1 | 82 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
64 |  | 412-04 |  |  | 19
65 | 7B1 |  | vizualna kontrola vonkajšia
66 | 7B2 |  | kontroa vnutorného priestoru
67 | 7B3 |  | funkčná skuška zatvárania klapky
68 | 7B4 |  | kotrola signalizacie polohy
69 | 7B5 |  | funkčná skuška spušťania elektromagnetom
70 | 7B6 |  | výmena dielov , ktoré ohrozuju správnu funkciu ( body 1 až 5)
71 | 7B7 |  | zápis do denníka
72 | 7B8 |  | vyhotovenie protokolu
73 |  | 412-05 | činnosti totožné s 412-04 |  | 13
74 |  | 412-06 | činnosti totožné s 412-04 |  | 25
75 |  | 412-07 | činnosti totožné s 412-04 |  | 25
76 | 8A | Chladenie vybraných priestorov pri ZP |  | 1 | 11 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
77 |  | NN rozvodňa - 3 ks |  |  | 3
78 | 8A1 |  | Prehliadka a odskušanie funkčnosti vnutorných klimatizačných jednotiek
79 | 8A2 |  | odskušnie, diagnostika funkčnosti, rozobratie , vyčistenie filtrov a vnútornej jednotky, odskúšanie čerpadla, kontrola vrtule, hlučnosti ložísk, vyčistenie a zloženie zariadenia
80 | 8A3 |  | prehliadka a odskúšanie vonkajších jednotiek
81 | 8A4 |  | vizualna kontrola, rozobratie, kontorla vrtule, hlučnosti ložísk, CU potrubí, sacieho tlaku, očistenie naolejovanie a zloženie zariadenia
82 | 8A5 |  | odskušanie zariaddenia po servise (kontrola chladenia a ovládania)
83 |  | miestnosť UPS - 3 ks | činnosti totožné s 8A Chladenie vybraných priestorov pri ZP | 1 | 3
84 |  | miestnosť CRS - 1 ks | činnosti totožné s 8A Chladenie vybraných priestorov pri ZP | 1 | 1
85 |  | miestnosť trafo - 4 ks | činnosti totožné s 8A Chladenie vybraných priestorov pri ZP | 1 | 4
86 | 8B | Chladenie vybraných priestorov pri VP |  | 1 | 10 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
87 |  | NN rozvodňa - 3 ks | činnosti totožné s 8A Chladenie vybraných priestorov pri ZP | 1 | 3
88 |  | miestnosť UPS - 3 ks | činnosti totožné s 8A Chladenie vybraných priestorov pri ZP | 1 | 3
89 |  | miestnosť trafo - 4 ks | činnosti totožné s 8A Chladenie vybraných priestorov pri ZP | 1 | 4
90 | 8C | Chladenie vybraných priestorov pri DaVP |  | 1 | 2 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
91 |  | miestnosť trafo - 2 ks | činnosti totožné s 8A Chladenie vybraných priestorov pri ZP
92 | 8D | Chladenie vybraných priestorov pri ZVO + trafostanica Fričovce |  | 1 | 2 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
93 |  | trafostanica Fričovce - 1 ks ZVO dieselgenerátor - 1 ks | činnosti totožné s 8A Chladenie vybraných priestorov pri ZP
94 | 8E | Chladenie vybraných priestorov SSUD - velín |  | 1 | 8 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
95 |  | priestory SSÚD 8 ks | činnosti totožné s 8A Chladenie vybraných priestorov pri ZP
TC Vzduchotechnické zariadenie
96 | 1A | Ventilátory VZW, VZO, VA1, VA2 |  | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
97 | 1A1 | VONKAJŠIA ČASŤ | Kontrola celistvosti ochranného sita na saní ventilátora
98 | 1A2 |  | Kontrola stavu náteru ochranného sita (korózia)
99 | 1A3 |  | Zistenie rozsahu opravy ochranného sita
100 | 1A4 |  | Dotiahnutie kotvenia ochrannéo sita
101 | 1A5 |  | Oprava náteru ochranného sita (očistenie, odmastenie, náter po podľa stavu po demontáži sita)
101 | 1A10 |  | Dotiahnutie pások po výkone (bodu12.), zabezpečenie tesnosti
102 | 1A11 |  | Kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov zostavy ventilátora
103 | 1A12 |  | Kontrola stavu ložísk zatváracej klapky
104 | 1A13 |  | Očistenie prípadných nánosov nečistôt
105 | 1A14 |  | Zistenie prípadných miest napadnutých koróziou
106 | 1A15 |  | Ošetrenie ložísk ochranným a mazacím nástrekom
107 | 1A17 |  | Sledovanie funkcie (nastavenia) prevodových tiahel
108 | 1A18 |  | V prípade zistenia nesprávneho chodu nastaviť dĺžky tiahel tak, aby bolo zabezpečené dovieranie listov klapky
109 | 1A19 |  | Kontrola a dotiahnutie všetkých skrutkových spojov na klapke
110 | 1A20 |  | Kontrola a dotiahnutie kotvenia klapky
111 | 1A21 |  | Kontrola tesnosti pripojenia klapky k výtlačnému otvoru. V prípade potreby pretmeliť
112 | 1A25 |  | Kompletné očistenie vonkajších povrchov zostavy ventilátora
113 | 1A26 |  | Prefuknutie hadičiek meracích prístrojov ventilátora
114 | 1B | Ventilátory VZW, VZO, VA1, VA2 |  | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
115 | 1B1 | VNÚTORNÁ ČASŤ | Očistenie klapky od nečistôt
116 | 1B2 |  | Kontrola mechanického stavu listov zatváracej klapky. Na výtlaku dotiahnuť spoje.
117 | 1B3 |  | Kontrola povrchov listov z hľadiska korózie
118 | 1B4 |  | kontrola dovierania klapky
119 | 1B5 |  | Kontrola chodu listov v ložiskách (nástrek konzervačným prostriedkom)
120 | 1B6 |  | Čistenie vnútorných povrchov zostavy ventilátora
121 | 1B7 |  | Kontrola stavu náterov
122 | 1B8 |  | Zistenie rozsahu poškodenia náterov
123 | 1B9 |  | Oprava náterov
124 | 1B10 |  | Kontrola tesnosti (zvnútra)
125 | 1B11 |  | Oprava tesniaceho tmelu na spojoch častí ventilátorovej zostavy
126 | 1B13 |  | Kontrola vzpier kotvenia motora do skrine ventilátora (len povrchy)
127 | 1B15 |  | Konrola stavu povrchov lopatiek ventilátora
128 | 1B16 |  | Odstránenie usadenín a nečistôt z lopatiek ventilátora
129 | 1B18 |  | Vizuálna kontrola lopatiek ventilátora so zameraním na zistenie prípadných trhlín v materiáli
130 | 1B20 |  | Očistenie povrchu konfuzora, ventilátora a difúzora od nečistôt
131 | 1B21 |  | Kontrola stavu povrchu konfuzora, ventilátora a difúzora (rozsah príp. korózie)
132 | 1B22 |  | Zistenie rozsahu opravy náteru
133 | 1B23 |  | Oprava náteru (komplexné očistenie, odmastenie, náter)
134 | 1B | Ventilátory VZW, VZO, VA1, VA2, Autorizovaný servis |  | 1 | 4 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
135 | 1B1 |  | Kontrola hladkeho chodu ventilatora podľa VDI 2056
136 | 1B2 |  | Kontrola usadenia lopatiek
137 | 1B3 |  | Kontrola poškodenia lopatiek
138 | 1B4 |  | Kontrola opotrebovania lopatiek
139 | 1B5 |  | Očistenie lopatiek ak su znečistené
140 | 1B6 |  | Kontrola nečistôt na ochranných mriežkach a ich očistenie
141 | 1B7 |  | Kontrola upevňovacich skrutiek lopatiek ( korozia )
142 | 1B8 |  | Kontrola dotiahnutia upevňovacich skrutiek na predpisaný uťahovací moment náhodne cca 50%
143 | 1B9 |  | Kontrola polohy a medzery lopatky ventilatora od obvodoveho plášťa
144 | 1B10 |  | Kontrola všetkých častí ventilátora na znečistenie a koroziu
145 | 1B11 |  | Kontrola tesnosti tesniacich manžiet
146 | 1B12 |  | Kontrola upevnenia káblov na svorkovnici, dotiahnuť
147 | 1B13 |  | Kontrola upevnenia pružinových prvkov podpier ventilatorov
148 | 1B14 |  | Kontrola dostatočného mazania ložisk ventilatora
149 | 1B15 |  | Vizuálne a funkčné testovanie vibrácii na tlmičoch
150 | 1B16 |  | Elektrické zariadenia MSR ( meracia a regulačná technika), premeranie veličín ventilátora kalibrovanými meračmi
151 | 1B17 |  | Simulácia havarijného stavu
152 | 1B18 |  | Klapka ventilatora, zhodnotenie, nastavenie premazanie
153 | 1B19 |  | Hodnotiaca správa o stave ventilátorov
154 | 1B20 | Ventilátory VZW, VZO, VA1, VA2 | Odstranenie stareho maziva vo vekach elektromotora - Autirizovaný servis , podľa potreby určí NDS, ( počet ubehnutých motohodín = 20.000, vysoký odpor pri mazaní ložísk, prienik maziva do priestoru ventilátora | 0.25 | 4 | [8 empty] | x | [15 empty] | 0
155 | 1B21 |  | demontáž veka a odstranenie starého maziva, predné ložisko demontáž obežného kolesa
156 | 1B22 |  | premyť veko aj ložisko vhodným čistiacim prostriedkom
157 | 1B23 |  | Dutiny medzi valivými telesami a krúžkami ložiska ako aj tukové komôrky do polovice naplniť mazivom
158 | 1B24 |  | U predného ložiska montáž obežného kolesa
159 | 1825 |  | Priechodky hriadeľa vo vekách tenko potrieť mastivom + montaž veka elektromotora
160 | 1C | Ventilátory VZW, VZO, VA1, VA2 | mazacie práce podľa nabehaných motohodín | 1 | 4 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
161 | 2A | Vetracie klapky a servopohony v medzistrope - ČISTENIE |  | 2 | 100 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
162 | 2A1 |  | Čistenie povrchov od hrubých nečistôt a usadenín
163 | 2A2 |  | Čistenie chemickým prípravkom
164 | 2A3 |  | Oplach čistou vodou
165 | 2A4 |  | Osušenie povrchov utieraním
166 | 2A5 |  | Kontrola stavu povrchov (príp. poškodenia)
167 | 2B | Vetracie klapky a servopohony v medzistrope - TESNOSŤ |  | 2 | 7 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
168 | 2B1 |  | Kontrola tesnosti medzi listami a rámom (nastaviť lišty)
169 | 2B2 |  | Kontrola tesnosti medzi listami v zatvorenom stave
170 | 2B3 |  | Kontrola tesnosti medzi rámom klapky a kotevným rámom
171 | 2B4 |  | Oprava tesnenie medzi rámom klapky a koteným rámom
172 | 2B5 |  | Kontrola kotvenia klapiek k medzistropu
173 | 2B6 |  | Oprava uloženia ložiska (zaistenie proti axialnemu posunutiu ložiska počas chodu klapky ) Kontrola chodu servomotora - 3 polohy diaľkovo; odkrytovanie, manuálne preskúšanie v miestnom režime
174 | 2B7 |  | Nastavenia tiahel a mechanických spojov (motor, tiahla, klapka)
175 | 2C | Vetracie klapky a servopohony v medzistrope KL1 - 90 malé (realizácia položky počas odstávky 2E, 2D alebo 2C podľa určenia NDS nikdy nie spolu) |  | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
176 | 2C1 |  | demontáž krytu a odpojenie elektropohonu klapky
177 | 2C2 |  | demontáž klapky (povolenie kotviacich prichitiek k medzistropu, zdvihnutie klapky pomocou uchytenia minimálne v 4 bodoch a premiestnenie klapky na podpery
178 | 2C3 |  | rozobratie klapky: odpojenie ťahiel jednotlivých listov, demontáž ložiskových domčekov na oboch stranách klapky
179 | 2C4 |  | oprava puzdier ložísk vystružením
180 | 2C5 |  | jemne namazanie ložiskových puzdier domčekov a ich montáž
181 | 2C6 |  | montáž klapky do medzistropu, montáž elektropohonu a zakrytovanie klapky
182 | 2C7 |  | odskúšanie klapky miestne aj pomocou CRS, kontrola chodu ( zadrhavanie a pod)
183 | 2D | Vetracie klapky a servopohony v medzistrope KP 93,94 a KP101 - 108 veľké , v tejto položke je 10 klapiek no počas odstavky sa opravujú iba 2 podľa určenia NDS (realizácia položky počas odstávky 2E, 2D alebo 2C podľa potreby nikdy nie spolu) |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
184 | 2D1 |  | demontáž krytu a odpojenie elektropohonu klapky
185 | 2D2 |  | demontáž klapky (povolenie kotviacich prichitiek k medzistropu, zdvihnutie klapky pomocou uchytenia minimálne v 4 bodoch a premiestnenie klapky na podpery
186 | 2D3 |  | rozobratie klapky: odpojenie ťahiel jednotlivých listov, demontáž ložiskových domčekov na strane pohonu
187 | 2D4 |  | demontáž a dôsledné označenie jednotlivých listov klapky, demontáž ložiskových domčekov v strede a na opačnej strane od pohonu
188 | 2D5 |  | oprava ložísk vystružením
189 | 2D6 |  | jemne namazanie ložiskových puzdier domčekov a ich montáž + montáž listov klapky
190 | 2D7 |  | montáž ložiskových domčekov na strane pohonu a pripojenie ťahiel jednotlivých listov klapky
191 | 2D8 |  | montáž klapky do medzistropu, montáž elektropohonu a zakrytovanie klapky
192 | 2D9 |  | odskúšanie klapky miestne aj pomocou CRS, kontrola chodu ( zadrhavanie a pod)
193 | 2D | Ventilatorove klapky a servopohony vo ventilatorovniach, v tejto položke su 4 klapky no počas odstavky sa opravujú iba 2 podľa určenia NDS (realizácia položky počas odstávky 2E alebo 2D alebo 2C podľa potreby nikdy nie spolu) |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
194 | 2D1 |  | Odpojenie ťahiel pohonu a demotaž servopohonu AUMA
195 | 2D2 |  | demontaž čapov a listov klapky
196 | 2D3 |  | oprava prípadne výmena puzdier uloženia čapov
197 | 2D4 |  | namazanie a montáž čapov a listov klapky
198 | 2D5 |  | kontorla upevnenia ramu a lišt klapky do stavebného otvoru, v pripade potreby opraviť ukotvenie
199 | 2D6 |  | montáž servopohonu a ťahiel klapky
200 | 2D7 |  | kontorola funkčnosti a hladkeho chodu klapky
203 | 3 | Pretlakové klapky do únikových ciest |  | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
204 | 2019-01-03 |  | Očistenie povrchov
205 | 2019-02-03 |  | Kontrola pohyblivých častí na poškodenie (trhliny, poškodené ložiská, rám, lsity, tesnenia, deformácie, atď.)
206 | 2019-03-03 |  | Kontrola kotvenia v stavbe
207 | 2019-04-03 |  | Zistenie nakorodovaných miest (odstránenie)
208 | 2019-05-03 |  | Konzervácia ložísk - závesov
209 | 2019-06-03 |  | Kontrola tesnosti
210 | 4 | Nasávacie ventilátory únikovej štôlne |  | 1 | 2 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
211 | 2019-01-04 |  | Očistenie povrchov zostavy ventilátora
212 | 2019-02-04 |  | Kontrola funkčnosti chodu (ventilátor, klapka)
213 | 2019-03-04 |  | Kontrola akustických prejavov za chodu (zistenie príp. anomálií)
214 | 2019-04-04 |  | Demontáž častí ventilátora
215 | 2019-05-04 |  | Očistenie vnútorných povrchov všetkých častí (potrubia, rotor, el. motor, dosadacie plochy spojov, dotiahnutie spojov, kontrola ložísk)
216 | 2019-06-04 |  | Montáž zostavy
217 | 2019-07-04 |  | Skúška ventilátora po servise
218 | 2019-08-04 |  | Kontrola tesnosti
219 | 5 | Rozvádzače ventilátorov |  | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
220 | 2019-01-05 |  | kontrola, resp.odstránenie nečistôt podľa predpisu
221 | 2019-02-05 |  | kontrola a dotiahnutie spojov
222 | 2019-03-05 |  | prevencia proti korózii
223 | 6 | Softstartery ventilátorov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
224 | 2019-01-06 |  | kontrola, resp.odstránenie nečistôt podľa predpisu
225 | 2019-09-06 |  | spracovanie protokolu o stave softštartérov
226 | 7 | Frekvenčné meniče |  | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
227 |  |  | kontrola, resp.odstránenie nečistôt podľa predpisu
228 |  |  | spracovanie protokolu o stave FM
TC 413 Technologické vybavenie únikovej štôlne
229 | 8 | SOS Skrine |  | 1 | 22 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
230 |  |  |  | 1 | 22 | [9 empty] | x | [13 empty] | Zabezpečuje NDS
231 | 2024-01-08 |  | skúška funkčnosti, funkčná skúška zámkov s výrobným číslom 0214878 - 02114885, 0215350 - 0215363
232 | 2024-02-08 |  | bežná údržba zámkov (očistenie zámkov, kovaní a závesov od prípadných vonkajších nečistôt, premazanie závesov, pohyblivých častí zámkov (strelka, závora), pohyblivých častí kovani, ošetrenie tesnení, prípadné nastavenie a zoradenie dverných krídel, kovania a samozatvárača.
233 | 9 | Požiarne dvere |  | 1 | 17 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
234 | 9 | Požiarné dvere |  | 1 | 17 | [9 empty] | x | [13 empty] | Zabezpečuje NDS
235 | 2024-01-09 |  | skúška funkčnosti, funkčná skúška zámkov s výrobným číslom 0214878 - 02114885, 0215350 - 0215363
236 | 2024-02-09 |  | bežná údržba zámkov (očistenie zámkov, kovaní a závesov od prípadných vonkajších nečistôt, premazanie závesov, pohyblivých častí zámkov (strelka, závora), pohyblivých častí kovani, ošetrenie tesnení, prípadné nastavenie a zoradenie dverných krídel, kovania a samozatvárača.
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 1.3
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Branisko - 1.3
Servis a údržba
Tunela Branisko - TC 422 Bezpečnostné zariadenia v tuneli
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
TC 422 Bezpečnostné zariadenia v tuneli
422-11 SOS kabíny
1 |  | SOS skrine | Údržba a technická prehliadka | 1 | 22 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
2 |  |  | kontrola dverných kontaktov | [25 empty] | Zabezpečuje NDS
3 |  |  | kontrola volania z kabiny | [25 empty] | Zabezpečuje NDS
4 |  |  | kontrola tlačidiel SOS | [25 empty] | Zabezpečuje NDS
5 |  |  | kontrola varovného blikania | [25 empty] | Zabezpečuje NDS
6 |  |  | kontrola kabín SOS | [25 empty] | Zabezpečuje NDS
7 |  |  | Záznamové zariadenie - kontrola funkčnosti | [25 empty] | Zabezpečuje NDS
8 |  |  | Záznamové zariadenie - zálohovanie hovorov | [25 empty] | Zabezpečuje NDS
9 |  |  | kontrola kabeláže na portáloch a v podružných rozvodniach | [25 empty] | Zabezpečuje NDS
422-12 UTO Uzatvorený TV okruh
10 |  | VP, ZP, SSÚD, ZVO | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | 365 | 100 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
11 |  | DOP Výdušný objekt centrála stred PR1-PR6 | Kontrola funkcie všetkých kamier, prenosu a zobrazenia | 365 | 100 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
| K3-K9, K11-K17, K19-K25, K27-K33, K35-K41, K43-K50, K52-K58, K60-K66, K68-K75, K77-K83, K85-K92, K94-K99, K101-K107, K109-K115 | Kamera statická Trafibot
12 |  |  | Vizuálna kontrola kamier | 365 | 100 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
13 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku, mechanická kontrola uchytenia konzoly kamerovej zostavy do ostenia | 2 | 100 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
14 |  |  | Kontrola kvality videosignálu na servisnom výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na výstupe rozhranie IP v káblovej skrinke | 2 | 100 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
15 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 1 | 100 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
16 |  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov, spojov ochrannécho krytu, ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.) kontrola pevnosti skrutkových spojov | 1 | 100 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
17 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 2 | 100 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
18 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia (prípadná korekcia sledovanje scény) | 2 | 100 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
19 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie | 2 | 100 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
20 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 1 | 100 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
21 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 100 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
22 |  |  | Vyčistenie objektívu | 1 | 100 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
| K201 - K255, K118 - K126 | Kamera statická
23 |  |  | Vizuálna kontrola kamier | 365 | 55 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
24 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku, mechanická kontrola uchytenia konzoly kamerovej zostavy do ostenia | 1 | 55 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
25 |  |  | Kontrola kvality videosignálu na servisnom výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na výstupe rozhranie IP v káblovej skrinke | 1 | 55 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
26 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 1 | 55 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
27 |  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov, spojov ochrannécho krytu, ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.) kontrola pevnosti skrutkových spojov | 1 | 55 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
28 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 1 | 55 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
29 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia (prípadná korekcia sledovanje scény) | 1 | 55 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
30 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie | 1 | 55 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
31 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 1 | 55 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
32 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 55 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
33 |  |  | Vyčistenie objektívu | 1 | 55 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
| K2, K116 | Kamera statická termovízna
34 |  |  | Vizuálna kontrola kamier | 365 | 2 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
35 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku, mechanická kontrola uchytenia konzoly kamerovej zostavy do ostenia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
36 |  |  | Kontrola kvality videosignálu na servisnom výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na výstupe rozhranie IP v káblovej skrinke | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
37 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
38 |  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov, spojov ochrannécho krytu, ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.) kontrola pevnosti skrutkových spojov | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
39 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
40 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia (prípadná korekcia sledovanje scény) | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
41 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
42 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
43 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
44 |  |  | Vyčistenie objektívu | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
| K335 - K339, K340 - K345, K320 - K334, K301 - K306, K346 - K353, K307 - K319, K354, K355 | Kamera statická kompaktná
45 |  |  | Vizuálna kontrola kamier | 365 | 55 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
46 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku, mechanická kontrola uchytenia konzoly kamerovej zostavy do ostenia | 1 | 55 | [12 empty] | x | [11 empty] | 0
47 |  |  | Kontrola kvality videosignálu na servisnom výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na výstupe rozhranie IP v káblovej skrinke | 1 | 55 | [12 empty] | x | [11 empty] | 0
48 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 1 | 55 | [12 empty] | x | [11 empty] | 0
49 |  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov, spojov ochrannécho krytu, ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.) kontrola pevnosti skrutkových spojov | 1 | 55 | [12 empty] | x | [11 empty] | 0
50 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 1 | 55 | [12 empty] | x | [11 empty] | 0
51 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia (prípadná korekcia sledovanje scény) | 1 | 55 | [12 empty] | x | [11 empty] | 0
52 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie | 1 | 55 | [12 empty] | x | [11 empty] | 0
53 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 1 | 55 | [12 empty] | x | [11 empty] | 0
54 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 55 | [12 empty] | x | [11 empty] | 0
55 |  |  | Vyčistenie objektívu | 1 | 55 | [12 empty] | x | [11 empty] | 0
56 |  | VIP - HD | Kontrola komunikácie s kamerou, s FLUX serverom | 1 | 55 | [12 empty] | x | [11 empty] | 0
| K118, K119, K120, K121, K10, K18, K26, K34, K42, K51, K59, K67, K76, K84, K93, K100, K108, K122, K123, K124, K125, K126 | Kamera statická PID
57 |  |  | Vizuálna kontrola kamier | 365 | 22 | x | [22 empty] | zabzezpečuje NDS
58 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku, mechanická kontrola uchytenia konzoly kamerovej zostavy do ostenia | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
59 |  |  | Kontrola kvality videosignálu na servisnom výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na výstupe rozhranie IP v káblovej skrinke | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
60 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
61 |  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov, spojov ochrannécho krytu, ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.) kontrola pevnosti skrutkových spojov | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
62 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
63 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia (prípadná korekcia sledovanje scény) | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
64 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
65 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
66 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
67 |  |  | Vyčistenie objektívu | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
68 |  |  | Kontrola nastavenie alarmových zón a sledovaných scén | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
| K1, K117 | Kamera otočná
69 |  |  | Vizuálna kontrola kamier | 365 | 2 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
70 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku, mechanická kontrola uchytenia konzoly kamerovej zostavy do ostenia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
71 |  |  | Kontrola kvality videosignálu na servisnom výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na IP rozhraní v káblovej skrinke | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
72 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
73 |  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov kamerového kompletu, mechanických ako aj pohyblivých častí ochranného krytu, ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.) kontrola pevnosti skrutkových spojov | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
74 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
75 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia, verifikácia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
76 |  |  | Vyčistenie otočného kompletu zvonku | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
77 |  |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného mechanizmu | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
78 |  |  | Kontrola plynulosti pohybu zoom objektívu,- kontrola funkcie SCS obvodu kamery podľa postupu určeného výrobcom kamery | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
79 |  |  | Kontrola funkčnosti nadefinovaných presetov, prípadná korekcia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
80 |  |  | Premazanie a vyčistenie tesnení a pohyblivých častí kamerového kompletu | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
81 |  |  | Premazanie a vyčistenie pohyblivých časti objektívu | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
82 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
83 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
84 |  |  | Vyčistenie objektívu | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
| R-UTO xxx R-ADR x | Rozvádzač videodohľadu
85 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 13 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
86 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
87 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
88 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
89 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
90 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 13 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
91 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 13 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
92 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 13 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
93 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO | 1 | 13 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
94 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt,kontr.optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 13 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
95 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 13 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
96 |  |  | Výstupná správa a protokol všetkých nameraných hodnôt a priebehov | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
| KSxxx | Kamerová skrinka
97 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 90 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
98 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 90 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
99 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 90 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
100 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 90 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
101 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 90 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
102 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 90 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
103 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 90 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
104 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 90 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
105 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO | 1 | 90 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
106 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 90 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
107 |  |  | Výstupná správa a protokol všetkých nameraných hodnôt a priebehov | 2 | 90 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
108 |  | VDSL | Vizuálna kontrola technického stavu | 1 | 121 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
109 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 121 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
110 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 121 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
111 |  |  | Verifikácia LOG súboru | 1 | 121 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
112 | SSÚD2, RM11, RM21, RM31, RM41 | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 9 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
113 |  | Technologický rozvádzač - zdieľaný | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 9 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
114 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 9 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
115 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 9 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
116 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 9 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
117 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 9 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
118 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 9 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
119 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 2 | 9 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
120 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu do SSUD Beharovce | 2 | 9 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
121 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt ODF modul, kontrola optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 9 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
122 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO a ADR | 1 | 9 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
123 | ZP | Server DIVA FLUX server ADR server NAS | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) | 12 | 13 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
124 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia | 12 | 13 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
125 |  |  | Kontrola celistvosti databáz | 12 | 13 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
126 |  |  | Kontrola zaplnenia hard diskov | 12 | 54 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
127 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 2 | 11 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
128 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
129 |  |  | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC serverov | 1 | 13 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
130 |  |  | Profylaktická prehliadka UTO PC serverov | 1 | 13 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
131 |  |  | Kontrola a test stability konektivity s jednotlivými kamerami | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
132 |  |  | Kontrola a test stability konektivity s I/O zariadeniami | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
133 |  |  | Kontrola interpretácie udalostí do CRS na úrovni TCP/IP (driver) | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
134 |  |  | Kontrola funkcie videodetekcie a archivovania videozáznamu | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
135 |  |  | Kontrola funkčnosti ukladania dát do databázy | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
136 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
137 |  |  | Hĺbkové očistenie zariadenia | 1 | 13 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
138 |  |  | Výstupná správa a protokol všetkých nameraných hodnôt a priebehov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
139 | COP SSÚD2, SSÚD10, HAZZ Beharovce, VP, ZP, | Operátorská PC stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 22 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
140 |  | Ovládacie a kontrolné pracovisko UTO, AID, ADR | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice | 1 | 22 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
141 |  |  | Profylaktická prehliadka UTO PC stanice | 1 | 22 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
142 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
143 |  |  | Kontrola LOG súboru | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
144 |  |  | Hĺbkové očistenie zariadenia | 1 | 22 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
145 |  | RX42 | profylaktická kontrola zobrazovacej jednotky | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
146 | K ADR1 - K ADR4 KADR1-P - KADR4-P | Kamera statická ADR | Vizuálna kontrola kamier | 365 | 8 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
147 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
148 |  |  | Kontrola kvality videosignálu na výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na vstupe do encodera v káblovej skrinke | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
149 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
150 |  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov ochranný kryt - statív, ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.) kontrola pevnosti skrutkových spojov | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
151 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
152 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
153 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie ADR | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
154 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 1 | 8 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
155 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 8 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
156 |  |  | Vyčistenie objektívu | 1 | 8 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
157 | SČ-T1P, SČ-T1Z | Snímacie indukčné slučky | Kontrola funkcie indukčných slučiek a prenosu do ADR a CRS | 52 | 8 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
158 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov a stavu prepojov v káblových šachtách | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
159 |  |  | Kontrola funkcie sčítania dopravy a prenosu údajov do ADR a CRS | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
160 | R-ADR1, R-ADR2 | Rozvádzač videodohľadu ADR | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 2 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
161 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
162 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
163 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
164 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
165 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
166 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
167 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
168 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení ADR | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
169 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt,kontr.optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
170 |  |  | Kontrola funkcie indukčných slučiek a prenosu do ADR a CRS | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
171 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
172 |  |  | Výstupná správa a protokol všetkých nameraných hodnôt a priebehov | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
173 |  | UnoComp-ETH | profylaktická kontrola | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
174 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | VP, DaVP, HaZZ ZP, ZVO, Úniková štôla SSÚD2, SSÚD10 | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 10 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
175 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Razený tunel Kolektory Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 10 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
176 | Optické káblové rozvody - komunikácia | Razený tunel, Kolektory, Kábelovody VP, ZP, ZVO, DaPV Úniková šachta, HAZZ, SSÚD10 | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 10 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
177 |  |  | Kontrolné meranie prenosových vlastností a útlmu OK - metóda OTDR | 1 | 10 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
178 |  |  | Výstupné správy a protokoly | 1 | 10 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
179 | Všeobecné | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
422.13 Tunelový rozhlas
180 |  |  | Kontrola ústrední tunelového rozhlasu | 1 | 4 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
181 |  |  | Kontrola zosilňovačov tunelového rozhlasu | 1 | 18 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
182 |  |  | Kontrola funkčnosti záložných zosilňovačov 3 x 0.33 hod = 1 hod | 1 | 3 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
183 |  |  | Kontrola PC + lokálneho odposluchu + siete IP | 1 | 5 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
184 |  |  | Kontrola jednotlivých výkonových vetiev rozhlasu | 1 | 18 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
185 |  |  | Hĺbkové čistenie riadiaceho PC | 0.5 | 1 | [7 empty] | x | [16 empty] | 0
186 |  |  | Výstupný protokol vrátane fotodokumentácie a funkčnej skúšky | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
422.14. Rádiové spojenie - Profylaktika Branisko
187 |  | Tunel | Kontrola vyžarovacích parametrov antén SSUD Beharovce, VP Branisko | 2 | 7 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
188 |  | Tunel | Meranie príjmu rádiového signálu SSUD Beharovce, VP Branisko | 2 | 7 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
189 |  | Tunel | Vizuálna kontrola konektorov, spojov rádiového vyžarovacieho kábla | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
190 |  | Tunel | Kontrola odbočovacích splitrov do UC - meranie utlmových parametrov | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
191 |  | Tunel | Kontrola prepojovacích dilatačných bodov | 2 | 13 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
192 |  | Tunel | Kontrola konektorov celého vyžarovacieho systému tunela a UC | 2 | 24 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
193 |  | Tunel | Kontrola montážnych klipov vyžarovacieho kabelu | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
194 |  | Tunel | Meranie vyžarovacích parametrov v tuneli a UC - FM, 160MHz, MATRA,400MHz - hodnoty/priebehy dokladovať vo výstupnom protokole, pol. 242 | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
195 |  | Tunel | Kontrola stavu celého rádiového systému PTOZP, PTO VP, DaVZ | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
196 |  | Tunel | Zmeranie parametrov rádiových systémov tunela RX, TX - hodnoty/priebehy dokladovať vo výstupnom protokole, pol. 242 | 2 | 27 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
197 |  | Tunel | Kontrola útlmových parametrov združovacích obvodov - hodnoty/priebehy dokladovať vo výstupnom protokole, pol. 242 | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
198 |  | Tunel | Kontrola prepojovacích kabelov aktívnych a pasívnych častí | 2 | 60 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
199 |  | Tunel | Kontrola parametrov napájacích obvodov technológie - hodnoty/priebehy dokladovať vo výstupnom protokole, pol. 242 | 2 | 21 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
200 |  | Tunel | Zmeranie rádiových FM vysielačov, príjmačov - hodnoty/priebehy dokladovať vo výstupnom protokole, pol. 242 | 2 | 9 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
201 |  | Tunel | Zmeranie útlmových parametrov FM Rozbočovačov - hodnoty/priebehy dokladovať vo výstupnom protokole, pol. 242 | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
202 |  | Tunel | Zmeranie útlmových parametrov optickej trasy - hodnoty/priebehy dokladovať vo výstupnom protokole, pol. 242 | 2 | 9 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
203 |  | Tunel | Zmeranie parametrov systému MATRA - RX, TX - hodnoty/priebehy dokladovať vo výstupnom protokole, pol. 242 | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
204 |  | Tunel | Kontrola napájacích obvodov systému MATRA - hodnoty/priebehy dokladovať vo výstupnom protokole, pol. 242 | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
205 |  | Tunel | Kontrola chybových hlásení do systému CRS | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
206 |  | SSÚD | Kontrola zariadení dispečerského pracoviska - SSUD Beharovce | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
207 |  | SSÚD | Kontrola a vyčistenie rádiového pultu pre Tunel | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
208 |  | SSÚD | Kontrola Retranslačných systémov ISD | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
209 |  | Tunel | Meranie príjmu rádiového signálu RPT ISD | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
210 |  |  | Výstupný protokol všetkých nameraných hodnôt a priebehov | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
422.14 GSM - Profylaktika Branisko
211 |  | Tunel | Meranie vyžarovacích parametrov v tuneli GSM | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
212 |  | Tunel | Kontrola prepojovacích kabelov aktívnych a pasívnych častí | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
213 |  | Tunel | Kontrola parametrov napájacích obvodov technológie | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
214 |  | Tunel | Kontrola Master unit, OTRX | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
215 |  | Tunel | Kontrola Remote Unit GSM/LTE / 3G | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
216 |  | Tunel | Kontrola útlmových parametrov optickej trasy | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
217 |  | Tunel | Výstupný protokol všetkých nameraných hodnôt a priebehov | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
422-16 Oznamovacie okruhy - optické trasy, komunikačná infraštruktúra (ethernet)
218 |  | LAN switch | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 1 | 10 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
219 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov
220 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti
221 |  |  | Profylaktika (čistenie switchu od prachu)
222 |  | Router | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 1 | 2 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
223 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov
224 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti
225 |  |  | Profylaktika (čistenie switchu od prachu)
226 |  | Chrbticová sieť (optické prepoje) | Kontrolné meranie prenosových vlastností a útlmu OK - metóda OTDR | 1 | 26 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
227 |  |  | Výstupné správy a protokoly
232 | Všeobecné | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 1.4
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Branisko - 1.4
Servis a údržba
Tunela Branisko - TC 432 Centrálny riadiaci systém
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
TC 432 Centrálny riadiaci systém
1 |  | 432.21 Centrálny riadiaci systém tunela - procesná úroveň západný portál - rozvodňa NN
2 |  |  | HW:
3 |  | Základný modul Q312B | Inštalácia modulov - kontrola upevnenia, vyčistenie | 2 | 142 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
4 |  | Rozširujúci modul Q612B | Spoje (melsecnet, profibus, ethernet, RS232, prepojovacie) - kontrola upevnenia | 2 | 32 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
5 |  | Zdroj Q61P-A2 | Vstupy / výstupy analógových a binárnych kariet - kontrola, dotiahnutie svoriek | 2 | 90 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
6 |  | Procesor Q25HCPU | Batéria procesora - fyzická kontrola, stav signálných relé SM51 a SM52 | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
7 |  | Ethernet modul QJ71E71-100 | Kontrola funkčnosti analógových kariet (meranie, výpočet odchýlky) | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
8 |  | MelsecNet QJ71LP21GE | Kontrola napätia na binárných kartách (meranie 24VDC) | 2 | 85 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
9 |  | Profibus QJ71PB92D | Funkčnosť modulov PROCESOR - diagnostika výstupný protokol útlmov | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
10 |  | Komunikačný modul QJ71C24 | Funkčnosť modulov ETHERNET - diagnostika, ping test | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
11 |  | Digitálne vstupy QX80 | Funkčnosť modulov PROFIBUS - diagnostika | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
12 |  | Digitálne výstupy QY10 | Funkčnosť modulov MELSECNET - diagnostika | 2 | 7 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
13 |  | Digitálne výstupy QY18A | Funkčnosť modulov RS232 - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
SW:
Analógové vstupy Q64AD SW
14 |  | Analógové vstupy Q68ADI | Požiarna skúška - komplexná skúška náväzností všetkých TC na požiar | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
15 |  | Analógové výstupy Q64DA | Tunelové reflexy - kontrola | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
16 |  | Prepojovací kábel QC12/30/60 | Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver, prílohy (merania, výpočty, výpisy diagnostiky, …) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
432.21 Centrálny riadiaci systém tunela - čerpacia stanica
HW:
17 |  | Základný modul Q312B | Inštalácia modulov - kontrola upevnenia, vyčistenie | 2 | 7 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
18 |  | Zdroj Q61P-A2 | Spoje (melsecnet, profibus, ethernet, RS232, prepojovacie) - kontrola upevnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
19 |  | Procesor Q02HCPU | Vstupy / výstupy analógových a binárnych kariet - kontrola, dotiahnutie svoriek | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
20 |  | Profibus QJ71PB92D | Batéria procesora - fyzická kontrola, stav signálných relé SM51 a SM52 | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
21 |  | Digitálne vstupy QX80 | Kontrola funkčnosti analógových kariet (meranie, výpočet odchýlky) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
22 |  | Digitálne výstupy QY10 | Kontrola napätia na binárných kartách (meranie 24VDC) | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
23 |  | Analógové vstupy Q68ADI | Funkčnosť modulov PROCESOR - diagnostika | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
24 |  |  | Funkčnosť modulov PROFIBUS - diagnostika | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
SW:
25 |  |  | Požiarna skúška - komplexná skúška náväzností všetkých TC na požiar | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
26 |  |  | Tunelové reflexy - kontrola | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
27 |  |  | Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver, prílohy (merania, výpočty, výpisy diagnostiky, …) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
432.21 Centrálny riadiaci systém tunela - podružná rozvodňa NN č. 1
HW:
28 |  | Základný modul Q312B | Inštalácia modulov - kontrola upevnenia, vyčistenie | 2 | 49 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
29 |  | Rozširujúci modul Q612B | Spoje (melsecnet, profibus, ethernet, RS232, prepojovacie) - kontrola upevnenia | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
30 |  | Zdroj Q61P-A2 | Vstupy / výstupy analógových a binárnych kariet - kontrola, dotiahnutie svoriek | 2 | 27 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
31 |  | Procesor Q06HCPU | Batéria procesora - fyzická kontrola, stav signálných relé SM51 a SM52 | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
32 |  | MelsecNet QJ71LP21GE | Kontrola funkčnosti analógových kariet (meranie, výpočet odchýlky) | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
33 |  | Profibus QJ71PB92D | Kontrola napätia na binárných kartách (meranie 24VDC) | 2 | 24 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
34 |  | Digitálne vstupy QX80 | Funkčnosť modulov PROCESOR - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
35 |  | Digitálne výstupy QY10 | Funkčnosť modulov PROFIBUS - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
36 |  | Analógové vstupy Q64AD | Funkčnosť modulov MELSECNET - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
SW:
37 |  | Prepojovací kábel QC12/30/60 SW | Požiarna skúška - komplexná skúška náväzností všetkých TC na požiar | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
38 |  |  | Tunelové reflexy - kontrola | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
39 |  |  | Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver, prílohy (merania, výpočty, výpisy diagnostiky, …) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
432.21 Centrálny riadiaci systém tunela - podružná rozvodňa NN č. 2
HW:
40 |  | Základný modul Q312B | Inštalácia modulov - kontrola upevnenia, vyčistenie | 2 | 48 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
41 |  | Rozširujúci modul Q612B | Spoje (melsecnet, profibus, ethernet, RS232, prepojovacie) - kontrola upevnenia | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
42 |  | Zdroj Q61P-A2 | Vstupy / výstupy analógových a binárnych kariet - kontrola, dotiahnutie svoriek | 2 | 27 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
43 |  | Procesor Q06HCPU | Batéria procesora - fyzická kontrola, stav signálných relé SM51 a SM52 | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
44 |  | MelsecNet QJ71LP21GE | Kontrola funkčnosti analógových kariet (meranie, výpočet odchýlky) | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
45 |  | Profibus QJ71PB92D | Kontrola napätia na binárných kartách (meranie 24VDC) | 2 | 24 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
46 |  | Digitálne vstupy QX80 | Funkčnosť modulov PROCESOR - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
47 |  | Digitálne výstupy QY10 | Funkčnosť modulov PROFIBUS - diagnostika | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
48 |  | Analógové vstupy Q64AD | Funkčnosť modulov MELSECNET - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
SW:
49 |  | Prepojovací kábel QC12/30/60 SW | Požiarna skúška - komplexná skúška náväzností všetkých TC na požiar | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
50 |  |  | Tunelové reflexy - kontrola | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
51 |  |  | Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver, prílohy (merania, výpočty, výpisy diagnostiky, …) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
432.21 Centrálny riadiaci systém tunela - podružná rozvodňa NN č. 3
HW:
52 |  | Základný modul Q312B | Inštalácia modulov - kontrola upevnenia, vyčistenie | 2 | 47 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
53 |  | Rozširujúci modul Q612B | Spoje (melsecnet, profibus, ethernet, RS232, prepojovacie) - kontrola upevnenia | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
54 |  | Zdroj Q61P-A2 | Vstupy / výstupy analógových a binárnych kariet - kontrola, dotiahnutie svoriek | 2 | 26 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
55 |  | Procesor Q06HCPU | Batéria procesora - fyzická kontrola, stav signálných relé SM51 a SM52 | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
56 |  | MelsecNet QJ71LP21GE | Kontrola funkčnosti analógových kariet (meranie, výpočet odchýlky) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
57 |  | Profibus QJ71PB92D | Kontrola napätia na binárných kartách (meranie 24VDC) | 2 | 25 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
58 |  | Digitálne vstupy QX80 | Funkčnosť modulov PROCESOR - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
59 |  | Digitálne výstupy QY10 | Funkčnosť modulov PROFIBUS - diagnostika | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
60 |  | Analógové vstupy Q64AD | Funkčnosť modulov MELSECNET - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
SW:
61 |  | Prepojovací kábel QC12/30/60 | Požiarna skúška - komplexná skúška náväzností všetkých TC na požiar | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
62 |  |  | Tunelové reflexy - kontrola | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
63 |  |  | Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver, prílohy (merania, výpočty, výpisy diagnostiky, …) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
432.21 Dopravné a vetracie prepojenie - rozvodňa NN
HW:
64 |  | Základný modul Q312B | Inštalácia modulov - kontrola upevnenia, vyčistenie | 2 | 39 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
65 |  | Rozširujúci modul Q612B | Spoje (melsecnet, profibus, ethernet, RS232, prepojovacie) - kontrola upevnenia | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
66 |  | Zdroj Q61P-A2 | Vstupy / výstupy analógových a binárnych kariet - kontrola, dotiahnutie svoriek | 2 | 25 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
67 |  | Procesor Q06HCPU | Batéria procesora - fyzická kontrola, stav signálných relé SM51 a SM52 | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
68 |  | MelsecNet QJ71LP21GE | Kontrola funkčnosti analógových kariet (meranie, výpočet odchýlky) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
69 |  |  | Kontrola napätia na binárných kartách (meranie 24VDC) | 2 | 24 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
70 |  |  | Funkčnosť modulov PROCESOR - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
71 |  |  | Funkčnosť modulov MELSECNET - diagnostika | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
72 |  |  | Funkčnosť modulov RS232 - diagnostika | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
SW:
73 |  |  | Požiarna skúška - komplexná skúška náväzností všetkých TC na požiar | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
74 |  |  | Tunelové reflexy - kontrola | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
75 |  |  | Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver, prílohy (merania, výpočty, výpisy diagnostiky, …) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
432.21 Centrálny riadiaci systém tunela - podružná rozvodňa NN č. 4
HW:
76 |  | Základný modul Q312B | Inštalácia modulov - kontrola upevnenia, vyčistenie | 2 | 49 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
77 |  | Rozširujúci modul Q612B | Spoje (melsecnet, profibus, ethernet, RS232, prepojovacie) - kontrola upevnenia | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
78 |  | Zdroj Q61P-A2 | Vstupy / výstupy analógových a binárnych kariet - kontrola, dotiahnutie svoriek | 2 | 27 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
79 |  | Procesor Q06HCPU | Batéria procesora - fyzická kontrola, stav signálných relé SM51 a SM52 | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
80 |  | MelsecNet QJ71LP21GE | Kontrola funkčnosti analógových kariet (meranie, výpočet odchýlky) | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
81 |  | Profibus QJ71PB92D | Kontrola napätia na binárných kartách (meranie 24VDC) | 2 | 24 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
82 |  | Digitálne vstupy QX80 | Funkčnosť modulov PROCESOR - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
83 |  | Digitálne výstupy QY10 | Funkčnosť modulov PROFIBUS - diagnostika | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
84 |  | Analógové vstupy Q64AD | Funkčnosť modulov MELSECNET - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
SW:
85 |  | Prepojovací kábel QC12/30/60 | Požiarna skúška - komplexná skúška náväzností všetkých TC na požiar | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
86 |  |  | Tunelové reflexy - kontrola | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
87 |  |  | Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver, prílohy (merania, výpočty, výpisy diagnostiky, …) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
432.21 Centrálny riadiaci systém tunela - podružná rozvodňa NN č. 5
HW:
88 |  | Základný modul Q312B | Inštalácia modulov - kontrola upevnenia, vyčistenie | 2 | 49 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
89 |  | Rozširujúci modul Q612B | Spoje (melsecnet, profibus, ethernet, RS232, prepojovacie) - kontrola upevnenia | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
90 |  | Zdroj Q61P-A2 | Vstupy / výstupy analógových a binárnych kariet - kontrola, dotiahnutie svoriek | 2 | 27 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
91 |  | Procesor Q06HCPU | Batéria procesora - fyzická kontrola, stav signálných relé SM51 a SM52 | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
92 |  | MelsecNet QJ71LP21GE | Kontrola funkčnosti analógových kariet (meranie, výpočet odchýlky) | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
93 |  | Profibus QJ71PB92D | Kontrola napätia na binárných kartách (meranie 24VDC) | 2 | 24 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
94 |  | Digitálne vstupy QX80 | Funkčnosť modulov PROCESOR - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
95 |  | Digitálne výstupy QY10 | Funkčnosť modulov PROFIBUS - diagnostika | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
96 |  | Analógové vstupy Q64AD | Funkčnosť modulov MELSECNET - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
SW:
97 |  | Prepojovací kábel QC12/30/60 | Požiarna skúška - komplexná skúška náväzností všetkých TC na požiar | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
98 |  |  | Tunelové reflexy - kontrola | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
99 |  |  | Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver, prílohy (merania, výpočty, výpisy diagnostiky, …) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
432.21 Centrálny riadiaci systém tunela - podružná rozvodňa NN č. 6
HW:
100 |  | Základný modul Q312B | Inštalácia modulov - kontrola upevnenia, vyčistenie | 2 | 48 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
101 |  | Rozširujúci modul Q612B | Spoje (melsecnet, profibus, ethernet, RS232, prepojovacie) - kontrola upevnenia | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
102 |  | Zdroj Q61P-A2 | Vstupy / výstupy analógových a binárnych kariet - kontrola, dotiahnutie svoriek | 2 | 27 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
103 |  | Procesor Q06HCPU | Batéria procesora - fyzická kontrola, stav signálných relé SM51 a SM52 | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
104 |  | MelsecNet QJ71LP21GE | Kontrola funkčnosti analógových kariet (meranie, výpočet odchýlky) | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
105 |  | Profibus QJ71PB92D | Kontrola napätia na binárných kartách (meranie 24VDC) | 2 | 24 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
106 |  | Digitálne vstupy QX80 | Funkčnosť modulov PROCESOR - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
107 |  | Digitálne výstupy QY10 | Funkčnosť modulov PROFIBUS - diagnostika | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
108 |  | Analógové vstupy Q64AD | Funkčnosť modulov MELSECNET - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
SW:
109 |  | Prepojovací kábel QC12/30/60 | Požiarna skúška - komplexná skúška náväzností všetkých TC na požiar | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
110 |  |  | Tunelové reflexy - kontrola | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
111 |  |  | Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver, prílohy (merania, výpočty, výpisy diagnostiky, …) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
432.21 Centrálny riadiaci systém tunela - Východný portál - rozvodňa NN
HW:
112 |  | Základný modul Q312B | Inštalácia modulov - kontrola upevnenia, vyčistenie | 2 | 78 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
113 |  | Rozširujúci modul Q612B | Spoje (melsecnet, profibus, ethernet, RS232, prepojovacie) - kontrola upevnenia | 2 | 12 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
114 |  | Zdroj Q61P-A2 | Vstupy / výstupy analógových a binárnych kariet - kontrola, dotiahnutie svoriek | 2 | 50 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
115 |  | Procesor Q06HCPU | Batéria procesora - fyzická kontrola, stav signálných relé SM51 a SM52 | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
116 |  | Ethernet modul QJ71E71-100 | Kontrola funkčnosti analógových kariet (meranie, výpočet odchýlky) | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
117 |  | MelsecNet QJ71LP21GE | Kontrola napätia na binárných kartách (meranie 24VDC) | 2 | 44 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
118 |  | Profibus QJ71PB92D | Funkčnosť modulov PROCESOR - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
119 |  | Komunikačný modul QJ71C24 | Funkčnosť modulov PROFIBUS - diagnostika | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
120 |  | Digitálne vstupy QX80 | Funkčnosť modulov MELSECNET - diagnostika | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
121 |  | Digitálne výstupy QY10 | Funkčnosť modulov RS232 - diagnostika | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
SW:
122 |  |  | Požiarna skúška - komplexná skúška náväzností všetkých TC na požiar | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
123 |  |  | Tunelové reflexy - kontrola | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
124 |  |  | Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver, prílohy (merania, výpočty, výpisy diagnostiky, …) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
432.21 Centrálny riadiaci systém tunela - Združený výdušný objekt
HW:
125 |  | Základný modul Q312B | Inštalácia modulov - kontrola upevnenia, vyčistenie | 2 | 47 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
126 |  | Rozširujúci modul Q612B | Spoje (melsecnet, profibus, ethernet, RS232, prepojovacie) - kontrola upevnenia | 2 | 7 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
127 |  | Zdroj Q61P-A2 | Vstupy / výstupy analógových a binárnych kariet - kontrola, dotiahnutie svoriek | 2 | 31 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
128 |  | Procesor Q06HCPU | Batéria procesora - fyzická kontrola, stav signálných relé SM51 a SM52 | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
129 |  | MelsecNet QJ71LP21GE | Kontrola funkčnosti analógových kariet (meranie, výpočet odchýlky) | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
130 |  | Profibus QJ71PB92D | Kontrola napätia na binárných kartách (meranie 24VDC) | 2 | 26 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
131 |  | Digitálne vstupy QX80 | Funkčnosť modulov PROCESOR - diagnostika | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
132 |  | Digitálne výstupy QY10 | Funkčnosť modulov PROFIBUS - diagnostika | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
133 |  | Analógové vstupy Q64AD | Funkčnosť modulov MELSECNET - diagnostika | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
SW:
134 |  |  | Požiarna skúška - komplexná skúška náväzností všetkých TC na požiar | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
135 |  |  | Tunelové reflexy - kontrola | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
136 |  |  | Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver, prílohy (merania, výpočty, výpisy diagnostiky, …) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
432.22 Meranie fyzikálnych veličín
137 |  | Snímač opacity ST | Čistenie, ciachovanie, kontrola správnosti merania | 2 | 26 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
138 |  | Snímač opacity a CO STCO | [12 empty] | x | x
139 |  | Snímač prúdenia vzduchu | [12 empty] | x | x
140 |  | Snímač opacity v únikovej štôlni ST | Čistenie,ciachovanie, kontrola správnosti merania | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
141 |  | Snímač opacity v medzistropeST | Čistenie,ciachovanie, kontrola správnosti merania | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
142 |  | Snímač dif. Tlakov ST | Čistenie,ciachovanie, kontrola správnosti merania | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
143 |  | Snímač hmly | Čistenie, kontrola správnosti merania | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
144 |  | Snímač jasu | Čistenie, kontrola správnosti merania | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
432.24 Riadenie dopravy – Dopravné značenie a signalizácie v tuneli – Hardware
145 |  | Tunelová rúra - PDZ | profylaktická prehliadka: Spoje - kontrola, dotiahnutie svoriek Kontrola tesnosti - ošetrenie: priachodky (uzemnenie, napájanie, prifubus), tesnenie dvierok (ošetrenie glycerinovým olejom), (výmena nevyhovujúcich). Kontrola elektroniky a modulov - vizuálna kontrola, kontrola upevnenia, vyčistenie | 1 | 204 | [9 empty] | x | Zabezpečuje NDS | [13 empty] | 0
146 |  | Procesor - modul FX1N-24MT-ESS/UL | Funkčnosť modulov: PROCESOR, PROFIBUS - diagnostika (protokol útlmov z merania) | 1 | 204 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
147 |  |  | Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver, prílohy (merania, výpočty, výpisy diagnostiky, …) | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
Meranie najvyššej dovolenej rýchlosti
148 |  | Vonkajšie rozvádzače | servis, kontrola | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
149 |  | Vnútorné rozvádzače | servis, kontrola | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
150 |  | Merač najvyššej dovolenej rýchlosti | servis, kontrola | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
151 |  | PC stanica | servis, kontrola | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
432.27 Centrálny riadiaci systém tunela - Operátorská úroveň (západný portál a operátorské pracovisko)
152 |  | Servér č.1 | profylaktická prehliadka: | 6 | 2 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
153 |  | Servér č.2 | - POST test
154 |  |  | - kontrola výkonu
155 |  |  | - kontrola event log
156 |  |  | - kontrola raid polí
157 |  |  | - kontrola napájania (redudndancie zdrojov) a vyčistenie zariadenia
158 |  |  | Údržba: | 6 | 2 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
159 |  |  | - vyčistenie diskov
160 |  |  | - scan diskov, defragmentácia diskov
161 |  |  | - update systému
162 |  |  | - kontrola proti zavíreniu
163 |  |  | - vyčistenie PC od prachových nečistôt, kontrola ventilátorov
164 |  |  | Spracovanie protokolu o prehliadke a údržbe | 6 | 2 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
165 |  | Stanica č. 1 | profylaktická prehliadka: | 6 | 2 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
166 |  |  | - POST test
167 |  | Administrátor | - kontrola výkonu
168 |  |  | - kontrola event log
169 |  |  | Údržba: | 6 | 2 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
170 |  |  | - vyčistenie diskov
171 |  |  | - scan diskov
172 |  |  | - defragmentácia diskov
173 |  |  | - update systému
174 |  |  | - kontrola proti zavíreniu
175 |  |  | - vyčistenie PC od prachových nečistôt, kontrola ventilátorov
176 |  |  | Spracovanie protokolu o prehliadke a údržbe | 6 | 2 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
173 |  | WinCC - servér č.1 | Kontrola redundancie | 6 | 2 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
174 |  | WinCC - servér č.2 | Kontrola komunikácie s OPC serverom | 6 | 2 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
175 |  | WinCC - stanica č.1 | Kontrola komunikácie s apl. ISD | 6 | 2 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
176 |  | WinCC - administrator | Kontrola zálohovania dát - Archiving System a zálohovanie uložených dát na DVD | 6 | 1 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
177 |  |  | Údržba systému a diagnostika log file | 6 | 4 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
178 |  |  | Kontrola prepínača klient - servér | 6 | 4 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
179 |  |  | Kontrola výkonu klient - servér | 6 | 4 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
180 |  |  | Tlačenie reportov - kontrola | 6 | 4 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
181 |  |  | Signalizácia trendov - kontrola | 6 | 4 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
182 |  |  | Signalizácia alarmov - kontrola | 6 | 4 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
183 |  |  | Test havarijných stavov | 6 | 4 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
184 |  |  | Spracovanie protokolu o prehliadke a údržbe | 6 | 4 | [12 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
185 |  | Zobrazovacia stena SSÚD 10 | Prečistenie modulov a chladiacich ciest zobrazovacích panelov | 2 | 12 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
186 |  |  | Doladenie geometrie obrazu a farebného nastavenia | 2 | 12 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
187 |  |  | Kontrola videoservra | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
188 |  |  | Spotrebný materiál (kontrola - výmena filtrov) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
189 |  |  | Odborná prehliadka a odborná skúška, revízna správa (R-UPS, R-UPS1, DT-VWC, signálne káblové rozvody a NN káblové rozvody) | 0.25 | 5 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
190 |  |  | Kontrola izolačného stavu a kontrola impedancie vypínacej slučky, kontrola a meranie uzemenia | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
191 |  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
192 |  |  | Kontrola napájacích napätí a kontrola káblových prepojení | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
193 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
194 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu videodohľadu z tunela a ISD | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
195 |  |  | Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
196 |  | rozvádzač RM15 (NN ZP) rozvádzač RM1 (ČS) rozvádzač DT564 (NN VP) rozvádzač RS505 (Horný vodojem) rozvadzače vo vyhrievaných hydrantoch H1-H5, H38-H42, | Vizuálna kontrola systému | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
197 |  |  | Kontrola skrutkových spojov | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
198 |  |  | Kontrola prepojovacích vodičov | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
199 |  |  | Kontrola napájacích zdrojov | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
200 |  |  | Kontrola správnej funkcie signálov do systému | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
201 |  |  | Kontrola pripojovacích vodičov | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
202 |  |  | Kontrola izolačného stavu prívodov | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
203 |  |  | Kontrola signalizačných stavov stavových LED | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
204 |  |  | Funkčná skúška (pred jarnou a jesennou odstávkou tunela) Test komunikácie s nadradeným PLC Test komunikácie s operátorským pracoviskom a SCADA systém Spracovanie protokolu - vyhodnotenie, záver | 2 | 4 | [5 empty] | x | [18 empty] | 0
205 | Všeobecné | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 1.5
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Branisko - 1.5
Servis a údržba
Tunela Branisko - TC 442 Napájanie tunela elektrickou energiou
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
Rozvodne VN, Rozvádzače VN - R1 , R2, R3, R4
1 | ZP, VP, DVP, ZVO | R1, R2, R3, R4 | Denná kontrola VN rozvodní so zápisom prítomnosť ovládacieho napätia polohy vypínačov VN, vizuálna kontrola v kobkách kontrola kábelových koncoviek | 365 | 4 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
2 | ZP, VP, DVP, ZVO | R1, R2, R3, R4 | Prepínanie napájania tunela linky 203 na linku 282 a späť (počet úkonov podľa potreby NDS a.s.) | 12 | 4 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
3 | ZP, VP, DVP, ZVO | R1, R2, R3, R4 | Práca na jednom zariadení (vyp. a zapin. zariadenia podľa potreby NDS a.s.) | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
4 | ZP, VP, DVP, ZVO | R1, R2, R3, R4 | Kontrola el. zariadení termovíznou kamerou | 1 | 4 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
5 | ZP, VP, DVP, ZVO | R1, R2, R3, R4 | Kontrola uzemnenia - kontrola korodovania, očistenie a ošetrenie | 365 | 4 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
6 | ZVO | Kontajner A, B, VN transformátor, VN rozvádzač EJ_01, EJ_02...zariadenia pripojené k dieselgenerátoru Petra 2000C | Výkon servisnej činnosti REF - servis 1 x za 4 roky VN rozvodňa, transformátor - servis 1 x za 4 roky | 0.25 | 1 | [8 empty] | x | [15 empty] | 0
7 | VP, ZP | Úsekové vypínače na ZP a VP (VN linky 282 a 203) | Výkon servisnej činnosti | 1 | 2 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
8 | ZP, VP, DVP, ZVO | VN rozvodne | VN rozvodňa - silová časť 1 X za 2 roky počas odstávky | 0.5 | 4 | [7 empty] | x | [15 empty] | Zabezpečuje NDS
9 |  |  | Spoje VN vodičov - kontrola resp.dotiahnutie spojov
10 |  |  | Spoje NN ovládacích signalizačných káblov - kontrola resp.dotiahnutie spojov
11 |  |  | Kontrola krytia, kontrola náterov, odstránenie nečistôt
12 |  |  | Kontrola klzných plôch (ružíc) a pevného kontaktu - očistenie a namazanie kontaktného systému
13 |  |  | Kontrola posuvu výsuvnej časti - očistenie a namazanie mechanizmu, kontrola signál.kontaktov, kontrola mechanickej a elektrickej blokácie
14 |  |  | Kontrola VN vypínača - očistenie, kontrola spínania
15 |  |  | Kontrola VN odpínača - kontrola kontr.systému, kontrola držiakov poistiek, kontrola vybavovača poistiek, kontrola pom.spínačov
16 |  |  | Kontrola napäťových indikátorov
17 |  |  | Kontrola skratovača - indikácia, funkčnosť
18 |  |  | Kontrola pripojovacích vodičov
19 |  |  | Kontrola funkčnosti bezp.clon
20 | ZP, VP, DVP, ZVO | VN rozvodne | VN rozvodňa - riadiaci systém 1 X za 1 rok | 1 | 1 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
21 |  |  | Vizuálna kontrola HW
22 |  |  | Očistenie HW
23 |  |  | Kontrola komunikačných portov
24 |  |  | Kontrola záznamov o udalostiach OS Windows
25 |  |  | Kontrola záznamov o udalostiach v aplikácii MicroSCADA
26 |  |  | Kontrola procesnej databázy
27 |  |  | Zálohovanie konfiguračných a prevádzkových dát
28
29 | ZP, VP, DVP, ZVO | VN rozvodne | VN rozvodňa - ochrany, terminály 1 X za 2 roky počas odstávky | 0.5 | 17 | [7 empty] | x | [15 empty] | Zabezpečuje NDS
30 |  |  | Vizuálna kontrola - očistenie terminálu, svoriek
31 |  |  | Kontrola konfigurácie terminálu REF
32 |  |  | Kontrola zaznamenaných udalostí
33 |  |  | Kontrola analogových vstupov, dotiahnutie svoriek
34 |  |  | Kontrola digitálnych vstupov a výstupov, dotiahnutie svoriek
35 |  |  | Kontrola ochranných funkcií ( overenie funkčnosti meracích a istiacich modulov )
36 |  |  | Kontrola blokovacích podmienok v rámci rozvodne
37 |  |  | Kontrola komunikácie s riadiacim systémom
38 | ZP, VP, DVP, ZVO | VN rozvodne | Kontrola ochrán v jednotlivých rozvodniach a jednotlivých záskokov napájania VN a NN rozvodní počas odstávky | 2 | 5 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
39 | ZP, VP, DVP, ZVO | VN rozvádzač Uni Gear ZS1 | Všeobecná prehliadka | 0.25 | 5 | [8 empty] | x | [15 empty] | 0
40 |  |  | Spoje VN vodičov - kontrola, dotiahnutie spojov
41 |  |  | Spoje NN ovládacích a signalizačných káblov - kontrola, dotiahnutie spojov
42 |  |  | kontrola krytia, kontrola náterov, odstránenie nečistôt
43 |  |  | kontrola klzných plôch (ružíc) a pevného kontaktu - očistenie a namazanie kontaktného systému
44 |  |  | kontrola posuvu výsuvnej časti - očistenie a namazanie mechanizmu, kontrola signalizačných kontaktov, kontrola mechanickej a elektrickej blokácie
45 |  |  | kontrola mechanických a elektrických blokácií
46 |  |  | kontrola skratovačov
47 |  |  | kontrola napäťových indikátorov
48 |  |  | kontrola funkčnosti bezpečnostných clon
49 |  |  | vystavenie protokolov
50 | ZP, VP, DVP, ZVO | VN vypínač VD4 | Revízia, všeobecná prehliadka | 0.25 | 22 | [8 empty] | x | [15 empty] | 0
51 |  |  | meranie prechodových odporov silových kontaktov VN vypínača
52 |  |  | kontrola kvality vákuovej komory (meranie kvality vakua)
53 |  |  | kontrola konektora pomocných obvodov
54 |  |  | očistenie vonkajších častí
55 |  |  | kontrola mechanického stavu
56 |  |  | premazanie otočných a pohyblivých častí
57 |  |  | skúška ovládania
58 |  |  | skúška signalizácie stavu
59 |  |  | skúška mechanického chodu
60 |  |  | vystavenie protokolov
61 | ZP, VP, DVP, ZVO | Elektrické ochrany REF | Revízia, kontrola ochranných funkcií (overenie funkčnosti meracích a istiacich modulov) počas jarnej odstávky | 0.25 | 19 | [8 empty] | x | [15 empty] | 0
62 |  |  | Všeobecná prehliadka
63 |  |  | vizuálna kontrola a očistenie terminálu REF
64 |  |  | dotiahnutie svoriek
65 |  |  | kontrola konfigurácie terminálov REF
66 |  |  | kontrola digitálnych a analógových vstupov a výstupov
67 |  |  | kontrola zaznamenaných udalostí
68 |  |  | kontrola blokovacích podmienok v rámci rozvodne
69 |  |  | kontrola komunikácie s riadiacím systémom
70 |  |  | sekundárne skúšky
71 |  |  | vystavenie protokolov
VN/NN Transformátory
72 | ZP, VP, DVP, ZVO, PR1 až PR6 | T11,T12,T21,T22,T31,T41 ,T42,T43 | Vizuálna kontrola transformátorov | 365 | 8 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
73 | ZP, VP, DVP, ZVO, PR1 až PR6 | T11,T12,T21,T22,T31,T41 ,T42,T43 | Kontrola uzemnenia - kontrola korodovania, očistenie a ošetrenie | 365 | 8 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
74 | ČOV, SSÚD | VN transformátor | Výkon servisnej činnosti | 1 | 2 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
75 | ZP, VP, DVP, ZVO | Transformátor DTE2000/24 | Všeobecná prehliadka | 0.25 | 9 | [8 empty] | x | [15 empty] | 0
76 |  |  | očistenie vonkajších častí
77 |  |  | kontrola, resp. dotiahnutie spojov na pripojeniach VN/NN časti a mostíkoch na zmenu napätia
78 |  |  | kontrola izolačného stavu transformátora
79 |  |  | kontrola zariadení tepelnej ochrany
80 |  |  | vizuálna kontrola (označenia, výrobný štítok a pod.)
81 | DaVP | Transformátor T312 | Vizuálna kontrola transformátora T312 | 1 | 1 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
82 |  |  | Kontrola stavu NN rozvádzača (Cu spoje, svorkovnica, prehrievanie) | 1 | 4 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
83 |  |  | Očistenie vonkajších T312 a NN rozvádzačov | 1 | 5 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
84 |  |  | Kontrola stavu rozvodov T312 a NN rozvádzačov | 1 | 5 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
85 |  |  | Kontrola/dotiahnutie spojov T312 a NN rozvádzačov | 1 | 5 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
86 |  |  | Kontrola izolačných stavov T312 a NN rozvádzačov | 1 | 5 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
87 |  |  | Kontrola zariadení tepelenej ochrany na T312 a NN rozvádzačoch | 1 | 5 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
88 |  |  | Kontrola uzemnenia (korodovanie, očistenie, ošetrenie) T312 a NN rozvádzačov | 1 | 5 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
Rozvodne NN, Rozvádzače NN - RM11, RM21,RM31,RM41,RM1,RM2,RM3,RM4,RM5,RM6
89 | ZP, VP, DVP, ZVO, PR1 až PR6 | Rozvádzače NN | Kontrola stavu nn rozvodní - prehrievanie, sršanie, stav. konc. Kontrola stavu rozvodov - prehrievanie, kontr. bezkontaktným teplom. Kontrola transformátorov, motorov, svorkovnice | 365 | 10 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
90 | ZP, VP, DVP, ZVO, PR1 až PR6 | Rozvádzače NN | Cu spoje nn zariadenie 1x ročne počas jarnej odstávky | 1 | 10 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
91 | ZP, VP, DVP, ZVO, PR1 až PR6 | Rozvádzače NN | Kontrola el. zariadení termovíznou kamerou | 1 | 10 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
92 | ZP, VP, DVP, ZVO, PR1 až PR6, tunelová rúra, úniková šachta | Rozvádzače NN, kovové konštrukcie , kovové časti zariadení | Kontrola uzemnenia - kontrola korodovania, očistenie a ošetrenie | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
93 | ZP, VP, DVP, ZVO, PR1 až PR6, tunelová rúra, úniková šachta | Požiarny vodovod, ohrev vodovodu | Kontrola uzemnenia - kontrola korodovania, očistenie a ošetrenie | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
94 |  |  | Denná stála služba | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
95 | ZP,VP,ZVO,DaVP | Vodojemy -- ZP, VP, ZVO, DaVP | Výkon servisnej činnosti elektrozariadení | 2 | 4 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
Systém chránenia zábleskovými ochranami
96 | ZP, VP, DVP, ZVO, | Zábleskové ochrany | Revízia, kontrola ochranných funkcií | 0.25 | 10 | [8 empty] | x | [15 empty] | 0
97 |  |  | vizuálna kontrola a očistenie
98 |  |  | dotiahnutie svoriek
99 |  |  | kontrola konfigurácie/nastavenia
100 |  |  | kontrola digitálnych a analógových vstupov a výstupov
101 |  |  | kontrola zaznamenaných udalostí
102 |  |  | kontrola blokovacích podmienok
103 |  |  | kontrola komunikácie s riadiacím systémom
104 |  |  | funkčné skúšky
105 |  |  | vystavenie protokolov
Zdroj zaistenia napájania, UPS, Diesel
106 | SSÚD Beharovce | Dieselgenerátor Petra 160CSA TAD 720GE | Výkon servisnej činnosti | 1 | 1 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
107 | ZVO | Dieselgenerátor Petra 2000C | Výkon servisnej činnosti | 1 | 1 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
108 | SSÚD Beharovce + tunel | záložné zdroje UPS | Servisný program pre UPS denne počas celého roka | 365 | 1 | x | [23 empty] | 0
109 |  |  | Stála služba
110 |  |  | Nepretržitá servisná pohotovosť pre nástup technika 24 hod. denne
111 |  |  | Nepretržitá servisná pohotovosť pre nástup technika 7 dní v týždni
112 |  |  | Nepretržitá prevádzka servisnej linky (Hot - Line )
113 |  |  | Násup k servisnému zásahu do 8 hodín od nahlásenia poruchy
114 |  |  | Odstránenie poruchy záložného zdroja v prevedení single, v ľubovolnom dni týždňa, v termíne od nástupu servisného technika do: 12 hod. pre inštalované záložné zdroje do výkonu 40kVA, 24 hod. pre inšt. záložné zdroje s výkonom 60-120 kVA, 48 hod. pre inštalované záložné zdroje od výkonu 120 kVA
115 |  |  | Odstránenie poruchy záložného systému v prevedení paralelnom redundantnom
116 |  |  | Trvalé zaistenie prevádzkyschopnosti systému
117 |  |  | Záväzný termín pre odstránenie poruchy je stanovený pre základnú dobu zálohovania zálož. zdroja, pre predĺženú dobu je nutné stanoviť termín vždy podľa typu a kapacity inštalovaných batériízaložného zdroja
118 |  |  | Telefonická asistencia počas prac. dní od 8:00 do 17:00 hod
119 |  |  | Spätné zavolanie do 2 hodín od vyžiadania služby v rámci telefonickej asistencie
120 |  |  | Preškolenie obsluhy záložného zdroja (periodické alebo podla pož. zákazníka) vrátane poskytnutia aktuálnej verzie technikej dokumentácie
121 |  |  | Pravidelná preventívna údržba záložného zdroja
122 |  |  | Priebežné vykonávanie upgrate a update záložného zdroja
123 |  |  | Pribežné vedenie prevádzkového denníku záložného zdroja
124 |  |  | Vykonávanie komplexnej revízie stavu záložného zdroja po 5-tich rokoch od uvednia záložného zdroja do prevádzky s vypraovaním písomného protokolu
125 | SSÚD Beharovce + tunel | záložné zdroje UPS | Profylaktická prehliadka | 1 | 16 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
126 |  |  | Profylaktická prehliadka záložného zdroja s vypracovaním písomného protokolu + termografia
127 |  |  | Vizuálna kontrola záložného zdroja (kabeláž, svorky, ventilátory, batérie)
128 |  |  | Overenie základných funkcií záložného zdroja (zapnutie a vypnutie, normálne prevádzkové podmienky, zálohovanie, koniec vybíjania, prehriatie, preťaženie - ak sa dá, pripojenie a odpojenie batérie, manuálny obtok, komunikácia)
129 |  |  | Kontrola funkčnosti pri prevádzkovej a menovitej záťaží
130 |  |  | Meranie menovitého napätia, prúdu a frekvencie stierača
131 |  |  | Meranie tvaru krivky napätia striedača
132 |  |  | Meranie harmonického skreslenia na výstupe
133 |  |  | Meranie napätia a prúdu usmerňovača
134 |  |  | Odstránenie prachu pre zlepšenie chladiacich pomerov vo výkonových prvkov
135 |  |  | Kontrola mechanickej funkčnosti ventilátorov
136 |  |  | Mehanická kontrola obvodov
137 |  |  | Kontrola dotiahnutia svoriek V UPS
138 | SSÚD Beharovce + tunel | záložné zdroje UPS | Skúška baterií záložného zdroja s vypracovaním písomného protokolu | 1 | 16 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
139 |  |  | Kapacitná skúška batérií - TORKEL
140 |  |  | Meranie celkového napätia a prúdu sady batérií
141 |  |  | Vizuálna kontrola stavu batérií
142 |  |  | Kontrola a dotiahnutie batériových prepojok
143 |  |  | Kontrola tesnosti batériovýh článkov
144 |  |  | Odstránenie prachu a nečistôt z batérií
145 |  |  | Konzervácia batériovýh kontaktov
146 |  |  | Vypracovanie protokolu o kapacitnej skúške
Dekompenzačné zariadenia
147 | VP, ZP | Kompenzačné rozvádzače RC1, RC2 | Výkon servisnej činnosti | 1 | 2 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 1.6
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Branisko - 1.6
Servis a údržba
Tunela Branisko - TC 450 Elektrická požiarna signailzácia
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
TC 450 Elektrická požiarna sgnalizácia
1 |  |  | Kontrola - denná | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
2 |  |  | Kontrola - mesačná | 8 | 1 | [11 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | 0
3 |  |  | Kontrola - štvrťročná | 3 | 1 | [12 empty] | x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | 0
4 |  |  | Kontrola - ročná | 1 | 1 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
5 |  |  | Spoluúčasť pri komplexných skúškach nadväznosti všetkých TC na požiar | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
TC 452.45 Stabilné hasiace zariadenia
6 |  |  | Kontrola denná | 365 | 12 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
7 |  |  | Kontrola týždenná | 53 | 12 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
8 |  |  | Kontrola mesačná | 12 | 12 |  |  | x | [20 empty] | Zabezpečuje NDS
9 |  |  | Kontrola štvrťročná | 2 | 12 | [12 empty] | x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | 0
10 |  |  | Kontrola polročná | 1 | 12 | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [13 empty] | 0
11 |  |  | Kontrola ročná | 1 | 12 | [6 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | 0
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 1.7
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Branisko - 1.7
Servis a údržba
Tunela Branisko - TC 462 Osvetlenie
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
TC 462 Osvetlenie
1 |  | Osvetlenie prejazdové Osvetlenie adaptačné Osvetlenie núdzových zálivov Osvetlenie požiarne (núdzové) Osvetlenie únikových ciest Osvetlenie vstupov do únikových ciest Osvetlenie nášľapných plôch do únikových ciest Osvetlenie vodiace Osvetlenie priečnych prepojení Vonkajšie osvetlenie komunikácie pred portálmi tunela Jasomer |  | 2 | 11 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS

## Pr. 1.8
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Branisko - 1.8
Servis a údržba
Tunela Branisko - TC požiarny vodovod
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
TC Požiarny vodovod
564-00
1 | 1 | Požiarny vodovod - hydranty | Kontrola a tlakové skúšky hydrantov | 1 | 122 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
2 | 2019-01-01 | Hydranty a uzávery (šupátka) v tuneli, kontrola funkčnosti aj hydrantové dvere |  |  | 41
3 | 2019-02-01 | Hydranty a uzávery (šupátka) na portáloch ZP, VP |  |  | 2
4 | 2019-03-01 | Hydranty v objektoch ZPO, suchovod ZVO |  |  | 3
5 | 2024-04-01 | Prenosne hasiace pristroje v objektoch tunela ( ZP,VP,ZVO) |  |  | 35
6 | 2024-05-01 | Prenosne hasiace pristroje v objektoch tunela ( SOS kabíny) |  |  | 44
7 |  | Protokoly a revizna správa |  | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
8 | 2 | Požiarny vodovod - armatury | Kontrola a funkčnosť armatúr | 1 | 4 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
9 | 2019-01-02 | sekčné uzávery, ( kontrola funkčnosti, zatvoriť a otvoriť ) |  |  | 2
10 | 2019-02-02 | AOV ( kontrola funkčnosti sluchom, odpušťanie navoliť z CRS ) |  |  | 2
11 |  | Protokoly |  | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
12 | 3 | Požiarny vodovod - vysokotlaké hadice | tlakové skúšky vysokotlakých hadíc | 1 | 100 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
13 | 2019-01-03 | kontrola a tlaková skúška |  |  | 100
14 |  | Protokoly a revizna správa |  | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
404-02.1
15 | 4 | Vodojem na ZP (čerpacia stanica) | Čistenie jednotlivých mokrých komôr | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
16 | 2019-01-04 | ľavá a pravá mokrá komora
551-00
17 | 5 | Vodojem na ZP ( čerpacia stanica ), strojnotechnická časť | Celkový servis ,kontrola nastavených parametrov a prevádzková funkčnosť režimov požiarneho vodovodu | 1 | 10 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
18 | 2019-01-05 | tlakové nádoby ( kontrola tlakov, prípadne dotlakovanie a revizia) |  |  | 2
19 | 2019-02-05 | čerpadlá pre PV kontrola chodu ( spravnosť funkcie, navoliť z CRS režim 2 chod na CS zapadného vodojemu), |  |  | 2
20 | 2019-03-05 | čerpadlo M100 na odpúšťanie, ( spravnosť funkcie, navoliť stav odpušťania z CRS) |  |  | 1
21 |  | Protokol o kompletnej skuške v nadväznosti na CRS |  |  | 1
551-01.1
22 | 6 | Vodojem na ZVO a prívod vody | Čistenie jednotlivých mokrých komôr | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
23 | 2019-01-06 | ľavá a pravá mokrá komora |  |  | 1
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 1.9
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Branisko - 1.9
Servis a údržba
Tunela Branisko - Chrbticová sieť
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Druh činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[7 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
Sieť chrbticová tunela Branisko
1 | ZP | SW_TUN_ZP, SW_TU2 | kontrola syslog a záloha | Profylaxia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
2 |  |  | kontrola výkonu |  | 12 | 4 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
3 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
4 |  |  | monitoring HW prostriedkov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
5 |  |  | monitoring sieťovej infraštruktúry a sieťových protokolov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
6 |  |  | kontrola napájania (redundantnosti zdrojov) |  | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
7 |  |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu | Údržba | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
8 |  |  | záloha konfigurácie, vrátane archivácie |  | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
9 |  |  | vyčistenie switcha |  | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
10 |  | R_TUN_ZP | kontrola syslog a záloha | Profylaxia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
11 |  |  | kontrola výkonu |  | 12 | 2 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
12 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
13 |  |  | monitoring HW prostriedkov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
14 |  |  | monitoring sieťovej infraštruktúry a sieťových protokolov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
15 |  |  | kontrola redundancie |  | 12 | 2 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
16 |  |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu | Údržba | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
17 |  |  | záloha konfigurácie, vrátane archivácie |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
18 |  |  | zmena konfigurácie podľa doporučenia výrobcu |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
19 |  |  | vyčistenie routera |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
20 | VP | SW_TUN_VP | kontrola syslog a záloha | Profylaxia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
21 |  |  | kontrola výkonu |  | 12 | 2 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
22 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
23 |  |  | monitoring HW prostriedkov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
24 |  |  | monitoring sieťovej infraštruktúry a sieťových protokolov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
25 |  |  | kontrola napájania (redundantnosti zdrojov) |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
26 |  |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu | Údržba | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
27 |  |  | záloha konfigurácie, vrátane archivácie |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
28 |  |  | vyčistenie switcha |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
29 | PR 1 až PR 6 | SW_PR1 SW_PR2 SW_PR3 SW_PR4 SW_PR5 SW_PR6 | kontrola syslog a záloha | Profylaxia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
30 |  |  | kontrola výkonu |  | 12 | 6 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
31 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
32 |  |  | monitoring HW prostriedkov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
33 |  |  | monitoring sieťovej infraštruktúry a sieťových protokolov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
34 |  |  | kontrola napájania (redundantnosti zdrojov) |  | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
35 |  |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu | Údržba | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
36 |  |  | záloha konfigurácie, vrátane archivácie |  | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
37 |  |  | vyčistenie switcha |  | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
38 | DaVP | SW_DVP | kontrola syslog a záloha | Profylaxia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
39 |  |  | kontrola výkonu |  | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
40 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
41 |  |  | monitoring HW prostriedkov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
42 |  |  | monitoring sieťovej infraštruktúry a sieťových protokolov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
43 |  |  | kontrola napájania (redundantnosti zdrojov) |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
44 |  |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu | Údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
45 |  |  | záloha konfigurácie, vrátane archivácie |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
46 |  |  | vyčistenie switcha |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
47 | ZVO | SW_ZVO | kontrola syslog a záloha | Profylaxia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
48 |  |  | kontrola výkonu |  | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
49 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
50 |  |  | monitoring HW prostriedkov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
51 |  |  | monitoring sieťovej infraštruktúry a sieťových protokolov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
52 |  |  | kontrola napájania (redundantnosti zdrojov) |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
53 |  |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu | Údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
54 |  |  | záloha konfigurácie, vrátane archivácie |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
55 |  |  | vyčistenie switcha |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Sieť operátorského pracoviska
56 | SSÚD10 | SW_OP_SSUD SW_IOP_SSUD | kontrola syslog a záloha | Profylaxia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
57 |  |  | kontrola výkonu |  | 12 | 4 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
58 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
59 |  |  | monitoring HW prostriedkov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
60 |  |  | monitoring sieťovej infraštruktúry a sieťových protokolov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
61 |  |  | kontrola napájania (redundantnosti zdrojov) |  | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
62 |  |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu | Údržba | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
63 |  |  | záloha konfigurácie, vrátane archivácie |  | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
64 |  |  | vyčistenie switcha |  | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
65 |  | R_IOP_SSUD | kontrola syslog a záloha | Profylaxia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
66 |  |  | kontrola výkonu |  | 12 | 2 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
67 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
68 |  |  | monitoring HW prostriedkov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
69 |  |  | monitoring sieťovej infraštruktúry a sieťových protokolov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
70 |  |  | kontrola redundancie |  | 12 | 2 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
71 |  |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu | Údržba | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
72 |  |  | záloha konfigurácie, vrátane archivácie |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
73 |  |  | zmena konfigurácie podľa doporučenia výrobcu |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
74 |  |  | vyčistenie routera |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
75 |  | Monitoring siete | kontrola syslog | Profylaxia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
76 |  |  | kontrola výkonu |  | 12 | 1 |  |  |  | x | [20 empty] | 0
77 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
78 |  |  | kontrola redundancie |  | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
79 |  |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu | Údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
80 |  |  | záloha konfigurácie |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
81 |  |  | zmena konfigurácie podľa doporučenia výrobcu |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
82 |  |  | vyčistenie routera |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
83 | ZP | SW_OP_ZP | kontrola syslog a záloha | Profylaxia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
84 |  |  | kontrola výkonu |  | 12 | 2 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
85 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
86 |  |  | monitoring HW prostriedkov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
87 |  |  | monitoring sieťovej infraštruktúry a sieťových protokolov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
88 |  |  | kontrola napájania (redundantnosti zdrojov) |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
89 |  |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu | Údržba | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
90 |  |  | záloha konfigurácie, vrátane archivácie |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
91 |  |  | vyčistenie switcha |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Operátorské pracovisko dočasného riadenia tunela Branisko - konzola tunelového rozhlasu s PC klientom tunelového rozhlasu
92 | ZP | PC - TR | kontrola syslog a záloha | Profylaxia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
93 |  |  | kontrola výkonu |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
94 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
95 |  |  | monitoring HW prostriedkov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
96 |  |  | kontrola celistvosti databáz |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
97 |  |  | vyčistenie pevných diskov | Údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
98 |  |  | scan pevných diskov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
99 |  |  | kontrola zaplnenia a defragmentácia pevných diskov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
100 |  |  | update systému podľa odporúčaní výrobcu |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
101 |  |  | antivírová kontrola |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
102 |  |  | test HW prostriedkov a stability systému |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
103 |  |  | kontrola celistvosti a fixsácie prepojovacích káblov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
104 |  |  | hĺbkové čistenie zostavy |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
105 |  | Pult operátora PRS-CRS + PRS-CSNKP | akustická skúška, kontrola dohľadu nad linkami polohy | Profylaxia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
106 |  |  | kontrola počuteľnosti a zrozumiteľnosti |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
107 |  |  | kontrola celistvosti a fixsácie prepojovacích káblov | Údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
108 |  |  | očistenie, ošetrenie, komplexná vizuálna kontrola - údržba |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
109 |  | Ovládacia konzola FM rádia - RTC_4 | vizuálna kontrola technického stavu | Profylaxia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
110 |  |  | profylaktická prehliadka CRS PC stanice |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
111 |  |  | kontrola funkčnosti a diagnostika CRS RTC |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
112 |  |  | kontrola napájacieho zdroja premerania napájacích napätí | Údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
113 |  |  | skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
114 |  | Zariadenia núdzového volania - vizualizačný dotykový panel CRS Operátorský Vizualizačný TBR4 | kontrola syslog a záloha | Profylaxia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
115 |  |  | kontrola výkonu |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
116 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
117 |  |  | monitoring HW prostriedkov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
118 |  |  | kontrola celistvosti databáz |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
119 |  |  | vyčistenie pevných diskov | Údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
120 |  |  | scan pevných diskov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
121 |  |  | kontrola zaplnenia a defragmentácia pevných diskov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
122 |  |  | update systému podľa odporúčaní výrobcu |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
123 |  |  | antivírová kontrola |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
124 |  |  | test HW prostriedkov a stability systému |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
125 |  |  | skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
126 |  |  | kontrola celistvosti a fixsácie prepojovacích káblov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
127 |  |  | hĺbkové čistenie zostavy |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
128 |  |  | skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
129 |  | Zariadenia núdzového volania - vizualizačný dotykový panel CRS Vizualizačný VPT_ZP | vizuálna kontrola technického stavu | Profylaxia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
130 |  |  | kontrola syslog a záloha |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
131 |  |  | profylaktická prehliadka CRS PC stanice |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
132 |  |  | kontrola funkčnosti a diagnostika CRS RTC |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
133 |  |  | kontrola napájacieho zdroja premerania napájacích napätí | Údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
134 |  |  | skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
135 | VP | Zariadenia núdzového volania - vizualizačný dotykový panel CRS VPT_VP | vizuálna kontrola technického stavu | Profylaxia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
136 |  |  | kontrola syslog a záloha |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
137 |  |  | profylaktická prehliadka CRS PC stanice |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
138 |  |  | kontrola funkčnosti a diagnostika CRS RTC |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
139 |  |  | kontrola napájacieho zdroja premerania napájacích napätí | Údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
140 |  |  | skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN - údržba |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
141 | ZP | Ovládací panel kamerového systému s PC klientom a zobrazovacími panelmi PC - Video-R | kontrola syslog a záloha | Profylaxia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
142 |  |  | kontrola výkonu |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
143 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
144 |  |  | monitoring HW prostriedkov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
145 |  |  | kontrola celistvosti databáz |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
146 |  |  | vyčistenie pevných diskov | Údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
147 |  |  | scan pevných diskov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
148 |  |  | kontrola zaplnenia a defragmentácia pevných diskov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
149 |  |  | update systému podľa odporúčaní výrobcu |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
150 |  |  | antivírová kontrola |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
151 |  |  | test HW prostriedkov a stability systému |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
152 |  |  | kontrola celistvosti a fixsácie prepojovacích káblov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
153 |  |  | hĺbkové čistenie zostavy |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
154 |  | Ovládací panel kamerového systému s PC klientom a zobrazovacími panelmi Ovládací pult s joystickom | očistenie, ošetrenie, komplexná vizuálna kontrola | Profylaxia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
155 |  |  | kontrola správnej funkcie joisticku a mechanických prvkov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
156 |  |  | kontrola celistvosti a fixsácie prepojovacích káblov | Údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
157 |  |  | kontrola napájacieho zdroja a napájacích napätí |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Integrácia CRS tunelov Branisko a Šibenik
158 | SSÚD | SCADA_SSÚD_1 SCADA_SSÚD_2 | kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) | Profylaxia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
159 |  |  | kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
160 |  |  | kontrola zaplnenia hard diskov a ich defragmentácia |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
161 |  |  | kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
162 |  |  | kontrola fixácie a celistvosti prepojovacích káblov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
163 |  |  | kontrola redundancie sustému |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
164 |  |  | kontrola komunikácie s podradenými servermi |  | 12 | 2 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
165 |  |  | kontrola komunikácie s apl. |  | 12 | 2 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
166 |  |  | verifikácia celistvosti databáz a ich zálohovanie | Údržba | 12 | 2 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
167 |  |  | verifikácie signalizácie alarmov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
168 |  |  | verifikácia signalizácie trendov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
169 |  |  | test havarijných stavov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
170 |  |  | update systému podľa odporúčaní výrobcu |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
171 |  |  | antivírová kontrola |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
172 |  | Integrácia CRS tunelov Branisko a Šibenik PC_CRS-IOP_1 PC_CRS-IOP_2 | kontrola syslog a záloha | Profylaxia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
173 |  |  | kontrola výkonu |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
174 |  |  | kontrola portov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
175 |  |  | monitoring HW prostriedkov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
176 |  |  | kontrola celistvosti databáz |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
177 |  |  | vyčistenie pevných diskov | Údržba | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
178 |  |  | scan pevných diskov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
179 |  |  | kontrola zaplnenia a defragmentácia pevných diskov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
180 |  |  | update systému podľa odporúčaní výrobcu |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
181 |  |  | antivírová kontrola |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
182 |  |  | test HW prostriedkov a stability systému |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
183 |  |  | kontrola celistvosti a fixsácie prepojovacích káblov |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
184 |  |  | hĺbkové čistenie zostavy |  | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
185 |  | Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
186 |  | Spracovanie protokolov k jednotlivým úkonom |  |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Všeobecné
187 |  | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov |  | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [30 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [30 empty] | 0

## Pr. 1.10
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Branisko - 1.10
Servis a údržba
Tunela Branisko - Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízne správy podľa Vyhlášky č. 508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Poradové číslo | Zariadenie/Objekt | Prostredie podľa DSV, protokolu a OPaOS | Perióda | Východisková revízia | Posledná OPaOS | Počet úkonov | Množstvo | Harmonogram údržby a servisných činností |  |  |  |  | Jednotková cena (€ bez DPH) | Celková cena (€ bez DPH)
Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
Nasledujúca OPaOS/Plán v roku
[8 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | Rozvody VN | 3.1.1 | 5 | 2002-12-09 | 2018-10-15 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
2 | Napojenie rozvádzača BR01-W-S,pole 1,2 BR01-W-S (RM11) | 3.1.1 | 5 | 2002-12-11 | 2022-06-22 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
3 | Napojenie rozvádzača BR02-M-S,pole 1,2 BR02-M-S(RM31) | 3.1.1 | 5 | 2002-12-11 | 2022-06-22 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
4 | Napojenie rozvádzača BR03-O-S,pole 1,2 BR03-O-S1(RM21) | 3.1.1 | 5 | 2002-11-27 | 2022-06-22 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
5 | Napojenie rozvádzača BR04-L-S,pole 1,2 BR04-L-S(RM41) | 3.1.1 | 5 | 2002-12-11 | 2022-06-22 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
6 | Napájanie podružných rozvodní US1-US6 tunela Branisko ( 990V ) | 3.1.1 | 5 | 2002-12-15 | 2023-05-26 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
7 | Napojenie polí rozvádzačov portálov a PR, osvetlenie PR | 3.1.1 | 5 | 23 a 25.4.2003 | 2023-06-27 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
8 | Doplnenie vývodov pre svetelné značky nad UCO | 3.1.1,3.2.4 3.2.5 | 1 | 24 a 25.4.2003 | 2023-05-26 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
9 | Napojenie rozvádzača CRS v miestnosti č. 1.03 - ZP | 3.1.1 | 5 | 2003-04-24 | 2023-05-26 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
10 | Ovladanie VO a osv. v kolektore, doplnenie rozv.RM41/pole5 | 3.1.1, 3.2.3, 4.1.1 | 3 | 2003-04-24 | 2024-02-14 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
11 | Napojenie rozvadzačov požiar.vodovodu do nn rozvodní DaVP, VP, ZVO, ZP | 3.1.1, 3.2.3 | 3 | 2003-04-23 | 2018-08-30 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
12 | Uzemnenie CRS - VP, ZP | 4.1.1 | 4 | 2003-04-11 | 2023-08-15 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
13 | NN rozvody pre ventilátory v unikovej štôlni, rozvádzače ventilátorov RM15, RM25 | 3.1.1, 3.2.3 | 3 | 2003-04-15 | 2018-08-28 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
14 | NN rozvody pre napajanie klapiek ventilacie tunela | 3.1.1, 3.2.3, 3.2.5 | 3 | 9. a 11.4.2003 | 2021-10-08 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
15 | NN rozvody pre SOS skrine vrátane pospojovania | 3.1.1, 3.2.5, 3.2.4 | 1 | 9. a 11.4.2003 | 2022-10-19 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
16 | Napájanie SOS skríň | 3.1.1 | 5 | 2003-04-11 | 2018-06-19 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
17 | Doplnková ochrana pospájaním - medzistrop tunela | 3.2.1, 3.2.3 | 3 | 2002-10-25 | 2021-05-11 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
18 | Doplnková ochrana pospájaním - ZVO | 311,321,323,325 | 3 | 2002-10-05 | 2020-12-30 | 1 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
19 | Doplnková ochrana pospájaním - ZP | 3.1.1, 3.2.1, 3.2.3 | 3 | 2002-08-23 | 2020-12-30 | 1 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
20 | Doplnková ochrana pospájaním - DVaP | 3.1.1 | 5 | 2002-09-20 | 2020-12-30 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
21 | Doplnková ochrana pospájaním - podstanice US1 - US6 | 3.1.1 | 5 | 2002-11-27 | 2020-12-30 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
22 | Doplnková ochrana pospájaním - VP | 3.1.1, 3.2.1, 3.2.3 | 3 | 2002-09-06 | 2020-12-30 | 1 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
23 | Rozvodňa VN - ZP + OPaOS č.76, 46 časť ZP | 311,321,323,411, 325 | 3 | 2003-04-13 | 2022-10-31 | 2 | 1 | x |  |  | x |  |  | 0
24 | Rozvodňa VN - VP + OPaOS č.77, 46 časť VP | 311,321,323,411, 325 | 3 | 2003-04-15 | 2022-10-31 | 2 | 1 | x |  |  | x |  |  | 0
25 | Rozvodňa VN - DVP + OPaOS č.46 časť DVP | 311,321,323,411, 325 | 3 | 2003-04-16 | 2022-10-31 | 2 | 1 | x |  |  | x |  |  | 0
26 | Rozvodňa VN - ZVO + OPaOS č.47 | 311,321,323,411, 325 | 3 | 2003-04-24 | 2022-10-31 | 2 | 1 | x |  |  | x |  |  | 0
27 | Západný portál - časť Elektro SO 401 - 01.4 - inštalacia a požiarné klapky | 3.1.1 | 5 | 1/2002-2/2003 | 2021-03-08 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
28 | Západný portál - časť Elektro SO 401 - 01.4 - inštalacia VN kolektor | 3.1.1, 3.2.3 | 3 | 1/2002-2/2003 | 2021-03-08 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
29 | Východný portál - časť Elektro SO 405 - 01.3 - inštalacia a požiarné klapky | 3.1.1 | 5 | 1/2002-2/2003 | 2021-02-12 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
30 | Východný portál - časť Elektro SO 405 - 01.3 - inštalacia VN kolektor | 311,321,411,323 | 3 | 1/2002-2/2003 | 2021-02-12 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
31 | DaVP - časť Elektro SO 404 - 03 - inštalacia a požiarné klapky | 3.1.1 | 5 | 1/2002-2/2003 | 2023-03-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
32 | ZVO - časť Elektro SO 404 - 01 - inštalacia a požiarné klapky | 3.1.1 | 5 | 1/2002-2/2003 | 2023-03-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
33 | Osvetlenie tunela (TC 462-51.1) | 311,324, 325, | 1 | 2003-02-01 | 2022-10-19 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
34 | Požiarné nudzové osvetlenie | 311,324, 325, | 1 | 2003-02-01 | 2022-10-31 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
35 | Silnoprudové kábelové rozvody pre dispečing v SÚD z R-UPS | 3.1.1 | 5 | 2003-05-06 | 2023-05-26 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
36 | Osvetlenie UŠ, UC, VP korytnačka | 3.1.1, 3.2.3 | 3 | 2003-05-20 | 2021-01-29 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
37 | Aktivny bleskozvod VP, uzemnenie | 4.1.1 | 1 | 2003-06-05 | 2023-05-26 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
38 | Aktivny bleskozvod VP - funkčná skúška | 4.1.1 | 1 |  | 2023-05-26 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
39 | Aktivny bleskozvod ZP, uzemnenie | 4.1.1 | 1 | 2003-06-05 | 2023-05-26 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
40 | Aktivny bleskozvod ZP - funkčná skúška | 4.1.1 | 1 |  | 2023-05-26 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
41 | Uzemňovacia sústava tunela - hlavná tunelová rúra, NZ, PR - ochrana staveb.konštrukcie pred účinkami bludivých prúdov |  | 5 | 08/2002 - 09/2002 | 2015-10-14 | 1 | 1 | x | [5 empty] | 0
42 | Uzemňovacia sústava tunela - vetracia šachta |  | 5 | 02/2001 - 09/2001 | 2014-08-28 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
43 | Hlavný pohon VZT vrátane jeho napojenia do rozvádzačov RM12, RM22, RM42, RM43 Zahrňa aj správy OPaOS č. 7, 8, 9, 40 | 3.1.1 | 5 | 7.4 - 20.6.2003 | 2022-07-12 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
44 | Meranie fyzikalných veličín | 311,323, 324,325 | 1 | 13 - 19.5.2003 | 2022-10-21 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
45 | Stožiar s anténami pre radiové zariadenia v tuneli Branisko, ochrana pred bleskom - stožiar na SSUD | 4.1.1 | 4 | 2003-04-08 | 2018-07-27 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
46 | Klimatizačné jednotky - východný portál, správa 010/2006 | 3.1.1 | 3 | 2004-10-19 | 2020-12-14 | 1 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
47 | Klimatizačné jednotky - západný portál, správa 011/2006 + CRS miestnosť | 3.1.1 | 3 | 2004-10-19 | 2020-12-14 | 1 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
48 | Klimatizačné jednotky - DaVP, správa 012/2006 | 3.1.1 | 3 | 2004-10-19 | 2020-12-14 | 1 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
49 | Stabilné hasiace zariadenia - napojenie SHZ | 3.1.1, 3.2.3 | 3 | 2003-07-28 | 2022-06-22 | 2 | 1 | x |  |  | x |  |  | 0
50 | Radiokomunikáčne zar. pre prenos sig. mobil. telefonov v tuneli, vrátane premerania zemných odporov antén ZP, VP | 3.1.1, 4.1.1 | 4 |  | 2020-03-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
51 | Uzatvorený TV okruh, kabelové trasy, napajanie video kamier | 321,323, 324,325 | 1 | 2.3-17.4.2003 | 2022-10-19 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
52 | Meranie napätia, prúdu v sieti 3x22kV, 50Hz rezervná žila |  | 1 | 2006-08-16 | 2023-05-26 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
53 | Požiarný vodovod, hydranty - uzemnenie | 323, 324, 325 | 1 | 13 - 16.5.2003 | 2022-10-18 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
54 | Riadenie dopravy - dopravné značenie PS 432-24 | 325, 324, 311 | 1 | 6-15.5.2003 | 2023-06-27 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
55 | Dekompenzácia NN rozvodní R11 a R21 | 3.1.1 | 5 | 2005-01-14 | 2020-02-11 | 1 | 2 | x |  |  |  |  | - | -
56 | Osvetlenie pred východným portálom | 3.1.1, 4.1.1 | 4 | 2003-06-11 | 2019-04-04 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
57 | Vodojem pri ZP - stavebná elektroinštalácia + NN pripojka + elektrotechnologická časť + OPOS č.123 | 3.1.1, 3.2.3 | 3 | 2003-05-14 | 2018-07-09 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
58 | Branisko redukčná šachta DaVP | 3.1.1, 3.2.3 | 3 | 2003-05-14 | 2018-08-30 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
59 | Branisko redukčná šachta VP + OPOS č.123, + OPOS č. 84 časť VP | 3.1.1, 3.2.3 | 3 | 2003-05-14 | 2017-10-18 | 1 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
60 | Ohrev hydrantov H1-H5 | 3.1.1, 3.2.3 | 3 | 2003-05-14 | 2023-05-26 | 1 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
61 | Mostový žeriav ZP | 3.1.1, 3.2.8 | 2 | 2002-02-19 | 2023-02-23 | 2 | 1 |  |  | x |  | x |  | 0
62 | Mostový žeriav VP | 3.1.1, 3.2.8 | 2 | 2002-04-22 | 2023-02-23 | 2 | 1 |  |  | x |  | x |  | 0
63 | Mostový žeriav ZVO - vrátane hl. vypínača | 3.1.1, 3.2.8 | 2 | 2002-03-26 | 2023-02-23 | 2 | 1 |  |  | x |  | x |  | 0
64 | Vyskozdvižná hydraulická nožnicová plošina HPVM10/12 | 3.1.1 | 1 |  | 2023-06-27 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
65 | Zdroje zálohovaného napájania v tunely | 3.1.1 | 5 | 2002-11-27 | 2022-12-13 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
66 | Uzemnenie VP | 323, 411 | 3 | 2003-06-18 | 2021-05-18 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
67 | Uzemnenie ZP | 323, 411 | 3 | 2003-05-16 | 2021-05-18 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
68 | Osvetlenie pred zapadným portálom | 3.1.1, 4.1.1 | 4 | 2003-06-11 | 2019-10-16 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
69 | Aktivny bleskozvod ZVO, uzemnenie | 4.1.1 | 1 | 2002-03-25 | 2023-05-26 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
70 | Aktivny bleskozvod ZVO - funkčná skúška | 4.1.1 | 1 | 2002-03-25 | 2023-05-26 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
71 | Uloženie zemniacích pásov do základov stavby ZVO - uzemnenie | 4.1.1, 3.2.3 | 3 | 2002-09-25 | 2022-10-31 | 2 | 1 | x |  |  | x |  |  | 0
72 | Zmena ovládania oceľových dverí v UŠ ZP / VP | protokol 1/2013 | 2 | 2016-06-16 | 2022-06-02 | 2 | 1 |  | x |  | x |  |  | 0
73 | EPS - tunel napojenie polí ZP, DaVP, VP | 3.1.1 | 5 | 2003-05-14 | 2020-02-11 | - | - | x |  |  |  |  | - | -
74 | Vonkajšie osvetlenie ZVO, uzemnenie VO | 3.1.1 ,4.1.1 | 4 |  | 2017-07-21 | 1 | 1 | x |  |  |  | x |  | 0
75 | ZP vetranie VZT1 vzduchotechnika, obvody elektro MaR pre VZT1 č.030103 | 3.1.1 | 5 | 10.1.2003 | 2023-03-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
76 | VP vetranie VZT2 vzduchotechnika, obvody elektro MaR pre VZT2 č.030104 | 3.1.1 | 5 | 2003-01-10 | 2023-03-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
77 | ZVO vetranie VZT3 vzduchotechnika, obvody elektro MaR pre VZT3 č.030102 | 3.1.1 | 5 | 2003-01-10 | 2023-03-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
78 | DaVP vetranie VZT4 vzduchotechnika, obvody elektro MaR pre VZT4 č.030105 | 3.1.1 | 5 | 2003-01-10 | 2023-03-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
79 | PR VZT5.1 vzduchotechnika, obvody elektro MaR pre VZT5.1 č. 030106 | 3.1.1 | 5 | 2003-01-10 | 2023-03-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
80 | PR VZT5.2 vzduchotechnika, obvody elektro MaR pre VZT5.2 č. 030107 | 3.1.1 | 5 | 2003-01-10 | 2023-03-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
81 | PR VZT5.3 vzduchotechnika, obvody elektro MaR pre VZT5.3 č. 030108 | 3.1.1 | 5 | 2003-01-10 | 2023-03-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
82 | PR VZT5.4 vzduchotechnika, obvody elektro MaR pre VZT5.4 č. 030109 | 3.1.1 | 5 | 2003-01-10 | 2023-03-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
83 | PR VZT5.5 vzduchotechnika, obvody elektro MaR pre VZT5.5 č. 030110 | 3.1.1 | 5 | 2003-01-10 | 2023-03-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
84 | PR VZT5.6 vzduchotechnika, obvody elektro MaR pre VZT5.6 č. 030111 | 3.1.1 | 5 | 2003-01-10 | 2023-03-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
85 | Uzemňovacia sústava tunela - DaVP - ochrana staveb.konštrukcie pred účinkami bludivých prúdov |  | 5 | 2.2001/9.2001 | 2020-03-26 | 1 | 1 | x | [5 empty] | 0
86 | ZVO - Napájanie ponorného čerpadla vody a odvlhčovacej súpravy | 3.1.1, 3.2.3 | 3 | 2003-06-03 | 2020-04-15 | 1 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
87 | Evakuačný rozhlas - napojenie rozvádzačov ATRACK ZP, DaVP, VP, SSÚD + OPOS č.124 EVAC | 3.1.1 | 1 | 2008-12-15 | 2023-06-13 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
88 | SO 504-02 Vodojem ZVO silnoprudové rozvody | 3.2.3 | 3 | 2001-12-03 | 2018-07-10 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
89 | Požiarné klapky PR1 - PR6 | 3.1.1, 3.2.3 | 3 |  | 2021-01-29 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
90 | Elektrická inštalácia nn pohyblivej pracovnej plošiny GENIE typ GS26/46 v.č. GS4608 - 94 221 | 4.1.1 | 1 | 2008-12-22 | 2023-06-22 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
91 | Elektrická inštalácia nn pohyblivej pracovnej plošiny GENIE typ GS26/46 v.č. GS4608 - 94 362 | 4.1.1 | 1 | 2008-12-22 | 2023-06-22 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
92 | Rozvody nízkeho a malého napätia vo VN priestoroch R1, R2, R3, R4 | 3.1.1. | 5 | 2003-04-13 | 2018-03-07 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
93 | Rozvody nízkeho a malého napätia v poliach CRS ZP (109a), DaVP (109b), VP (109c), ZVO (109d), PR1 - P6 (109e) | 3.1.1. | 5 |  | 2023-04-27 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
94 | Doplnenie vodiaceho osvetlenia SMARTSTUD | 3.1.1 | 5 | 2013-01-23 | 2023-11-10 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
95 | Doplnenie vodiaceho osvetlenia SECULED | 3.1.1, 3.2.3 | 3 | 2013-01-23 | 2023-11-10 | 1 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
96 | Trojfázový elektrický zdrojový agregát kontajner A, B, vonkajšie priestory vratane OPOS č.115 | protokol č.201 171 04 | 1 | 2012-06-28 | 2023-05-26 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
97 | Branisko VN prípojka a trafostanica pre záložné napájanie tunela | protokol č.201 171 04 | 3 | 2012-10-17 | 2023-10-12 | 1 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
98 | Odvetranie vodojemov - tunel Branisko Vodojem pri ZP - MaR a PRS VZT | protokol č. 2013/1 | 3 | 2015-09-29 | 2022-10-27 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
99 | Odvetranie vodojemov - tunel Branisko Vodojem pri ZVO - MaR a PRS VZT | protokol č. 2013/1 | 3 | 2015-09-29 | 2022-10-27 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
100 | Napájanie svetelných informačných značiek núdzových zálivov | protokol č. 2013/1 | 1 | 2016-05-17 | 2023-06-27 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
101 | Elektroinštalacia klimatizácie - EZ (velín) | protokol č. 293/97 | 5 | 2017-09-25 | 2022-10-21 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
102 | Rozvádzač ventilátora VA1, označenie RM42.1 ZVO | protokol č. 2013/1 | 3 | máj 2019 | 2022-07-12 | 2 | 1 | x |  |  | x |  |  | 0
103 | Rozvádzač ventilátora VA2, označenie RM42.2 ZVO | protokol č. 2013/1 | 3 | máj 2019 | 2022-07-12 | 2 | 1 | x |  |  | x |  |  | 0
104 | Doplnenie transformátora T312 a DaVP Tunela Branisko - elektroinštalácia | protokol č. 2013/1 AF4 | 5 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 1 | 1 | x | [5 empty] | 0
105 | Meranie najvyššej povolenej rýchlosti | protokol č. 2013/1 | 3 | 2017-04-26 | 2024-05-27 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
106 | Revízia oceľovej konštrukcie stožiarov – statika Anténny stožiar výšky 35m, SSÚD Beharovce Anténny stožiar výšky 6m, Východný portál (tunela Branisko) Anténny stožiar UDO-16, Fričovce |  | 1 |  | 2024-05-31 | 4 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [13 empty] | 0

## Pr. 2
Príloha č. 2: Cena za náhradné diely tunela Branisko
Zoznam náhradných dielov
Tunela Branisko - Sumár
Príloha č. | Tunel Branisko | Celková cena v EUR (bez DPH)
2.1 | SC 401, 404, 405 - Elektorinštalácia v objektoch | 0
2.2 | TC 412 Vzduchotecnické zariadenia | 0
2.3 | TC 413 Technologické vybavenie únikovej štôlne | 0
2.4 | TC 422 Bezpečnostné zariadenia v tuneli | 0
2.5 | TC 432 Centrálny riadiaci systém | 0
2.6 | TC 442 Napájanie tunela elektrickou energiou | 0
2.7 | TC 450 Elektrická požiarna sgnalizácia | 0
2.8 | TC 462 Osvetlenie | 0
2.9 | SC 564 Vybavenie požiarnych výklenkov | Zabezpečuje NDS
2.10 | TC Požiarny vodovod | 0
2.11 | Chrbticová sieť | 0
| Celková suma za náhradné diely za 4 kalendárne roky v € bez DPH: | 0
| DPH 23% | 0
| Celková suma za náhradné diely za 4 kalendárne roky v € s DPH: | 0
V .................................. dňa ...........................
............................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Pr. 2.1
Príloha č. 2: Cena za náhradné diely tunela Branisko - 2.1
Zoznam náhradných dielov
Tunel Branisko
Poradové číslo | Objekt/ Celok | Popis náhradného dielu/ Technologické zariadnie | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  |  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
SC 401, 404, 405 - Elektorinštalácia v objektoch
1 | 404.03 | Svietidlá pre vlhké priestory | Trilux | Obj. č. 2715N/258, zdroje 2 x 58W, IP65, |  |  | 1 |  | 0
2 | 404.03 | Svietidlá pre vlhké priestory | Trilux | Obj. č. 2715N/136, zdroje 1 x 36W, IP65, |  |  | 1 |  | 0
3 | 404.03 | Svietidlá TRILUX, obj. č. 2510/258 RPV | Trilux | obj. č. 2510/258 RPV zdroje 2 x 58W, IP20 |  |  | 1 |  | 0
4 | 404.03 | El. Konvektor | FENIX Slovensko | ECOFLEX EL 10 1000W , IP24 |  |  | 1 |  | 0
5 | 404.03 | El. Konvektor | FENIX Slovensko | ECOFLEX EL 20 2000W , IP24 |  |  | 1 |  | 0
6 | 404.03 | Zásuvka | ABB | TANGO, typ 5518A-A2349B 16A/250V ~ IP20, |  |  | 1 |  | 0
7 | 404.03 | Zásuvka trojpólová nástenná |  | 400V/16A, 3+N+PE |  |  | 1 |  | 0
8 | 404.03 | Spínač Tango rad.1 | ABB | 3558A-A651B |  |  | 1 |  | 0
9 | 404.03 | Spínač Tango rad.6 | ABB | 3558A-A651B |  |  | 1 |  | 0
10 | 404.03 | Ovládacie dvojtlačidlo so signálkou v skrinke |  | ZAP.-zelené, VYP.-žlté, signálka-biela, krytie IP20 |  |  | 1 |  | 0
11 | 404.01.4 RS1 | Istič | Schrack | B 25/3 |  |  | 1 |  | 0
12 | 404.01.4 RS1 | Istič | Schrack | B 16/3 |  |  | 1 |  | 0
13 | 404.01.4 RS1 | Istič | Schrack | B 10/1 |  |  | 1 |  | 0
14 | 404.01.4 RS1 | Istič | Schrack | B 16/1 |  |  | 1 |  | 0
15 | 401.01.4 | Svietidlá žiarivkové pre vlhké priestory | Trilux | 2715N/236, zdroje 2 x 36W, IP65, |  |  | 1 |  | 0
16 | 401.01.4 | Svietidlá žiarivkové - antireflexné | Trilux | 2510/258 RPV, IP20, 2x58 |  |  | 1 |  | 0
17 | 401.01.4 | Svietidlá žiarivkové pre vlhké priestory | Trilux | 7482 PC/TCL18, IP65, 2x18W |  |  | 1 |  | 0
18 | 401.01.4 | Svietidlo s krytom pre vonkajšie priestory, pre jednopäticovú žiarivku | Elektrosvit | 5810301, IP65, 22W |  |  | 1 |  | 0
19 | 401.01.4 | Svetlomet, | Elektrosvit | 734 01 03-SHC 400W |  |  | 1 |  | 0
20 | 401.01.4 | Predradnikova skrina pre svetlomet | Elektrosvit | 605.1 |  |  | 1 |  | 0
21 | 401.01.4 | Prietokový ohrievač vody | Hakl | TS 135 – drezový 230V~, 50Hz, 16A, 3,5kW, IP20 |  |  | 1 |  | 0
22 | 401.01.4 | Spínač jednopólový do vonk. prostredia, rad. 1So, IP66 | ABB | 3558-01750 |  |  | 1 |  | 0
23 | 401.01.4 | Ovládač zapínací do vlh.prostr.radenie 1/0So , IP66 | ABB | 3558-91752 |  |  | 1 |  | 0
24 | 401.01.4 | Elektronický termostat pre montáž na DIN lištu | DEVI | Devireg 810, –15C -+5C, 180-250V ~50Hz, IP20 |  |  | 1 |  | 0
25 | 401.01.4 | Elektronický termostat pre montáž na DIN lištu | DEVI | Devireg 330, –10C - +10C, 180-250V~50Hz, IP20 |  |  | 1 |  | 0
26 | 405.01.3 RS1 | Istič | Schrack | C 2/1 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 2.2
Príloha č. 2: Cena za náhradné diely tunela Branisko - 2.2
Zoznam náhradných dielov
Tunel Branisko
Poradové číslo | Objekt/ Celok | Popis náhradného dielu/ Technologické zariadnie | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  |  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
TC 412 Vzduchotecnické zariadenia
420. 03 Polopriečne vetranie pri východnom portáli VP - Technologia, Napajanie NN, MaR
Ventilátor VZO TAF 28/14/1
1 |  | Frekvenčný menič | ALSTOM | ALSPA MD 2000 740/840-690 AC |  |  | 1 |  | 0
2 |  | Motor | SCHORCH | DB2458X-DZ72L-Z |  |  | 1 |  | 0
3 |  | Ložisko motora | SKF/FAG | NU326M |  |  | 1 |  | 0
4 |  | Ložisko motora | SKF/FAG | 6326MC3 ISOL |  |  | 1 |  | 0
5 |  | Merač teploty vzduchu |  | PT100 |  |  | 1 |  | 0
6 |  | Snímacia jednotka chvenia |  | Fa.SPM. MG4 |  |  | 1 |  | 0
7 |  | SET lopatiek (7 ks) | TLT (dodávateľ) |  |  |  | 1 |  | 0
8 |  | Tesniace bandáže s obručami | TLT (dodávateľ) |  |  |  | 1 |  | 0
9 |  | Servopohon | AUMA | SA-10.1-F10 |  |  | 1 |  | 0
10 |  | Prevodovka | AUMA | GS80.3-F14-N |  |  | 1 |  | 0
11 |  | Optická prípojka ProfiBus | AUMA MATIC | AM01.1 ProfiBus |  |  | 1 |  | 0
Polopriečne vetranie pri západnom portáli ZP - Technologia, Napajanie NN, MaR
Ventilátor VZW TAF 28/14/1
12 |  | Frekvenčný menič | ALSTOM | ALSPA MD 2000 320/365-690 AC |  |  | 1 |  | 0
13 |  | Motor | SCHORCH | DB2400X-DZ72L-Z |  |  | 1 |  | 0
14 |  | SET lopatiek | TLT (dodávateľ) |  |  |  | 1 |  | 0
15 |  | Ložisko motora | SKF/FAG | NU322M |  |  | 1 |  | 0
16 |  | Ložisko motora | SKF/FAG | 6322MC3 ISOL |  |  | 1 |  | 0
17 |  | Merač teploty vzduchu |  | PT100 |  |  | 1 |  | 0
18 |  | Snímacia jednotka chvenia |  | Fa.SPM. MG4 |  |  | 1 |  | 0
19 |  | Tesniace bandáže s obručami | TLT (dodávateľ) |  |  |  | 1 |  | 0
20 |  | Servopohon | AUMA | SA-10.1-F10 |  |  | 1 |  | 0
21 |  | Prevodovka | AUMA | GS80.3-F14-N |  |  | 1 |  | 0
22 |  | Optická prípojka ProfiBus | AUMA MATIC | AM01.1 ProfiBus |  |  | 1 |  | 0
Ventilárot VA1 a VA2 TAF 25/14/1
23 |  | Frekvenčný menič | ALSTOM | ALSPA MD 2000 225/275-690 AC |  |  | 1 |  | 0
24 |  | Motor | SCHORCH | DB4355S-DZ72L-Z |  |  | 1 |  | 0
25 |  | SET lopatiek | TLT (dodávateľ) |  |  |  | 1 |  | 0
26 |  | Ložisko motora | SKF/FAG | NU322MC3 |  |  | 1 |  | 0
27 |  | Ložisko motora | SKF/FAG | 6319MC3 ISOL |  |  | 1 |  | 0
28 |  | Merač teploty vzduchu |  | PT100 |  |  | 1 |  | 0
29 |  | Snímacia jednotka chvenia |  | Fa.SPM. MG4 |  |  | 1 |  | 0
30 |  | Tesniace bandáže s obručami | TLT (dodávateľ) |  |  |  | 1 |  | 0
31 |  | Servopohon | AUMA | SA-10.1-F10 |  |  | 1 |  | 0
32 |  | Prevodovka | AUMA | GS80.3-F14-N |  |  | 1 |  | 0
33 |  | Optická prípojka ProfiBus | AUMA MATIC | AM01.1 ProfiBus |  |  | 1 |  | 0
34 |  | Softštartér | ALSTOM | ALSPA MD 2000 300/380C-690 AC |  |  | 1 |  | 0
Vetracie klapky
35 |  | Stropná klapka, servopohon | AUMA | SG071.1-F07 + AM01.1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  | Kanálová klapka, servopohon | AUMA | SA10.1.-F10 + AM01.1 |  |  | 1 |  | 0
Klimatizačné jednotky
37 |  | Vonkajšia jednotka - RAV-SM803 AT-E | Toshiba |  |  |  | 1 |  | 0
38 |  | Kompresor | Toshiba |  |  |  | 1 |  | 0
39 |  | Fan motor | Toshiba |  |  |  | 1 |  | 0
40 |  | Propeller | Toshiba |  |  |  | 1 |  | 0
41 |  | Control board | Toshiba |  |  |  | 1 |  | 0
42 |  | LEV (ventil+servo) | Toshiba |  |  |  | 1 |  | 0
43 |  | Vnútorná jednotka - RAV-SM804 KRT-E | Toshiba |  |  |  | 1 |  | 0
44 |  | HEX (výparník) | Toshiba |  |  |  | 1 |  | 0
45 |  | Fan motor | Toshiba |  |  |  | 1 |  | 0
46 |  | Line flow fan | Toshiba |  |  |  | 1 |  | 0
47 |  | Control board | Toshiba |  |  |  | 1 |  | 0
48 |  | IR controller | Toshiba |  |  |  | 1 |  | 0
49 |  | Vonkajšia jednotka - PU-P4YGAA | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
50 |  | Kompresor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
51 |  | Fan motor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
52 |  | Propeller | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
53 |  | Control board | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
54 |  | LEV (ventil+servo) | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
55 |  | Vnútorná jednotka - PKA-P4 FAL | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
56 |  | HEX (výparník) | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
57 |  | Fan motor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
58 |  | Line flow fan | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
59 |  | Control board | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
60 |  | IR controller | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
61 |  | Vonkajšia jednotka - PU-P1.6VGAA | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
62 |  | Kompresor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
63 |  | Fan motor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
64 |  | Propeller | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
65 |  | Control board | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
66 |  | LEV (ventil+servo) | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
67 |  | Vnútorná jednotka - PKA-P3 FAL | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
68 |  | HEX (výparník) | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
69 |  | Fan motor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
70 |  | Line flow fan | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
71 |  | Control board | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
72 |  | IR controller | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
73 |  | Vonkajšia jednotka -PU-P3YGAA | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
74 |  | Kompresor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
75 |  | Fan motor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
76 |  | Propeller | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
77 |  | Control board | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
78 |  | LEV (ventil+servo) | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
79 |  | Vnútorná jednotka - PKA-P3 FAL | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
80 |  | HEX (výparník) | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
81 |  | Fan motor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
82 |  | Line flow fan | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
83 |  | Control board | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
84 |  | IR controller | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
85 |  | Vonkajšia jednotka - PU-P2VGAA | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
86 |  | Kompresor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
87 |  | Fan motor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
88 |  | Propeller | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
89 |  | Control board | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
90 |  | LEV (ventil+servo) | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
91 |  | Vnútorná jednotka - P2AP1.6GAL | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
92 |  | HEX (výparník) | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
93 |  | Fan motor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
94 |  | Line flow fan | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
95 |  | Control board | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
96 |  | IR controller | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
97 |  | Vonkajšia jednotka - PU-P71YHA | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
98 |  | Kompresor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
99 |  | Fan motor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
100 |  | Propeller | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
101 |  | Control board | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
102 |  | LEV (ventil+servo) | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
103 |  | Vnútorná jednotka - PCA-RP100GA | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
104 |  | HEX (výparník) | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
105 |  | Fan motor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
106 |  | Line flow fan | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
107 |  | Control board | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
108 |  | IR controller | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
109 |  | Vonkajšia jednotka - PUZ-M100YKA | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
110 |  | Kompresor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
111 |  | Fan motor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
112 |  | Propeller | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
113 |  | Control board | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
114 |  | LEV (ventil+servo) | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
115 |  | Vnútorná jednotka - SL2-KF35VA2 | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
116 |  | HEX (výparník) | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
117 |  | Fan motor | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
118 |  | Line flow fan | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
119 |  | Control board | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
120 |  | IR controller | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 2.3
Príloha č. 2: Cena za náhradné diely tunela Branisko - 2.3
Zoznam náhradných dielov
Tunel Branisko
Poradové číslo | Objekt/ Celok | Popis náhradného dielu/ Technologické zariadnie | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  |  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
TC 413 Technologické vybavenie únikovej štôlne
1 | 413.02, 413.02.1, 413.xx | Trojbodový zámok G-U Secury automatic - nerezové prevedenie do agresívneho prostredia | GU Slovensko |  |  |  | 1 |  | 0
2 | 413.02, 413.02.1, 413.xx | Panikový uzáver - hrazda zadlábacia na dvere do únikovej cesty |  |  |  |  | 4 |  | 0
123+ | [8 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 2.4
Príloha č. 2: Cena za náhradné diely tunela Branisko - 2.4
Zoznam náhradných dielov
Tunel Branisko
Poradové číslo | Objekt/ Celok | Popis náhradného dielu/ Technologické zariadnie | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  |  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
TC 422 Bezpečnostné zariadenia v tuneli
| 422.11 | SOS skrine
1 |  | ND neexistujú, je možné ich opraviť bez záruky opraviteľnosti
| 422.12 | UTO Uzatvorený TV okruh
2 |  | BC840-MC-SFP 2MP box camera, H.264/MPEG-4/MPEG-2, SFP | SIQURA |  |  |  | 1 |  | 0
3 |  | BC840-PID Intelligent IP Intrusion camera, 1080p CMOS, Day/night, H.264/MJPEG, w | SIQURA |  |  |  | 1 |  | 0
4 |  | FD2005M1-EI Network fixed dome, 2.8-12 mm motorized lens, 5MP, H.265/MJPEG, IP66 | SIQURA |  |  |  | 1 |  | 0
5 |  | IE-2000-4S-TS-G-L IE2000 with 4 FE SFP ports and 2 GE SFP ports (Lan Lite) | SIQURA |  |  |  | 1 |  | 0
6 |  | NVH-1101 Viewer hardware, i7, SSD (desktop/tower) | SIQURA |  |  |  | 1 |  | 0
7 |  | NVH-2608XR Video server 19", Xeon, 2U, SSD, 8-port HS RAID, RPSU | SIQURA |  |  |  | 1 |  | 0
8 |  | NVH-94TB 4TB Sata storage, including configuration and assembly | SIQURA |  |  |  | 1 |  | 0
9 |  | NVH-GBLAN Extra 100/1000Mbps LAN interface | SIQURA |  |  |  | 1 |  | 0
10 |  | NVH-KEY1001 PTZ joystick for use with DIVA client, USB | SIQURA |  |  |  | 1 |  | 0
11 |  | NVH-QUAD Quad DVI output for NVH-11xx, NVH-15xx, NVH-XS15xx | SIQURA |  |  |  | 1 |  | 0
12 |  | RL2812 Lens, 1/2.7", 2.8-12mm, F1.4, DC-iris, 3MP | SIQURA |  |  |  | 1 |  | 0
13 |  | RL2812P Lens, 1/2.7inch, 2.8-12mm, f1.4, P auto iris, IR-corrected, 3MP | SIQURA |  |  |  | 1 |  | 0
14 |  | 10-0076 TMS Flux (1 TMS server license) | FLIR |  |  |  | 1 |  | 0
15 |  | 10-0150 FLUX Embedded clustering library license | FLIR |  |  |  | 1 |  | 0
16 |  | 10-0160 FLUX embedded database license | FLIR |  |  |  | 1 |  | 0
17 |  | 10-0170 ADAM digital I/O Plugin | FLIR |  |  |  | 1 |  | 0
18 |  | 10-0354 19i AID Rack-Digital (8 Det.) | FLIR |  |  |  | 1 |  | 0
19 |  | 10-6113 TrafiBot HD | FLIR |  |  |  | 1 |  | 0
20 |  | 10-6325 Trafibot HD 2.8-12mm lens | FLIR |  |  |  | 1 |  | 0
21 |  | 10-6370 TRAFICON VIP-HD | FLIR |  |  |  | 1 |  | 0
22 |  | 10-6515 ITS-625 AID - 25° H FOV, 25mm lens, VGA, PAL | FLIR |  |  |  | 1 |  | 0
23 |  | 1560730000 WPD 101 2X25/2X16 GY | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
24 |  | C2960X-STACK= Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
25 |  | C9200L-24T-4X-E Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Network Essentials | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
26 |  | C9200L-48P-4X-A Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
27 |  | C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
28 |  | C9200L-48T-4X-A Catalyst 9200 48-port data only, 4 x 10G ,Network Advantage | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
29 |  | C9200L-48T-4X-E Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
30 |  | C9200L-DNA-A-48-3Y C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
31 |  | C9200L-DNA-E-24-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
32 |  | C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
33 |  | C9200L-STACK-KIT Cisco Catalyst 9200L Stack Module | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
34 |  | CRS354-48G-4S+2Q+RM Router Mikrotik 48x GLAN, 4x SPF+, 2x QSFP | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
35 |  | IE-2000-4TS-G-B IE 4 10/100,2 SFP Gig port, Base | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
36 |  | PWR-C2-250WAC= 250W AC Config 2 Power Supply Spare | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
37 |  | PWR-C5-125WAC= 125W AC Config 5 Power Supply | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
38 |  | PWR-C5-1KWAC/2 1KW AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
39 |  | STACK-T4-3M 3M Type 4 Stacking Cable | CISCO |  |  |  | 1 |  | 0
40 |  | Riello Sentinel Dual SDU 4000 UPS 4000 VA/3600W, 7 min. pri PF 0,7, On Line, šx | DTW |  |  |  | 1 |  | 0
41 |  | GS24105 Camera housing with swivel joint, cable gland, 12VDC, static, stainless | Funkwerk |  |  |  | 1 |  | 0
42 |  | GS24008 RS Power supply LS25/12V | Funkwerk |  |  |  | 1 |  | 0
43 |  | GS24105 Camera housing with swivel joint, cable gland, 12VDC, static, stainless | Funkwerk |  |  |  | 1 |  | 0
44 |  | GS24106 Camera housing with swivel joint, cable gland, 230VAC, static, stainless | Funkwerk |  |  |  | 1 |  | 0
45 |  | GS25667 AL 385 Staton N-18+82 1.4571(V4A) | Funkwerk |  |  |  | 1 |  | 0
46 |  | GS25770 U-joint | Funkwerk |  |  |  | 1 |  | 0
47 |  | CL-1000N ATEN Console, 19" LCD, rack 19", klávesnice, touchpad | ATEN |  |  |  | 1 |  | 0
48 |  | KH-1516AI ATEN 16-port OverNet Cat5 KVM PS/2+USB, OSD, rack, SUN, PON, | ATEN |  |  |  | 1 |  | 0
49 |  | MikroTik RouterBOARD RB760iGS | MikroTik |  |  |  | 1 |  | 0
50 |  | CRS328-24P-4S+RM MIKROTIK RouterBOARD Cloud Router Switch | MikroTik |  |  |  | 1 |  | 0
51 |  | S+RJ10 MIKROTIK SFP+ modul RJ45 10/100/1000M/2.5G/5G/10G copper module | MikroTik |  |  |  | 1 |  | 0
52 |  | SFP modul Mikrotik S-31DLC20D SM, 20km, 1.25G | MikroTik |  |  |  | 1 |  | 0
53 |  | PowerEdge R440 Server | DELL |  |  |  | 1 |  | 0
54 |  | 102MI-AC Lite Industrial Gigabit VDSL2 Ethernet Extender |  |  |  |  | 1 |  | 0
55 |  | 102MI-DC Lite Industrial Gigabit VDSL2 Ethernet Extender (terminal block) |  |  |  |  | 1 |  | 0
56 |  | 180-C & 180-R pair of VDSL2 SFP Point to Point modems |  |  |  |  | 1 |  | 0
57 |  | 110MI-DC Lite Industrial Gigabit VDSL2 Ethernet Extender (terminal block) |  |  |  |  | 1 |  | 0
58 |  | 102MI-DC Lite Industrial Gigabit VDSL2 Ethernet Extender (terminal block) |  |  |  |  | 1 |  | 0
59 |  | HOV32K1A000 housing 300mm with sunshield and heater 230V, 5A |  |  |  |  | 1 |  | 0
60 |  | IRH60H8A Infrared LED illuminator 60°, Hi-Power, 850nm, 12/24V |  |  |  |  | 1 |  | 0
61 |  | OHOVPS1B Napájací zdroj ku kamerám 230/12V |  |  |  |  | 1 |  | 0
62 |  | VAR-PSU-1x2 Napájací zdroj 230/24V, 20W pre 1 svetlo Vario typ i2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
63 |  | VAR2-i4-1 IR svetlo VARIO2, LED, vymeniteľné šošovky, max 144m,12/24V |  |  |  |  | 1 |  | 0
64 |  | VAR-PSU-1x2 Napájací zdroj 230/24V, 20W pre 1 svetlo Vario typ i2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
65 |  | NSYSMX18640 SMX 304L 1800x600x400 |  |  |  |  | 1 |  | 0
66 |  | NSYS3X4420H S3X 316L 400X400X200, IP66 |  |  |  |  | 1 |  | 0
67 |  | GZA-47-E81-XLF-A1-CKA SCHRACK DSZ (Demountable), 47U 800 x 1.000, Front double- |  |  |  |  | 1 |  | 0
68 |  | DDW-120 Ethernet SHDSL Extender, point-point |  |  |  |  | 1 |  | 0
69 |  | DDW-142-12VDC SHDSL Eth. Extender |  |  |  |  | 1 |  | 0
70 |  | Rozvádzač/UC-CAB | Camea spol. s r.o. | CAM21000208 |  |  | 1 |  | 0
71 |  | Synchronizačná jednotka/UC-SU | Camea spol. s r.o. | CAM21000691 |  |  | 1 |  | 0
72 |  | Jednotka pre zpracovanie ind. smyčiek/UC-ZPU | Camea spol. s r.o. | CAM21000708 |  |  | 1 |  | 0
73 |  | napájacia jednotka/UC-PSU | Camea spol. s r.o. | CAM21000297 |  |  | 1 |  | 0
74 |  | výpočtová jednotka/UC-CPU | Camea spol. s r.o. | CAM20003532 |  |  | 1 |  | 0
75 |  | detekčná kamera/UC-D2 | Camea spol. s r.o. | CAM21000880 |  |  | 1 |  | 0
76 |  | detekčná kamera/UC-D2 |  | CAM21000878 |  |  | 1 |  | 0
77 |  | rozvaděč/UC-CAB |  | CAM21000207 |  |  | 1 |  | 0
78 |  | synchronizačná jednotka/UC-SU | Camea spol. s r.o. | CAM21000690 |  |  | 1 |  | 0
79 |  | jednotka pre spracovanie ind. smyček/UC-ZPU | Camea spol. s r.o. | CAM21000707 |  |  | 1 |  | 0
80 |  | napájacia jednotka/UC-PSU | Camea spol. s r.o. | CAM21000298 |  |  | 1 |  | 0
81 |  | výpočtová jednotka/UC-CPU | Camea spol. s r.o. | CAM20003531 |  |  | 1 |  | 0
82 |  | detekčná kamera/UC-D2 | Camea spol. s r.o. | CAM21000881 |  |  | 1 |  | 0
83 |  | detekčná kamera/UC-D2 | Camea spol. s r.o. | CAM21000879 |  |  | 1 |  | 0
84 |  | moxa E1212 | MOXA | TAHLB1130141 |  |  | 1 |  | 0
85 |  | LanTime M200/GPS | Meinberg | 060212007210 |  |  | 1 |  | 0
86 |  | prehľadová kamera/AXIS P1375-E 2Mpx | Axis | B8A44F19D587 |  |  | 1 |  | 0
87 |  | prehľadová kamera/AXIS P1375-E 2Mpx | Axis | B8A44F19D484 |  |  | 1 |  | 0
88 |  | prehľadová kamera/AXIS P1375-E 2Mpx | Axis | B8A44F19D47E |  |  | 1 |  | 0
89 |  | prehľadová kamera/AXIS P1375-E 2Mpx | Axis | B8A44F19D465 |  |  | 1 |  | 0
90 |  | prisvetlenie prehľadové kamery/T90D30 | Axis | HW043344561982 |  |  | 1 |  | 0
91 |  | prisvetlenie prehľadové kamery/T90D30 | Axis | HW043344559311 |  |  | 1 |  | 0
92 |  | prisvetlenie prehľadové kamery/T90D30 | Axis | HW043344561986 |  |  | 1 |  | 0
93 |  | prisvetlenie prehľadové kamery/T90D30 | Axis | HW043344561983 |  |  | 1 |  | 0
94 |  | SW automatické čítanie RZ | Camea spol. s r.o. | 2x 800-frontal.lp-eu-v6.6 |  |  | 1 |  | 0
95 |  | SW automatické čítanie ADR | Camea spol. s r.o. | 2x 001-frontal.adr-adr-v6.6 |  |  | 1 |  | 0
96 |  | SW pre sčítač dopravy | Camea spol. s r.o. | 2x sw Looper |  |  | 1 |  | 0
97 |  | Platforma SW DB | Camea spol. s r.o. | UnicamDISCOVERER |  |  | 1 |  | 0
98 |  | SW modul ADR | Camea spol. s r.o. | UnicamDISCOVERER-ADR |  |  | 1 |  | 0
99 |  | SW modul ADR-EXPORT | Camea spol. s r.o. | MoxaDriver 1.5 |  |  | 1 |  | 0
100 |  | SW pripojenie kamerové jednotky | Camea spol. s r.o. | 8x modul Detector2 |  |  | 1 |  | 0
101 |  | SW modul pre výpočet počtu vozidel v tuneli | Camea spol. s r.o. | TunnelInfo |  |  | 1 |  | 0
102 |  | SW modul pre vizualizáciu výstupu sčítačov | Camea spol. s r.o. | Discoverer-Statistics |  |  | 1 |  | 0
103 |  | Aplikačný a databázový server ADR | Lenovo Group Limited | S4CHU526 |  |  | 1 |  | 0
104 |  | Operačný systém Windows Server 2019 | Microsoft Corporation | V978N-TTPJR-FHT42-YG3HR-F63D4 |  |  | 1 |  | 0
105 |  | Pracovná stanica ADR | HP Inc. | CZC1079Y7F |  |  | 1 |  | 0
106 |  | Pracovná stanica ADR | HP Inc. | CZC1079Y7K |  |  | 1 |  | 0
107 |  | Pracovná stanica ADR | HP Inc. | CZC1079Y79 |  |  | 1 |  | 0
108 |  | Pracovná stanica ADR | HP Inc. | CZC105CGM8 |  |  | 1 |  | 0
| 422.13 | Tunelový rozhlas
109 |  | PRAESIDEO riadiaca jednotka | BOSCH | PRS-NCO-B |  |  | 1 |  | 0
110 |  | PRAESIDEO výkonový zosilovač 1x500W | BOSCH | PRS-1P500 |  |  | 1 |  | 0
111 |  | PRAESIDEO Cobranet Interface | BOSCH | LBB4404/00 |  |  | 1 |  | 0
112 |  | PRAESIDEO prevodník na sklené vlákno - single mode | BOSCH | PRS-FINMO |  |  | 1 |  | 0
113 |  | PRAESIDEO sieťový kábel 0.5m | BOSCH | LBB 4416/01 |  |  | 1 |  | 0
114 |  | PRAESIDEO sieťový kábel 5m | BOSCH | LBB 4416/05 |  |  | 1 |  | 0
115 |  | PRAESIDEO mikrofónová stanica | BOSCH | LBB 4430/00 |  |  | 1 |  | 0
116 |  | PRAESIDEO klávesnica k mikrofónovej stanici | BOSCH | LBB 4432/00 |  |  | 1 |  | 0
117 |  | PRAESIDEO odkladací záznamník hlásení | BOSCH | PRS-CRF |  |  | 1 |  | 0
118 |  | PRAESIDEO numerická klávesnica k mikrofónovej stanici | BOSCH | PRS-CSNKP |  |  | 1 |  | 0
119 |  | PRAESIDEO riadiaca doska dohľadu nad vedením | BOSCH | LBB 4440/00 |  |  | 1 |  | 0
120 |  | PRAESIDEO koncová doska dohľadu nad vedením | BOSCH | LBB 4443/00 |  |  | 1 |  | 0
121 |  | PLENA EASY výkonový zosilovač | BOSCH | PLN-1P120-EU |  |  | 1 |  | 0
122 |  | Tlakový reproduktor 10W, (102dB/1kHz.1m) | BOSCH | LH1-10M10E |  |  | 1 |  | 0
123 |  | Tlakový reproduktor - zvukový menič 50W, EVAC, pre LBC3478/00 & LBC3479/00 | BOSCH | LBC 3474/00 |  |  | 1 |  | 0
124 |  | Tlakový reproduktor - zvukovod bez zvukového meniča, 20" priemer | BOSCH | LBC 3479/00 |  |  | 1 |  | 0
125 |  | Podhľadový reproduktor 9/6W | BOSCH | LBC 3086/41 |  |  | 1 |  | 0
126 |  | Protipožiarny kryt pre podhľadový reproduktor 9/6W | BOSCH | LBC 3081/02 |  |  | 1 |  | 0
127 |  | Držiak repro nerezový + skrukty pre LH1-10M10E | SOPRA | LSK 10M10 |  |  | 1 |  | 0
128 |  | Držiak repro nerezový + skrukty pre LBC 3474/00 | SOPRA | LSK 3474/90 |  |  | 1 |  | 0
| 422.14 | Rádiové spojenie, FM vysielanie
129 |  | RF FIBER Link 1GHz | Lucom | LC-113-20 |  |  | 1 |  | 0
130 |  | Power Supply , 4 kanal U/I | Lucom | LC-612-18 |  |  | 1 |  | 0
131 |  | Digital FM RX | Lucom | LC-704-18 |  |  | 1 |  | 0
132 |  | Digital FM TX | Lucom | LC-708-18 |  |  | 1 |  | 0
133 |  | RDS Encoder | Lucom | LC-705-18 |  |  | 1 |  | 0
134 |  | Digital FM sel.amplifier | Lucom | LC-912-18 |  |  | 1 |  | 0
135 |  | Digital Transceiver - UHF | Lucom | LC-012-21 |  |  | 1 |  | 0
136 |  | Digital Transceiver - VHF | Lucom | LC-011-21 |  |  | 1 |  | 0
137 |  | RF AMP 45dB | Lucom | LC-702-17 |  |  | 1 |  | 0
138 |  | VHF-DX Selective Amplifier | Lucom | LC-021-21 |  |  | 1 |  | 0
139 |  | UHF-DX Selective Amplifier | Lucom | LC-022-21 |  |  | 1 |  | 0
140 |  | Touch Panel Controller | Lucom | LC-1001-19 |  |  | 1 |  | 0
141 |  | Master Touch Controller | Lucom | LC-921-20 |  |  | 1 |  | 0
142 |  | Alarm router | Lucom | LC-1012-24 |  |  | 1 |  | 0
143 |  | Power BOX | Lucom | LC-611-18 |  |  | 1 |  | 0
144 |  | Tetrapol RU | Lucom | LC-706-24 |  |  | 1 |  | 0
145 |  | Tetrapol MU | Lucom | LC-707-24 |  |  | 1 |  | 0
146 |  | pult velký displej - ETH - - Radio touch controll | Lucom | LC-376-20 |  |  | 1 |  | 0
147 |  | RCM - Remote Controll Message | Lucom | LC-201-22 |  |  | 1 |  | 0
148 |  | Retranslačná stanica analógovo optická komplet filtre, zdroj, duplexer, optické prevodníky analog | Lucom | LC-385-20 |  |  | 1 |  | 0
149 |  | Retranslačná stanica Calta digital, koplet filtre, zdroj, duplexer, optické prevodníky ETH | Lucom | LC-385-24 |  |  | 1 |  | 0
150 |  | Combiner rádiových signálov VHF,UHF, Tetrapol, FM s pásmovou priepusťou | Lucom | LC-80-480-INT |  |  | 1 |  | 0
151 |  | Spliter1/2 | Lucom | LC-SPL-1/2 |  |  | 1 |  | 0
152 |  | spliter1/3 | Lucom | LC-SPL-1/3 |  |  | 1 |  | 0
153 |  | duplexer VHF | Lucom | LC-DPL-160 |  |  | 1 |  | 0
154 |  | Duplexer UHF | Lucom | LC-DPL-460 |  |  | 1 |  | 0
155 |  | Duplexer Tetrapol | Lucom | LC-DPL-390 |  |  | 1 |  | 0
156 |  | Anténa smerová VHF 160 | RCD | BO160 |  |  | 1 |  | 0
157 |  | Anténa všesmerová VHF 160 | RCD | BD160 |  |  | 1 |  | 0
158 |  | Anténa smerová tetrapol 9dB | RCD | BD390 |  |  | 1 |  | 0
159 |  | Anténa všesmerová FM |  |  |  |  | 1 |  | 0
160 |  | Ručná rádiostnica VHF digital | Motorola | Motorola DP1400 VHF |  |  | 1 |  | 0
161 |  | Vozidlová rádiostnica VHF digital | Motorola | Motorola DM1400 VHF |  |  | 1 |  | 0
162 |  | Ručná rádiostnica UHF digital | Motorola | Motorola DP1400 UHF |  |  | 1 |  | 0
163 |  | Anténa vozidlová 0dB |  | SP01 |  |  | 1 |  | 0
164 |  | Náhradný akumulátor na ručnú rádiostanicu | Motorola | 7,6V/2600mAh |  |  | 1 |  | 0
165 |  | GSM LTE 5G Master unit | Commscope/Lucom | MSTLC-3B-F |  |  | 1 |  | 0
166 |  | GSM LTE 5G Remote unit | Commscope/Lucom | RMLC-3B-F |  |  | 1 |  | 0
167 |  | Optický patchord E2000/SC-APC |  |  |  |  | 1 |  | 0
| 422.16 | Oznamovacie okruhy - optické trasy, komunikačná infraštruktúra (ethernet)
168 |  | Pigtail s konektorom E2000/APC SM 9/125 | FLEXTOR, s.r.o. | Dĺžka 2 m |  |  | 1 |  | 0
169 |  | Patchcord 2xE2000/APC | FLEXTOR, s.r.o. | Dĺžka 4 m |  |  | 1 |  | 0
170 |  | Pigtail s konektorom E2000/PC MM 62,5/125 | FLEXTOR, s.r.o. | Dĺžka 2 m |  |  | 1 |  | 0
171 |  | Patchcord 2xE2000/PC | FLEXTOR, s.r.o. | Dĺžka 4 m |  |  | 1 |  | 0
172 |  | Zatavovacie ochrany zvarov | FLEXTOR, s.r.o. | Dĺžka 60 mm |  |  | 1 |  | 0
173 |  | Optický distribučný box 24port | KELINE | RAC-FO-A07-X1 |  |  | 1 |  | 0
174 |  | Optický Patch panel výsuvný pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex, LSH-LSH | KELINE | RAB-FO-X37-SL |  |  | 1 |  | 0
175 |  | Sieťový prepínač / Switch | Cisco | WS-C3850-48T-L |  |  | 1 |  | 0
176 |  | Redundantný zdroj | Cisco | PWR-C1-350WAC/2 |  |  | 1 |  | 0
177 |  | Stack kabel | Cisco | STACK-T1-50CM= |  |  | 1 |  | 0
178 |  | GBIC modul |  | SFP-10G-LR-C-OEM |  |  | 1 |  | 0
179 |  | Sieťový prepínač / Switch | Cisco | WS-C2960X-24TS-L |  |  | 1 |  | 0
180 |  | Redundantný zdroj | Cisco | PWR-C2-250WAC |  |  | 1 |  | 0
181 |  | Stack kabel | Cisco | C2960X-STACK= |  |  | 1 |  | 0
182 |  | GBIC modul |  | SFP-1G-SM-C-OEM |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 2.5
Príloha č. 2: Cena za náhradné diely tunela Branisko - 2.5
Zoznam náhradných dielov
Tunel Branisko
Poradové číslo | Objekt/ Celok | Popis náhradného dielu/ Technologické zariadnie | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  |  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
TC 432 Centrálny riadiaci systém
| 432.21 | Centrálny riadiaci systém
1 |  | Základný modul Q312B | Mitsubishi | Q312B |  |  | 1 |  | 0
2 |  | Rozširujúci modul Q316B | Mitsubishi | Q316B |  |  | 1 |  | 0
3 |  | Základný modul Q612B | Mitsubishi | Q612B |  |  | 1 |  | 0
4 |  | PLCQ02HCPU | Mitsubishi | Q02HCPU |  |  | 1 |  | 0
5 |  | PLC Q06HCPU | Mitsubishi | Q06HCPU |  |  | 1 |  | 0
6 |  | PLC Q25HCPU | Mitsubishi | Q25HCPU |  |  | 1 |  | 0
7 |  | Etherneth modul QFE71-100 | Mitsubishi | QJ71E71-100 |  |  | 1 |  | 0
8 |  | MelsecNet QJ71LP21GE | Mitsubishi | Q171LP21GE |  |  | 1 |  | 0
9 |  | Profibus Q71PB92D | Mitsubishi | Q71PB92D |  |  | 1 |  | 0
10 |  | Komunikačný modul QD51S-R24 | Mitsubishi | QD51S-R24 |  |  | 1 |  | 0
11 |  | Komunikačný modul Q71C24 | Mitsubishi | Q71C24 |  |  | 1 |  | 0
12 |  | Digitálne vstupy QX80 | Mitsubishi | QX80 |  |  | 1 |  | 0
13 |  | Digitálne výstupy QY10 | Mitsubishi | QY10 |  |  | 1 |  | 0
14 |  | Digitálne výstupy QY18A | Mitsubishi | QY18A |  |  | 1 |  | 0
15 |  | Analógové vstupy Q64AD | Mitsubishi | Q64AD |  |  | 1 |  | 0
16 |  | Analógové vstupy Q68ADI | Mitsubishi | Q68ADI |  |  | 1 |  | 0
17 |  | Analógové výstupy Q64DA | Mitsubishi | Q64DA |  |  | 1 |  | 0
18 |  | Prepojovací kábel QC12 | Mitsubishi | QC12 |  |  | 1 |  | 0
19 |  | Prepojovací kábel QC30 | Mitsubishi | QC30 |  |  | 1 |  | 0
20 |  | Prepojovací kábel QC60 | Mitsubishi | QC60 |  |  | 1 |  | 0
21 |  | Profibus FX0N-32NT-DP | Mitsubishi | FX0N-32NT-DP |  |  | 1 |  | 0
22 |  | PLC FX1N-14MT-ESS/UL | Mitsubishi | FX1N-14MT-ESS/UL |  |  | 1 |  | 0
23 |  | PLC FX1N-24MT-ESS/UL | Mitsubishi | FX1N-24MT-ESS/UL |  |  | 1 |  | 0
24 |  | Konektor napájania HAN10A |  | HAN10A |  |  | 1 |  | 0
25 |  | Konektor napájania HAN16A |  | HAN16A |  |  | 1 |  | 0
26 |  | Konektor napájania HAN3A |  | HAN3A |  |  | 1 |  | 0
27 |  | Konektor napájania HAN4A |  | HAN4A |  |  | 1 |  | 0
28 |  | Profibus VS-09-PROFIB |  | VS-09-PROFIB |  |  | 1 |  | 0
| 432.22 | Meranie fyzikálnych veličín
29 |  | Senzor merania opacity | CODEL | TC3 AQM |  |  | 1 |  | 0
30 |  | Senzor merania opacity a koncentrácie CO | CODEL | TC3 AQM |  |  | 1 |  | 0
31 |  | Senzor merania smeru a rýchlosti prúdenia vzduchu | CODEL | TC3 AFM |  |  | 1 |  | 0
32 |  | Senzor diferenčného tlaku s prevodníkom | JUMO | Typ 4304 |  |  | 1 |  | 0
33 |  | Zariadenie na detekciu hmly | SICK | VISIC620-1111 |  |  | 1 |  | 0
34 |  | Senzor na meranie jasu - jasomer | TUNEL SENSORS | TSL-LUMIOS-MK III |  |  | 1 |  | 0
35 |  | Napajaci zdroj | TRACO POWER | TXL 060-24S |  |  | 1 |  | 0
36 |  | Napajaci zdroj | TRACO POWER | TXL 060-12S |  |  | 1 |  | 0
37 |  | Konzola + ochranné valce z nerezovej ocele | CODEL |  |  |  | 1 |  | 0
| 432.24 | Riadenie dopravy – Dopravné značenie a signalizácie v tuneli HW
38 |  | Transformátor |  | Tronic 0502737 |  |  | 1 |  | 0
39 |  | Žiarovky |  | SIG 64002 20W/K23/10V |  |  | 1 |  | 0
40 |  | Žiarovky |  | SIG 64002 50W/K23/10V |  |  | 1 |  | 0
41 |  | Trojkomorový semafór 300 na stožiar so žiarovkou |  |  |  |  | 1 |  | 0
42 |  | Zvodič prepätia do radiča |  | V20-C/1 |  |  | 1 |  | 0
43 |  | Zvodič prepätia DEHN ventil |  | M TN 55 FM |  |  | 1 |  | 0
44 |  | vykurovacie teleso - ohrev skrine |  | 45W 110 - 230V |  |  | 1 |  | 0
| 432.24 | PDZ - Riadenie dopravy – Dopravné značenie a signalizácie v tuneli HW
45 |  | PDZ -Strop Typ1, komunikačné rozhranie PROFIBUS, zobrazované symboly: S12a, S12b, S12c |  | 380x380x210 (mm) |  |  | 4 |  | 0
46 |  | PDZ -Strop Typ2, komunikačné rozhranie PROFIBUS, zobrazované symboly: S12a, S12b, S12d |  | 380x380x210 (mm) |  |  | 4 |  | 0
47 |  | PDZ -Strop Typ3, komunikačné rozhranie PROFIBUS, zobrazované symboly: S12a, S12b, S12c |  | 455x275x400(mm) |  |  | 1 |  | 0
48 |  | PDZ -Strop Typ4, komunikačné rozhranie PROFIBUS, zobrazované symboly: S12a, S12b, S12d |  | 455x275x400(mm) |  |  | 1 |  | 0
49 |  | PDZ Ostenie Typ1, komunikačné rozhranie PROFIBUS, zobrazované symboly: B31a "80", "60" , "40" |  | 600x600x210(mm) |  |  | 4 |  | 0
50 |  | PDZ Ostenie Typ2, komunikačné rozhranie PROFIBUS, zobrazované symboly: B29a, A34 |  | 600x600x210(mm) |  |  | 4 |  | 0
51 |  | PDZ Ostenie Typ3, komunikačné rozhranie PROFIBUS, zobrazované symboly: B29a, A34, A9 |  | 600x600x210(mm) |  |  | 2 |  | 0
| 432.27 | Operatorske pracovisko SSUD Beharovce
52 |  | Monitor 19" 4:3 |  |  |  |  | 1 |  | 0
53 |  | PC Klient - zostava komplet | DELL |  |  |  | 1 |  | 0
54 |  | SERVER - rack komplet | DELL |  |  |  | 1 |  | 0
| 432.28 | Implementácia technológií ISD do CRS
55 |  | Centrálny riadiaci modul | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
56 |  | Komunikačný modul PB master | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
57 |  | Komunikačný modul PB slave | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
58 |  | Základný modul Q312B | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
59 |  | PLC Q06HCPU | Mitsubishi | Q06HCPU |  |  | 1 |  | 0
60 |  | Etherneth modul QFE71-100 | Mitsubishi | QJ71E71-100 |  |  | 1 |  | 0
61 |  | Profibus Q71PB92D | Mitsubishi | Q71PB92D |  |  | 1 |  | 0
62 |  | Digitálne vstupy QX80 | Mitsubishi | QX80 |  |  | 1 |  | 0
63 |  | Digitálne výstupy QY10 | Mitsubishi | QY10 |  |  | 1 |  | 0
64 |  | Komunikačný modul QD51S-R24 | Mitsubishi | QD51S-R24 |  |  | 1 |  | 0
65 |  | MelsecNet QJ71LP21GE | Mitsubishi | Q171LP21GE |  |  | 1 |  | 0
66 |  | Zdroj Q61P-A2 | Mitsubishi | Q61P |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 2.6
Príloha č. 2: Cena za náhradné diely tunela Branisko - 2.6
Zoznam náhradných dielov
Tunel Branisko
Poradové číslo | Objekt/ Celok | Popis náhradného dielu/ Technologické zariadnie | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  |  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
TC 442 Napájanie tunela elektrickou energiou
Rozvodne VN, Rozvádzače VN 442.31.x
1 | 442.31.x | Istič | ABB | S281-K0,75 |  |  | 1 |  | 0
2 | 442.31.x | Pomocný kontakt | ABB | S2-H11 |  |  | 1 |  | 0
3 | 442.31.x | Vypínač | ABB | S2-NT |  |  | 1 |  | 0
4 | 442.31.x | Istič | ABB | S281-K1,6 |  |  | 1 |  | 0
5 | 442.31.x | Istič | ABB | S282-UC-K1,6 |  |  | 1 |  | 0
6 | 442.31.x | Istič | ABB | S282-UC-K4 |  |  | 1 |  | 0
7 | 442.31.x | Istič | ABB | S283-Z2 |  |  | 1 |  | 0
8 | 442.31.x | Uzemňovací spínač | ABB | EK6/ 24kV |  |  | 1 |  | 0
9 | 442.31.x | Transformátor prúdu | ABB | TPU60.11 |  |  | 1 |  | 0
10 | 442.31.x | Transformátor napätia | ABB | TJC6 |  |  | 1 |  | 0
11 | 442.31.x | Zdroj napätia | Siemens | PS3076ES7 307-1EA00-0AA0 |  |  | 1 |  | 0
12 | 442.31.x | Vypínač VN 24kV | ABB | VD 24.06.25 |  |  | 1 |  | 0
13 | 442.31.x | Optoprevodník | Phoenix Contact | PSM-EG-RS485W2/FO-E/G |  |  | 1 |  | 0
14 | 442.31.x | Prevodník RS232/RS485 | Phoenix Contact | PSM-ME-RS232/RS485-P |  |  | 1 |  | 0
15 | 442.31.x | Identifikátor napätia | KUVAG ČR | 8201 |  |  | 1 |  | 0
16 | 442.31.x | napájaci zdroj | PHOENIX | Mini PS-120-230AC/24DC/0,35A |  |  | 1 |  | 0
17 | 442.31.x | Istič | ABB | S282-UC-K0,75 |  |  | 1 |  | 0
18 | 442.31.x | Istič | ABB | S281-Z2 |  |  | 1 |  | 0
19 | 442.31.x | Transformátor napätia | ABB | TDC6 |  |  | 1 |  | 0
20 | 442.31.x | Transformátor prúdu | ABB | TPU60.13 |  |  | 1 |  | 0
21 | 442.31.x | Istiaci súčtový trafo prúdu | ABB | BZ00-13 |  |  | 1 |  | 0
22 | 442.31.x | Transformátor prúdu | ABB | TPU60.23 |  |  | 1 |  | 0
23 | 442.31.x | Vysokonapäťová výkonová poistka | ABB | 24 kV/ 6A, CEF 24-6 |  |  | 1 |  | 0
24 | 442.31.x | Poistkový odpínač výkonový | ABB | CS4 / 24kV |  |  | 1 |  | 0
25 | 442.31.x | Pomocné relé | Schrack | RM332110 |  |  | 1 |  | 0
26 | 442.31.x | Istiaci súčtový trafo prúdu | ABB | BZ00-30 |  |  | 1 |  | 0
27 | 442.31.x | Istič | ABB | S281-Z1 |  |  | 1 |  | 0
28 | 442.31.x | Transformátor prúdu | ABB | TPU60.24 |  |  | 1 |  | 0
29 | 442.31.x | Transformátor prúdu | ABB | TPU60.17 |  |  | 1 |  | 0
30 | 442.31.x | Transformátor prúdu | PFIFFNER AG | JKS 100/1A 8VA |  |  | 1 |  | 0
31 | 442.31.x | Zasúvací vozík | ABB |  |  |  | 1 |  | 0
32 | 442. | Ochranný terminál s oddeleným displayom | ABB | REF630 UBFNAAACAAAZFNNBXD |  |  | 2 |  | 0
33 | 442. | Montážny kit k ochrane | ABB | 1KHL400449R0001 |  |  | 3 |  | 0
34 | 442. | Istič jednopólový s odp.N 230V AC, 6A, char. C | ABB | S201M-C6NA |  |  | 4 |  | 0
35 | 442. | Istič dvojpólový 110V DC, 6A, char. K | ABB | S202M-K6 |  |  | 5 |  | 0
36 | 442. | Switch LAN 4xSC(Singlemode), 10xLC(Multimode) | ABB | AFS670- EEEEFFLLLLLEEEEENZZX08.0 |  |  | 6 |  | 0
37 | 442. | Scadaserver | ABB | SYS600C 3.94 |  |  | 7 |  | 0
38 | 442. | Switch LAN 4xSC(Singlemode), 6xRJ45 | ABB | AFS670-EEEEFFTTTEEEEEEENZZX08.0 |  |  | 8 |  | 0
39 | 442. | 1.5 KVM LCD 17“, 8-port KVM | ABB | ATEN CL1008MA |  |  | 9 |  | 0
40 | 442. | 1.8 Istič jednopólový 230V AC, 10A, char. C | ABB | ABB S201M-C10 |  |  | 10 |  | 0
41 | 442. | 1.10 Istič jednopólový 230V AC, 2A, char. C | ABB | S201M-C2 |  |  | 11 |  | 0
| 442. | Rozvádzače NN 442.33x
42 | 442.33x | Zásuvný merací trafo prúdu | MBS | ASK 561.4 1000/5A |  |  | 1 |  | 0
43 | 442.33x | Výkonový istič | ABB | S7S 1250 PR212-LSI 1000A |  |  | 1 |  | 0
44 | 442.33x | Poistkový odpínač | ABB | E 933/32 |  |  | 1 |  | 0
45 | 442.33x | Poistka |  | PV10 2A |  |  | 1 |  | 0
46 | 442.33x | Poistkový odpínač | ABB | E 933/125 |  |  | 1 |  | 0
47 | 442.33x | Poistka |  | PV22 100A gG |  |  | 1 |  | 0
48 | 442.33x | Poistkový odpínač | ABB | E 931/32 |  |  | 1 |  | 0
49 | 442.33x | Poistka |  | PV10 2 gG |  |  | 1 |  | 0
50 | 442.33x | Zvodič prepätia | ABB | Limitor NB-B Trieda C |  |  | 1 |  | 0
51 | 442.33x | Istič | ABB | S281 10A/C/1 |  |  | 1 |  | 0
52 | 442.33x | Zasuvka na DIN | ABB | M1174 |  |  | 1 |  | 0
53 | 442.33x | Elektromer | ABB | Wh3063 230V/400V x/5A |  |  | 1 |  | 0
54 | 442.33x | Monitorovacie relé napätia 3fazove | ABB | C556.01 400V AC |  |  | 1 |  | 0
55 | 442.33x | Relé pätica na DIN | Schrack | RT78625 |  |  | 1 |  | 0
56 | 442.33x | Relé modul | Schrack | RT424024 |  |  | 1 |  | 0
57 | 442.33x | Relé modul | Schrack | RPM T0 0A0 |  |  | 1 |  | 0
58 | 442.33x | Relé pätica na DIN | Schrack | RT16016 |  |  | 1 |  | 0
59 | 442.33x | Výkonový istič | ABB | S5N 400 PR212-LSI MP230V |  |  | 1 |  | 0
60 | 442.33x | Transformátor 400V/990V 3f hviezda uzol uzemneny/trojuh | Tramag | 200kVA 400/990V, B8411 |  |  | 1 |  | 0
61 | 442.33x | Výkonový istič | ABB | S4L 250 PR212-LSI MP230V |  |  | 1 |  | 0
62 | 442.33x | Istič | ABB | S281 6A/C/1 |  |  | 1 |  | 0
63 | 442.33x | Istič | ABB | S271 4A/C/1 |  |  | 1 |  | 0
64 | 442.33x | Zásuvný merací trafo prúdu | MBS | ASK 561.4 400/5A 10VA |  |  | 1 |  | 0
65 | 442.33x | Merací trafo prúdu | MBS | ASR 22.3 200/5A 10VA |  |  | 1 |  | 0
66 | 442.33x | Výkonový istič | ABB | S1N 125 R100 3P |  |  | 1 |  | 0
67 | 442.33x | Výkonový istič | ABB | S1N 125 R63 3P |  |  | 1 |  | 0
68 | 442.33x | Výkonový istič | ABB | S1N 125 R40 3P |  |  | 1 |  | 0
69 | 442.33x | Istič | ABB | S283 25A/C/3 |  |  | 1 |  | 0
70 | 442.33x | Istič | ABB | T2N160TMD 3P |  |  | 1 |  | 0
71 | 442.33x | Istič | ABB | S241T 13A/C/1 |  |  | 1 |  | 0
72 | 442.33x | Zdroj 230V AC/ 24V DC, 20A | ABB | AXSP2W 230V AC/24V DC |  |  | 1 |  | 0
73 | 442.33x | Vačkový spínač | ABB | VS63 2254 D4 |  |  | 1 |  | 0
74 | 442.33x | Vačkový spínač | ABB | VS10 2255 |  |  | 1 |  | 0
75 | 442.33x | Vačkový spínač | ABB | ONV30PB |  |  | 1 |  | 0
76 | 442.33x | Obmädzovač prúdu | ABB | PROLIM 63A |  |  | 1 |  | 0
77 | 442.33x | Istič | ABB | S273 13A/C/3 |  |  | 1 |  | 0
78 | 442.33x | Istič | ABB | S271 13A/C/1 |  |  | 1 |  | 0
79 | 442.33x | Istič | ABB | S241 6A/C/1 |  |  | 1 |  | 0
80 | 442.33x | Istič | ABB | S242 2A/C/2 |  |  | 1 |  | 0
81 | 442.33x | Elektromer | ABB | OD4110, 4x230V, x/5A |  |  | 1 |  | 0
82 | 442.33x | Ampermeter | Metra Blansko | Fa96c, 0-1000A/2000A, 1000/5A |  |  | 1 |  | 0
83 | 442.33x | Voltmeter | Metra Blansko | Fa96c, 0-500V 1,5 |  |  | 1 |  | 0
84 | 442.33x | Pomocný kontakt | ABB | S2-H11 |  |  | 1 |  | 0
85 | 442.33x | Istič | ABB | S273 25A/C/3 |  |  | 1 |  | 0
86 | 442.33x | Istič | ABB | S241T 6A/C/1 |  |  | 1 |  | 0
87 | 442.33x | Istič | ABB | T3N250TMD 3P 3a+1SY |  |  | 1 |  | 0
88 | 442.33x | Výkonový istič | ABB | S4N 250 PR212-LSI MP230V |  |  | 1 |  | 0
89 | 442.33x | Relé 230V 6A | Schrack | PT570730 |  |  | 1 |  | 0
90 | 442.33x | Meracie trafo prúdu | MBS | ASK 41.4 250/5A 10VA |  |  | 1 |  | 0
91 | 442.33x | Meracie trafo prúdu | MBS | ASK 41.4 200/5A 5VA |  |  | 1 |  | 0
92 | 442.33x | Transformátor 990V/400V 3f, trojuh/hviezda uzol uzemneny, liata izolácia | Tramag | B8412, T40/F, 50Hz, 100kVA Y0 990V/400V 59A/144A |  |  | 1 |  | 0
93 | 442.33x | Výkonový istič | ABB | S4N 160 PR212-LSI MP230V |  |  | 1 |  | 0
94 | 442.33x | Prepínač 990V | ABB | OETL 200K3 MP 220V |  |  | 1 |  | 0
95 | 442.33x | Zdroj 230V AC/ 24V DC, 12A | Axima | AXSZ02 230V AC/24V DC |  |  | 1 |  | 0
96 | 442.33x | Meracie trafo prúdu | MBS | ASK 31.5 150/5A 5VA |  |  | 1 |  | 0
97 | 442.33x | Istič | ABB | S272 6A/C/2 |  |  | 1 |  | 0
98 | 442.33x | Istič | ABB | S273 16A/C/3 |  |  | 1 |  | 0
99 | 442.33x | Istič | ABB | S243T 16A/C/3 |  |  | 1 |  | 0
100 | 442.33x | Prúdový chránič s istením | ABB | DS651 13A/C/1 30mA |  |  | 1 |  | 0
101 | 442.33x | Istič | ABB | S241T 16A/C/1 |  |  | 1 |  | 0
102 | 442.33x | Prepínač 400V | ABB | OT63 |  |  | 1 |  | 0
103 | 442.33x | Merací trafo prúdu | MBS | ASR 22.3 100/5A 5VA |  |  | 1 |  | 0
104 | 442.33x | Istič | ABB | S241T 6A/B/1 |  |  | 1 |  | 0
105 | 442.33x | Zvodič prepätia | Hakel | PIV400 |  |  | 1 |  | 0
106 | 442.33x | Poistkový odpojovač | ABB | XLP00, 3p, 690V, 10A poistky |  |  | 1 |  | 0
107 | 442.33x | Výkonový istič | ABB | S5N 400 PR211-LI MP230V |  |  | 1 |  | 0
108 | 442.33x | Inštalačný stýkač | ABB | ESB24-22 24V |  |  | 1 |  | 0
109 | 442.33x | Istič | ABB | S241T 0,5A/C/1 |  |  | 1 |  | 0
110 | 442.33x | Istič | ABB | S242T 0,5A/C/2 |  |  | 1 |  | 0
111 | 442.33x | Napájací zdroj 230V AC/24V DC | Axima | AXSZ 02 SP 03.230V/24V 8A |  |  | 1 |  | 0
112 | 442.33x | Inštalačný stýkač | ABB | ESB40-40 24V |  |  | 1 |  | 0
113 | 442.33x | Istič | ABB | S241T 63A/C/1 |  |  | 1 |  | 0
114 | 442.33x | Inštalačný stýkač | ABB | ESB40-40 230V |  |  | 1 |  | 0
115 | 442.33x | Relé | Schrack | PT580 024 24V DC |  |  | 1 |  | 0
116 | 442.33x | Výkonový istič | ABB | S5H 630 PR211-LI MP230V |  |  | 1 |  | 0
117 | 442.33x | Merací trafo prúdu | MBS | ASK 41.4 600/5A 15VA |  |  | 1 |  | 0
118 | 442.33x | Ampermeter | Weigel | EQ96K 0-600/1200A, 600/5A |  |  | 1 |  | 0
119 | 442.33x | Voltmeter | Weigel | EQ96K 0-500V 1,5 % 800V |  |  | 1 |  | 0
120 | 442.33x | Prepínač | ABB | ONV 30 PB |  |  | 1 |  | 0
121 | 442.33x | Poistkový odpojovač | ABB | XLP00, 3p, 690V, 100A poistky |  |  | 1 |  | 0
122 | 442.33x | Poistka nožová 100A |  | F000H100 |  |  | 1 |  | 0
123 | 442.33x | Istič | ABB | S243T 13A/C/3 |  |  | 1 |  | 0
124 | 442.33x | Zvodič prepätia | Dehn | Dehnguard T275 FM, 900680 |  |  | 1 |  | 0
125 | 442.33x | Prúdový chránič s istením | ABB | DS651 4A/C/1 30mA |  |  | 1 |  | 0
126 | 442.33x | Pomocný kontakt | ABB | EH04-11 |  |  | 1 |  | 0
127 | 442.33x | Inštalačný stýkač | ABB | ESB24-40 230V |  |  | 1 |  | 0
128 | 442.33x | Inštalačný stýkač | ABB | ESB24-13 230V |  |  | 1 |  | 0
129 | 442.33x | Inštalačný spínač | ABB | E259R11 230V |  |  | 1 |  | 0
130 | 442.33x | Istič | ABB | S281 6A/B |  |  | 1 |  | 0
131 | 442.33x | Istič | ABB | S282 UC-K2 |  |  | 1 |  | 0
132 | 442.33x | Oddeľovací člen | Dehn | CT-ME 919523 24V |  |  | 1 |  | 0
133 | 442.33x | Zvodič prepätia | Dehn | Blitzductor CT-ME/C, 919562 24V |  |  | 1 |  | 0
134 | 442.33x | Oddeľovač | Phonix | TI 816 |  |  | 1 |  | 0
135 | 442.33x | Ručný prepínač | ABB | ONSO61PB, 6pozicii |  |  | 1 |  | 0
136 | 442.33x | Ručný prepínač | ABB | ONST41PB, 4pozicie |  |  | 1 |  | 0
137 | 442.33x | Ručný prepínač | ABB | ONST32PB, 3pozicie |  |  | 1 |  | 0
138 | 442.33x | Nadprúdová ochrana | Dohnálek | A15 5/10A 50Hz 1Z |  |  | 1 |  | 0
139 | 404.03 | Istič | ABB | S273-C50, 50A, 400V |  |  | 1 |  | 0
140 | 404.03 | Istič | ABB | S273-C20, 20A, 400V, |  |  | 1 |  | 0
141 | 404.03 | Istič | ABB | S273-B16, 16A, 400V |  |  | 1 |  | 0
142 | 404.03 | Istič | ABB | S271-B16, 16A, 230V, |  |  | 1 |  | 0
143 | 404.03 | Istič | ABB | S271-B10, 10A, 230V, |  |  | 1 |  | 0
144 | 404.03 | Istič | ABB | S271-B6, 6A, 230V, |  |  | 1 |  | 0
145 | 404.03 | Istič | ABB | S271-C2, 2A, 230V, |  |  | 1 |  | 0
146 | 404.03 | Pomocný kontakt | ABB | S2-H11, 1S+1R, |  |  | 1 |  | 0
147 | 404.03 | Prevodové ovládacie relé | Siemens | LZX:PT270730, 230VAC |  |  | 1 |  | 0
148 | 404.03 | Pätica pre prevodové relé | Siemens | LZX:PT78704 |  |  | 1 |  | 0
149 | 404.03 | LED diódový modul pre prevodové relé, | Siemens | LZX:RPMG0730 |  |  | 1 |  | 0
150 | 404.03 | Motorový pohon pre istič | Schrack | FSE PRG 4220, 230/400V, |  |  | 1 |  | 0
151 | 404.03 | Stýkač | ABB | 16A, 230V, 1zap |  |  | 1 |  | 0
152 | 401.01.4 | Istič | ABB | S283-C50, 50A, 400V |  |  | 1 |  | 0
153 | 401.01.4 | Istič | ABB | S283-C40, 40A, 400V |  |  | 1 |  | 0
154 | 401.01.4 | Istič | ABB | S283-C32, 32A, 400V, |  |  | 1 |  | 0
155 | 401.01.4 | Istič | ABB | S283-B16, 16A, 400V, |  |  | 1 |  | 0
156 | 401.01.4 | Istič | ABB | S281-B16, 16A, 230V, |  |  | 1 |  | 0
157 | 401.01.4 | Istič | ABB | S281-B10, 10A, 230V, |  |  | 1 |  | 0
158 | 401.01.4 | Istič | ABB | S281-C6, 6A, 230V, |  |  | 1 |  | 0
159 | 401.01.4 | Istič | ABB | S281-B6, 6A, 230V, |  |  | 1 |  | 0
160 | 401.01.4 | Istič | ABB | S281-C2, 2A, 230V, |  |  | 1 |  | 0
161 | 401.01.4 | Prevodové ovládacie relé | Siemens | LZX:PT270024, 24VDC |  |  | 1 |  | 0
162 | 401.01.4 | LED diódový modul pre prevodové relé | Siemens | LZX:RPMG0024 |  |  | 1 |  | 0
163 | 401.01.4 | Impulzné relé | Schrack | 070157-SRK, 230VAC |  |  | 1 |  | 0
164 | 401.01.4 | Vačkový spínač pre montáž do panelu | ABB | ONA 01 PB, 0-1, spínací uhol 90°, 0 v pozícií 12h, počet pólov 1, max. 25A |  |  | 1 |  | 0
165 | 404.01 | Pomocné relé | Elko | RP 301 |  |  | 1 |  | 0
166 | 404.01 | Súmrakový spínač V86/1DS2 |  | V86/1DS2 |  |  | 1 |  | 0
167 | 404.01 | Transformátor 230/24V |  | 230 V/24V ~ 300VA FELV |  |  | 1 |  | 0
168 | SHZ NN | Zvodič prepätia | DEHN | Blitzductor ME24 |  |  | 1 |  | 0
169 | SHZ NN | Zvodič prepätia | DEHN | Blitzductor ME/C 24 |  |  | 1 |  | 0
170 | SHZ NN | Zvodič prepätia | DEHN | Blitzductor BCT MLC BE 24 |  |  | 1 |  | 0
171 | SHZ NN | Zvodič prepätia | DEHN | Blitzductor BCT MOD HF5 |  |  | 1 |  | 0
172 | SHZ NN | Zvodič prepätia | DEHN | Blitzductor BCT MOD BE 24 |  |  | 1 |  | 0
Transformátor T312
173 |  | Istič primárnej strany, In=250A |  | PR221DS-LS/I |  |  | 1 |  | 0
174 |  | Istič primárnej strany, pohon ističa 230V |  | 1SDA054897R1 |  |  | 1 |  | 0
175 |  | Istič sekundárnej strany, In=250A |  | PR221DS-LS/I |  |  | 1 |  | 0
176 |  | Istič sekundárnej strany, pohon ističa 230V |  | 1SDA054897R1 |  |  | 1 |  | 0
177 |  | Transformátor, 400kVA, Pri/Sec 400/990V, Yan0 |  | TRASF ECO |  |  | 1 |  | 0
Zdroj zaistenia napájania, UPS, Diesel 442.34.x
| 442.34.x | UPS
178 | 442.34.x | Ventilátor |  | axl.137 mc/h |  |  | 1 |  | 0
179 | 442.34.x | Ventilátor |  | rad.1000 mc/h |  |  | 1 |  | 0
180 | 442.34.x | Ventilátor |  | rad.620 mc/h, 180W |  |  | 1 |  | 0
181 | 442.34.x | Ventilátor |  | rad.1000 mc/h, 260W |  |  | 1 |  | 0
182 | 442.34.x | SSR |  | 95A/1200V |  |  | 1 |  | 0
183 | 442.34.x | IGBT |  | 300A/600V |  |  | 1 |  | 0
184 | 442.34.x | IGBT |  | 400A/1200V |  |  | 1 |  | 0
185 | 442.34.x | IGBT |  | 200A/600V |  |  | 1 |  | 0
186 | 442.34.x | IGBT |  | 150A/600V |  |  | 1 |  | 0
187 | 442.34.x | IGBT |  | 75A/600V |  |  | 1 |  | 0
188 | 442.34.x | Power interface Board |  | IM8880 |  |  | 1 |  | 0
189 | 442.34.x | Power supply |  | IM8845 |  |  | 1 |  | 0
190 | 442.34.x | Power supply |  | IM0002 |  |  | 1 |  | 0
191 | 442.34.x | Driver Board |  | IM8860 |  |  | 1 |  | 0
192 | 442.34.x | Inverter Driver Board |  | IM6379 |  |  | 1 |  | 0
193 | 442.34.x | Rectifier Driver Board |  | IM6343 |  |  | 1 |  | 0
194 | 442.34.x | Main Control Board |  | IM8870 |  |  | 1 |  | 0
195 | 442.34.x | Main Control Board |  | IM0007 |  |  | 1 |  | 0
196 | 442.34.x | SSR Board |  | IM8861 |  |  | 1 |  | 0
197 | 442.34.x | Batérie k UPS |  | 92Ah |  |  | 1 |  | 0
198 | 442.34.x | Batérie k UPS | Data safe HX | 12HX150 - 12V, 37Ah - 197x165x170 mm (d,š,v) |  |  | 1 |  | 0
| 442.34.x | DIESELAGREGÁTY
| 442.34.x | Elteco Petra 160 CSA
199 | 442.34.x | Olejový filter |  | Donaldson P553771 |  |  | 1 |  | 0
200 | 442.34.x | Palivový filter |  | Donaldson P553004 |  |  | 1 |  | 0
201 | 442.34.x | Štartovacia batéria |  | 2x 12V 100Ah |  |  | 1 |  | 0
202 | 442.34.x | Nabíjačka |  | Axima 27,6V/6A |  |  | 1 |  | 0
203 | 442.34.x | Predohrev |  | 1000W/230V |  |  | 1 |  | 0
| 442.34.x | Elteco Petra 2000 C (B355 ATD CSH)
204 | 442.34.x | Olejový filter |  | 5x MANN WD 13 145/3 |  |  | 1 |  | 0
205 | 442.34.x | Palivový filter |  | 2x MANN WDK 11 102/2 |  |  | 1 |  | 0
206 | 442.34.x | Štartovacia batéria |  | 2x 12V 230Ah |  |  | 1 |  | 0
207 | 442.34.x | Nabíjačka |  | Axima 27,6V/6A |  |  | 1 |  | 0
208 | 442.34.x | Predohrev |  | 2500W/230V |  |  | 1 |  | 0
209 | 442.34.x | Ostatné
210 | 442.34.x | Vstrekovacie čerpadlo |  | ZEPP |  |  | 1 |  | 0
211 | 442.34.x | Regulátor otáčiek |  | ZEPP |  |  | 1 |  | 0
212 | 442.34.x | Motorový olej |  | VDS-3 15W40 |  |  | 1 |  | 0
213 | 442.34.x | Chladiaca zmes |  | MOL EVOX |  |  | 1 |  | 0
Silnoprúdové káblové rozvody pre dispečing v SSÚD Beharovce 442.36x
214 | 442.40 | Vačkový spínač | SEZ Krompachy | S25JD-2254 |  |  | 1 |  | 0
Dekompenzačné zariadenia 442.42x
215 | 442.42 | Poistkový odpínač | Schneider | ISFT250 3P |  |  | 1 |  | 0
216 | 442.42 | Tlmivka | Condensator Dominit | 219002116, 3x16,977 mH/ 47,6 Aeff, 400/50-30 |  |  | 1 |  | 0
217 | 442.42 | Kondenzátor | Siemens-EPCOS | MKK400-D-20-01, B25667-A3417-A375 |  |  | 1 |  | 0
218 | 442.42 | Kondenzátor | Siemens-EPCOS | MKK400-D-10-01, B25667-A3207-A375 , 3x69µF ±5 % |  |  | 1 |  | 0
219 | 442.42 | Poistkový odpínač | OEZ | OPV 22 3p |  |  | 1 |  | 0
220 | 442.42 | Kompenzačný stýkač | Schrack | LA3K623, 50kVAr, 400V |  |  | 1 |  | 0
221 | 442.42 | Kapacitný stýkač | Siemens-EPCOS | B44066-S3210, 25kVAr, 400V |  |  | 1 |  | 0
222 | 442.42 | Regulátor jalového výkonu | Závodný elektro | QERP 16 |  |  | 1 |  | 0
223 | 442.42 | Ventilačná jednotka do rozvádzača, 6x ventilator | Triton | RAB-CH-X05-X3 |  |  | 1 |  | 0
224 | 442.42 | Prepäťová ochrana | KIWA | DM-CS-R/8 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 2.7
Príloha č. 2: Cena za náhradné diely tunela Branisko - 2.7
Zoznam náhradných dielov
Tunel Branisko
Poradové číslo | Objekt/ Celok | Popis náhradného dielu/ Technologické zariadnie | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  |  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
TC 450 Elektrická požiarna sgnalizácia
1 |  | opticko-dymový hlásič požiaru + príslušenstvo | FDOOT241-A5 |  |  |  | 1 |  | 0
2 |  | reléový modul 250V/10A | Z3B 171 |  |  |  | 1 |  | 0
3 |  | AKU 12 V,45Ah, VDS | FA2007-A1 |  |  |  | 1 |  | 0
4 |  | AKU 12 V,25Ah, VDS | BAT 12-25 |  |  |  | 1 |  | 0
5 |  | nasávací dymový hlásič | FDA241 |  |  |  | 1 |  | 0
6 |  | FibroLaser III controller | OTS3004S-24VDC |  |  |  | 1 |  | 0
7 |  | komunikačný modul pre FibroLaser | Fibro NET-S |  |  |  | 1 |  | 0
8 |  | počítač MM8000 server | MM8000-server |  |  |  | 1 |  | 0
9 |  | počítač MM8000 klient | MM8000-klient |  |  |  | 1 |  | 0
10 |  | card cage | FCA2008 |  |  |  | 1 |  | 0
11 |  | procesorová doska | FCM2028-A2 |  |  |  | 1 |  | 0
12 |  | zdroj 150W | FP2004-A1 |  |  |  | 1 |  | 0
13 |  | linkový modul Interaktív | FCL2006-A1 |  |  |  | 1 |  | 0
14 |  | modul 12x I/O | FCI2008-A1 |  |  |  | 1 |  | 0
15 |  | doska periférií | FCI2004-A1 |  |  |  | 1 |  | 0
16 |  | Fibrolaser MFLT4 (cena za 1 m) - vrátane montážneho a inštalačného materiálu |  |  |  |  | 1 |  | 0
TC 452.45 Stabilné hasiace zariadenia
17 |  | Generátor BR1 | BESY CO spol.s.r.o. | BR1 |  |  | 1 |  | 0
18 |  | Ocelový nosič generátora BR1 | BESY CO spol.s.r.o. | BR1 |  |  | 1 |  | 0
19 |  | Elektronický spúšťač ESA | BESY CO spol.s.r.o. | ESA |  |  | 1 |  | 0
20 |  | Poistka | BESY CO spol.s.r.o. |  |  |  | 1 |  | 0
21 |  | Pätica ESA / s vykurovaním / | BESY CO spol.s.r.o. | ESA |  |  | 1 |  | 0
22 |  | Elektrický štartér | BESY CO spol.s.r.o. |  |  |  | 1 |  | 0
23 |  | Zosilovač štartéru | BESY CO spol.s.r.o. |  |  |  | 1 |  | 0
24 |  | Záslepka ku generátoru BR1 | BESY CO spol.s.r.o. | BR1 |  |  | 1 |  | 0
25 |  | Zdroj RACOM | BESY CO spol.s.r.o. | RACOM |  |  | 1 |  | 0
26 |  | Reléova jednotka | BESY CO spol.s.r.o. |  |  |  | 1 |  | 0
27 |  | Akumulátor AKU 24 V | BESY CO spol.s.r.o. | AKU 24 V |  |  | 1 |  | 0
28 |  | Zakladňový modul ZAH | BESY CO spol.s.r.o. | ZAH |  |  | 1 |  | 0
29 |  | Zakladňový modul ZAR | BESY CO spol.s.r.o. | ZAR |  |  | 1 |  | 0
30 |  | Stanica HUB | BESY CO spol.s.r.o. | HUB |  |  | 1 |  | 0
31 |  | Stanica BAK | BESY CO spol.s.r.o. | BAK |  |  | 1 |  | 0
32 |  | Servisné tlačidlo | BESY CO spol.s.r.o. |  |  |  | 1 |  | 0
33 |  | Aktivačné tlačidlo | BESY CO spol.s.r.o. |  |  |  | 1 |  | 0
34 |  | Optická signalizácia | BESY CO spol.s.r.o. |  |  |  | 1 |  | 0
35 |  | Zvuková signalizácia | BESY CO spol.s.r.o. |  |  |  | 1 |  | 0
36 |  | Montážna skriňa | BESY CO spol.s.r.o. |  |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 2.8
Príloha č. 2: Cena za náhradné diely tunela Branisko - 2.8
Zoznam náhradných dielov
Tunel Branisko
Poradové číslo | Objekt/ Celok | Popis náhradného dielu/ Technologické zariadnie | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  |  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
TC 462 Osvetlenie
| 462 | Vodiace osvetlenie - svietidlá SmartStud
1 |  | SmartStud Generátor |  | SmartStud Vstupné napätie: 230VAC/50-60Hz, 3A Výstupné napätie: max 5A, 38,4kHz. - 344x 300mm (š,v) - maximálna dĺžka vetvy: 2000m - maximálny počet svietiacich bodov: 200 |  |  | 1 |  | 0
2 |  | Inteligentná riadiaca jednotka ICU |  | SmartStud ICU – Intelligent control unit, - riadiaca jednotka CPU - 8-kanálový binárny vstupný modul 24VDC - potenciálové rozšírenie 24VDC - 2-kanálový binárny vstupný reléový modul 230VAC - 2-kanálový analógový modul - zakončovací modul zbernice - svorkovnica s konektorom pre testovaciu jednotku - relé K1,2,3 - prúdové monitorovacie relé - zdroj 24VDC / 1,3A |  |  | 1 |  | 0
3 |  | Cievka SmartStud |  | SmartStud Cievka k zosilneniu magnetické poľa podsvietidlom - 168x38x12mm (š,v,h) |  |  | 1 |  | 0
4 |  | Kondenzátor SmartStud |  | SmartStud Kondenzátor pre kompenzáciu induktívnej záťaže - 200x50x20mm (š,v,h) |  |  | 1 |  | 0
5 |  | Svietidlo SmartStud |  | SmartStud Farba LED: biela/oranžová - odber prúdu: 40mA IP68 zaťažiteľnosť: až 25ton priemer 120mm, výška 20mm |  |  | 1 |  | 0
| 462 | Osvetlenie únikových ciest - svietidlá SecuLED
6 |  | Ovládacia jednotka GIFAS |  | 1-kanálová ovládacia jednotka GIFAS - IP67 |  |  | 1 |  | 0
7 |  | Svietidlo SecuLED |  | SECULED.OT.GR/GR - farba LED: zelená / zelená - U=18,5-60V, prúdový odber 20mA - IP67 - 120x180x52mm (š,v,h) |  |  | 1 |  | 0
| 462 | Požiarne núdzové osvetlenie
8 |  | Požiarne núdzové osvetlenie integrované do podsvietenej dopravnej značky ii20c s doplnkovým navádzacím evakuačným systémom | BROL SYSTEMATIK KG | B01-014-0160-130-A-VAR1 Stupeň krytia: IP65 Rozmer svietidla: 600mm x 550mm x 60mm Rozmer piktogramu: 250mm x 350mm Materiál: Nerez, trieda A4 (1.4571) |  |  | 1 |  | 0
9 |  |  | BROL SYSTEMATIK KG | LED-Stripe 30LEDS-840-280mm-1450lm |  |  | 1 |  | 0
10 |  |  |  | LED-Driver Xi FP 40W 0,3-1,0A SNLDAE S175 230V sXt |  |  | 1 |  | 0
11 |  |  |  | LED-Driver 2 Xitanium 75W 0,12-0,4A 220V 230V |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 2.9
Príloha č. 2: Cena za náhradné diely tunela Branisko - 2.9
Zoznam náhradných dielov
Tunel Branisko
Poradové číslo | Objekt/ Celok | Popis náhradného dielu/ Technologické zariadnie | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  |  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
SC 564 Vybavenie požiarnych výklenkov
1 | Zabezpečuje NDS | [5 empty] | - | Zabezpečuje NDS

## Pr. 2.10
Príloha č. 2: Cena za náhradné diely tunela Branisko - 2.10
Zoznam náhradných dielov
Tunel Branisko
Poradové číslo | Objekt/ Celok | Popis náhradného dielu/ Technologické zariadnie | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  |  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
TC Požiarny vodovod
| 564-00 | Požiarny vodovod ( potrubie vnútornej a vonkajšej časti
1 |  | Tunelhydrant Euro 2000 | HAWLE | EURO 2000 RW 0 DN80,PN16 |  |  | 2 |  | 0
2 |  | Piest | HAWLE | RG7/EPDM |  |  | 2 |  | 0
3 |  | Hasiaci pristroj snehovy | NEURUPPIN | s5 |  |  | 4 |  | 0
4 |  | Hasiaci pristroj praškovy | NEURUPPIN | PG6PDC |  |  | 4 |  | 0
| 551-01.1 | Čerpacia stanica, strojnotechnologická časť
5 |  | Vertikálne článkové odstredivé čerpadlo v monoblokovom prevedení k montáži na základ poháňané elektromotorom | GRUNDFOS | CR 64-4, ELEKTROMOTOR 180 M |  |  | 2 |  | 0
6 |  | Magnetická úprava vody supertok | MILVIT | 5 COMPACT - PROTOTYP |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 2.11
Príloha č. 2: Cena za náhradné diely tunela Branisko - 2.11
Zoznam náhradných dielov
Tunel Branisko - Chrbticová sieť
Poradové číslo | Objekt/ Celok | Popis náhradného dielu/ Technologické zariadnie | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  |  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
Chrbticová sieť - tunel Branisko
1 |  | Sieťový prepínač Typ 1 / Switch |  |  |  |  | 1 |  | 0
2 |  | Sieťový modul 10Gb |  |  |  |  | 1 |  | 0
3 |  | Redundantný zdroj 350W AC |  |  |  |  | 1 |  | 0
4 |  | Stack kábel |  |  |  |  | 1 |  | 0
5 |  | GBIC modul SFP-10G |  |  |  |  | 1 |  | 0
6 |  | Sieťový prepínač Typ 2 / Switch |  |  |  |  | 1 |  | 0
7 |  | Redundantný zdroj 250W AC |  |  |  |  | 1 |  | 0
8 |  | Sieťový prepínač Typ 3 / Switch |  |  |  |  | 1 |  | 0
9 |  | Sieťový prepínač Typ 4 / Switch |  |  |  |  | 1 |  | 0
10 |  | GBIC modul SFP-1G |  |  |  |  | 1 |  | 0
11 |  | Sieťový prepínač Typ 5 / Switch |  |  |  |  | 1 |  | 0
12 |  | Sieťový smerovač Typ 1 / Router |  |  |  |  | 1 |  | 0
13 |  | GBIC modul SFP-RJ45 |  |  |  |  | 1 |  | 0
14 |  | Optický patchcord, SM, Duplex, 2m |  |  |  |  | 1 |  | 0
15 |  | Optický patchcord, SM, Duplex, 3m |  |  |  |  | 1 |  | 0
16 |  | Patch kabel, Cat. 6A, 2m |  |  |  |  | 1 |  | 0
17 |  | Patch kabel, Cat. 6A, 3m |  |  |  |  | 1 |  | 0
18 |  | Držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 37 mm / 1U |  |  |  |  | 1 |  | 0
19 |  | Rozvodný zásuvkový panel 19", 8 x 230V zasuviek/10A |  |  |  |  | 1 |  | 0
20 |  | Patch panel, Cat 6, 24xRJ45 |  |  |  |  | 1 |  | 0
Chrbticová sieť - Operátorské pracovisko dočasného riadenia tunela Branisko
21 | TBR4 ZP, Poschodie, m.č. 1.01 | Vizualizačná pracovná stanica - Portálový klient WinCC - 16 GB (2x 8 GB) 2 400 MHz DDR4 UDIMM, bez ECC - multimediálna klávesnica – slovenská (QWERTY) – čierna - AMD FirePro™ W4100 2 GB (4 mDP) (adaptéry z 4 mDP na DP) 4 portova - pevný disk 500MB, 3,5", SATA (7 200 ot./min) - štvorjadrový procesor Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz, 4,2 Ghz turbo, 8 MB, Intel® HD Graphics 630) - Network 2x Ethernet port |  |  |  |  | 1 |  | 0
22 | TBR4 ZP, Poschodie, m.č. 1.01 | Monitor 24", 1920x1200 |  |  |  |  | 1 |  | 0
23 | TBR4 ZP, Poschodie, m.č. 1.01 | SW Licencia WinCC v.7.3 |  |  |  |  | 1 |  | 0
24 | VTP_ZP ZP, Poschodie, m.č. 1.01 | Vizualizačný dotykový panel GOT 15" | MITSUBISHI |  |  |  | 1 |  | 0
25 | VTP_ZP ZP, RM11, pole 14, 15 | QJ71E71-100 Komunikačná karta MELSEC Qseries | MITSUBISHI |  |  |  | 1 |  | 0
26 | SW_CRS_ZP ZP, RM11, pole 16 | Sieťový prepínač Typ 1 / Switch |  |  |  |  | 1 |  | 0
27 | ZD_CRS_ZP ZP, RM11, pole 16 | Zdroj pre Sieťový prepínač - Druh zdroja - AC/DC - Prevedenie - Zdroje na DIN lištu - Vstup - 88~264V AC, 124~370V DC - Výstup - 24V 0~2.5A / DC - Výkon - 60W - Istič 1P 6A/B |  |  |  |  | 1 |  | 0
28 | PC-TR ZP, POSCHODIE, m.č. 1.01 | PC Počítačová zostava - Klient tunelového rozhlasu - 16 GB (2x 8 GB) 2 400 MHz DDR4 UDIMM, bez ECC - Multimediálna klávesnica – slovenská (QWERTY) – čierna - Video - 2 x DVI / 1 x DisplayPort - Pevný disk 500MB, 3,5", SATA (7 200 ot./min) - Integrovaný radič Intel SATA RAID 1 - Káblová myš Dell MS116, čierna - Jednotka DVD+/-RW - Štvorjadrový procesor Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz, 4,2 Ghz turbo, 8 MB, Intel® HD Graphics 630) - Network 2x Ethernet port - Operačný systém - Windows 10 Pro (64-bitová verzia) SW, Licencie pre výber hlásení do vybratých zón tunela |  |  |  |  | 1 |  | 0
29 | BX-R ZP, POSCHODIE, m.č. 1.01 | PRS-CSR Vzdialená stanica hlásateľa + PRS-CSNKP numerická klávesnica | BOSCH |  |  |  | 1 |  | 0
30 | ZP, Rozvádzač PA U-1 | PRS-CSI interface vzdialenej stanice hláseteľa, pripojenie cez RJ konektor | BOSCH |  |  |  | 1 |  | 0
31 | ZP, Rozvádzač PA U-1 | LBB4416/02 sieťový kábel 2m, s konektormi | BOSCH |  |  |  | 1 |  | 0
32 | Monitor1 Video, Monitor2 Video ZP, POSCHODIE, m.č. 1.01 | Monitor 24" , 1920x1200, 1 x BNC vstup |  |  |  |  | 1 |  | 0
33 | PC-Video-R ZP, POSCHODIE, m.č. 1.03 | PC Počítačová zostava - Klient videodohľadu - 16 GB (2x 8 GB) 2 400 MHz DDR4 UDIMM, bez ECC - Multimediálna klávesnica – slovenská (QWERTY) – čierna - Video - 2 x DVI / 1 x DisplayPort - Pevný disk 500MB, 3,5", SATA (7 200 ot./min) - Integrovaný radič Intel SATA RAID 1 - Káblová myš Dell MS116, čierna - Jednotka DVD+/-RW - Európsky napájací kábel - Štvorjadrový procesor Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz, 4,2 Ghz turbo, 8 MB, Intel® HD Graphics 630) - Network 2x Ethernet port - Monitor 24", 1920x1200 - Operačný systém - Windows 10 Pro (64-bitová verzia) |  |  |  |  | 1 |  | 0
34 | BMS-R ZP, POSCHODIE, m.č. 1.01 | BMS-BVZ s joistickom - ovládací pult s joystickom pre ovládanie voľby kamier z videocetrály VAZ 200, ovládanie otočných kamier | PLETTAC |  |  |  | 1 |  | 0
35 | ZP, POSCHODIE, m.č. 1.01 | SW Licencia Pwiev |  |  |  |  | 1 |  | 0
36 | ZP, POSCHODIE, m.č. 1.01 | SW Licencia SENSE Pro | SIQURA |  |  |  | 1 |  | 0
37 | VZ Mon1, WZ Mon2 ZP | Koaxiálny kábel 0,6/3,7 - 50m vonkajší priemer 6 mm, útlm pri 5/10 MHz je 3/4 dB/100 m, pre vnútorné káblovanie, ukončený na jednej strane SMB konektor a na druhe strane BNC konektor |  |  |  |  | 1 |  | 0
38 | Ovládanie FM radio vysielania ZP, POSCHODIE, m.č. 1.01 | Touch Panel Controller jednotka LC-117-19 |  |  |  |  | 1 |  | 0
39 | Ovládanie FM radio vysielania ZP, POSCHODIE, m.č. 1.01 | Napájací zdroj 150W LC-612-18 |  |  |  |  | 1 |  | 0
40 | RTC4 ZP, POSCHODIE, m.č. 1.01 | Radio Touch Controll panel LC-376-19 |  |  |  |  | 1 |  | 0
41 | VTP_VP VP, RM21 pole 13 | Vizualizačný dotykový panel GOT 15" | MITSUBISHI |  |  |  | 1 |  | 0
42 | VP, RM21 pole 11, 13 | QJ71E71-100 Komunikačná karta MELSEC Qseries | MITSUBISHI |  |  |  | 1 |  | 0
43 | SW_CRS_VP VP, RM21 pole 14 | Sieťový prepínač Typ 1 / Switch |  |  |  |  | 1 |  | 0
44 | ZD_CRS_VP VP, RM21 pole 14 | Zdroj pre Sieťový prepínač / Switch - Druh zdroja - AC/DC - Prevedenie - Zdroje na DIN lištu - Vstup - 88~264V AC, 124~370V DC - Výstup - 24V 0~2.5A / DC - Výkon - 60W |  |  |  |  | 1 |  | 0
45 | VP, RM21 pole 7 | Patch panel, Cat 6A, 24xRJ45/s, čierny |  |  |  |  | 1 |  | 0
Integrácia CRS tunelov Branisko a Šibenik
46 | PC-CRS_IOP_1 SSUD Behárovce | PC Počítačová zostava - Portálový klient WinCC - 16 GB (2x 8 GB) 2 400 MHz DDR4 UDIMM, bez ECC - Multimediálna klávesnica – slovenská (QWERTY) – čierna - AMD FirePro™ W4100 2 GB (4 mDP) (adaptéry z 4 mDP na DP) 4 portova - Pevný disk 500MB, 3,5", SATA (7 200 ot./min) - Integrovaný radič Intel SATA RAID 1 - Káblová myš - Jednotka DVD+/-RW - Štvorjadrový procesor Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz, 4,2 Ghz turbo, 8 MB, Intel® HD Graphics 630) - Network 2x Ethernet port - Operačný systém - Windows 10 Pro (64-bitová verzia) |  |  |  |  | 1 |  | 0
47 | PC-CRS_IOP_1 SSUD Behárovce | Monitor 24", 1920x1200, 24/7 |  |  |  |  | 1 |  | 0
48 | PC-CRS_IOP_1 SSUD Behárovce | SW Licencia WinCC v.7.3 |  |  |  |  | 1 |  | 0
49 | SCADA_SSÚD_1 | Server SCADA - 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service - Asset Tag - Order Details (service tag, express service code, order number, manufacture date) - RISER card for 1 Full Height & 1 Low Profile PCIe card - On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1GBE - iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise - 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives - Dell EMC 1U Standard Bezel - Performance BIOS Setting - RAID0, RAID5, RAID6 alebo RAID1+0 - PERC H330 RAID Controller - Intel Xeon E5-2623 v4 2.6GHz, 10M Cache, 8.00GT/s QPI, Turbo, HT, 4C/8T (85W) Max Mem 2133MHz - 2nd Intel Xeon E5-2623 v4 2.6GHz 10M Cache 9.60GT/s QPI Turbo HT 4C/8T (85W) Max Mem 2400MHz - 2x 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width - Performance Optimized - 2x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive - PowerEdge Server FIPS TPM 2.0 - DVD+/-RW, SATA, Internal for 4HD Chassis - ReadyRails™ Sliding Rails With Cable Management Arm - Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W - 2x Rack Power Cord 0.6M (C13/C14 12A) - Network 4x Ethernet port - Windows Server 2012 R2, Standard Edition - Windows Server 2016 Standard |  |  |  |  | 1 |  | 0
50 | KVM SSÚD Beharovce | KVM prepínač - 8 portov - Monitor 19", 1280 x 1024 - Myš - Klávesnica |  |  |  |  | 1 |  | 0
51 | PC-CRS_IOP_1 SSUD Behárovce | PC Počítačová zostava - Portálový klient WinCC - 16 GB (2x 8 GB) 2 400 MHz DDR4 UDIMM, bez ECC - Multimediálna klávesnica – slovenská (QWERTY) – čierna - AMD FirePro™ W4100 2 GB (4 mDP) (adaptéry z 4 mDP na DP) 4 portova - Pevný disk 500MB, 3,5", SATA (7 200 ot./min) - Integrovaný radič Intel SATA RAID 1 - Káblová myš - Jednotka DVD+/-RW - Štvorjadrový procesor Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz, 4,2 Ghz turbo, 8 MB, Intel® HD Graphics 630) - Network 2x Ethernet port - Operačný systém - Windows 10 Pro (64-bitová verzia) |  |  |  |  | 1 |  | 0
52 | PC-CRS_IOP_2 SSUD Behárovce | Monitor 24", 1920x1200 |  |  |  |  | 1 |  | 0
53 | PC-CRS_IOP_2 SSUD Behárovce | SW Licencia WinCC v.7.3 |  |  |  |  | 1 |  | 0
54 | SCADA_SSÚD | SW - Vizualizačná nadstavba a operátorské prostredie - integrované IOP TBR a TSB |  |  |  |  | 1 |  | 0
55 | SCADA_SSÚD_2 SSÚD Beharovce | Server SCADA - 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service - Asset Tag - Order Details (service tag, express service code, order number, manufacture date) - RISER card for 1 Full Height & 1 Low Profile PCIe card - On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1GBE - iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise - 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives - Dell EMC 1U Standard Bezel - Performance BIOS Setting - RAID0, RAID5, RAID6 alebo RAID1+0 - PERC H330 RAID Controller - Intel Xeon E5-2623 v4 2.6GHz, 10M Cache, 8.00GT/s QPI, Turbo, HT, 4C/8T (85W) Max Mem 2133MHz - 2nd Intel Xeon E5-2623 v4 2.6GHz 10M Cache 9.60GT/s QPI Turbo HT 4C/8T (85W) Max Mem 2400MHz - 2x 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width - Performance Optimized - 2x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive - PowerEdge Server FIPS TPM 2.0 - DVD+/-RW, SATA, Internal for 4HD Chassis - ReadyRails™ Sliding Rails With Cable Management Arm - Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W - 2x Rack Power Cord 0.6M (C13/C14 12A) - Network 4x Ethernet port - Windows Server 2012 R2, Standard Edition - Windows Server 2016 Standard |  |  |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 3
| Príloha č. 4 k časti B.2 - Servis a údržba ISD úseku D1 Jablonov – Studenec – Beharovce - Fričovce - Svinia a zároveň Príloha č. 4 k Rámcovej dohode |  | Príloha č. 3: Cena servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia
Informačný systém diaľnice
Sumár - Servis a údržba
Príloha č. | ISD úsekov D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce - Fričovce - Svinia |  |  | Cena za 1 kalendárny rok v EUR (bez DPH)
3.1 | ISD v úseku D1 Jánovce – Jablonov, II. |  |  | 0
3.2 | ISD v úseku D1 Jablonov - Studenec |  |  | 0
3.3 | ISD v úseku D1 Studenec - Beharovce |  |  | 0
3.4 | ISD v úseku D1 Beharovce - Fričovce lll. etapa |  |  | 0
3.5 | ISD v úseku D1 Beharovce - Fričovce etapa lll.a + Fričovce |  |  | 0
3.6 | ISDv úseku D1 Fričovce - Svinia |  |  | 0
Príloha č. | ISD úsekov D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce - Fričovce - Svinia |  |  | Cena za 4 kalendárne rok v EUR (bez DPH)
3.7 | Opakované úradné skúšky |  |  | 0
3.8 | Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízne správy |  |  | 0
| Celková suma za servis a údržbu za 1 kalendárny rok v € bez DPH: |  |  | 0
| Celková suma za servis a údržbu za 4 kalendárne roky v € bez DPH: |  |  | 0
| DPH 23%: |  |  | 0
| Celková suma za servis a údržby za 4 kalendárne roky v € s DPH: |  |  | 0
V .................................. dňa ...........................
............................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Pr. 3.1
Príloha č. 3: Cena servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia - 3.1
Servis a údržba
Informačného systému diaľnice
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
ISD úseku D1 Jánovce – Jablonov, II. etapa
SČ - Stavebná časť ISD Jánovce – Jablonov II.
Optické káble |  |  |  | 0.5 | 1 | [10 empty] | X | [13 empty] | 0
1 | OK1 | OK | Kontrola celkového útlmu priebežných vlákien OK
2 | OK2 |  | Kontrola kontinuity priebežných vlákien OK
3 | OK3 |  | Kontrola celkového útlmu technologických vlákien OK
4 | OK4 |  | Kontrola kontinuity technologických vlákien OK
5 | OK5 |  | Výstupné správy a protokoly
Rozvádzače napätia |  |  |  | 1 | 33 | [10 empty] | X | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
6 | RN1 | RN225 - RN246 RN238.1 - RN238.3 PR205.1 - PR205.8 | Kontrola rozvádzača zvonku a zvnútra vrátane výstroje, očistenie od prachu a nečistôt, odstránenie korózie, premazanie pohyblivých spojov, ošetrenie tesnenia
7 | RN2 |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie
8 | RN3 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svoriek a mechanických spojov, dotiahnutie prúdových spojov
9 | RN4 |  | Kontrola a meranie prúdových ochrán
10 | RN5 |  | Výstupné správy a protokoly
KD - Kamerový dohľad ISD Jánovce – Jablonov II.
Rozvádzače kamerové |  |  |  | 1 | 25 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
11 | RK1 | RK206 - RK216, RK218, RK220, RK222, RK224 - RK226, RK228 - RK235 | Kontrola rozvádzača zvonku a zvnútra vrátane výstroje, očistenie od prachu a nečistôt, odstránenie korózie, premazanie pohyblivých spojov, ošetrenie tesnenia
12 | RK3 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svoriek a mechanických spojov, dotiahnutie prúdových spojov
13 | RK5 |  | Výstupné správy a protokoly
Kamery statické a otočné |  |  |  | 1 | 27 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
14 | KD1 | K206-K212, K229-K235 K213-K225 | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku a zvnútra
15 | KD2 |  | Vyčistenie šošoviek objektívu
16 | KD3 |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovej zostave
17 | KD4 |  | Skúška komunikácie so samotnou kamerou a prenosu signálu po LAN
18 | KD5 |  | Funkčný test kompletu
19 | KD6 |  | Výstupné protokoly - správy o profylaktickej prehliadke kamier
20 | KD7 | K206-K212, K229-K235, K216, K222, K225 | Kontrola nastavenia objektívu a otočného statívu na sledované scény (preset) | 1 | 17 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
21 | KD8 |  | Test činnosti statívu v závislosti od povelov ovládacieho pultu
22 | KD9 |  | Vyčistenie a ošetrenie otočného statívu
23 | KD10 |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu
24 | KD11 | K206-K214, K229-K235 | Vyčistenie IR reflektorov od nečistôt | 1 | 16 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
Všeobecné ISD Jánovce – Jablonov II.
25 | SLC1 | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
TU - Technologické uzly ISD Jánovce – Jablonov II.
Technologické uzly |  |  |  | 1 | 2 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
26 | TU1 | TU207, TU208 | Kontrola a ošetrenie skrine a mechanických častí rozvádzača zvonku a zvnútra, očistenie a ošetrenie
27 | TU2 |  | Kontrola a ošetrenie komponentov technologického uzla
28 | TU3 |  | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka
29 | TU4 |  | Testovanie parametrov komunikačnej linky profibus a komunikačného zariadenia siete TCP/IP
30 | TU5 |  | Kontrola kapacity záložnej batérie, očistenie kontaktov od oxidácie
31 | TU6 |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému technologického uzla
32 | TU7 |  | Výstupné protokoly
PDZ - Premenné dopravné značky ISD Jánovce – Jablonov II.
Radiče návesných rezov |  |  |  | 1 | 26 | [10 empty] | X | [13 empty] | 0
33 | RNR1 | RNR215-RNR218, RNR220-RNR231, RNR208-RNR214, RNR232-RNR234 | Kontrola skrine RNR zvonku a zvnútra, kontrola tesnenia skrine, ošetrenie tesnenia, očistenie
34 | RNR2 |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie
35 | RNR3 |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt
36 | RNR4 |  | Kontrola osvetlenia v skrini, kontrola funkčnosti dverného snímača
37 | RNR5 |  | Kontrola ventilátorov a vykurovacej jednotky, vyčistenie zvonka, výmena poškodenej mriežky
38 | RNR6 |  | Kontrola signalizačných stavových LED
39 | RNR7 |  | Kontrola prepäťových ochrán
40 | RNR8 |  | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka
41 | RNR9 |  | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP IP
42 | RNR10 |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému PDZ
43 | RNR11 |  | Výstupné protokoly
Premenné dopravné značky - LED-kové |  |  |  | 1 | 24 | [10 empty] | X | [13 empty] | 0
44 | PDZ1 | LED PDZ | Vizuálna kontrola technického stavu PDZ
45 | PDZ2 |  | Očistenie tesniacej gumy dverí, ošetrenie tesnenia, kontrola tesnosti
46 | PDZ3 |  | Ošetrenie pohyblivých kovových častí upevňovacej súpravy
47 | PDZ4 |  | Odstránenie nečistôt
48 | PDZ5 |  | Kontrola svorkovníc a mechanických častí
49 | PDZ6 |  | Kontrola symboliky PDZ
50 | PDZ7 |  | Kontrola funkčnosti všetkých programov
Premenné dopravné značky - Lamelové |  |  |  | 1 | 50 | [10 empty] | X | [13 empty] | 0
51 | PDZ8 | Lamelové PDZ | Vizuálna kontrola technického stavu lamelových značiek
52 | PDZ9 |  | Ošetrenie pohyblivých kovových častí upevňovacej súpravy
53 | PDZ10 |  | Odstránenie nečistôt
54 | PDZ11 |  | Kontrola svorkovníc a mechanických častí
55 | PDZ12 |  | Kontrola funkčnosti a komunikácie dohliadacích jednotiek
56 | PDZ13 |  | Kontrola funkčnosti lamiel
57 | PDZ14 |  | Kontrola funkčnosti všetkých programov
Cestná svetelná signalizácia |  |  |  | 1 | 4 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
58 | CSS1 | CSS1-CSS4 | Vizuálna kontrola blikača
59 | CSS2 |  | Vyčistenie blikača
60 | CSS3 |  | Kontrola svoriek a mechanických spojov blikača
61 | CSS4 |  | Kontrola sv zdrojov blikača
62 | CSS5 |  | Výstupné protokoly
TNV - Telefóny núdzového volania ISD Jánovce – Jablonov II.
Telefóny núdzového volania |  |  |  | 1 | 6 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
63 | TNV1 | TNV211-TNV216 | Vizuálna kontrola stojana, zemnenia, odstránenie nečistôt na zariadení
64 | TNV2 |  | Test funkčnosti - volanie z hlásky, kontrola hlasitosti a zrozumiteľnosti
65 | TNV3 |  | Kontrola prepínania režimov deň/noc
66 | TNV4 |  | Kontrola funkcie blikania
67 | TNV5 |  | Kontrola dobíjacieho napätia, očistenie kontaktov batérie od oxidácie
Kontrola funkcií centrály na dispečingu |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
68 | STV6 | Centrála dispečingu SSÚD | Volanie z hlásky
69 | STV7 |  | Zobrazenie volania a čísla hlásky na dispečingu
70 | STV8 |  | Volací signál v centrále dispečingu
71 | STV9 |  | Zrozumiteľnosť na dispečingu
72 | STV10 |  | Varovné blikanie
73 | STV11 | Všetky zariadenia | Výstupné protokoly
UPS - Záložné zdroje el. napätia ISD Jánovce – Jablonov II.
Záložné zdroje el. napätia |  |  |  | 1 | 3 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
74 | UPS1 | UPS1 - UPS3 | Vizuálna kontrola technického stavu zariadení, vetracích otvorov, pripojných vedení, plošných spojov a kontaktov, odstránenie nečistôt a prachu
75 | UPS2 |  | Kontrola stavu, vyčistenie a premeranie batériových blokov
76 | UPS3 |  | Kontrola funkčnosti meracích a signalizačných prístrojov, kontrola výstupného napätia a frekvencie
77 | UPS4 |  | Kapacitný test batérií
78 | UPS5 |  | Protokol o profylaktickej kontrole
Klimatizačné jednotky ISD Jánovce – Jablonov II.
79 | Kl1 | Vnútorná nástenná jednotka | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 3 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
80 | Kl2 | Vonkajšia kondenzačná jednotka | Kontrola funkčnosti jednotiek - zapnutie, vypnutie | 52 | 3 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
81 | Kl3 | KLIMA 1 (Levoča) KLIMA 2 (Doľany) KLIMA 3 (Sp. Podhradie) | Servisná prehliadka: Ventilátor Kontrola zanesenia a poškodenia. Kontrola ložísk. Kontrola hlučnosti a zakrytia ventilátora. Čistenie. Teleso jednotky. Kontrola uloženia jednotky, dotiahnutie spojov. Čistenie kondenzačnej vane. Kontrola, respektíve dotiahnutie skrutiek Kontrola obvodu kondenzu Časť elektro Kontrola el.spojov. | 2 | 3 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
82 | Kl4 |  | Servisná prehliadka: Kondenzátor Kontrola zanesenia, korózie a poškodenia. Ošetrenie lamiel. Chemické čistenie. Kompresor Kontrola tesnosti okruhu. Kontrola sacieho tlaku. Kontrola výtlačného tlaku. Meranie odberu prúdu v rež. chladenia, kúrenia Kontrola vyhrievania kompresora. Kontrola pružného uloženia kompresora + mech. častí (vrtuľa) Kontrola vysokotlakej a nízkotlakej ochrany . | 2 | 3 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
EZS - Elektronická zabezpečovacia signalizácia ISD Jánovce – Jablonov II.
Elektronická zabezpečovacia signalizácia v mostoch 304 a 305 |  |  |  | 1 | 4 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
83 | EZS1 | EZS1 - EZS4 | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola detektorov pohybu
84 | EZS2 |  | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola klávesnic, čítačiek
85 | EZS3 |  | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola sirén
86 | EZS4 |  | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola magnetických kontaktov
87 | EZS5 |  | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola ústrední EZS
88 | EZS6 |  | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola záložný zdroj, akumulátor
89 | EZS7 |  | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola komunikátorov a prenosových zariadení
90 | EZS8 |  | Funkčné preskúšanie celého systému EZS
91 | EZS9 | Všetky zariadenia | Výstupné protokoly
SO 310-65.11 - Trafostanica pre odpočívadlo Levoča
92 | TR1 | Transformátor 22/0,42 kV, 250kVA | Vizuálna kontrola celistvosti transformátora a káblového vedenia | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
93 | TR2 | T1 | Kontrola obvodov a spojov - dotiahnutie | 0.5 | 1 | [7 empty] | x |  | x | [14 empty] | 0
94 | TR3 |  | Meranie izolačného stavu zariadenia
95 | TR4 |  | Kontrola pomocných obvodov a technologických ochrán
96 | TR5 |  | Kontrola uzemňovacej sústavy transformátora
97 | TR6 |  | Čistenie vinutia stlačeným vzduchom
98 | TR7 | VN rozvádzač (22kV) | Vizuálna kontrola mechanických častí VN rozvádzačov | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
99 | TR8 | RM6 - IQI | Kontrola obvodov, dotiahnutie spojov, krytia, náterov, klzných plôch a pevného kontaktu | 0.5 | 1 | [7 empty] | x |  | x | [14 empty] | 0
100 | TR9 |  | Kontrola VN vypínačov, očistenie a premazanie mechanizmu
101 | TR10 |  | Kontrola skratovačov a funkčnosti bezpečnostných clon
102 | TR11 |  | Kontrola ochranných funkcií, kontrola blokovacích podmienok
103 | TR12 |  | Kontrola PTP, PTN
104 | TR13 |  | Preverenie mechanických a elektrických blokád
105 | TR14 |  | Kontrola uzemňovacej sústavy VN rozvádzača
106 | TR15 | Skriňa merania | Vizuálna kontrola mechanických častí VN rozvádzačov | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
107 | TR16 | ER | Kontrola obvodov, dotiahnutie spojov, krytia, náterov, klzných plôch a pevného kontaktu | 0.5 | 1 | [7 empty] | x |  | x | [14 empty] | 0
108 | TR17 |  | Kontrola PTP, PTN
109 | TR18 |  | Preverenie mechanických a elektrických blokád vývodu
110 | TR19 |  | Kontrola funkčnosti meracích prístrojov
111 | TR20 |  | Kontrola uzemňovacej sústavy VN rozvádzača
112 | TR21 | Hlavný NN rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
113 | TR22 | ANG | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 0.5 | 1 | [7 empty] | x |  | x | [14 empty] | 0
114 | TR23 |  | Kontrola dotiahnutie spojov
115 | TR24 |  | Kontrola mechanických častí
116 | TR25 |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia
117 | TR26 |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
118 | TR27 | Všetky zariadenia | Výstupná správa a protokol | 0.5 | 1 | [7 empty] | x |  | x | [14 empty] | 0
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 3.2
Príloha č. 3: Cena servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia - 3.2
Servis a údržba Informačného systému diaľnice
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
Diaľnica D1 Jablonov - Studenec ISD Stavebná časť
Optické káble |  |  |  | 0.5 | 1 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
1 | OK1 | OK | Kontrola celkového útlmu priebežných vlákien OK
2 | OK2 |  | Kontrola kontinuity priebežných vlákien OK
3 | OK3 |  | Kontrola celkového útlmu technologických vlákien OK
4 | OK4 |  | Kontrola kontinuity technologických vlákien OK
5 | OK5 |  | Výstupné správy a protokoly
Rozvádzače napätia |  |  |  | 1 | 15 | [16 empty] | x | [6 empty] | Zabezpečuje NDS
6 | RN1 | RN213, R-ISD202, RX214, RX215, RN-ORL2, RN216, RN217, R-ISD203, RN218, RN219, RN220, RN221, RN222, RX223, RX224 | Kontrola rozvádzača zvonku a zvnútra vrátane výstroje, očistenie od prachu a nečistôt, odstránenie korózie, premazanie pohyblivých spojov, ošetrenie tesnenia
7 | RN2 |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie
8 | RN3 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svoriek a mechanických spojov, dotiahnutie prúdových spojov
9 | RN4 |  | Kontrola a meranie prúdových ochrán
10 | RN5 |  | Výstupné protokoly
Diaľnica D1 Jablonov - Studenec ISD Technologická časť
TNV - Telefóny núdzového volania ISD Jablonov - Studenec
Kontrola stojanu |  |  |  | 1 | 4 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
11 | TNV1 | TNV 205-208 | Vizuálna kontrola stojana, zemnenia, odstránenie nečistôt na zariadení
12 | TNV2 |  | Test funkčnosti - volanie z hlásky, kontrola hlasitosti a zrozumiteľnosti
13 | TNV3 |  | Kontrola prepínania režimov deň/noc
14 | TNV4 |  | Kontrola funkcie blikania
15 | TNV5 |  | Kontrola dobíjacieho napätia, očistenie kontaktov batérie od oxidácie
Kontrola funkcií centrály na dispečingu |  |  |  | 1 | 1 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
16 | TNV6 | Centrála dispečingu SSÚD | Volanie z hlásky
17 | TNV7 |  | Zobrazenie volania a čísla hlásky na dispečingu
18 | TNV8 |  | Volací signál v centrále dispečingu
19 | TNV9 |  | Zrozumiteľnosť na dispečingu
20 | TNV10 |  | Varovné blikanie
21 | TNV11 | Všetky zariadenia | Výstupné protokoly
KD - Kamerový dohľad ISD Jablonov - Studenec
Kamery otočné |  |  |  | 1 | 4 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
22 | KD1 | K202 - K205 | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku
23 | KD2 |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra
24 | KD3 |  | Vyčistenie šošoviek objektívu
25 | KD4 |  | Vyčistenie a ošetrenie otočného statívu
26 | KD5 |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu,
27 | KD6 |  | Vyčistenie IR reflektorov od nečistôt
28 | KD7 |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovej zostave
29 | KD8 |  | Skúška komunikácie so samotnou kamerou a prenosu signálu po LAN
30 | KD9 |  | Kontrola nastavenia objektívu a otočného statívu na sledované scény (preset)
31 | KD10 |  | Test činnosti statívu v závislosti od povelov ovládacieho pultu
32 | KD11 |  | Funkčný test kompletu
33 | KD12 |  | Výstupné protokoly - správy o profylaktickej prehliadke kamier
Rozvádzače kamerové |  |  |  | 1 | 4 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
34 | KD13 | RK202 - RK205 | Vizuálna kontrola technického stavu
35 | KD14 |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov
36 | KD15 |  | Čistenie skrine, odstránenie korózie, premazanie pohyblivých spojov, ošetrenie tesnenia
TU - Technologické uzly ISD Jablonov - Studenec
Technologický uzol základný |  |  |  | 1 | 4 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
37 | TU1 | TU 203-205, TU205.1 | Kontrola a ošetrenie skrine rozvádzača zvonku a zvnútra, očistenie a ošetrenie
38 | TU2 |  | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka
39 | TU3 |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému technologického uzla
40 | TU4 |  | Kontrola kapacity záložnej batérie, očistenie kontaktov od oxidácie
41 | TU5 |  | Výstupné protokoly
Technologický uzol s videom |  |  |  | 1 | 3 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
42 | TUV1 | TU204, TU205, TU205.1 | Kontrola video komponentov technologického uzla
43 | TUV2 |  | Výstupné protokoly
RP - Rádiový prenos ISD Jablonov - Studenec
Rádiový prenos |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
44 | SRS1 | SRS | Kontrola vonkajších anténnych systémov, meranie základných parametrov antén
45 | SRS2 |  | Kontrola stavu a kapacity záložného akumulátora.
46 | SRS3 |  | Kontrola a meranie parametrov jednotlivých blokov systému
47 | SRS4 |  | Meranie úrovne signálu v pokrývanom úseku
48 | SRS5 |  | Výstupné protokoly, namerané hodnoty úrovní, namerané parametre
ORL - Odlučovače ropných látok ISD Jablonov - Studenec
Odlučovače ropných látok |  |  |  | 1 | 2 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
49 | ORL1 | ORL1 a ORL2 | Vizuálna kontrola merného objektu, vyčistenie vnútorných priestorov MO a ošetrenie zámku na dvierkach
50 | ORL2 |  | Dotiahnutie svoriek na svorkovniciach, kontrola a vyčistenie kontaktov konektorov meracej stanice a riadiaceho PLC
51 | ORL3 |  | Kontrola správnej funkcie ovládacích tlačítok a prepínačov umiestnených v rozvádzčoch RM1 a RM2
52 | ORL4 |  | Vyčistenie senzorov snímania výšky hladiny v stokách MO a ich konzol od nánosov špiny
53 | ORL5 |  | Vyčistenie hladinového spínača merného objektu A(1MO) za vírovým ventilom
54 | ORL6 |  | Mechanická a elektronická kontrola funkčnosti vstupového systému INCO-3 do merných objektov A(1MO) a B(2MO)
55 | ORL7 |  | Mechanická a elektronická kontrola funkčnosti meracieho systému hladiny a prietoku Badger Flow L206 v merných objektoch A(1MO) a B(2MO)
56 | ORL8 |  | Kalibrácia meracích zariadení Badger Flow L206 a pripojených senzorov , preverenie komplexnej funkčnosti
57 | ORL9 |  | Kontrola funkčnosti hladinového spínača merného objektu A(1MO) za vírovým ventilom , ručnou zmenou polohy
58 | ORL10 |  | Kontrola funkčnosti signalizačných svetiel a húkačky rozvádzačo RM1 a RM2 merných objektov
59 | ORL11 |  | Údržba dát meracích zariadení merných objektov (nastavenie dátumu,nulovanie celkového pretečeného množstva, ...)
60 | ORL12 |  | Zablombovanie meracieho zariadenia Badger Flow L206
61 | ORL13 |  | Preverenie funkčnosti vizualizácie dát z merných objektov servisným SW modulom a na vizualizácii v dispečingu
62 | ORL14 |  | Výstupné protokoly - vypracovanie
Sieť ISD Jablonov - Studenec
Technologická sieť
63 | SW1 | SW_TU203 SW_TU204 SW_TU205 | kontrola syslog a záloha - profylaxia | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
64 | SW2 |  | kontrola výkonu - profylaxia | 12 | 3 |  |  |  | x | [20 empty] | 0
65 | SW3 |  | kontrola portov - profylaxia | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
66 | SW4 |  | monitoring HW prostriedkov - profylaxia | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
67 | SW5 |  | monitoring sieťovej infraštruktúry a sieťových protokolov - profylaxia | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
68 | SW6 |  | kontrola redundancie - profylaxia | 12 | 3 |  |  |  | x | [20 empty] | 0
69 | SW7 |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu - údržba | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
70 | SW8 |  | záloha konfigurácie, vrátane archivácie - údržba | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
71 | SW9 |  | vyčistenie routera - údržba | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Všeobecné ISD Jablonov - Studenec
72 | SLC1 | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Celková suma za servis a údržbu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Celková suma za servis a údržbu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 3.3
Príloha č. 3: Cena servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia - 3.3
Servis a údržba
Informačného systému diaľnice ISD
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
ISD úseku D1, Križovatka Beharovce
Optické káble |  |  |  | 0.5 | 1 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
1 | OK1 | OK | Kontrola celkového útlmu priebežných vlákien OK
2 | OK2 |  | Kontrola kontinuity priebežných vlákien OK
3 | OK3 |  | Kontrola celkového útlmu technologických vlákien OK
4 | OK4 |  | Kontrola kontinuity technologických vlákien OK
5 | OK5 |  | Výstupné správy a protokoly
PDZ - Premenné dopravné značky ISD Križovatka Beharovce
Radič návestného rezu |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
6 | RNR1 | RNR201a | Kontrola skrine RNR zvonku a zvnútra, kontrola tesnenia skrine, ošetrenie tesnenia, očistenie
7 | RNR2 |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie
8 | RNR3 |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt
9 | RNR4 |  | Kontrola osvetlenia v skrini, kontrola funkčnosti dverného snímača
10 | RNR5 |  | Kontrola ventilátorov a vykurovacej jednotky, vyčistenie zvonka, výmena poškodenej mriežky
11 | RNR6 |  | Kontrola signalizačných stavových LED
12 | RNR7 |  | Kontrola prepäťových ochrán
13 | RNR8 |  | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka
14 | RNR9 |  | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP IP
15 | RNR10 |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému PDZ
16 | RNR11 |  | Výstupné protokoly
Premenné dopravné značky – lamelové + lamelové s blikačom |  |  |  | 1 | 4 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
17 | LPDZ1 | NRB6-F1, NRB7-E4, NRB9-E4, NRB12-E4 | Kontrola skrine LPDZ zvonku a zvnútra kontrola tesnenia skrine, ošetrenie tesnenia, očistenie
18 | LPDZ2 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie
19 | LPDZ3 |  | Kontrola prepäťových ochrán
20 | LPDZ4 |  | Testovanie chýb a spätné hlásenia
21 | LPDZ5 |  | Funkčná skúška a kontrola nastavenia symbolov
22 | LPDZ6 |  | Očistenie a ošetrenie jednotlivých fólií na lamelách
23 | LPDZ7 |  | Mazanie hnacích elementov, špirály a šp. kolieska viacúčelovým mazadlom
24 | LPDZ8 | NRB8-BL, NRB11-BL | Kontrola a testy LED blikačov | 1 | 2 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
25 | LPDZ9 | NRB6-CSS | Kontrola a testy LED semaforov | 1 | 1 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
26 | LPDZ10 | Všetky objekty | Výstupné protokoly
Premenné dopravné značky – svetelné LED |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
27 | SPDZ1 | NRZ3b-A1/2.3 | Kontrola skrine PDZ zvonku a zvnútra, kontrola tesnenia skrine, ošetrenie tesnenia, očistenie
28 | SPDZ2 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc
29 | SPDZ3 |  | Kontrola prepäťových ochrán
30 | SPDZ4 |  | Kontrola LED a jednotlivých symbolov
31 | SPDZ5 |  | Kontrola a lokálny test PDZ z CRS
32 | SPDZ6 |  | Výstupné protokoly
RN - Rozvádzače napätia ISD Križovatka Beharovce
Napájacie rozvádzače |  |  |  | 1 | 2 | [9 empty] | X | [13 empty] | Zabezpečuje NDS
33 | RN1 | RN212a, RX-B | Kontrola skrin zvonku a zvnútra, kontrola tesnenia skrine, ošetrenie poškodeného tesnenia, očistenie
34 | RN2 |  | Ošetrenie vnútorného výstroja, kabeláže, svorkovníc a ich dotiahnutie
35 | RN3 |  | Ošterenie uzemnenia
36 | RN4 |  | Výstupné protokoly
MVV - Meranie výšky vozidiel ISD Križovatka Beharovce
Meranie výšky vozidiel – Rozvádzače |  |  |  | 1 | 4 | [15 empty] | x | [8 empty] | 0
37 | MVV1 | RMVV1/RNR207, RMVV1/MX1, RMVV1/MX2, RMVV1/KD | Kontrola skrine zvonku a zvnútra, kontrola tesnenia skrine, ošetrenie tesnenia, očistenie
38 | MVV2 |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie
39 | MVV3 |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt
40 | MVV4 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie
41 | MVV5 |  | Kontrola prepäťových ochrán
42 | MVV6 | RMVV1/RNR207, RMVV1/KD | Kontrola signalizačných stavových LED
43 | MVV7 |  | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka
44 | MVV8 | RMVV1/RNR207 | Kontrola osvetlenia v skrini, kontrola funkčnosti dverného snímača
45 | MVV9 |  | Kontrola ventilátorov a vykurovacej jednotky, vyčistenie zvonka
46 | MVV10 |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému MVV
47 | MVV11 | Všetky objekty | Výstupné protokoly
Meranie výšky vozidiel – Meracie zariadenie HISICK450-P250 |  |  |  | 1 | 10 | [15 empty] | x | [8 empty] | 0
48 | MVV12 | SZ1a.S, SZ1a.E, SZ1b.S, SZ1b.E, SZ2a.S, SZ2a.E, SZ2b.S, SZ2b.E, SZ3a.S, SZ3a.E | Kontrola zariadenia a uchytov zvonka, dotiahnutie úchytov, kontrola pevnosti a stability uchytenia snímačov a držiakov
49 | MVV13 |  | Vizuálna kontrola pripojovacích káblov, prechodiek, uchytenia káblov na vstupoch do zariadení, skriniek a portálu, kontrola uchytenia káblov na nosníkoch
50 | MVV14 |  | Vyčistenie úchytov a snímačov
51 | MVV15 |  | Kontrola nastavenia laserového lúča snímačov WS45/WE45, nastavenie lúča na základe signálu ALARM, vyčistenie optiky zvonku, vyrovnanie zariadenia, opätovná kontrola signálu ALARM
Meranie výšky vozidiel – Kamera pre MVV |  |  |  | 1 | 1 | [15 empty] | x | [8 empty] | 0
52 | MVV16 | KMVV1 | Čistenie optiky kamier a senzorov
53 | MVV17 |  | Kontrola nastavenia kamier, nasmerovanie
54 | MVV18 |  | Kontrola nastavenia infraosvetlenia
55 | MVV19 |  | Kontrola viditeľnosti a ostrosti obrazu
56 | MVV20 |  | Funkčná skúška kamerového systému
ISD úsek D1 Studenec - Beharovce
Rozvádzače napätia |  |  |  | 1 | 14 | [10 empty] | X | [13 empty] | 0
57 | RN1 | R-ISD201, RX201, RX202, RN205, RN206, RN207, RN208, RN209, RN210, RN211, RX203, RX204, RN211, RN212 | Kontrola rozvádzača zvonku a zvnútra vrátane výstroje, očistenie od prachu a nečistôt, odstránenie korózie, premazanie pohyblivých spojov, ošetrenie tesnenia
58 | RN2 |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie
59 | RN3 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svoriek a mechanických spojov, dotiahnutie prúdových spojov
60 | RN4 |  | Kontrola a meranie prúdových ochrán
61 | RN5 |  | Výstupné správy a protokoly
TU - Technologické uzly ISD Studenec - Beharovce
Technologický uzol |  |  |  | 1 | 2 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
61 | TU1 | TU201, TU202 | Kontrola a ošetrenie skrine rozvádzača zvonku a zvnútra, očistenie a ošetrenie
62 | TU2 |  | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka
63 | TU3 |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému technologického uzla
64 | TU4 |  | Kontrola kapacity záložnej batérie, očistenie kontaktov od oxidácie
65 | TU5 |  | Výstupné protokoly
PDZ - Premenné dopravné značky ISD Studenec - Beharovce
Radič návestného rezu RNR |  |  |  | 1 | 7 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
66 | RNR1 | RNR201-RNR207 | Kontrola a ošetrenie skrine rozvádzača zvonku a zvnútra očistenie a ošetrenie od korózie
67 | RNR2 |  | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka
68 | RNR3 |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému technologického uzla
69 | RNR4 |  | Kontrola kapacity záložnej batérie, ocistenie kontaktov od oxidacie
70 | RNR5 |  | Výstupné protokoly
Premenné dopravné značky – lamelové + lamelové s blikačom |  |  |  | 1 | 13 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
71 | LPDZ1 | LPDZ | Kontrola skrine LPDZ zvonku a zvnútra, ošetrenie tesnenia, očistenie
72 | LPDZ2 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie
73 | LPDZ3 |  | Kontrola prepäťových ochrán
74 | LPDZ4 |  | Testovanie chýb a spätné hlásenia
75 | LPDZ5 |  | Funkčná skúška a kontrola nastavenia symbolov
76 | LPDZ6 |  | Očistenie a ošetrenie jednotlivých fólií na lamelách
77 | LPDZ7 |  | Mazanie hnacích elementov, špirály a šp. kolieska viacúčelovým mazadlom
78 | LPDZ8 |  | Kontrola a testy LED blikačov | 1 | 10 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
79 | LPDZ9 |  | Kontrola a testy LED semafórov | 1 | 2 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
80 | LPDZ10 | Všetky objekty | Výstupné protokoly
Premenné dopravné značky – svetelné LED |  |  |  | 1 | 11 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
81 | SPDZ1 | FPDZ | Kontrola skrine FPDZ zvonku a zvnútra, ošetrenie tesnenia, očistenie
82 | SPDZ2 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie
83 | SPDZ3 |  | Kontrola prepäťových ochrán
84 | SPDZ4 |  | Kontrola LED a jednotlivých symbolov
85 | SPDZ5 |  | Kontrola a lokálny test PDZ z CRS
86 | SPDZ6 |  | Výstupné protokoly
KD - Kamerový dohľad ISD Studenec - Beharovce
Kamery otočné |  |  |  | 1 | 1 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
87 | KD1 | KD201 | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku
88 | KD2 |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra
89 | KD3 |  | Vyčistenie šošoviek objektívu
90 | KD4 |  | Vyčistenie a ošetrenie otočného statívu
91 | KD5 |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu,
92 | KD6 |  | Vyčistenie IR reflektorov od nečistôt
93 | KD7 |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovej zostave
94 | KD8 |  | Skúška komunikácie so samotnou kamerou a prenosu signálu po LAN
95 | KD9 |  | Kontrola nastavenia objektívu a otočného statívu na sledované scény (preset)
96 | KD10 |  | Test činnosti statívu v závislosti od povelov ovládacieho pultu
97 | KD11 |  | Funkčný test kompletu
98 | KD12 |  | Výstupné protokoly - správy o profylaktickej prehliadke kamier
Rozvádzač kamerový |  |  |  | 1 | 1 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
99 | KD13 | RK201 | Vizuálna kontrola technického stavu
100 | KD14 |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov
101 | KD15 |  | Čistenie skrine, odstránenie korózie, premazanie pohyblivých spojov, ošetrenie tesnenia
Všeobecné ISD Studenec - Beharovce
102 | SLC1 | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [9 empty] | X | X | [13 empty] | 0
TNV - Telefóny núdzového volania ISD Studenec - Beharovce
Telefóny núdzového volania - ISD |  |  |  | 1 | 2 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
103 | TNV1 | TNV203-204 | Vizuálna kontrola stojana, zemnenia, odstránenie nečistôt na zariadení
104 | TNV2
105 | TNV3 |  | Kontrola prepínania režimov deň/noc
106 | TNV4 |  | Kontrola funkcie blikania
107 | TNV5 |  | Kontrola dobíjacieho napätia, očistenie kontaktov batérie od oxidácie
Kontrola funkcií centrály na dispečingu |  |  |  | 1 | 1 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
108 | TNV6 | Centrála dispečingu SSÚD | Volanie z hlásky
109 | TNV7 |  | Zobrazenie volania a čísla hlásky na dispečingu
110 | TNV8 |  | Volací signál v centrále dispečingu
111 | TNV9 |  | Zrozumiteľnosť na dispečingu
112 | TNV10 |  | Varovné blikanie
113 | TNV11 | Všetky zariadenia | Výstupné protokoly
Sieť ISD Studenec - Beharovce
Technologická sieť
114 | SW1 | SW_TU201 SW_TU202 | kontrola syslog a záloha - profylaxia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
115 | SW2 |  | kontrola výkonu - profylaxia | 12 | 2 |  |  |  | x | [20 empty] | 0
116 | SW3 |  | kontrola portov - profylaxia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
117 | SW4 |  | monitoring HW prostriedkov - profylaxia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
118 | SW5 |  | monitoring sieťovej infraštruktúry a sieťových protokolov - profylaxia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
119 | SW6 |  | kontrola redundancie - profylaxia | 12 | 2 |  |  |  | x | [20 empty] | 0
120 | SW7 |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu - údržba | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
121 | SW8 |  | záloha konfigurácie, vrátane archivácie - údržba | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
122 | SW9 |  | vyčistenie routera - údržba | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Celková suma za servis a údržbu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Celková suma za servis a údržbu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 3.4
Príloha č. 3: Cena servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia - 3.4
Servis a údržba
Informačného systému diaľnice ISD
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
ISD úseku D1 Beharovce - Fričovce lll. etapa
Káblová časť ISD Beharovce - Fričovce lll.
Optické káble |  |  |  | 0.5 | 1 | [10 empty] | X | [13 empty] | 0
1 | OK1 | OK | Kontrola celkového útlmu priebežných vlákien OK
2 | OK2 |  | Kontrola kontinuity priebežných vlákien OK
3 | OK3 |  | Kontrola celkového útlmu technologických vlákien OK
4 | OK4 |  | Kontrola kontinuity technologických vlákien OK
5 | OK5 |  | Výstupné správy a protokoly
Rozvádzače napätia |  |  |  | 1 | 16 | [10 empty] | X | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
6 | RN1 | RN1A, RN1B, RNB1A - RNB8A, RN3C, RN4D, RN5E, RN6E, RN3C, RN7F, RN8G, | Kontrola rozvádzača zvonku a zvnútra vrátane výstroje, očistenie od prachu a nečistôt, odstránenie korózie, premazanie pohyblivých spojov, ošetrenie tesnenia
7 | RN2 |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie
8 | RN3 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svoriek a mechanických spojov, dotiahnutie prúdových spojov
9 | RN4 |  | Kontrola a meranie prúdových ochrán
10 | RN5 |  | Výstupné správy a protokoly
TU - Technologické uzly ISD Beharovce - Fričovce lll.
Technologický uzol |  |  |  | 1 | 2 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
6 | TU1 | TU1 - TU2 | Kontrola a ošetrenie skrine rozvádzača zvonku a zvnútra, očistenie a ošetrenie
7 | TU2 |  | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka
8 | TU3 |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému technologického uzla
9 | TU4 |  | Kontrola kapacity záložnej batérie, očistenie kontaktov od oxidácie
10 | TU5 |  | Výstupné protokoly
11 | TU6 | TU1 - Optiswitche | profylaktická prehliadka, kontrola konfigurácie, kondenzátorov a ventilátora, vyčistenie | 1 | 1 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
PDZ - Premenné dopravné značky ISD Beharovce - Fričovce lll.
Radič návestného rezu RNR |  |  |  | 1 | 7 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
12 | RNR1 | RNR1 - RNR7 | Kontrola skrine RNR zvonku a zvnútra, kontrola tesnenia skrine, ošetrenie tesnenia, očistenie
13 | RNR2 |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie
14 | RNR3 |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt
15 | RNR4 |  | Kontrola osvetlenia v skrini, kontrola funkčnosti dverného snímača
16 | RNR5 |  | Kontrola ventilátorov a vykurovacej jednotky, vyčistenie zvonka, výmena poškodenej mriežky
17 | RNR6 |  | Kontrola signalizačných stavových LED
18 | RNR7 |  | Kontrola prepäťových ochrán
19 | RNR8 |  | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka
20 | RNR9 |  | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP IP
21 | RNR10 |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému PDZ
22 | RNR11 |  | Výstupné protokoly
Premenné dopravné značky - fázorové |  |  |  | 1 | 12 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
23 | FPDZ1 | FPDZ | Kontrola skrine FPDZ zvonku a zvnútra, ošetrenie tesnenia, očistenie
24 | FPDZ7 |  | Očistenie tesniacej gumy dverí, ošetrenie tesnenia, kontrola tesnosti
25 | FPDZ2 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie
26 | FPDZ3 |  | Kontrola prepäťových ochrán
27 | FPDZ4 |  | Kontrola LED a jednotlivých symbolov
28 | FPDZ5 |  | Kontrola a lokálny test PDZ z CRS
29 | FPDZ6 |  | Výstupné protokoly
Premenné dopravné značky - lamelové |  |  |  | 1 | 11 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
30 | LPDZ1 | LPDZ | Kontrola skrine LPDZ zvonku a zvnútra, ošetrenie tesnenia, očistenie
31 | LPDZ2 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie
32 | LPDZ3 |  | Kontrola prepäťových ochrán
33 | LPDZ4 |  | Testovanie chýb a spätné hlásenia
34 | LPDZ5 |  | Funkčná skúška a kontrola nastavenia symbolov
35 | LPDZ6 |  | Očistenie a ošetrenie jednotlivých fólií na lamelách
36 | LPDZ7 |  | Mazanie hnacích elementov, špirály a šp. kolieska viacúčelovým mazadlom
37 | LPDZ8 |  | Výstupné protokoly
Cestná svetelná signalizácia |  |  |  | 1 | 14 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
38 | CSS1 | CSS | Vizuálna kontrola blikača
39 | CSS2 |  | Vyčistenie blikača
40 | CSS3 |  | Kontrola svoriek a mechanických spojov blikača
41 | CSS4 |  | Kontrola sv zdrojov blikača
42 | CSS5 |  | Výstupné protokoly
KD - Kamerový dohľad ISD Beharovce - Fričovce lll.
Kamery otočné |  |  |  | 1 | 4 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
43 | KD1 | KD81 - K83 | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku
44 | KD2 |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra
45 | KD3 |  | Vyčistenie šošoviek objektívu
46 | KD4 |  | Vyčistenie a ošetrenie otočného statívu
47 | KD5 |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu
48 | KD6 |  | Vyčistenie IR reflektorov od nečistôt
49 | KD7 |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovej zostave
50 | KD8 |  | Skúška komunikácie so samotnou kamerou a prenosu signálu po LAN
51 | KD9 |  | Kontrola nastavenia objektívu a otočného statívu na sledované scény (preset)
52 | KD10 |  | Test činnosti statívu v závislosti od povelov ovládacieho pultu
53 | KD11 |  | Funkčný test kompletu
54 | KD12 |  | Výstupné protokoly - správy o profylaktickej prehliadke kamier
Rozvádzače kamerové |  |  |  | 1 | 4 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
24 | KD13 | RK81 - RK83 | Vizuálna kontrola technického stavu
25 | KD14 |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov
26 | KD15 |  | Čistenie skrine, odstránenie korózie, premazanie pohyblivých spojov, ošetrenie tesnenia
TNV - Telefóny núdzového volania ISD Beharovce - Fričovce lll.
Telefóny núdzového volania - ISD |  |  |  | 1 | 3 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
55 | TNV1 | TNV1 - TNV3 | Vizuálna kontrola stojana, zemnenia, odstránenie nečistôt na zariadení
56 | TNV2 |  | Test funkčnosti - volanie z hlásky, kontrola hlasitosti a zrozumiteľnosti
57 | TNV3 |  | Kontrola prepínania režimov deň/noc
58 | TNV4 |  | Kontrola funkcie blikania
59 | TNV5 |  | Kontrola dobíjacieho napätia, očistenie kontaktov batérie od oxidácie
Kontrola funkcií centrály na dispečingu |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
60 | TNV6 | Centrála dispečingu SSÚD | Volanie z hlásky
61 | TNV7 |  | Zobrazenie volania a čísla hlásky na dispečingu
62 | TNV8 |  | Volací signál v centrále dispečingu
63 | TNV9 |  | Zrozumiteľnosť na dispečingu
64 | TNV10 |  | Varovné blikanie
65 | TNV11 | Všetky zariadenia | Výstupné protokoly
EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia ISD Beharovce - Fričovce lll.
Elektrická zabezpečovacia signalizácia |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
66 | EZS1 | EZS 1 | Kontrola stavu zariadení - vizuálna kontrola, očistenie zariadení od prachu a nečistôt
67 | EZS2 |  | Kontrola vodičov a káblov
68 | EZS3 |  | Kontrola napájacieho zdroja
69 | EZS4 |  | Kontrola akustickej signalizácie
70 | EZS5 |  | Kontrola EZS ústredne
71 | EZS6 |  | Kontrola EZS podústredne
72 | EZS7 |  | Kontrola signalizácie na serveri EZS
73 | EZS8 |  | Kontrola správneho zobrazenia vo vizualizácii
74 | EZS9 |  | Kontrola správneho zobrazenia v intranete, vyhodnotenie alarmov
75 | EZS10 |  | Kontrola čítacích hláv, správnej funkcie, signalizácie
76 | EZS12 |  | Kontrola prístupového systému EZS v TU
77 | EZS13 | SSUD | Kontrola servera EZS
78 | EZS14 |  | Kontrola komunikačného zariadenia EZS–SG2
79 | EZS15 |  | Analýzy systémových chybových hlásení
80 | EZS16 |  | Údržba a kontrola systémových databáz
81 | EZS17 |  | Zálohovanie dát
82 | EZS18 | Všetky zariadenia | Výstupné protokoly
Sieť ISD Beharovce - Fričovce lll.
Technologická sieť
83 | SW1 | SW_TU1 | kontrola syslog a záloha - profylaxia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
84 | SW2 |  | kontrola výkonu - profylaxia | 12 | 1 |  |  |  | x | [20 empty] | 0
85 | SW3 |  | kontrola portov - profylaxia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
86 | SW4 |  | monitoring HW prostriedkov - profylaxia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
87 | SW5 |  | monitoring sieťovej infraštruktúry a sieťových protokolov - profylaxia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
88 | SW6 |  | kontrola redundancie - profylaxia | 12 | 1 |  |  |  | x | [20 empty] | 0
89 | SW7 |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu - údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
90 | SW8 |  | záloha konfigurácie, vrátane archivácie - údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
91 | SW9 |  | vyčistenie routera - údržba | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Všeobecné ISD Beharovce - Fričovce lll.
92 | SLC1 | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Celková suma za servis a údržbu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Celková suma za servis a údržbu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 3.5
Príloha č. 3: Cena servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia - 3.5
Servis a údržba
Informačného systému diaľnice ISD
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
ISD úseku D1 Beharovce - Fričovce etapa lll.a + Fričovce
Káblová časť ISD Beharovce - Fričovce llla + Fričovce
Optické káble |  |  |  | 0.5 | 1 | [10 empty] | X | [13 empty] | 0
1 | OK1 | OK | Kontrola celkového útlmu priebežných vlákien OK
2 | OK2 |  | Kontrola kontinuity priebežných vlákien OK
3 | OK3 |  | Kontrola celkového útlmu technologických vlákien OK
4 | OK4 |  | Kontrola kontinuity technologických vlákien OK
5 | OK5 |  | Výstupné správy a protokoly
Rozvádzače napätia |  |  |  | 1 | 40 | [10 empty] | X | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
6 | RN1 | RN9F, RN10D, RN11F, RN12H, RXA1, RXA2, RN13D, RN14H, RN15D, RN15D, RN17J, RN18.1K, RXB2, RN18K, RN19L, RN20N, RXB3, RXB4, RN21N, RNŠK1 - RNŠK6, R-ISD2, RN22N, RN23K, RN24K, RN25K, RN26M, RN27N, RXB5, RXB6, R-ISD1, RXB7, RN28R, RN29R, RXB7, RXB8, RN30N, 31S, RNF1K - RNF4K | Kontrola rozvádzača zvonku a zvnútra vrátane výstroje, očistenie od prachu a nečistôt, odstránenie korózie, premazanie pohyblivých spojov, ošetrenie tesnenia
7 | RN2 |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie
8 | RN3 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svoriek a mechanických spojov, dotiahnutie prúdových spojov
9 | RN4 |  | Kontrola a meranie prúdových ochrán
10 | RN5 |  | Výstupné správy a protokoly
TU - Technologické uzly ISD Beharovce - Fričovce llla + Fričovce
Technologické uzly |  |  |  | 1 | 2 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
6 | TU1 | TU3 - TU7 | Kontrola a ošetrenie skrine rozvádzača zvonku a zvnútra, očistenie a ošetrenie
7 | TU2 |  | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka
8 | TU3 |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému technologického uzla
9 | TU4 |  | Kontrola kapacity záložnej batérie, očistenie kontaktov od oxidácie
10 | TU5 |  | Výstupné protokoly
PDZ - Premenné dopravné značky ISD Beharovce - Fričovce llla + Fričovce
Radič návestného rezu RNR |  |  |  | 1 | 13 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
11 | RNR1 | RNR 8 - RNR 19, RNR17aP | Kontrola skrine RNR zvonku a zvnútra, kontrola tesnenia skrine, ošetrenie tesnenia, očistenie
12 | RNR2 |  | Kontrola mechanických častí a spojov skrine, ich dotiahnutie a ošetrenie
13 | RNR3 |  | Očistenie zariadení od prachu a nečistôt
14 | RNR4 |  | Kontrola osvetlenia v skrini, kontrola funkčnosti dverného snímača
15 | RNR5 |  | Kontrola ventilátorov a vykurovacej jednotky, vyčistenie zvonka, výmena poškodenej mriežky
16 | RNR6 |  | Kontrola signalizačných stavových LED
17 | RNR7 |  | Kontrola prepäťových ochrán
18 | RNR8 |  | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka
19 | RNR9 |  | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP IP
20 | RNR10 |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému PDZ
21 | RNR11 |  | Výstupné protokoly
Premenné dopravné značky - fázorové |  |  |  | 1 | 24 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
22 | FPDZ1 | FPDZ | Kontrola skrine FPDZ zvonku a zvnútra, ošetrenie tesnenia, očistenie
23 | FPDZ2 |  | Očistenie tesniacej gumy dverí, ošetrenie tesnenia, kontrola tesnosti
24 | FPDZ3 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie
25 | FPDZ4 |  | Kontrola prepäťových ochrán
26 | FPDZ5 |  | Kontrola LED a jednotlivých symbolov
27 | FPDZ6 |  | Kontrola a lokálny test PDZ z CRS
28 | FPDZ7 |  | Výstupné protokoly
Premenné dopravné značky - lamelové |  |  |  | 1 | 28 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
29 | LPDZ1 | LPDZ | Kontrola skrine LPDZ zvonku a zvnútra, ošetrenie tesnenia, očistenie
30 | LPDZ2 |  | Kontrola prepojovacích vodičov, svorkovníc a ich dotiahnutie
31 | LPDZ3 |  | Kontrola prepäťových ochrán
32 | LPDZ4 |  | Testovanie chýb a spätné hlásenia
33 | LPDZ5 |  | Funkčná skúška a kontrola nastavenia symbolov
34 | LPDZ6 |  | Očistenie a ošetrenie jednotlivých fólií na lamelách
35 | LPDZ7 |  | Mazanie hnacích elementov, špirály a šp. kolieska viacúčelovým mazadlom
36 | LPDZ10 | Všetky objekty | Výstupné protokoly
Cestná svetelná signalizácia |  |  |  | 1 | 36 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
37 | CSS1 | CSS | Vizuálna kontrola blikača
38 | CSS2 |  | Vyčistenie blikača
39 | CSS3 |  | Kontrola svoriek a mechanických spojov blikača
40 | CSS4 |  | Kontrola sv zdrojov blikača
41 | CSS5 |  | Výstupné protokoly
KD - Kamerový dohľad ISD Beharovce - Fričovce llla + Fričovce
Kamery otočné |  |  |  | 1 | 6 | [10 empty] | X | [13 empty] | 0
42 | KD1 | KD84 - KD89 | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku
43 | KD2 |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra
44 | KD3 |  | Vyčistenie šošoviek objektívu
45 | KD4 |  | Vyčistenie a ošetrenie otočného statívu
46 | KD5 |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu,
47 | KD6 |  | Vyčistenie IR reflektorov od nečistôt
48 | KD7 |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovej zostave
49 | KD8 |  | Skúška komunikácie so samotnou kamerou a prenosu signálu po LAN
50 | KD9 |  | Kontrola nastavenia objektívu a otočného statívu na sledované scény (preset)
51 | KD10 |  | Test činnosti statívu v závislosti od povelov ovládacieho pultu
52 | KD11 |  | Funkčný test kompletu
53 | KD12 |  | Výstupné protokoly - správy o profylaktickej prehliadke kamier
Rozvádzače kamerové |  |  |  | 1 | 6 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
24 | KD13 | RK84 - RK89 | Vizuálna kontrola technického stavu
25 | KD14 |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov
26 | KD15 |  | Čistenie skrine, odstránenie korózie, premazanie pohyblivých spojov, ošetrenie tesnenia
TNV - Telefóny núdzového volania ISD Beharovce - Fričovce llla + Fričovce
Telefóny núdzového volania - ISD |  |  |  | 1 | 9 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
54 | TNV1 | TNV4 - TNV12 | Vizuálna kontrola stojana, zemnenia, odstránenie nečistôt na zariadení
55 | TNV2 |  | Test funkčnosti - volanie z hlásky, kontrola hlasitosti a zrozumiteľnosti
56 | TNV3 |  | Kontrola prepínania režimov deň/noc
57 | TNV4 |  | Kontrola funkcie blikania
58 | TNV5 |  | Kontrola dobíjacieho napätia, očistenie kontaktov batérie od oxidácie
Kontrola funkcií centrály na dispečingu |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
59 | TNV6 | Centrála dispečingu SSÚD | Volanie z hlásky
60 | TNV7 |  | Zobrazenie volania a čísla hlásky na dispečingu
61 | TNV8 |  | Volací signál v centrále dispečingu
62 | TNV9 |  | Zrozumiteľnosť na dispečingu
63 | TNV10 |  | Varovné blikanie
64 | TNV11 | Všetky zariadenia | Výstupné protokoly
EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia ISD Beharovce - Fričovce llla + Fričovce
Elektrická zabezpečovacia signalizácia |  |  |  | 1 | 3 | [16 empty] | X | [7 empty] | 0
66 | EZS1 | EZS2 - EZS4 | Kontrola stavu zariadení - vizuálna kontrola, očistenie zariadení od prachu a nečistôt
66 | EZS2 |  | Kontrola vodičov a káblov
67 | EZS3 |  | Kontrola napájacieho zdroja
68 | EZS4 |  | Kontrola akustickej signalizácie
69 | EZS5 |  | Kontrola EZS ústredne
70 | EZS6 |  | Kontrola EZS podústredne
71 | EZS7 |  | Kontrola signalizácie na serveri EZS
72 | EZS8 |  | Kontrola správneho zobrazenia vo vizualizácii
73 | EZS9 |  | Kontrola správneho zobrazenia v intranete, vyhodnotenie alarmov
74 | EZS10 |  | Kontrola čítacích hláv, správnej funkcie, signalizácie
75 | EZS12 |  | Kontrola prístupového systému EZS v TU
76 | EZS13 | SSUD | Kontrola servera EZS
77 | EZS14 |  | Kontrola komunikačného zariadenia EZS–SG2
78 | EZS15 |  | Analýzy systémových chybových hlásení
79 | EZS16 |  | Údržba a kontrola systémových databáz
80 | EZS17 |  | Zálohovanie dát
81 | EZS18 | Všetky zariadenia | Výstupné protokoly
MVV - Meranie výšky vozidiel ISD Beharovce - Fričovce llla + Fričovce
Meranie výšky vozidiel |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
82 | MVV1 | RMVV1/RNR207 | Kontrola tesnosti a neporušenosti skrine technológie,čistenie interieru,ošetrenie zámku
83 | MVV2 |  | Kontrola neporušenosti zariadení v skrini technológie,dotiahnutie skrutkových spojov, mechanických častí,preskúšanie prúdovej ochrany
84 | MVV3 |  | Kontrola napájacieho zdroja a baterií
85 | MVV4 |  | Kontrola vyhrievacieho telesa,termostatu
86 | MVV5 |  | Kontrola parametrov indukčných sľučiek meraním.
87 | MVV6 |  | Kontrola nastavenia parametrov kontroléra MVV
88 | MVV7 |  | Kontrola nastavenia parametrov riadiacej jednotky MVV
89 | MVV8 |  | Sledovanie parametrov VD a zaznamenaných vozidiel, porovnanie so skutočnosfou
90 | MVV9 |  | Kontrola komunikačného rozhrania
91 | MVV10 |  | Kontrola stavu indukčných sľučiek vo vozovke - sparovanie a zalievanie trhlín
92 | MVV11 |  | Kalibracia meracej vysky A (4,0m)
93 | MVV12 |  | Kalibracia meracej vysky B (4,5m)
94 | MVV13 |  | Kontrola prenosu údajov medzi kontrolérom MVV a riadiacou jednotkou MVV
95 | MVV14 |  | Údržba operačného systému kontrolera MW
96 | MVV15 |  | Údržba softwarových aplikácií a databázy,kontrola chybových hlasení v kontroleri MVV
97 | MVV16 |  | Kontrola konverzie dát pre vizualizačné účely
98 | MVV17 |  | Zhromaždenie a kontrola kópií dát za účelom preverenia funkčnosti MVV
99 | MVV18 |  | Čistenie kamery ANPR1
100 | MVV19 |  | Čistenie kamery OVCl
101 | MVV20 |  | Čistenie senzoru PA1-2
102 | MVV21 |  | Čistenie senzoru VA1-2
103 | MVV22 |  | Čistenie senzoru PB1-2
104 | MVV23 |  | Čistenie senzoru VB1-2
105 | MVV24 |  | Kontrola správnej funkcie signálov do centralného systému
106 | MVV25 |  | Kompletná funkčná skúška meracieho systému vrátane PDZ
107 | MVV26 |  | Meranie izolačných stavov a prechodových odporov
108 | MVV27 |  | Server ( na stredisku) - údržba databázy, kontrola chybových hlásení
109 | MVV28 |  | Úržba softwarovej aplikácie, kontrola chybových hlasení na pracovnej stanici operatora
110 | MVV29 |  | Výstupné protokoly
UPS - Záložné zdroje el. napätia ISD Beharovce - Fričovce llla + Fričovce
Záložný zdroj el. napätia - UPS |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
111 | UPS1 | UPS - Fričovce | Vizuálna kontrola technického stavu zariadení, vetracích otvorov, pripojných vedení, plošných spojov a kontaktov, odstránenie nečistôt a prachu
112 | UPS2 |  | Kontrola stavu, vyčistenie a premeranie batériových blokov
113 | UPS3 |  | Kontrola funkčnosti meracích a signalizačných prístrojov, kontrola výstupného napätia a frekvencie
114 | UPS4 |  | Kapacitný test batérií
115 | UPS5 |  | Protokol o profylaktickej kontrole
Záložný zdroj el. napätia - Dieselgenerátor Fričovce - pravidelná kontrola funkčnosti |  |  |  | 12 | 1 | [9 empty] | X | [13 empty] | Zabezpečuje NDS
107 | DG1 | Dieselgenerátor | Kontrola stavu hladiny motorového oleja
108 | DG2 |  | Kontrola stavu hladiny paliva
109 | DG3 |  | Kontrola čistoty a funkčnosti plaváka dennej nádrže paliva
110 | DG4 |  | Kontrola stavu hladiny chladiacej kvapaliny spaľovacieho motora
111 | DG5 |  | Kontrola čistoty vzduchového filtra
112 | DG6 |  | Kontrola stavu a napnutia klinových remeňov, prípadná výmena
113 | DG7 |  | Kontrola funkčnosti odparovača ( ak je na motore namontovaný )
114 | DG8 |  | Kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií
115 | DG9 |  | Kontrola činnosti a teplotného nastavenia ohrievača spaľovacieho motora
116 | DG10 |  | Kontrola činnosti nabíjačky akumulátorových batérií
117 | DG11 |  | Kontrola čistoty a dotiahnutia svoriek kontaktov akumulátorových batérií
118 | DG12 |  | Kontrola dotiahnutia svoriek vodičov, poistiek, kontroliek, relé a čistoty rozvádzača
119 | DG13 |  | Kontrola automatiky EZA
120 | DG14 |  | Kontrola automatiky v režime TEST (MAN) "kontrolovať bezporuchovosť štartu motora, chod motora a generátora, veľkosť meraných parametrov, funkčnosť kontroliek, dobu chladenia motora, skontrolovať činnosť ochrán EZA
121 | DG15 |  | Kontrola automatiky v režime AUTO. Vykonať výpadok elektrickej energie, skontrolovať nastavenú dobu oneskorenia štartu, funkčnosť zopnutia stýkača generátora a odpojenia stýkača siete, po dobu 10 min. dodávať potrebnú elektrickú energiu z EZA.
122 | DG16 |  | Kontrola chodu motora a generátora, veľkosť meraných parametrov, funkčnosť chladenia a výmeny vzduchu v strojovni, odoberaný výkon, funkčnosť diaľkovej signalizácie (ak je dodaná), tesnosť spojov motora (palivo, olej, voda, výfukové plyny, sanie)
123 | DG17 |  | Uvedenie EZA späť do pohotovostného stavu
124 | DG18 |  | Kontrola stavu a čistoty strojovne (kapotáže) a ekologickej vane
125 | DG19 |  | Zápis dátumu kontroly funkčnosti EZA, prípadne zistených a odstránených závad do prevádzkovej knihy EZA.
Záložný zdroj el. napätia - Dieselgenerátor Fričovce - Servisná údržba |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | X | [14 empty] | 0
126 | DG20 | Dieselgenerátor | Výmena motorového oleja a filtrov oleja (v zohriatom stave)
127 | DG21 |  | Výmena filtrov paliva
128 | DG22 |  | Kapacitná skúška akumulátorových batérií, v prípade nutnosti výmena batérií
129 | DG23 |  | Kontrola a doplnenie hladiny elektrolytu akumulátorových batérií
130 | DG24 |  | Vyčistenie vzduchového filtra spaľ. motora
131 | DG25 |  | Vyčistenie odparovača
132 | DG26 |  | Kontrola čistoty kapoty a ekologickej vane
133 | DG27 |  | Kontrola stavu a čistoty snímača hladiny paliva - plaváka
134 | DG28 |  | Kontrola funkcie snímača hladiny v ekologickej vani (ak je dodaný)
135 | DG29 |  | Kontrola kvality chladiacej kvapaliny (odolnosť voči mínusovým teplotám), v prípade potreby doplnenie potrebného množstva nemrznúcej zmesi
136 | DG30 |  | Kontrola funkčnosti automatiky plnenia dennej nádrže EZA (ak je dodaná )
137 | DG31 |  | Vyčistenie vzduchového filtra ( výmena 1 x za 60 mesiacov resp. vždy po odpracovaní 800 Mh )
138 | DG32 |  | Kontrola a prípadné nastavenie ventilových volili (po odpracovaní každých 900 Mh)
139 | DG33 |  | Kontrola čistoty lamiel chladiča motora, prípadne jeho vyčistenie
140 | DG34 |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov generátora a motora
141 | DG35 |  | Výmena chladiacej kvapaliny v chladiacom okruhu spaľovacieho motora
142 | DG36 |  | Výmena vodného filtra ( ak sa na EZA nachádza )
143 | DG37 |  | Kontrola izolačného stavu vinutia generátora
144 | DG38 |  | Likvidácia a prevoz nebezpečných odpadov v zmysle zákona č.. 223//2001 Z.z.
Sieť ISD Beharovce - Fričovce llla + Fričovce
Technologická sieť
145 | SW1 | SW_TU4 SW_TU6 SW_TU7 | kontrola syslog a záloha - profylaxia | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
146 | SW2 |  | kontrola výkonu - profylaxia | 12 | 3 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
147 | SW3 |  | kontrola portov - profylaxia | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
148 | SW4 |  | monitoring HW prostriedkov - profylaxia | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
149 | SW5 |  | monitoring sieťovej infraštruktúry a sieťových protokolov - profylaxia | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
150 | SW6 |  | kontrola redundancie - profylaxia | 12 | 3 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
151 | SW7 |  | aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu - údržba | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
152 | SW8 |  | záloha konfigurácie, vrátane archivácie - údržba | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
153 | SW9 |  | vyčistenie routera - údržba | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Všeobecné ISD Beharovce - Fričovce llla + Fričovce
154 | 11 | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Celková suma za servis a údržbu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Celková suma za servis a údržbu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 3.6
Príloha č. 3: Cena servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia - 3.6
Servis a údržba
Informačného systému diaľnice ISD
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | [23 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Harmonogram údržby a servisných činností
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
ISD úseku D1 Fričovce - Svinia
TNV - Telefóny núdzového volania ISD Fričovce - Svinia
Telefóny núdzového volania |  |  |  | 1 | 6 | [19 empty] | X |  |  |  |  | 0
1 | TNV1 | TNV15-TNV26 | Vizuálna kontrola stojana, zemnenia, odstránenie nečistôt na zariadení
2 | TNV2 |  | Test funkčnosti - volanie z hlásky, kontrola hlasitosti a zrozumiteľnosti
3 | TNV3 |  | Kontrola prepínania režimov deň/noc
4 | TNV4 |  | Kontrola funkcie blikania
5 | TNV5 |  | Kontrola dobíjacieho napätia, očistenie kontaktov batérie od oxidácie
Kontrola funkcií centrály na dispečingu |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | X |  |  |  |  | 0
6 | TNV6 | Centrála dispečingu SSÚD | Volanie z hlásky
7 | TNV7 |  | Zobrazenie volania a čísla hlásky na dispečingu
8 | TNV8 |  | Volací signál v centrále dispečingu
9 | TNV9 |  | Zrozumiteľnosť na dispečingu
10 | TNV10 |  | Varovné blikanie
11 | TNV11 | Všetky zariadenia | Výstupné protokoly
KD - Kamerový dohľad ISD Fričovce - Svinia
Kamery otočné |  |  |  | 1 | 8 | [19 empty] | X |  |  |  |  | 0
12 | KD1 | KD90 - KD97 | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku
13 | KD2 |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra
14 | KD3 |  | Vyčistenie šošoviek objektívu
15 | KD4 |  | Vyčistenie a ošetrenie otočného statívu
16 | KD5 |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu,
17 | KD6 |  | Vyčistenie IR reflektorov od nečistôt
18 | KD7 |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovej zostave
19 | KD8 |  | Skúška komunikácie so samotnou kamerou a prenosu signálu po LAN
20 | KD9 |  | Kontrola nastavenia objektívu a otočného statívu na sledované scény (preset)
21 | KD10 |  | Test činnosti statívu v závislosti od povelov ovládacieho pultu
22 | KD11 |  | Funkčný test kompletu
23 | KD12 |  | Výstupné protokoly - správy o profylaktickej prehliadke kamier
Rozvádzače kamerové |  |  |  | 1 | 8 | [16 empty] | x | [7 empty] | 0
24 | KD13 | RK90 - RK97 | Vizuálna kontrola technického stavu
25 | KD14 |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov
26 | KD15 |  | Čistenie skrine, odstránenie korózie, premazanie pohyblivých spojov, ošetrenie tesnenia
PDZ - Premenné dopravné značky ISD Fričovce - Svinia
Cestná svetelná signalizácia |  |  |  | 1 | 20 | [19 empty] | X |  |  |  |  | 0
24 | VN1 | VN101 - VN120 | Vizuálna kontrola blikača
25 | VN2 |  | Vyčistenie blikača
26 | VN3 |  | Kontrola svoriek a mechanických spojov blikača
27 | VN4 |  | Kontrola LED
28 | VN5 |  | Výstupné protokoly
Technologické rozvádzače RCSS a TU
Technologický uzol |  |  |  | 1 | 10 | [19 empty] | X |  |  |  |  | 0
29 | TU1 | TU8 - TU10, RCSS101 - RCSS103, RCSS105, RCSS107 - RCSS109 | Kontrola skrine rozvádzača zvonku a zvnútra
30 | TU2 |  | Načítanie stavu kariet prostredníctvom PC
31 | TU3 |  | Kontrola napájacích zdrojov a diódového mostíka
32 | TU4 |  | Kontrola správnej funkcie signálov do systému
33 | TU5 |  | Test komunikácie s hlavnou riadiacou jednotkou
34 | TU6 |  | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému technologického uzla
35 | TU7 |  | Meranie izolačných stavov a prechodových odporov
36 | TU8 |  | Kontrola záložnej batérie
37 | TU10 |  | Výstupné protokoly
Technologický uzol s videozariadením |  |  |  | 1 | 3 | [19 empty] | X |  |  |  |  | 0
38 | TU1V | TU8 - TU10 | Kontrola video komponentov technologického uzla
39 | TU2V |  | Výstupné protokoly
Káblové vedenia ISD Fričovce - Svinia
Optické káble |  |  |  | 0.5 | 1 | [19 empty] | X |  |  |  |  | 0
40 | OK1 | OK | Kontrola celkového útlmu priebežných vlákien OK
41 | OK2 |  | Kontrola kontinuity priebežných vlákien OK
42 | OK3 |  | Kontrola celkového útlmu technologických vlákien OK
43 | OK4 |  | Kontrola kontinuity technologických vlákien OK
44 | OK5 |  | Výstupné správy a protokoly
Rozvádzače napätia |  |  |  | 1 | 13 | [19 empty] | X |  |  |  | Zabezpečuje NDS
45 | RN1 | RN31-RN37, RN37a, R-ISD102, RN38, RN38a, RN38b, RN39 | Kontrola mechanického stavu rozvádzačov, premazanie zámkov rozvádzačov
46 | RN2 |  | Kontrola elektických spojov rozvádzačov, dotiahnutie svoriek a skrutkových spojov
47 | RN3 |  | Kontrola elektrických zariadení rozvádzačov
48 | RN4 |  | Výstupné protokoly
EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia ISD Fričovce - Svinia
Elektrická zabezpečovacia signalizácia |  |  |  | 1 | 10 | [19 empty] | X |  |  |  |  | 0
49 | EZS1 | EZS5 - EZS14 | Kontrola stavu zariadení - vizuálna kontrola, Očistenie zariadení od prachu a nečistôt
50 | EZS2 |  | Kontrola vodičov a káblov
51 | EZS3 |  | Kontrola napájacieho zdroja
52 | EZS4 |  | Kontrola akustickej signalizácie
53 | EZS5 |  | Kontrola EZS ústredne
54 | EZS6 |  | Kontrola EZS podústredne
55 | EZS7 |  | Kontrola signalizácie na serveri EZS
56 | EZS8 |  | Kontrola správneho zobrazenia vo vizualizácii
57 | EZS9 |  | Kontrola správneho zobrazenia v intranete, vyhodnotenie alarmov
58 | EZS10 |  | Kontrola čítacích hláv, správnej funkcie, signalizácie
60 | EZS12 |  | Kontrola prístupového systému EZS v TU
61 | EZS13 | SSUD | Kontrola servera EZS
62 | EZS14 |  | Kontrola komunikačného zariadenia EZS–SG2
63 | EZS15 |  | Analýzy systémových chybových hlásení
64 | EZS16 |  | Údržba a kontrola systémových databáz
65 | EZS17 |  | Zálohovanie dát
66 | EZS18 | EZS, SSUD | Výstupné protokoly
Všeobecné ISD Fričovce - Svinia
67 | 11 | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [9 empty] | X | X | [13 empty] | 0
Celková suma za servis a údržbu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Celková suma za servis a údržbu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 3.7
Príloha č. 3: Cena servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia - 3.7
Servis a údržba Informačného systému diaľnice ISD
Poradové číslo | Zariadenie/Objekt | Perióda | Zaradenie zariadenia podľa vyhlášky 508/2009 | Prvá úradná skúška | Posledná úradná skúška | Platnosť do | Množstvo | Harmonogram údržby a servisných činností |  |  |  |  | Jednotková cena (€ bez DPH) | Celková cena (€ bez DPH)
Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
Opakovaná úradná skúška
[8 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Opakovaná úradná skúška
1 | VN pripojka a bloková transformačná stanica 22/0,4kV 50kVA v rámci stavby " Diaľnica D1 Fričovce - Svinia" podľa súborov ,,616-00 VN-22kV prípojka trafostanice ISD v km 389,500 , 618-00 Trafostanica ISD v km 389,500 D1 stavebná časť, 618-11 Trafostanica ISD v km 389,500 D1 - technologická časť" Osvedčenie č. 3347/3/2015 | 10 | Ac | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2025-08-28 | 1 | x | [5 empty] | 0
2 | VN pripojka a bloková transformačná stanica 22/0,4kV 50kVA v rámci stavby " Diaľnica D1 Fričovce - Svinia" podľa súborov ,,615-00 VN-22kV prípojka trafostanice ISD v km 385,500, 617-00 Trafostanica ISD v km 385,500 D1 stavebná časť, 617-11 Trafostanica ISD v km 385,500 D1 - technologická časť" Osvedčenie č. 3348/3/2015 | 10 | Ac | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2025-08-28 | 1 | x | [5 empty] | 0
3 | Dialnica D1 Jánovce - Jablonov, II. Úsek 617-00.1 - 22kV prípojka VN pre TS v km 350,70 617-11 - Trafostanica pre ISD v km 350,70 Transformátorová stanica TS 0888-0064 - Levoča - ISD D1 VN 22kV káblová prípojka Osvedčenie č. 3811/2/2015 | 10 | Ac | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2025-09-11 | 1 | x | [5 empty] | 0
4 | Dialnica D1 Jánovce - Jablonov, II. Úsek 618-00.1 - 22kV prípojka VN pre TS v km 356,40 618-11 - Trafostanica pre ISD v km 356,40 Transformátorová stanica TS 0854-0004 - Doľany - ISD D1 VN 22kV káblová prípojka Osvedčenie č. 4620/3/2015-01 | 10 | Ac | 2015-11-03 | 2015-11-09 | 2025-11-03 | 1 | x | [5 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [13 empty] | 0

## Pr. 3.8
Príloha č. 3: Cena servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia - 3.8
Servis a údržba
Informačného systému diaľnice ISD
Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízne správy podľa Vyhlášky č. 508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Poradové číslo | Zariadenie/Objekt | Prostredie podľa DSV, protokolu a OPaOS | Perióda | Východisková revízia | Posledná OPaOS | Počet úkonov | Množstvo | Harmonogram údržby a servisných činností |  |  |  |  | Jednotková cena (€ bez DPH) | Celková cena (€ bez DPH)
Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
Nasledujúca OPaOS/Plán v roku
[8 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | Napájanie sčítača dopravy SČ v km 370,50 | 4.1.1 | 4 | 2003-06-20 | 2022-08-31 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
2 | Napájanie sčítača dopravy SČ v km 375,54 | 4.1.1 | 4 | 2003-06-20 | 2022-08-31 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
3 | Napájanie merača výšky v km 380,10 (Fričovce) | AD2 | 3 | 2019-07-08 | 2023-10-05 | 2 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
4 | Napájanie horizontálnej závory BP 56 v km 370,50 | 4.1.1 | 4 | 2003-06-20 | 2023-05-26 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
5 | Napájanie horizontálnej závory BP 56 v km 375,54 | 4.1.1 | 4 | 2003-06-20 | 2023-05-26 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
6 | Trafostanica EH3/50 kVA, Široké - Fričovce + klimatizačná jednotka | 3.1.1, 4.1.1 | 4 | 2002-10-09 | 2017-12-21 | 2 | 1 | x |  |  |  | x |  | 0
7 | VN prípojka pre TS D1 Fričovce | 4.1.1 | 4 | 2003-04-25 | 2017-12-21 | 2 | 1 | x |  |  |  | x |  | 0
8 | Kábelové prípojky pre ISD (vetva1, 1a, 1b) + napojenie UPS 80kVA (miestnosť 128 prev. budova) Prevádzková budova - ISD - napajanie dopravných značiek | 4.1.1 | 4 | 2003-07-27 | 2023-08-31 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
9 | S0 681: kábelové prípojky pre ISD (vetva2) | 4.1.1 | 4 | 2003-06-11 | 2023-08-31 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
10 | 610-00 Kábelové prípojky pre ISD (vetva3) | 3.1.1, 4.1.1 | 4 | 2003-06-12 | 2022-10-10 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
11 | Prípojka NN pre rozvádzače ISD pre vetvu č.4 | 4.1.1 | 4 | 10-14.6.2003 | 2023-12-27 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
12 | Prípojka NN pre rozvádzače ISD pre vetvu č.5 | 4.1.1 | 4 | 10-14.6.2003 | 2023-10-05 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
13 | Prípojka NN pre rozvádzače ISD pre vetvu č.6 | 4.1.1 | 4 | 10-14.6.2003 | 2023-12-27 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
14 | Portále D1 Fričovce-Branisko obchvat - bleskozvody NRV17a-G | 4.1.1 | 5 | 16-20.6.2003 | 2023-08-31 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
15 | Portále D1 Beharovce-Branisko - bleskozvody NRV1a/b-NRŠ8 | 4.1.1 | 5 | 16-20.6.2003 | 2023-08-31 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
16 | 680-11.4 ISD PDZ, 680-11.7 Technolog.časť a technolog.uzly, 680-11.8 Cestná svetelná signalizácia (RNR1 - RNR7) | 4.1.1 | 4 | 20-25.6.2003 | 2023-06-27 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
17 | 670-11.3 ISD PDZ, 670-11.6 Technolog.časť a technolog.uzly, 670-11.7 Cestná svetelná signalizácia (RNR8 - RNR13) | 4.1.1 | 4 | 20-25.6.2003 | 2023-06-27 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
18 | 670-11.4 ISD PDZ, 670-11.9 Technolog.časť a technolog.uzly, 670-11.10 Cestná svetelná signalizácia (RNR14 - RNR20) | 4.1.1 | 4 | 20-25.6.2003 | 2023-06-27 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
19 | Most D1 Fričovce obchvat - elektroinštálacia | 4.1.2 | 4 | 2003-06-11 | 2019-02-26 |  | 1 | [6 empty] | 0
20 | Most 203-00 Korytné - elektroinštalácia | 4.1.2 | 4 |  | 2023-02-13 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
21 | Elektronická zabezpečovacia signalizácia-most 203-00 - 370,26km (EZS1) | 3.1.1 | 2 | 2003-05-23 | 2022-12-21 | 2 | 1 |  | x |  | x |  |  | 0
22 | Elektronická zabezpečovacia signalizácia - most 214-00 - 381,12km (EZS3) | 3.1.1 | 2 | 2003-05-23 | 2022-12-21 | 2 | 1 |  | x |  | x |  |  | 0
23 | Elektronická zabezpečovacia signalizácia-most 214-00 - 381,50km (EZS4) | 3.1.1 | 2 | 2003-05-23 | 2022-12-21 | 2 | 1 |  | x |  | x |  |  | 0
24 | Elektronická zabezpečovacia signalizácia - Fričovce trafostanica (EZS2) | 3.1.1 | 2 | 2003-05-23 | 2022-12-21 | 2 | 1 |  | x |  | x |  |  | 0
25 | Svetelná signalizácia pre výjazd požiar.vozidiel v TU1 | 4.1.1 | 4 | 2004-05-28 | 2020-05-28 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
29 | SOS hlásky | 4.1.1 | 4 |  | 2022-08-31 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
30 | Technologické uzly TU1 - TU7 | 4.1.1, 3.1.1 | 4 |  | 2022-08-31 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
31 | Elektrický zdrojový agregát s rozvádzačom RG-CF-51 TS Fričovce | 3.1.1 | 5 | 37467 | 2018-07-31 |  | 1 | [6 empty] | 0
32 | D1 Jablonov - Studenec Jednostĺpová transformačná stanica 22/0,4 kV, NN rozvádzač RST | 4.1.1 | 4 | 40260 | 2022-08-31 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
33 | SO 611 Prípojka VN k ISD D1 Jablonov - Studenec | 4.1.1 | 4 | 2010-04-14 | 2018-03-29 |  | 1 | [6 empty] | 0
34 | 655-00 ISD D1 Studenec - Beharovce NN kábelové rozvody, vetva 2 , 3 a uzemnenie | 4.1.1 | 4 | 2010-05-24 | 2022-08-31 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
36 | 655-11.3 ISD D1 Studenec - Beharovce tech.časť Premenné dopravné značky | 4.1.1 | 4 | 2010-08-20 | 2022-08-31 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
37 | 655-11.5 ISD D1 Studenec - Beharovce tech.časť kamerový dohľad po Fričovce K205 - K89 | 4.1.1 | 4 | 2010-08-20 | 2023-08-15 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
38 | 655-11.6 ISD D1 Studenec - Beharovce tech.časť technologické uzly | 4.1.1 | 4 | 2010-08-20 | 2022-08-31 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
39 | Dialnica D1 Jablonov - Studenec II. etapa - ľavý jazdný pás 655 ISD, II. Etapa 1. Kábelová časť - napájacie vedenie nn | protokol vonkajších vplyvov | 4 | 2012-12-22 | 2022-08-31 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
40 | 655-11.2 ISD D1 Studenec - Beharovce Uzemnenie oblukového mostu Jablonov | protokol vonkajších vplyvov | 4 | 2012-11-09 | 2021-12-06 | 2 | 1 | x |  |  |  | x |  | 0
41 | Rádiový prenos v úseku 2,3km diaľnice Jablonov - Tunel Branisko | protokol vonkajších vplyvov | 4 | 2012-11-12 | 2020-12-16 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
42 | Bleskozvody na kamerových stlpoch, stĺp pre SRS a stojanoch pre VN | protokol vonkajších vplyvov | 4 | 2012-12-12 | 2016-06-06 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
43 | Inštalácia elektrických rozvodov zariadenia EZS 5, 6 most 401 (SO 202-00) | Protokol 01/2013 | 2 | 2015-11-25 | 2022-04-15 | 2 | 1 |  | x |  | x |  |  | 0
44 | Inštalácia elektrických rozvodov zariadenia EZS 7, 8 most 402 (SO 203-00) | Protokol 01/2013 | 2 | 2015-11-25 | 2022-04-15 | 2 | 1 |  | x |  | x |  |  | 0
45 | Inštalácia elektrických rozvodov zariadenia EZS 9, 10 most 403 (SO 204-00) | Protokol 01/2013 | 2 | 2015-11-25 | 2022-04-15 | 2 | 1 |  | x |  | x |  |  | 0
46 | Inštalácia elektrických rozvodov zariadenia EZS 11 most 405 (SO 206-00) | Protokol 01/2013 | 2 | 2015-11-25 | 2022-04-15 | 2 | 1 |  | x |  | x |  |  | 0
47 | Inštalácia elektrických rozvodov zariadenia EZS 12 most 405 (SO 206-00) | Protokol 01/2013 | 2 | 2015-11-25 | 2022-04-15 | 2 | 1 |  | x |  | x |  |  | 0
48 | Inštalácia elektrických rozvodov zariadenia EZS 14 most 409 (SO 208-00) | Protokol 01/2013 | 2 | 2015-11-25 | 2022-04-15 | 2 | 1 |  | x |  | x |  |  | 0
49 | Inštalácia elektrických rozvodov zariadenia SČ4 (TU10, RCSS106) | Protokol 01/2013 | 3 | 2015-11-25 | 2023-10-26 | 2 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
50 | 670-00 ISD - Kábelová časť | Protokol 01/2013 | 3 | 2015-11-25 | 2023-10-26 | 2 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
51 | 670-00 ISD - Kamerový dohľad (Fričovce - Chminianská Nova Ves) | Protokol 01/2013 | 3 | 2015-11-23 | 2020-12-30 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
52 | 670-00 - bleskozvody na kamerových stĺpoch a stojanov meteostaníc | Protokol 01/2013 | 3 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
53 | VN prípojka a bloková transformačná stanica pre D1 Fričovce Svinia v km 385,00 BERTOTOVCE | Protokoly 02.1/2013 02.2/2013 | 4 | 2015-08-26 | 2021-06-21 | 2 | 1 | x |  |  |  | x |  | 0
54 | Bleskozvod pre TS v km 385,00 BERTOTOVCE | Protokoly 02.1/2013 02.2/2013 | 4 | 2015-08-26 | 2022-09-30 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
55 | VN prípojka a bloková transformačná stanica pre D1 Fričovce Svinia v km 389,40 CHMIŇANY | Protokoly 02.1/2013 02.2/2013 | 4 | 2015-08-25 | 2021-06-21 | 2 | 1 | x |  |  |  | x |  | 0
56 | Bleskozvod pre TS v km 389,40 CHMIŇANY | Protokoly 02.1/2013 02.2/2013 | 4 | 2015-08-26 | 2022-09-30 | 1 | 1 |  | x |  |  |  |  | 0
59 | Stožiar RS3 s anténou Fričovce pre rádiové zariadenie SSÚD | protokol 2/2002 | 4 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
60 | 617-00.1 22kV prípojka VN pre TS v km 350,70 617-11 Trafostanica pre ISD v km 350,70 Kruhový objazd: VN prípojka, BLZ + uzemnenie, Trafo, NN + El. inštalacia | protokol 108/12 109/12 | 3 | 2015-09-10 | 2020-11-24 | 1 | 1 |  |  | X |  |  |  | 0
61 | 670-00 ISD - kontajner UPS 1 - kruhač | protkol 20150920 | 5 | 2015-10-30 | 2020-10-29 | 1 | 1 | x | [5 empty] | 0
63 | 617-00.1 22kV prípojka VN pre TS Odpočivadlo 617-11 Trafostanica pre Odpočívadlo VN prípojka, BLZ + uzemnenie, Trafo, NN + El. inštalácia | protokol 91/14 90/14 | 3 | 2015-10-01 | 2021-03-26 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
64 | 310-62 Vonkajšie rozvody (odpočivadlo KS1, KS2) | protokol 68/12 | 3 | 2014-10-05 | 2024-05-06 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
65 | 310-63 Vonkajšie osvetlenie - parkovisko | protokol 69/12 | 3 | 2015-11-02 | 2023-10-03 | 2 | 1 |  | x |  |  | x |  | 0
66 | 618-11 VN prípojka a trafostanica pre ISD v km 356,40 TS 0854-0004 "ISD D1" Doľany | protokol 113/12 114/12 | 4 | 2015-11-12 | 2020-11-24 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  | 0
67 | 670-00 ISD - kontajner UPS 2 - Doľany | protkol 20150920 | 5 | 2015-10-30 | 2020-10-29 | 1 | 1 | x | [5 empty] | 0
68 | 670-00 ISD - kontajner UPS 3 - Jablonov | protkol 20150920 | 5 | 2015-10-30 | 2020-10-29 | 1 | 1 | x | [5 empty] | 0
69 | 670-00 ISD - Klimatizačné jednotky kontajnerov UPS1, UPS2, UPS3 + BLZ | protkol 20150920 | 1 | 2015-10-30 | 2020-10-29 | 4 | 1 | x | x | x | x |  |  | 0
70 | 670-00 Kamerový monitorovací systém K206- 235 | 01/2014 | 1 | 2015-10-02 | 2023-09-14 | 4 | 1 | x | x | x | x |  |  | 0
71 | 670-00 Vetva 5, km 350,70 - 353,268 Požiarná nádrž | 01/2014 | 3 | 2015-10-13 | 2020-10-29 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
72 | 670-00 Vetva 6, km 353,877 - 356,40 Technologická centrála tunela Šibeník | 01/2014 | 3 | 2015-11-11 | 2020-10-29 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
73 | 670-00 Vetva 7, km 356,40 - 361,5 UPS 2 | 01/2014 | 3 | 2015-11-11 | 2020-10-29 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
74 | 670-00 Diaľničný privádzač Levoča, km 350,500 - 351,200 | 01/2014 | 3 |  | 2020-10-29 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
75 | 670-00 Bleskozvod kamerový dohľad, km 350,500 - 359,341 | 01/2014 | 3 | 11.11.2015 | 2020-10-29 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
76 | Systém kontroly úhrady elektronickej diaľničnej známky D1 Levoča km 348,8 | protokol vonkajších vplyvov | 3 | 2016-01-12 | 2020-12-30 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
77 | a prepäťovej ochrany, meracie protokoly | protokol vonkajších vplyvov | 3 | 2016-01-12 | 2020-12-30 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
78 | Systém kontroly úhrady elektronickej diaľničnej známky D1 Tunel Šibeník km 356,9 | protokol vonkajších vplyvov | 3 | 2016-01-12 | 2020-12-30 | 1 | 1 |  |  | x |  |  |  | 0
79 | 670-11 Elektrický zabezpečovací systém - EZS mosty (304 - stare zn 216, 305 - staré zn 217) | 01/2014 | 2 |  | 2024-05-05 | 2 | 1 |  | x |  | x |  |  | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [13 empty] | 0

## Pr. 4
Príloha č. 4: Cena za náhradné diely technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia
Zoznam náhradných dielov
Informačný systém diaľnice - Sumár
Príloha č. | ISD úseku D1 Jablonov – Studenec – Beharovce - Fričovce - Svinia |  | Celková cena v EUR (bez DPH)
4.1 | Technologické uzly a radiče návestných rezov |  | 0
| Elektrický zabezpečovací systém |  | 0
| Premenné dopravné značenie |  | 0
| Značky - PDZ Lamelové |  | 0
| Značky - PDZ LED |  | 0
| Radič návestného rezu RNR |  | 0
| Záložný zdroj el. napätia UPS |  | 0
| Rozvádzče RP, RX, RK, RN, PR |  | 0
| STV Siemens |  | 0
| Kamerový systém ISD |  | 0
| Odlučovače ropných látok ORL |  | 0
| Trafostanica pre odpočívadlo Levoča |  | 0
| Celková suma za náhradné diely za 4 kalendárne roky v € bez DPH: |  | 0
| DPH 23%: |  | 0
| Celková suma za náhradné diely za 4 kalendárne roky v € s DPH: |  | 0
V .................................. dňa ...........................
...............................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Pr. 4.1
Príloha č. 4: Cena za náhradné diely technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia - 4.1
Zoznam náhradných dielov
Informačného systému diaľnice
Poradové číslo | Objekt/ Celok | Popis náhradného dielu/ Technologické zariadnie | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  |  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
TU a RNR
1 |  | Istič RI63 B 10 |  | RI63 B 10 |  |  | 1 |  | 0
2 |  | Istič RI61 C 6 |  | RI61 C 6 |  |  | 1 |  | 0
3 |  | Zdroj oddeľovací 220V AC/24V DC 3,5 A | SIEMENS | GEP 1332-1SH31 |  |  | 1 |  | 0
4 |  | Filter Dehn | DEHN | NF10/16A |  |  | 1 |  | 0
5 |  | Prepäťová ochrana | DEHN | DehnRail 16A |  |  | 1 |  | 0
6 |  | Prepäťová ochrana | DEHN | DehnGuard T275FM 16A |  |  | 1 |  | 0
7 |  | Prepäťová ochrana | DEHN | DehnVentil TNS |  |  | 1 |  | 0
8 |  | Signalizácia stavu | DEHN | DehnSignal DV |  |  | 1 |  | 0
9 |  | Blitzductor BCT MOD BE 24 | DEHN | BCT MOD BE 24 |  |  | 1 |  | 0
10 |  | Blitzductor BCT MOD BD HF5 | DEHN | BCT MOD BD 5 |  |  | 1 |  | 0
11 |  | Rozvodný panel 5x230V |  | ACER |  |  | 1 |  | 0
12 |  | Klimatizácia | RITTAL | CS WALL 900W |  |  | 1 |  | 0
13 |  | Optická spojka | OEM | UCSO (UCAO) |  |  | 1 |  | 0
14 |  | Pigtail |  | Pigtial SM - 9/125 |  |  | 1 |  | 0
15 |  | Pigtail |  | pigtial SM - 62,5/125 |  |  | 1 |  | 0
16 |  | PLC | Mitsubishi | QJ71PB92D |  |  | 1 |  | 0
17 |  | Istič RI63 B 10 |  | RI63 B 10 |  |  | 1 |  | 0
18 |  | Istič RI61 C 6 |  | RI61 C 6 |  |  | 1 |  | 0
19 |  | Zdroj oddeľovací 220V AC/24V DC 3,5 A | SIEMENS | GEP 1332-1SH31 |  |  | 1 |  | 0
20 |  | Filter Dehn | DEHN | NF10/16A |  |  | 1 |  | 0
21 |  | Prepäťová ochrana | DEHN | DehnRail 16A |  |  | 1 |  | 0
22 |  | Prepäťová ochrana | DEHN | DehnGuard T275FM 16A |  |  | 1 |  | 0
23 |  | Prepäťová ochrana | DEHN | DehnVentil TNS |  |  | 1 |  | 0
24 |  | Signalizácia stavu | DEHN | DehnSignal DV |  |  | 1 |  | 0
25 |  | Blitzductor BCT MOD BE 24 | DEHN | BCT MOD BE 24 |  |  | 1 |  | 0
26 |  | Blitzductor BCT MOD BD HF5 | DEHN | BCT MOD BD 5 |  |  | 1 |  | 0
27 |  | Rozvodný panel 5x230V |  | ACER |  |  | 1 |  | 0
28 |  | Klimatizácia | RITTAL | CS WALL 900W |  |  | 1 |  | 0
29 |  | PLC | Mitsubishi | FX1N-14MT-ESS/UL |  |  | 1 |  | 0
30 |  | Profibus DP | Mitsubishi | FX0N-32NT-DP |  |  | 1 |  | 0
31 |  | PLC | Mitsubishi | FX1N-24MT-ESS/UL |  |  | 1 |  | 0
32 |  | PLC | Mitsubishi | FX1N-40MT-ESS/UL |  |  | 1 |  | 0
33 |  | PLC | Mitsubishi | FX1N-60MT-ESS/UL |  |  | 1 |  | 0
34 |  | PLC | Mitsubishi | FX2N-80MT-ESS/UL |  |  | 1 |  | 0
35 |  | Rozvádzač, BASIC OUTDOR s príslušenstvom | RITTAL | 9783530 |  |  | 1 |  | 0
36 |  | Optiswitch OS912, 12xcombo 10/100/1000Base Fx | MRV Communications | OS912-AC-2 |  |  | 1 |  | 0
37 |  | FO SFP, 100Mb, Fx | MRV Communications |  |  |  | 1 |  | 0
38 |  | FO SFP, 1000Mb, Fx | MRV Communications |  |  |  | 1 |  | 0
39 |  | CPU 1211C | SIEMENS | 6ES7211-1BE40-0XB0 |  |  | 1 |  | 0
40 |  | ANALOG INPUTS SB 1231 | SIEMENS | 6ES7231-4HA30-0XB0 |  |  | 1 |  | 0
41 |  | Prepäťová ochrana FLT-CP-1S-350 | PHOENIX CONTACT | 2859738 |  |  | 1 |  | 0
42 |  | Modul do prepaťovej ochrany FLT-CP-350-ST | PHOENIX CONTACT | 2881887 |  |  | 1 |  | 0
43 |  | Modul do prepaťovej ochrany VAL-CP-350-ST | PHOENIX CONTACT | 2859602 |  |  | 1 |  | 0
44 |  | Modul do prepaťovej ochrany FLT-CP-N/PE-350-ST | PHOENIX CONTACT | 2859686 |  |  | 1 |  | 0
45 |  | Prepäťová ochrana DPA M CLE RJ45B 48 | DEHN+SOHNE | 929 121 |  |  | 1 |  | 0
46 |  | Rozvodný panel 19" 7x230V | KRUGEL | 620050 |  |  | 1 |  | 0
47 |  | Výhrevné teleso, FLH250 | SCHRACK | IUK08250 |  |  | 1 |  | 0
48 |  | Relé 230VAC, 4 prepínacie kontakty 6A | SCHRACK | RS410730 |  |  | 1 |  | 0
49 |  | Pätica, na DIN lištu pre relé RS4 | SCHRACK | YRS78704 |  |  | 1 |  | 0
50 |  | Relé RT 2P/8A,24VDC, pinning 5.0mm | SCHRACK | RT424024 |  |  | 1 |  | 0
51 |  | Pätica k relé RT, na DIN lištu, | SCHRACK | YRT78626 |  |  | 1 |  | 0
52 |  | Istič, charakteristika C, 20A/1N, 2-pólový, 10kA | SCHRACK | BM017620 |  |  | 1 |  | 0
53 |  | Istič, charakteristika C, 6A, 1-pólový, 10kA | SCHRACK | BM017106 |  |  | 1 |  | 0
54 |  | Prúdový chránič, 25A, 2-pólový, 30mA , typ AC, 10kA | SCHRACK | BC002203 |  |  | 1 |  | 0
55 |  | Pomocný kontakt, 1 zapínací+1 rozpínací , 5-250V/4A, upínací, | SCHRACK | BM900001 |  |  | 1 |  | 0
56 |  | Termostat kúrenia 1 rozpínací kontakt, červený | SCHRACK | IUK08565 |  |  | 1 |  | 0
57 |  | Termostat vetrania, 1 zapínací kontakt, modrý | SCHRACK | IUK08566 |  |  | 1 |  | 0
58 |  | Hydrostat 40-90%, 1 prepínací kontakt | SCHRACK | IUK08562 |  |  | 1 |  | 0
59 |  | Svietidlo LED, magnetické 230VAC, IP20 | SCHRACK | IU008523 |  |  | 1 |  | 0
60 |  | Dverný spínač 230VAC/6A | SCHRACK | ASDSW010 |  |  | 1 |  | 0
61 |  | Optický kábel MM 12vl. |  |  |  |  | 600 |  | 0
62 |  | Flexibilná kovová trubka MKV rozmer PG29 |  |  |  |  | 8 |  | 0
63 |  | Ochrana zvaru - teplom zmrštitelná 45mm |  |  |  |  | 28 |  | 0
64 |  | HDPE rúra 40/33mm |  |  |  |  | 12 |  | 0
65 |  | Spojka HDPE rúr pr. 40mm | PLASTON |  |  |  | 4 |  | 0
66 |  | Vývodka Pg29 s maticou PVC sivá |  |  |  |  | 4 |  | 0
67 |  | Obdĺžnik 1500x20mm, hr. 3mm, plný, samolepka S-4710 bez mriežky, guma E9614, BVL bal. 102m |  |  |  |  | 136 |  | 0
68 |  | Nabíjač MG štartovacích batérií YUMPU Battery charger 265VAC/13,8VDC |  |  |  |  | 1 |  | 0
69 |  | Rozvádzač outdoor RITTAL 9774099 1200x1600x500 |  |  |  |  | 1 |  | 0
70 |  | TU-technologicky uzol - nazov zariadenia | DSSW/NOPE |  |  |  | 1 |  | 0
71 |  | Istič LR 1P B16 6000A |  |  |  |  | 1 |  | 0
72 |  | PHC-UT 2,5 svorka SIVA |  |  |  |  | 1 |  | 0
73 |  | PHC - UT 2,5- PE svorka zž |  |  |  |  | 1 |  | 0
74 |  | PHC - UT 2,5- BU svorka modrá |  |  |  |  | 1 |  | 0
75 |  | Prúdový chránič 2P 25A 100 mA AC |  |  |  |  | 1 |  | 0
76 |  | Prúdový chránič 4P 40A 500 mA AC |  |  |  |  | 1 |  | 0
77 |  | Istič LR 1P B6 6000A |  |  |  |  | 1 |  | 0
78 |  | Istič LR 1P B10 6000A |  |  |  |  | 1 |  | 0
79 |  | G-oko GF-M8 PVC lis 4-6mm |  |  |  |  | 1 |  | 0
80 |  | Termostat pre výhrevné teleso 0-60 C |  | KTO011 |  |  | 1 |  | 0
81 |  | Skrina 600x1200x600 predné a zadné plné dvere; Súčasť P.č. 116 (skriňa RITAL) |  |  |  |  | 1 |  | 0
82 |  | Bočné panely (2ks) 600x1200; Súčasť P.č. 116 (skriňa RITAL) |  |  |  |  | 1 |  | 0
83 |  | Rack rám 600x1200; Súčasť P.č. 116 (skriňa RITAL) |  |  |  |  | 1 |  | 0
84 |  | Parcialny mont.panel 600x500; Súčasť P.č. 116 (skriňa RITAL) |  |  |  |  | 1 |  | 0
85 |  | Príslušenstvo k montážnemu panelu (4ks); Súčasť P.č. 116 (skriňa RITAL) |  |  |  |  | 1 |  | 0
86 |  | Rohový diel podstavca výška=100 (4ks); Súčasť P.č. 116 (skriňa RITAL) |  |  |  |  | 1 |  | 0
87 |  | Podstavec, bočné diely výška=100, dĺžka=600 (2ks); Súčasť P.č. 116 (skriňa RITAL) |  |  |  |  | 1 |  | 0
88 |  | Lišta rýchlo upevňovacia šírka=50, výška=600, (4ks); Súčasť P.č. 116 (skriňa RITAL) |  |  |  |  | 1 |  | 0
89 |  | Upevňovacie svorky pre WTPR (8ks); Súčasť P.č. 116 (skriňa RITAL) |  |  |  |  | 1 |  | 0
90 |  | Hliníková kľučka s vložkou a dozic.zámkom pre ENUX; Súčasť P.č. 116 (skriňa RITAL) |  |  |  |  | 1 |  | 0
91 |  | Dverový spínač | IBB | I88-SU1Z w IP65 |  |  | 1 |  | 0
92 |  | Prúdový chránič 2P 25A 30 mA AC |  |  |  |  | 1 |  | 0
93 |  | Bočnica pre svorky série 281 sivá |  |  |  |  | 1 |  | 0
94 |  | Mostík prepojovací 12/Z |  |  |  |  | 1 |  | 0
95 |  | G-Dut. DI 2,5-8 modrá |  |  |  |  | 1 |  | 0
96 |  | El samolepka štvorkombinácia 60x80 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0
97 |  | PO I 1 280V/12,5kA 1P |  |  |  |  | 1 |  | 0
98 |  | H 07 V-K 4 žz |  |  |  |  | 1 |  | 0
99 |  | H 07 V-K 1,5 sm |  |  |  |  | 1 |  | 0
100 |  | H 07 V-K 10 žz |  |  |  |  | 1 |  | 0
101 |  | H 07 V-K 1,5 čierna |  |  |  |  | 1 |  | 0
102 |  | Prep.ochrana SALTEK BDG-006-V/1-FR1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
103 |  | Vyväzovací panel U1 jedn. plastový |  |  |  |  | 1 |  | 0
104 |  | Montážna sada M6 - 4x šrob, podložka a pl matka |  |  |  |  | 1 |  | 0
105 |  | Dvojité izol.lisovacie dutinky s plastovým krčkom L=18 |  |  |  |  | 1 |  | 0
106 |  | Kábel Sykfy 02X2X0,5E |  |  |  |  | 1 |  | 0
107 |  | Podložka 6798 A vejarova 5 |  |  |  |  | 1 |  | 0
108 |  | Podložka 4,3Avejarova |  |  |  |  | 1 |  | 0
109 |  | Istič LR 1P B25 6000A |  |  |  |  | 1 |  | 0
110 |  | Matica metric.805.5616 M16x1,5 |  |  |  |  | 1 |  | 0
111 |  | Podložka 8,4 DIN125 |  |  |  |  | 1 |  | 0
112 |  | Mostík prepojovací 12/N |  |  |  |  | 1 |  | 0
113 |  | Istič RX3 1P B16 6000A |  |  |  |  | 1 |  | 0
114 |  | Cisco Catalyst C2960XR-24TS-I | Cisco |  |  |  | 1 |  | 0
115 |  | PLC_FX5U-32MT/ESS - CPU AC100-240V, 16 Inputs DC24V, 16xTrans, 3xAnalog,Eth,RS485 | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
116 |  | Skriňa RITAL | Rittal | CS 9774200 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Elektrická zabezpečovacia signalizácia
117 |  | Ústredňa EZS | DSC | 1864PK |  |  | 1 |  | 0
118 |  | Klávesnica EZS | DSC | LEDPK |  |  | 1 |  | 0
119 |  | Magnetický kontakt EZS | satel | b-3a |  |  | 1 |  | 0
120 |  | Infrasnímač EZS | Optex | LX 43 |  |  | 1 |  | 0
121 |  | Akumulátor EZS 12V 7,2Ah | Yuasa | ACC 7,3 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Značky - PDZ Lamelové
122 |  | Trojkomorové 300 na stožiar so žiarovkou/ Návestidlo 3 komorové | swarco |  |  |  | 1 |  | 0
123 |  | Zvodič predpätia V20-C/1 do radiča | OBO |  |  |  | 1 |  | 0
124 |  | Zvodič predpätia DEHNventil M TNS 255 FM |  | DEHNventil M TNS 255 FM |  |  | 1 |  | 0
125 |  | Vykurovacie teleso – Ohrev skrine 45W 110-230W |  |  |  |  | 1 |  | 0
126 |  | Centrálny riadiaci modul |  | FX1n-14MT |  |  | 1 |  | 0
127 |  | Komunikačný modul, |  | FX on-32NT-DP |  |  | 1 |  | 0
128 |  | Ansteuerung/Riadenie lamel.PDZ PWS_2008 Rev. 1.1 |  | E32001 |  |  | 1 |  | 0
129 |  | Endschalter/ konc.spínač induktívny M12 KIB-M12PS/002-KL2T |  | E32371 |  |  | 1 |  | 0
130 |  | Motor pre lamelové PDZ |  |  |  |  | 1 |  | 0
131 |  | PDZ Lamelová F1 | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
132 |  | PDZ Lamelová F2 | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
133 |  | Zdroj spínaný SP-320-24 | ZP | M0-000-60-44-0035 |  |  | 1 |  | 0
134 |  | Zdroj spínaný HRP-150-12 | ZP | M0-000-60-44-0050 |  |  | 1 |  | 0
135 |  | Motor PAC24MP4Ni=10,27 B3, 24 V, (94518) | ZP | M0-004-00-00-0010 |  |  | 1 |  | 0
136 |  | Motor ACC12MP-7,4-B3, 12 V (934476) | ZP | M0-004-00-00-0005 |  |  | 1 |  | 0
137 |  | Enkóder 22P ERC F1 05SPI S14 CW D | ZP | M0-004-00-00-0076 |  |  | 1 |  | 0
138 |  | Modul ser.linky 12V, RS232/RS485 | ZP | M0-004-00-00-0087 |  |  | 1 |  | 0
139 |  | Modul ser.linky 24V, RS232/RS485 | ZP | M0-004-00-00-0089 |  |  | 1 |  | 0
140 |  | Modul CPU 12V, ED0383-2B | ZP | M0-004-00-00-0085 |  |  | 1 |  | 0
141 |  | Modul CPU 24V, ED0383-2B | ZP | M0-004-00-00-0088 |  |  | 1 |  | 0
142 |  | Modul řízení mot., MOT2A/ ED0384-2A | ZP | M0-004-00-00-0086 |  |  | 1 |  | 0
143 |  | GW 44219 krabice IP56 | ZP | M0-000-60-46-0020 |  |  | 1 |  | 0
144 |  | Přep. ochrana, DM-012/1R (RS485) | ZP | M0-000-60-40-0018 |  |  | 1 |  | 0
145 |  | FIL2150-6,5, 6,5A/250V, obj.č. 50191 | ZP | M0-000-60-45-0206 |  |  | 1 |  | 0
146 |  | FIL2150-1,5A/250V, obj.č. 50189 | ZP | M0-000-60-45-0205 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Značky - PDZ LED
147 |  | LED vložka červená 300mm |  | 214001 |  |  | 1 |  | 0
148 |  | LED vložka žltá 300mm |  | 214002 |  |  | 1 |  | 0
149 |  | LED vložka zelená 300mm |  | 214003 |  |  | 1 |  | 0
150 |  | 3-kom náv. bez vložiek FUTURA 300mm |  | 214005 |  |  | 1 |  | 0
151 |  | 1-kom náv. bez vložiek FUTURA 300mm |  | 214006 |  |  | 1 |  | 0
152 |  | PC súprava 105mm |  | 214009 |  |  | 1 |  | 0
153 |  | Tienidlo 300mm |  | 214011 |  |  | 1 |  | 0
154 |  | Symbol vločky |  | 214011-12 |  |  | 1 |  | 0
155 |  | LED reťaz 13LP DS WHITE L = 2 m CRIM. "-" |  | 21750013 |  |  | 1 |  | 0
156 |  | LED reťaz 13 LP. AS YELLOW L = 2 m CRIMP "-" |  | 21754012 |  |  | 1 |  | 0
157 |  | LED reťaz 11 LP. GREEN L = 2000 Z.BAU "B" |  | 21915811 |  |  | 1 |  | 0
158 |  | CPU "bez" X-PORT SF-2100-D 5-48VDC |  | 80242511 |  |  | 1 |  | 0
159 |  | Regulátor reťazca slave SF4007 |  | 80240513 |  |  | 1 |  | 0
160 |  | TTL displej rozhranie f Contr. SF2103-D |  | 80240910 |  |  | 1 |  | 0
161 |  | RS-422/485 pre SF210 |  | 80228610 |  |  | 1 |  | 0
162 |  | Terminál Print SF4015 |  | 80240310 |  |  | 1 |  | 0
163 |  | Intenzita osvetlenia - snímač 0-60000L. 2-10V SF3048B |  | 23242811 |  |  | 1 |  | 0
164 |  | Napájanie HWS50-48 / 48V 1.1A |  | 21082810 |  |  | 1 |  | 0
165 |  | AC Filter vstupnej fázy 230V/3A SF 4008-A |  | 80240410 |  |  | 1 |  | 0
166 |  | LED PDZ typ A1A2 diaľničný rozmer - komplet |  |  |  |  | 1 |  | 0
167 |  | LED PDZ typ BC maticová diaľničný rozmer - komplet |  |  |  |  | 1 |  | 0
168 |  | LED PDZ 1370x1370, plnomaticová, červeno/biela 32x32, rozmer symbolu 800x800 - komplet |  |  |  |  | 1 |  | 0
169 |  | Optický kábel 24v, SM, 1m |  |  |  |  | 1 |  | 0
170 |  | Optický kábel MM, 4vl, 1m |  |  |  |  | 1 |  | 0
171 |  | Optický zvar SM/MM |  |  |  |  | 1 |  | 0
172 |  | Pigtail, SM/MM |  |  |  |  | 1 |  | 0
173 |  | Zemná spojka optického kábla |  |  |  |  | 1 |  | 0
174 |  | Zemná šachta Romold |  |  |  |  | 1 |  | 0
175 |  | Zemná šachta Romold - kryt otvoru |  |  |  |  | 1 |  | 0
176 |  | Optický distribučný box 4/8 port, na DIN lištu |  |  |  |  | 1 |  | 0
177 |  | Optický distribučný box 0-24 port |  |  |  |  | 1 |  | 0
178 |  | Napájací zdroj 1AC / 24DC / 30W |  |  |  |  | 1 |  | 0
179 |  | Riadiaca stanica ET200M, IM 153-4, 16xDI, 2xAI |  |  |  |  | 1 |  | 0
180 |  | Optický prepojovací modul SIMATIC NET OLM/G12 V4.0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
181 |  | Komunikačná karta IM 153-1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
182 |  | Procesor CPU 317-2 PN/DP |  |  |  |  | 1 |  | 0
183 |  | Profibusový konektor |  |  |  |  | 1 |  | 0
184 |  | Karta digitálnych vstupov 16xDI |  |  |  |  | 1 |  | 0
185 |  | Karta digitánych výstupov 16xDO |  |  |  |  | 1 |  | 0
186 |  | Karta analógových vstupov 2xAI |  |  |  |  | 1 |  | 0
187 |  | Batéria POWERFIT S 312/26 FS 12V/26Ah |  |  |  |  | 10 |  | 0
188 |  | Komunikačná karta CPU bez X-PORT SF-2100-D 5-48VDC |  |  |  |  | 1 |  | 0
189 |  | Výstupná karta TTL, displej rozhranie f Contr. SF2103-D |  |  |  |  | 1 |  | 0
190 |  | PDZ náhrada za lamelovú značku F1-2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
191 |  | Napájací a ovládací kábel pre návestidlo CYKY-J5Cx1,5 22m |  |  |  |  | 1 |  | 0
192 |  | Napájací a kábel pre lamelovú značku CYKY-J5Cx2,5 17m |  |  |  |  | 1 |  | 0
193 |  | Ovládací kábel pre lamelovú značku CYKFY7Cx1,5 17m + A14:FS1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
194 |  | Prevodník UTF 4240 RX/SA s príslušenstvom |  |  |  |  | 1 |  | 0
195 |  | Spínač plavákový |  |  |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Značky - PDZ LED
196 |  | PDZ LED A1/A2 | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
197 |  | HA1 111, segment K85 (čer.20ks) | ZP | P0-000-00-09-0149 |  |  | 1 |  | 0
198 |  | HA1 211, K90+ K85 střed1_(40km-130km) (bí.52ks) | ZP | P0-000-00-09-0151 |  |  | 1 |  | 0
199 |  | HA1 311, K90+K85 střed2_(40km-130km) (bí.188ks) | ZP | P0-000-00-09-0150 |  |  | 1 |  | 0
200 |  | HB1 111, P50 A-D horní levý (červ32/zel25/žl81ks) | ZP | P0-000-00-09-0181 |  |  | 1 |  | 0
201 |  | HB1 211, P50 A-D horní pravý (červ32/zel25/žl81ks) | ZP | P0-000-00-09-0182 |  |  | 1 |  | 0
202 |  | HB1 311,P50 A-D dolní levý- (červ33/zel25/žl82ks) | ZP | P0-000-00-09-0183 |  |  | 1 |  | 0
203 |  | HB1 411, P50 A-D dolní pravý (červ33/žl25/zel82ks) | ZP | P0-000-00-09-0184 |  |  | 1 |  | 0
204 |  | Čidlo jasu GL1 111 (adr.0) | ZP | M0-001-00-00-0038 |  |  | 1 |  | 0
205 |  | Čidlo jasu GL2 111 (adr.1) | ZP | M0-001-00-00-0033 |  |  | 1 |  | 0
206 |  | CPU GE3112 (up F072) | ZP | M0-001-00-00-0047 |  |  | 1 |  | 0
207 |  | Driver GD4211_12V, 14,4V (4ks AS1121) | ZP | M0-001-00-00-0042 |  |  | 1 |  | 0
208 |  | Driver GD5211_12V, 0V (4ks AS1121) | ZP | M0-001-00-00-0049 |  |  | 1 |  | 0
209 |  | Driver GD8211_0V, 0V (4ks AS1121) | ZP | M0-001-00-00-0045 |  |  | 1 |  | 0
210 |  | Driver GD1211_5,1V, 14,5V (4ks AS1121) | ZP | M0-001-00-00-0036 |  |  | 1 |  | 0
211 |  | Termostat term_SK-V0 | ZP | SK-V0 |  |  | 1 |  | 0
212 |  | Magnetický kontakt závrtný SA-211 | ZP | M0-000-06-06-0035 |  |  | 1 |  | 0
213 |  | Zdroj spínaný RS-100-24 | ZP | M0-000-60-44-0025 |  |  | 1 |  | 0
214 |  | PDZ LED A1/B1 | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
215 |  | HA1 111, segment K85 (čer.20ks) | ZP | P0-000-00-09-0149 |  |  | 1 |  | 0
216 |  | HA1 211, K90+ K85 střed1_(40km-130km) (bí.52ks) | ZP | P0-000-00-09-0151 |  |  | 1 |  | 0
217 |  | HA1 311, K90+K85 střed2_(40km-130km) (bí.188ks) | ZP | P0-000-00-09-0150 |  |  | 1 |  | 0
218 |  | GTa 113, A1/B1 (bí.13/červ15/modr20 ks) | ZP | P0-000-00-09-0248 |  |  | 1 |  | 0
219 |  | Gtb 113, A1/B1 (bí.27/červ17/modr43 ks) | ZP | P0-000-00-09-0249 |  |  | 1 |  | 0
220 |  | GTc 113, A1/B1 (bí.44/červ20/modr34 ks) | ZP | P0-000-00-09-0250 |  |  | 1 |  | 0
221 |  | GTd 113, A1/B1 (bí.14/červ18/modr42 ks) | ZP | P0-000-00-09-0251 |  |  | 1 |  | 0
222 |  | GTe 113, A1/B1i(bí.6/červ5/modr3 ks) | ZP | P0-000-00-09-0252 |  |  | 1 |  | 0
223 |  | GTf 113, A1/B1(bí.26/červ21/modr8) | ZP | P0-000-00-09-0253 |  |  | 1 |  | 0
224 |  | GTg 113, A1/B1(bí.5/červ12/modr123) | ZP | P0-000-00-09-0254 |  |  | 1 |  | 0
225 |  | GTh 113, A1/B1 (bí.33/červ9/modr98 ks) | ZP | P0-000-00-09-0255 |  |  | 1 |  | 0
226 |  | GTi 113, A1/B1 (bí.125/červ35/modr34 ks) | ZP | P0-000-00-09-0256 |  |  | 1 |  | 0
227 |  | GTj 113, A1/B1 (bí.0/červ0/modr128) | ZP | P0-000-00-09-0257 |  |  | 1 |  | 0
228 |  | GTk 113 A1/B1(bí.31/červ32/modr67 ks) | ZP | P0-000-00-09-0258 |  |  | 1 |  | 0
229 |  | GTl 113, A1/B1(bí.6/červ2/modr0) | ZP | P0-000-00-09-0259 |  |  | 1 |  | 0
230 |  | GTm 113, A1/B1(bí.18/červ25/modr63 ks) | ZP | P0-000-00-09-0260 |  |  | 1 |  | 0
231 |  | GTn 113, A1/B1(bí.45/červ16/modr79 ks) | ZP | P0-000-00-09-0261 |  |  | 1 |  | 0
232 |  | GTo 113, A1/B1(bí.110/červ16/modr47 ks) | ZP | P0-000-00-09-0262 |  |  | 1 |  | 0
233 |  | GTp 113, A1/B1(bí.17/červ18/modr87) | ZP | P0-000-00-09-0263 |  |  | 1 |  | 0
234 |  | GTr 113, A1/B1(bí.17/červ17/modr22 ks) | ZP | P0-000-00-09-0264 |  |  | 1 |  | 0
235 |  | Maticový procesor GP1222 | ZP | M0-001-00-00-0048 |  |  | 1 |  | 0
236 |  | Čidlo jasu GL1 111 (adr.0) | ZP | M0-001-00-00-0038 |  |  | 1 |  | 0
237 |  | Čidlo jasu GL2 111 (adr.1) | ZP | M0-001-00-00-0033 |  |  | 1 |  | 0
238 |  | CPU GE3112 (up F072) | ZP | M0-001-00-00-0047 |  |  | 1 |  | 0
239 |  | Driver GD5211_12V, 0V (4ks AS1121) | ZP | M0-001-00-00-0049 |  |  | 1 |  | 0
240 |  | Driver GD1211_5,1V, 14,5V (4ks AS1121) | ZP | M0-001-00-00-0036 |  |  | 1 |  | 0
241 |  | Zdroj spínaný RS-050-24 | ZP | M0-000-60-44-0020 |  |  | 1 |  | 0
242 |  | Zdroj spínaný SP-320-5 | ZP | M0-000-60-44-0038 |  |  | 1 |  | 0
243 |  | Magnetický kontakt závrtný SA-211 | ZP | M0-000-06-06-0035 |  |  | 1 |  | 0
244 |  | Termostat term_SK-V0 | ZP | SK-V0 |  |  | 1 |  | 0
245 |  | PDZ LED B/C | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
246 |  | DPS S LED GT1114 WR (DUO-WR-21,59) | ZP | P0-000-00-09-0235 |  |  | 1 |  | 0
247 |  | L035 DT- šipka DPS 1.,7. | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
248 |  | L036 DT- DPS 2 | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
249 |  | L037 DT-DPS 3 | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
250 |  | L038 DT-DPS4 | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
251 |  | L039 DT-DPS5 | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
252 |  | L040 DT-DPS6 | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
253 |  | Maticový procesor GP1222 | ZP | M0-001-00-00-0048 |  |  | 1 |  | 0
254 |  | Mostík KBPC3506 | ZP | KBPC3506 |  |  | 1 |  | 0
255 |  | CPU GE3112 (up F072) | ZP | M0-001-00-00-0047 |  |  | 1 |  | 0
256 |  | Driver GD1211_5,1V, 14,5V (4ks AS1121) | ZP | M0-001-00-00-0036 |  |  | 1 |  | 0
257 |  | Driver GD8211_0V, 0V (4ks AS1121) | ZP | M0-001-00-00-0045 |  |  | 1 |  | 0
258 |  | Čidlo jasu GL1 111 (adr.0) | ZP | M0-001-00-00-0038 |  |  | 1 |  | 0
259 |  | Čidlo jasu GL2 111 (adr.1) | ZP | M0-001-00-00-0033 |  |  | 1 |  | 0
260 |  | Zdroj spínaný RS-050-24 | ZP | M0-000-60-44-0020 |  |  | 1 |  | 0
261 |  | Zdroj spínaný SP-320-5 | ZP | M0-000-60-44-0038 |  |  | 1 |  | 0
262 |  | Magnetický kontakt závrtný SA-211 | ZP | M0-000-06-06-0035 |  |  | 1 |  | 0
263 |  | Termostat term_SK-V0 | ZP | SK-V0 |  |  | 1 |  | 0
264 |  | Návestidlo 3 komorové | Swarco |  |  |  | 1 |  | 0
265 |  | Návestidlo 1 komorové | Swarco |  |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Radič návestného rezu RNR
266 |  | RNR | DSSW/NOPE |  |  |  | 1 |  | 0
267 |  | Dutinka izolovaná čierna pr. 1,5 mm/8mm |  |  |  |  | 1 |  | 0
268 |  | Lišta DIN 2000mm TS 35 DIN 35/2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
269 |  | UT 2,5 BU |  |  |  |  | 1 |  | 0
270 |  | UT 2,5-PE |  |  |  |  | 1 |  | 0
271 |  | Istič LR 3P B25 6000A |  |  |  |  | 1 |  | 0
272 |  | Hrebeň 3P 12 m 10 mm2 vidlicový |  |  |  |  | 1 |  | 0
273 |  | Ekvipotencionálna svork. s krytom |  |  |  |  | 1 |  | 0
274 |  | PHC-UT 2,5 svorka SIVA |  |  |  |  | 1 |  | 0
275 |  | Istič LR 1P B6 6000A |  |  |  |  | 1 |  | 0
276 |  | Istič LR 1P B10 6000A |  |  |  |  | 1 |  | 0
277 |  | UT 4 |  |  |  |  | 1 |  | 0
278 |  | UT 4 BU |  |  |  |  | 1 |  | 0
279 |  | UT 4-PE |  |  |  |  | 1 |  | 0
280 |  | Zásuvka - modulárna iPC A9A15306 16A/250VAC kolík |  |  |  |  | 1 |  | 0
281 |  | UT 10- Svorka radová 10mm2 siva |  |  |  |  | 1 |  | 0
282 |  | UT 10 BU Svorka radová 10mm2 modra |  |  |  |  | 1 |  | 0
283 |  | UT 10-PE Svorka radová 10mm2 zltozelena |  |  |  |  | 1 |  | 0
284 |  | Špirála zväzkovacia SPC 12 |  |  |  |  | 1 |  | 0
285 |  | G-oko GF-M8 PVC lis 4-6mm |  |  |  |  | 1 |  | 0
286 |  | Termostat pre výhrevné teleso 0-60 C |  |  |  |  | 1 |  | 0
287 |  | Prúdový chránič 2P 25A 30 mA AC |  |  |  |  | 1 |  | 0
288 |  | Zvodič prepätia 4P 12,5 KA 400V |  | FLP-B+C MAXI VS/2 |  |  | 1 |  | 0
289 |  | Žľab perfor. 40x80 plast |  |  |  |  | 1 |  | 0
290 |  | Žľab perfor. 60x80 plast |  |  |  |  | 1 |  | 0
291 |  | Prúdový chránič 4P 25A 300 mA AC |  |  |  |  | 1 |  | 0
292 |  | Výhrevné teleso s ventilát. 250W-230V |  |  |  |  | 1 |  | 0
293 |  | Svorka DIN 2-vodič + poistka 4 mm 10A sivá |  |  |  |  | 1 |  | 0
294 |  | Bočnica pre svorky série 281 sivá |  |  |  |  | 1 |  | 0
295 |  | Mostík prepojovací 12/Z |  |  |  |  | 1 |  | 0
296 |  | Mostík prepojovací 12/M |  |  |  |  | 1 |  | 0
297 |  | Komparátor na návestidlá |  |  |  |  | 1 |  | 0
298 |  | Zdroj MDR 120-24/5A - 24V DC |  |  |  |  | 1 |  | 0
299 |  | Prep.ochrana SALTEK BDG-006-V/1-FR1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
300 |  | Dvojité izol.lisovacie dutinky s plastovým krčkom L=18 |  |  |  |  | 1 |  | 0
301 |  | Schránka na dokumentáciu RAL 7035 |  |  |  |  | 1 |  | 0
302 |  | Cisco IE-2000-4TS-G-B | Cisco |  |  |  | 1 |  | 0
303 |  | PLC_FX5U-32MT/ESS | Mitsubishi |  |  |  | 1 |  | 0
304 |  | Skriňa RITAL |  |  |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Záložný zdroj el. napätia UPS
305 |  | Kontajner UPS 10" prázdny |  |  |  |  | 1 |  | 0
306 |  | Klim. jednotka DAIKIN Professional FTXS50k 5,0 kW, vrátane montáže | DAIKIN |  |  |  | 1 |  | 0
307 |  | Protidažďové žalúzie |  |  |  |  | 1 |  | 0
308 |  | KRP adaptér |  |  |  |  | 1 |  | 0
309 |  | R-BAT 30 kVA - 63A |  |  |  |  | 1 |  | 0
310 |  | R-UPS1 a 3 | DTW |  |  |  | 1 |  | 0
311 |  | Stojan SGL 2-23 H |  |  |  |  | 1 |  | 0
312 |  | Klim. jednotka DAIKIN Professional FTXS20k 2 kW, vrátane montáže | DAIKIN |  |  |  | 1 |  | 0
313 |  | R-UPS2 | DTW |  |  |  | 1 |  | 0
314 |  | Riello Multi Sentry MST 30 ER 30 kVA/ 27 kW 0 min. | Riello |  |  |  | 1 |  | 0
315 |  | Snímač teploty pre externú batériovú skriňu |  |  |  |  | 1 |  | 0
316 |  | Komunikačná karta NETMAN 204 | Netman |  |  |  | 1 |  | 0
317 |  | Komunikačná karta MULTICOM 382 | Multicom |  |  |  | 1 |  | 0
318 |  | AKU Sprinter XP 12V 2500 |  |  |  |  | 1 |  | 0
319 |  | Riello Sentinel Dual SDH 3000 ER | Riello |  |  |  | 1 |  | 0
320 |  | Eaton HotSwap MBP HW |  |  |  |  | 1 |  | 0
321 |  | AKU Marathon XL 12V70 |  |  |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Rozvádzče RP, RX, RK, RN, PR
322 |  | Rozvádzač RP | DSSW/NOPE | NSYPLM54PG 430x540x200 IP55/20 |  |  | 1 |  | 0
323 |  | Rozvádzač RX | DSSW/NOPE | NSYPLM54PG 430x540x200 IP55/20 |  |  | 1 |  | 0
324 |  | Rozvádzač RK | DSSW/NOPE | NSYPLM54PG 430x540x200 IP55/20 |  |  | 1 |  | 0
325 |  | Rozvádzač RN | DSSW/NOPE | NSYPLM54PG 430x540x200 IP55/20 |  |  | 1 |  | 0
326 |  | Rozvádzač PR | DSSW/NOPE | NSYPLM54PG 430x540x200 IP55/20 |  |  | 1 |  | 0
327 |  | SZF 1-0,6x3,5 |  |  |  |  | 1 |  | 0
328 |  | UCT-TM 5 |  |  |  |  | 1 |  | 0
329 |  | D-ST 2,5-QUATTRO |  |  |  |  | 1 |  | 0
330 |  | UT 35 |  |  |  |  | 1 |  | 0
331 |  | UT 35 BU |  |  |  |  | 1 |  | 0
332 |  | Polyesterová skriňa Maxipol 500x750x300, uzavretý | SHRACK |  |  |  | 1 |  | 0
333 |  | Plný panel pre ART 57 pozinkovaný |  |  |  |  | 1 |  | 0
334 |  | Zvodič prepätia 4P 70KA 400V |  |  |  |  | 1 |  | 0
335 |  | Hrebeň 3P 12 m 10 mm2 vidlicový |  |  |  |  | 1 |  | 0
336 |  | Podstavec. polyester. (na betón) š.750 v.750 hl.300 2-kryty |  |  |  |  | 1 |  | 0
337 |  | Ekvipotencionálna svork. s krytom |  |  |  |  | 1 |  | 0
338 |  | Vývodka Pg 48 |  |  |  |  | 1 |  | 0
339 |  | Vývodka Pg 42 |  |  |  |  | 1 |  | 0
340 |  | PHC-USLKG 50 svorka |  |  |  |  | 1 |  | 0
341 |  | PHC-USLKG 95 svorka Zž 441041 |  |  |  |  | 1 |  | 0
342 |  | El samolepka c. 16 60x80 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0
343 |  | Krycí panel pre podstavec F2-750 |  |  |  |  | 1 |  | 0
344 |  | Istič LR 3P B40 6000A |  |  |  |  | 1 |  | 0
345 |  | Prúdový chránič 4P 40A 500 mA AC |  |  |  |  | 1 |  | 0
346 |  | UT 35-PE/S |  |  |  |  | 1 |  | 0
347 |  | CLIPFIX 35-5 |  |  |  |  | 1 |  | 0
348 |  | Strecha proti dažďu 750x320 pre skrine Maxipol |  |  |  |  | 1 |  | 0
349 |  | G-Dut. DI 2,5-8 modrá |  |  |  |  | 1 |  | 0
350 |  | PHC-UT 16 BU |  |  |  |  | 1 |  | 0
351 |  | PHC-UT 16 bočnica 16-35mm |  |  |  |  | 1 |  | 0
352 |  | H 07 V-K 10 žz |  |  |  |  | 1 |  | 0
353 |  | FBS 2-10 |  |  |  |  | 1 |  | 0
354 |  | FBS 2-12 |  |  |  |  | 1 |  | 0
355 |  | Vývodka SVG3221 čierna |  |  |  |  | 1 |  | 0
356 |  | Prepojovacia lišta 3P /63A 1m |  |  |  |  | 1 |  | 0
357 |  | Krycí panel pre podstavec F2-500 |  |  |  |  | 1 |  | 0
358 |  | PHC-UKH 50 BU svorka |  |  |  |  | 1 |  | 0
359 |  | PHC-UKH 50 svorka |  |  |  |  | 1 |  | 0
360 |  | PHC-FBS 10-6 hrebeň sv.10P,4mm |  |  |  |  | 1 |  | 0
361 |  | Podložka 8,4 DIN125 |  |  |  |  | 1 |  | 0
362 |  | PHC-UKH 95 svorka sivá |  |  |  |  | 1 |  | 0
363 |  | PHC - UKH 95 BU svorka modrá |  |  |  |  | 1 |  | 0
364 |  | Kontajner UPS prázdny pre UPS2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
STV Siemens
365 |  | Vrchný kryt s klapkou | Siemens | C39332-A8-B56 |  |  | 1 |  | 0
366 |  | Vnútorná nosná časť | Siemens | L30430-X7984-S31 |  |  | 1 |  | 0
367 |  | Stĺpik | Siemens | S30362-H5041-A101-1 |  |  | 1 |  | 0
368 |  | Spínač otvorenia hlásky | Siemens | 398-7900 |  |  | 1 |  | 0
369 |  | Mikrofón/reproduktor | Siemens | M032620861 |  |  | 1 |  | 0
370 |  | Trichtýr | Siemens | C39332-A8-B53 |  |  | 1 |  | 0
371 |  | Platňa s 50 LED diodami a káblom | Siemens | G97000-U2060-269 |  |  | 1 |  | 0
372 |  | Platňa s 2 LED diodami a káblom | Siemens | G97000-U2060-270 |  |  | 1 |  | 0
373 |  | Upevnenie LED platní | Siemens | G97000-T2090-C595 |  |  | 1 |  | 0
374 |  | Riadiaca jednotka dual UECD pre 2 hlaskyIP DTMF | Siemens | dual UECD |  |  | 1 |  | 0
375 |  | fólia s číslom | Siemens |  |  |  | 1 |  | 0
376 |  | Napájací zdroj SITOP | Siemens | 6EP1353-2BA00 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Kamerový systém ISD
377 |  | VHM/ZLB-W |  |  |  |  | 1 |  | 0
378 |  | VHM/KV1 Cable Connection Board |  |  |  |  | 1 |  | 0
379 |  | VPT-501/HZ RAL7035 Pan/Tilt Head Stativ |  |  |  |  | 1 |  | 0
380 |  | Videotec PTH310P+ DTRX3 Stativ |  |  |  |  | 1 |  | 0
381 |  | Kamera Siqura BC620WDR |  |  |  |  | 1 |  | 0
382 |  | Objektiv LMZ7527AMPDC 7.5-127.0MM F1.6 MOTORZOOM |  |  |  |  | 1 |  | 0
383 |  | RM200-PLT-AI-50 LED Infrared Illuminator |  |  |  |  | 1 |  | 0
384 |  | VL33 Lens, 1/2.7", 2.8-8.0mm, f1.3, DC auto iris, IR-corrected, 3MP objektiv |  |  |  |  | 1 |  | 0
385 |  | HSG03LV kryt s IR |  |  |  |  | 1 |  | 0
386 |  | HSG/WALL konzola na stenu |  |  |  |  | 1 |  | 0
387 |  | HSG/SUN slnenecny kryt |  |  |  |  | 1 |  | 0
388 |  | HSG/POLE adapter na stlp |  |  |  |  | 1 |  | 0
389 |  | Hikvision DS-2DY9185-AI2 Otočná kamera ROBOT 2MPx, IP 23X OPTICAL ZOOM, 16X DIGITAL ZOOM, WDR,3D DNR, DEFOG, IR 200M, 360° PTZ, IP66 |  |  |  |  | 1 |  | 0
390 |  | Napájací zdroj 12Vdc/1,1A | MEAN WELL | DR-30-12 |  |  | 1 |  | 0
391 |  | Transformátor TRL012/ST44, 230VAC/24VAC | TPC | TRL 012/ST44 230/24 150W |  |  | 1 |  | 0
392 |  | Prepäťová ochrana | Saltek | FLP-12,5 V/4 S |  |  | 1 |  | 0
393 |  | Zvodič bleskových prudou | Saltek | BDG-24 |  |  | 1 |  | 0
394 |  | Prepäťová ochrana | Saltek | DL-1G RJ45 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Odlučovače ropných látok ORL
395 |  | Vyhodnocovacia jednotka prietoku | Dinel | FCU-400 |  |  | 1 |  | 0
396 |  | Ultrazvukový hladinomer + 20m kábel | Dinel | ULM 53N K15 |  |  | 1 |  | 0
397 |  | Dataloger (záznamník údajov) | Dinel |  |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Trafostanica pre odpočívadlo Levoča
398 |  | VN rozvádzač | Schneider | RM6 - IQI |  |  | 1 |  | 0
399 |  | Transformátor epoxidový 250kVA | GBE | ED3R24.0250 |  |  | 1 |  | 0
400 |  | NN rozvádzač | Elektor Haramia, s.r.o. | ANG |  |  | 1 |  | 0
401 |  | Hlavný deónový istič |  | OEZ, BL 1600 SE 305 |  |  | 1 |  | 0
402 |  | Prístrojový transformátor prúdu |  | MTP 300/5 A |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [8 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 5
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik
Servis a údržba
Tunela Šibenik - Sumár
Príloha č. | Objekt | Tunel Šibenik | Cena za 1 kalendárny rok v EUR (bez DPH)
5.1 | 401-00.52-2 | Budova s požiarnou nádržou - Elektroinštalácia | 0
5.2 | 401-00.52-3 | Budova s požiarnou nádržou - Vzduchotechnika a vykurovanie | 0
5.3 | 401-00.62 | Prípojka VN pre trafostanicu | Zabezpečuje NDS
5.4 | 401-00.63 | Prípojka NN pre BPN | Zabezpečuje NDS
5.5 | 401-00.101-2 | Technologická centrála - Vzduchotechnika a vykurovanie | 0
5.6 | 401-00.101-3 | Technologická centrála - Elektroinštalácia | Zabezpečuje NDS
5.7 | 401-00.101-4 | Technologická centrála - Stabilné hasiace zariadenie SHZ | 0
5.8 | 401-00.102-2 | Technologická centrála SSUD, Beharovce - Vzduchotechnika | 0
5.9 | 401-00.102-31 | Technologická centrála SSUD, Beharovce - Elektroinštalácia /Zobrazovacia stena | Zabezpečuje NDS
5.10 | 401-00.102-32 | Technologická centrála SSUD, Beharovce -Elektroinštalácia CRS /Zobrazovacia stena | 0
5.11 | 401-11.01 | Napájanie tunela elektrickou energiou | Zabezpečuje NDS
5.12 | 401-11.02 | Centrálny riadiaci systém tunela | 0
5.13 | 401-11.03 | Riadenie dopravy | 0
5.14 | 401-11.041 | Videodohľad a videodetekcia v tuneli | 0
5.15 | 401-11.042 | Meranie fyzikálnych veličín v tuneli | 0
5.16 | 401-11.043 | Elektronická zabezpečovacia signalizácia | 0
5.17 | 401-11.044 | SOS kabíny | 0
5.18 | 401-11.045-1 | Rádiové spojenie a dopravné rádio | 0
5.19 | 401-11.045-2 | Tunelový rozhlas | 0
5.20 | 401-11.05 | Vetranie tunela | 0
5.21 | 401-11.06 | Osvetlenie tunela | 0
5.22 | 401-11.07 | Elektrická požiarna signalizácia | 0
5.23 | 401-11.09 | Technologické vybavenie požiarneho vodovodu | 0
5.24 | 401-11.52-2 | Technologické vybavenie budovy s požiarnou nádržou, PRS a SAR | 0
5.25 | 401-11.62 | Trafostanica pre tunel | 0
5.26 |  | Tunel Šibenik - Trenažér | 0
Príloha č. | Objekt | Tunel Šibenik | Cena za 4 kalendárne roky v EUR (bez DPH)
5.27 |  | Tunel Šibenik - Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízne správy | 0
5.28 |  | Tunel Šibenik - Opakované úradné skúšky | 0
|  | Celková suma za servis a údržbu za 1 kalendárny rok v € bez DPH: | 0
|  | Celková suma za servis a údržbu za 4 kalendárne roky v € bez DPH: | 0
|  | DPH 23%: | 0
|  | Celková suma za servis a údržby za 4 kalendárne roky v € s DPH: | 0
V .................................. dňa ...........................
...............................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Pr. 5.1
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.1
Servis a údržba
Tunela Šibenik - SO 401-00.52 - Budova s požiarnou nádržou
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
SO 401-00.52 - Budova s požiarnou nádržou
SO 401-00.52-2 - Budova s požiarnou nádržou - Elektroinštalácia
1 | ELx | Osvetlenie | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
2 | ELx | Požiarne núdzové osvetlenie | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
3 |  |  | Kontrola funkcie požiarneho núdzového osvetlenia (kontrola stavu záložných batérii) |  | 1 |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
4 |  |  | Výmena svetelných zdrojov (podľa potreby) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
5 |  |  | Výmena záložných batérii (podľa potreby) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
6 | R-PO | NN rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
7 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
8 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
9 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
10 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
11 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
12 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
13 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
14 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
15 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
16 | DD8L | Absorpčný odvlhčovač | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
17 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
18 |  |  | Kontrola odvodu kontenzátu | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
19 | NN káblové rozvody | Technologická miestnosť 1 Technologická miestnosť 2 Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
20 |  | Elektrické zariadenia vybavenia : - el. zásuvky - zásuvkové skrine - svetelné vypínače | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
21 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
22 | UZM | Uzemnenie budovy | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 1 | 1 | [23 empty] | Zabezpečuje NDS
23 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [24 empty] | 0
24 | TM1 | Technologická miestnosť | Vizuálna kontrola tech. miestnosti, kontrola čistoty a odstránenie nečistôt, kontrola vybavenia | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
25 | TM2 | Technologická miestnosť | Vizuálna kontrola tech. miestnosti, kontrola čistoty a odstránenie nečistôt, kontrola vybavenia | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.2
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.2
Servis a údržba
Tunela Šibenik - SO 401-00.52-3 - Budova s požiarnou nádržou - Vzduchotechnika a vykurovanie
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
SO 401-00.52-3 - Budova s požiarnou nádržou - Vzduchotechnika a vykurovanie
1 | 1.1 | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka PKA RP 35 HAL | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
2 | 1.1.2 | Vonkajšia nástenná klimatizačná jednotka PUHZ ZRP35VKA | Kontrola funkčnosti jednotiek - zapnutie, vypnutie | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
3 |  |  | Servisná prehliadka: Ventilátor Kontrola zanesenia a poškodenia. Kontrola ložísk. Kontrola hlučnosti a zakrytia ventilátora. Čistenie. Teleso jednotky. Kontrola uloženia jednotky, dotiahnutie spojov. Čistenie kondenzačnej vane. Kontrola, respektíve dotiahnutie skrutiek Kontrola sacieho a výtlačného CU potrubia Kontrola kondenzu Kondenzátor Kontrola zanesenia, korózie a poškodenia Očistenie lamiel Chemické čistenie Časť elektro Kontrola el.spojov. Kompresor Kontrola tesnosti okruhu Kontrola sacieho tlaku Kontrola výtlačného tlaku Kontrola odberu prúdu v rež. chladenia, kúrenia Kontrola vyhrievania kompresora Kontrola pružného uloženia kompresora + mech.častí (vrtuľa) Kontrola vysokotlakej a nízkotlakej ochrany | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
4 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Technologická miestnosť 1 Technologická miestnosť 2 Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
5 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení |  | 1 |  |  | x | [20 empty] | Zabezpečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.3
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.3
Servis a údržba
Tunela Šibenik - SO 401-00.62 - Prípojka VN pre trafostanicu
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
SO 401-00.62 - Prípojka VN pre trafostanicu
1 | NN káblové rozvody | Technologická centrála Budova s požiarnou nádržou Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
2 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS

## Pr. 5.4
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.4
Servis a údržba
Tunela Šibenik - SO 401-00.63 - Prípojka NN pre BPN
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
SO 401-00.63 - Prípojka NN pre BPN
1 | NN káblové rozvody | Prípojka NN pre budovu s požiarnou nádržou | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
2 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS

## Pr. 5.5
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.5
Servis a údržba
Tunela Šibenik - SO 401-00.101-2 - Technologická centrála - Vzduchotechnika a vykurovanie
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
SO 401-00.101-2 - Technologická centrála - Vzduchotechnika a vykurovanie
1 | 1.1 | Centrálna rekuperačná jednotka DUPLEX 3400 | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
2 | 1.1.1 | Vonkajšia kondenzačná jednotka PUHZ-RP200YKA | Kontrola funkčnosti jednotiek - zapnutie, vypnutie | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
3 |  |  | Servisná prehliadka: Ventilátor Kontrola zanesenia a poškodenia. Kontrola ložísk. Kontrola hlučnosti a zakrytia ventilátora. Čistenie. Teleso jednotky. Kontrola uloženia jednotky, dotiahnutie spojov. Čistenie kondenzačnej vane. Kontrola, respektíve dotiahnutie skrutiek Kontrola tesnosti VZT jednotky Kontrola tesnosti VZT rozvodov Kontrola obvodu kondenzu z VZT jednotky Časť elektro Kontrola el.spojov. | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
4 |  |  | Servisná prehliadka: Kondenzátor Kontrola zanesenia, korózie a poškodenia. Ošetrenie lamiel. Chemické čistenie. Kompresor Kontrola tesnosti okruhu. Kontrola sacieho tlaku. Kontrola výtlačného tlaku. Meranie odberu prúdu v rež. chladenia Kontrola vyhrievania kompresora. Kontrola pružného uloženia kompresora + mech. častí (vrtuľa) Kontrola vysokotlakej a nízkotlakej ochrany . | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
5 |  | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
6 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
7 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
8 | 1.2 | Vnútorná nástenná jednotka PKA-RP71HAL | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
9 | 1.2.1 | Vonkajšia kondenzačná jednotka PUHZ-ZRP71VHA | Kontrola funkčnosti jednotiek - zapnutie, vypnutie | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
10 |  |  | Servisná prehliadka: Ventilátor Kontrola zanesenia a poškodenia. Kontrola ložísk. Kontrola hlučnosti a zakrytia ventilátora. Čistenie. Teleso jednotky. Kontrola uloženia jednotky, dotiahnutie spojov. Čistenie kondenzačnej vane. Kontrola, respektíve dotiahnutie skrutiek Kontrola obvodu kondenzu Časť elektro Kontrola el.spojov. | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
11 |  |  | Servisná prehliadka: Kondenzátor Kontrola zanesenia, korózie a poškodenia. Ošetrenie lamiel. Chemické čistenie. Kompresor Kontrola tesnosti okruhu. Kontrola sacieho tlaku. Kontrola výtlačného tlaku. Meranie odberu prúdu v rež. chladenia, kúrenia Kontrola vyhrievania kompresora. Kontrola pružného uloženia kompresora + mech. častí (vrtuľa) Kontrola vysokotlakej a nízkotlakej ochrany . | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
12 |  | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
13 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
14 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
15 | 1.3 | Vnútorná kanálová jednotka PEAD-RP125JAQ | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
16 | 1.3.1 | Vonkajšia kondenzačná jednotka PUHZ-ZRP125YKA | Kontrola funkčnosti jednotiek - zapnutie, vypnutie | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
17 |  |  | Servisná prehliadka: Ventilátor Kontrola zanesenia a poškodenia - oprava Výmena a kontrola ložísk. Kontrola hlučnosti a zakrytia ventilátora. Čistenie. Teleso jednotky. Kontrola uloženia jednotky, dotiahnutie spojov. Čistenie kondenzačnej vane. Kontrola, respektíve dotiahnutie skrutiek Kontrola obvodu kondenzu Časť elektro Kontrola el.spojov. | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
18 |  |  | Servisná prehliadka: Kondenzátor Kontrola zanesenia, korózie a poškodenia. Ošetrenie lamiel. Chemické čistenie. Kompresor Kontrola tesnosti okruhu. Kontrola sacieho tlaku. Kontrola výtlačného tlaku. Meranie odberu prúdu v rež. chladenia, kúrenia Kontrola vyhrievania kompresora. Kontrola pružného uloženia kompresora + mech. častí (vrtuľa) Kontrola vysokotlakej a nízkotlakej ochrany . | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
19 |  | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
20 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
21 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
22 | 1.4 | Vnútorná kanálová jednotka PEA-RP200GAQ | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
23 | 1.4.1 | Vonkajšia kondenzačná jednotka PUHZ-RP200YKA | Kontrola funkčnosti jednotiek - zapnutie, vypnutie | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
24 |  |  | Servisná prehliadka: Ventilátor Kontrola zanesenia a poškodenia. Kontrola ložísk. Kontrola hlučnosti a zakrytia ventilátora. Čistenie. Teleso jednotky. Kontrola uloženia jednotky, dotiahnutie spojov. Čistenie kondenzačnej vane. Kontrola, respektíve dotiahnutie skrutiek Kontrola výtlačného potrubia Kontrola obvodu kondenzu Časť elektro Kontrola el.spojov. Kontrola nad prúdových relé. Kontrola frekvenčného napájacieho zdroja | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
25 |  |  | Servisná prehliadka: Kondenzátor Kontrola zanesenia, korózie a poškodenia. Ošetrenie lamiel. Chemické čistenie. Kompresor Kontrola tesnosti okruhu. Kontrola sacieho tlaku. Kontrola výtlačného tlaku. Meranie odberu prúdu v rež. chladenia, kúrenia Kontrola vyhrievania kompresora. Kontrola pružného uloženia kompresora + mech. častí (vrtuľa) Kontrola vysokotlakej a nízkotlakej ochrany . | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
26 |  | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
27 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
28 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
29 | 1.5 | Elektrický potrubný ohrievač vykurovací výkon 15,0kW | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
30 |  |  | Kontrola funkčnosti jednotiek - zapnutie, vypnutie | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
31 |  |  | Servisná prehliadka: Teleso jednotky. Kontrola uloženia jednotky, dotiahnutie spojov. Kontrola, respektíve dotiahnutie skrutiek Kontrola tesnosti VZT jednotky Časť elektro Kontrola el.spojov. Kontrola nad prúdových relé. Kontrola vyhrievacích modulov a regulácie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
32 |  | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
33 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
34 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
35 | 1.6 | Malá rekuperačná jednotka ECO ROOM | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
36 |  |  | Kontrola funkčnosti jednotiek - zapnutie, vypnutie | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
37 |  |  | Servisná prehliadka: - vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí - kontrola elektro svoriek, dotiahnutie svoriek elektro prístrojov - stýkač, ochrana, … - kontrola motora ventilátora, vôľa uloženia vrtule - prečistenie filtrov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
38 |  | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
39 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
40 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.6
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.6
Servis a údržba
Tunela Šibenik - SO 401-00.101-3 - Technologická centrála - Elektroinštalácia
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
SO 401-00.101-3 - Technologická centrála - Elektroinštalácia
1 | ELx | Osvetlenie | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
2 | ELx | Požiarne núdzové osvetlenie | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
3 |  |  | Kontrola funkcie požiarneho núdzového osvetlenia (kontrola stavu záložných batérii) | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
4 |  |  | Výmena svetelných zdrojov (podľa potreby) | 1 | 1 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
5 |  |  | Výmena záložných batérii (podľa potreby) | 1 | 1 | [6 empty] | x | [16 empty] | Zabezpečuje NDS
6 | R-TC | NN rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
7 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
8 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
9 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
10 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
11 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
12 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [11 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
13 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
14 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
15 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
16 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
17 | R1.01 | NN rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
18 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | [11 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
19 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
20 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
21 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
22 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
23 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [11 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
24 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
25 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
26 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
27 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
28 | NN káblové rozvody | Technologická miestnosť Káblové trasy Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
29 |  | Elektrické zariadenia vybavenia : - el. zásuvky - zásuvkové skrine - svetelné vypínače | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
30 | UZM, OPB | Uzemnenie budovy | Kontrola zbernej sústavy bleskozvodu - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
31 |  | Ochrana pred bleskom | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
32 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS

## Pr. 5.7
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.7
Servis a údržba
Tunela Šibenik - SO 401-00.101-4 - Technologická centrála - Stabilné hasiace zariadenie SHZ
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
SO 401-00.101-4 - Technologická centrála - Stabilné hasiace zariadenie SHZ
1 | ASHZ1 | Technologická centrála / miestnosť 1.13 UPS | vizuálna kontrola zariadení SHZ | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
2 |  |  | stav ERZ (elektrické riadiace a oneskorovacie zariadenie), či zariadenie nie je rozbité alebo inak poškodené | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
3 |  |  | vizuálna prehliadka nebezpečia a celistvosti chráneného priestoru z hľadiska zmien, ktoré by mohli znížiť účinnosť hasiaceho zariadenia | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
4 |  |  | kontrola, či všetci pracovníci, ktorí budú musieť ovládať prístroje alebo zariadenia, sú náležite vyškolení | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
5 |  |  | vizuálna kontrola generátorov aerosólu – možné poškodenie plášťa generátoru a spúšťača | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
6 |  |  | kontrola okolia generátorov aerosólu – či v priestore, kde sú umiestnené generátory, sa nenachádzajú predmety popr. konštrukcie, ktoré by bránili či inak obmedzovali vypúšťanie aerosólu | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
7 |  |  | pravidelná denná kontrola SHZ / v zmysle vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.Z. | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
8 |  |  | pravidelná mesačná kontrola SHZ / v zmysle vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.Z. | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
9 |  |  | pravidelná štvrť ročná kontrola SHZ / v zmysle vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.Z. | 2 | 1 |  |  |  |  | x | [18 empty] | Zabezpečuje NDS
10 |  |  | pravidelná ročná kontrola SHZ / v zmysle vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.Z. | 1 | 1 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
11 |  |  | pravidelná denná kontrola detekčnej časti SHZ / v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
12 |  |  | pravidelná mesačná kontrola detekčnej časti SHZ / v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 12 | 1 |  |  |  | x | [19 empty] | Zabezpečuje NDS
13 |  |  | pravidelná štvrť ročná kontrola detekčnej časti SHZ / v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 2 | 1 |  |  |  |  | x | [18 empty] | Zabezpečuje NDS
14 |  |  | pravidelná ročná kontrola detekčnej časti SHZ / v zmysle vyhlášky MV SR č.726/2002 Z.z. | 1 | 1 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
15 | ASHZ2 | Priečne prepojenie / Rozvodňa NN | vizuálna kontrola zariadení SHZ | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
16 |  |  | stav ERZ (elektrické riadiace a oneskorovacie zariadenie), či zariadenie nie je rozbité alebo inak poškodené | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
17 |  |  | vizuálna prehliadka nebezpečia a celistvosti chráneného priestoru z hľadiska zmien, ktoré by mohli znížiť účinnosť hasiaceho zariadenia | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
18 |  |  | kontrola, či všetci pracovníci, ktorí budú musieť ovládať prístroje alebo zariadenia, sú náležite vyškolení | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
19 |  |  | vizuálna kontrola generátorov aerosólu – možné poškodenie plášťa generátoru a spúšťača | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
20 |  |  | kontrola okolia generátorov aerosólu – či v priestore, kde sú umiestnené generátory, sa nenachádzajú predmety popr. konštrukcie, ktoré by bránili či inak obmedzovali vypúšťanie aerosólu | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
21 |  |  | pravidelná denná kontrola SHZ / v zmysle vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.Z. | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
22 |  |  | pravidelná mesačná kontrola SHZ / v zmysle vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.Z. | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
23 |  |  | pravidelná štvrť ročná kontrola SHZ / v zmysle vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.Z. | 2 | 1 |  |  |  |  | x | [18 empty] | Zabezpečuje NDS
24 |  |  | pravidelná ročná kontrola SHZ / v zmysle vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.Z. | 1 | 1 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
25 |  | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
26 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
27 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.8
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.8
Servis a údržba
Tunela Šibenik - SO 401-00.102-2 - Technologická centrála SSUD, Beharovce - Vzduchotechnika
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
SO 401-00.102-2 - Technologická centrála SSUD, Beharovce - Vzduchotechnika
1 | VZT3b | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka MSZ-GF60VE | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 2 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
2 | VZT3a | Vonkajšia nástenná klimatizačná jednotka MUZ-GF60VE | Kontrola funkčnosti jednotiek - zapnutie, vypnutie | 52 | 2 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
3 |  |  | Servisná prehliadka: Ventilátor Kontrola zanesenia a poškodenia. Kontrola ložísk. Kontrola hlučnosti a zakrytia ventilátora. Čistenie. Teleso jednotky. Kontrola uloženia jednotky, dotiahnutie spojov. Čistenie kondenzačnej vane. Kontrola, respektíve dotiahnutie skrutiek Kontrola výtlačného potrubia Kontrola odvodu kondenzu Časť elektro Kontrola el. spojov Kondenzátor Kontrola zanesenia, korózia a poškodenie Ošetrenie lamiel Chemické čitenie Kompresor Kontrola tesnosti okruhu Kontrola sacieho tlaku Kontrola výtlačného tlaku Meranie odberu prúdu v rež. chaldenia, kúrenia Kontrola vyhrievania kompresoru Kontrola pružného uloženia kompresora + mech. častí (vrtľa) Kontrola vysokotlakovej a nízkotlakej ochrany | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
4 |  | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
5 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabezpečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.9
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.9
Servis a údržba
Tunela Šibenik - SO 401-00.102-31 - Technologická centrála SSUD, Beharovce - Elektroinštalácia /Zobrazovacia stena
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
SO 401-00.102-31 - Technologická centrála SSUD, Beharovce - Elektroinštalácia /Zobrazovacia stena
1 | R-UPS1 | NN rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
2 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
3 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
4 | R-UPS | NN rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
5 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | [11 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
6 | NN káblové rozvody | Technologická miestnosť Káblové trasy Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
7 |  | Elektrické zariadenia vybavenia : - el. zásuvky | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS

## Pr. 5.10
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.10
Servis a údržba
Tunela Šibenik - SO 401-00.102-32 - Technologická centrála SSUD, Beharovce -Elektroinštalácia CRS /Zobrazovacia stena
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
SO 401-00.102-32 - Technologická centrála SSUD, Beharovce -Elektroinštalácia CRS /Zobrazovacia stena
1 | DT-VWC | Dátový rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
2 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
3 |  |  | Kontrola - výmena filtrov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
4 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
5 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [18 empty] | 0
6 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
7 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
8 |  |  | Komplexné prečistenie dátového rozvádzača | 52 | 1 |  | x | [22 empty] | 0
9 |  | DXN-3412U12V16 | Komplexné prečistenie grafického kontrolera | 52 | 1 |  | x | [22 empty] | 0
10 |  | VS-PE78U SC-5075U S-5070CA | Komplexné prečistenie projekčného modulu | 1 | 12 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
11 |  |  | Kontrola riadiaceho systému vrátane distribúcie signálu | 1 | 18 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
12 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
13 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu videodohľadu tunela a ISD | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
14 | LEDDC.x | LED zobrazovací panel | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 12 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
15 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 12 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
|  |  | Kontrola farebného nastavenia a geometrie obrazu | 1 | 12 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
16
17 | LCD.x | LCD monitor | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 6 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
18 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
19 |  |  | Kontrola farebného nastavenia a geometrie obrazu | 1 | 6 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
20 | Signálne káblové rozvody | Dispečing - miestnosť Káblové trasy Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
21 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
22 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.11
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.11
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.01 - Napájanie tunela elektrickou energiou
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.01 - Napájanie tunela elektrickou energiou
1 | NAPÁJANIE TUNELA ELEKTRICKOU ENERGIOU | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Východný portál Západný portál | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
2 | RMV1 | Rozvádzač NN | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
3 |  | Vetranie | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
4 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
5 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
6 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
7 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
8 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
9 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
10 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
11 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a ovládania prevádzkových stavov vetrania z CRS tunela | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
12 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
13 | RMV2 | Rozvádzač NN | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
14 |  | Vetranie | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
15 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
16 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
17 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
18 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
19 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
20 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
21 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
22 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a ovládania prevádzkových stavov vetrania z CRS tunela | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
23 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
24 | R3 | Rozvádzač NN | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
25 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
26 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
27 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
28 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
29 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
30 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
31 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
32 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
33 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
34 | R2 | Rozvádzač NN | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
35 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
36 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
37 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
38 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
39 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
40 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
41 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
42 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
43 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
44 | RO1 | Rozvádzač NN | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabezpečuje NDS
45 |  | Osvetlenie | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
46 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
47 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
48 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
49 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
50 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
51 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
52 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
53 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a ovládania stavov osvetlenia z CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
54 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
55 | RO2 | Rozvádzač NN | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabzpečuje NDS
56 |  | Osvetlenie | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
57 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
58 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabezpečuje NDS
59 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
60 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
61 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
62 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
63 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
64 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a ovládania stavov osvetlenia z CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
65 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS
66 | NN káblové rozvody | Razený tunel Kolektory Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabezpečuje NDS
67 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
68 | NN káblové rozvody | Technologická centrála Priečne prepojenie a elektro rozvodňa | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
69 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
70 | 1.07 | Technologická centrála Rozvodňa NN | Vizuálna kontrola rozvodne, kontrola čistoty a odstránenie nečistôt, kontrola vybavenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
71 | 1.06 | Technologická centrála Technologická miestnosť | Vizuálna kontrola rozvodne, kontrola čistoty a odstránenie nečistôt, kontrola vybavenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabezpečuje NDS

## Pr. 5.12
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.12
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.02 - Centrálny riadiaci systém tunela
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.02 - Centrálny riadiaci systém tunela
1 | Centrálny riadiaci systém tunela / CRS | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení CRS | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
2 | ARH.1 | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
3 |  | Technologická centrála | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
4 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
5 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
6 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
7 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
8 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
9 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
10 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
11 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
12 |  |  | Kontrola funkčnosti a čistenie technologických a prenosových zariadení CRS systému | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
13 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt ODF modul, kontrola optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
14 |  | SCADA server 1 | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
15 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
16 |  |  | Kontrola celistvosti databáz | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
17 |  |  | Kontrola zaplnenia hard diskov a ich defragmentácia | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
18 |  |  | Antivírová kontrola | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
19 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
20 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
21 |  | Server jednotného času | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
22 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
23 |  |  | Kontrola celistvosti databáz | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
24 |  |  | Kontrola zaplnenia hard diskov a ich defragmentácia | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
25 |  |  | Antivírová kontrola | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
26 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
27 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
28 |  | LAN switch - SW-ch1 | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
29 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
30 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
31 |  | LAN switch - SW-OP1 | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
32 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
33 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
34 |  | LAN router - Router OP1 | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
35 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
36 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
37 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
38 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD Behárovce | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
39 | ARH.2 | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
40 |  | Technologická centrála | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
41 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
42 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
43 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
44 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
45 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
46 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
47 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
48 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
49 |  |  | Kontrola funkčnosti a čistenie technologických a prenosových zariadení CRS systému | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
50 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt ODF modul, kontrola optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
51 |  | SCADA server 2 | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
52 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
53 |  |  | Kontrola celistvosti databáz | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
54 |  |  | Kontrola zaplnenia hard diskov a ich defragmentácia | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
55 |  |  | Antivírová kontrola | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
56 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
57 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
58 |  | DB-server | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
59 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
60 |  |  | Kontrola celistvosti databáz | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
61 |  |  | Kontrola zaplnenia hard diskov a ich defragmentácia | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
62 |  |  | Antivírová kontrola | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
63 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
64 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
65 |  | LAN switch - SW-ch2 | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
66 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
67 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
68 |  | LAN switch - SW-OP2 | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
69 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
70 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
71 |  | LAN router - Router OP2 | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
72 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
73 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
74
75 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
76 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD Behárovce | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
77 | AR0.1 | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača | 52 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
78 |  | Technologická centrála | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
79 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
80 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
81 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
82 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
83 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
84 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
85 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
86 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
87 |  |  | Kontrola funkčnosti a čistenie technologických a prenosových zariadení CRS systému | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
88 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt ODF modul, kontrola optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
89 |  | Centrálna procesorová jednotka CRS - CPU 1 | Kontrola záznamov (logov) špecifických pre PLC (OS + APV) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
90 |  | Modul distribuovaných vstupov/výstupov CRS - MDV 0.1a | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti riadiacich procesov (CPU) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
91 |  | Modul distribuovaných vstupov/výstupov CRS - MDV 0.2a | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti komunikačných procesov (CP) a komunikačných modulov (OLM) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
92 |  | Napájací zdroj - ZD1, ZD2 | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti vstupno - výstupných kariet | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
93 |  |  | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti napájacích zdrojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
94 |  |  | Kontrola chladiacich ventilátorov a stavu vzduchových filtrov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
95 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
96 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
97 |  |  | Kontrola negatívneho vplyvu prostredia - vlhkosť, prašnosť, teplota | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
98 |  |  | Kontrola systémových a procesných alarmov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
99 |  |  | Základná diagnostika CRS a pripojených periférnych zariadení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
100 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
101 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD Behárovce | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
102 | AR0.2 | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
103 |  | Technologická centrála | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
104 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
105 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
106 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
107 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
108 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
109 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
110 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
111 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
112 |  |  | Kontrola funkčnosti a čistenie technologických a prenosových zariadení CRS systému | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
113 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt ODF modul, kontrola optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
114 |  | Centrálna procesorová jednotka CRS - CPU 2 | Kontrola záznamov (logov) špecifických pre PLC (OS + APV) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
115 |  | Modul distribuovaných vstupov/výstupov CRS - MDV 0.2 | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti riadiacich procesov (CPU) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
116 |  | Napájací zdroj - ZD1 | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti komunikačných procesov (CP) a komunikačných modulov (OLM) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
117 |  |  | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti vstupno - výstupných kariet | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
118 |  |  | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti napájacích zdrojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
119 |  |  | Kontrola chladiacich ventilátorov a stavu vzduchových filtrov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
120 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
121 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
122 |  |  | Kontrola negatívneho vplyvu prostredia - vlhkosť, prašnosť, teplota | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
123 |  |  | Kontrola systémových a procesných alarmov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
124 |  |  | Základná diagnostika CRS a pripojených periférnych zariadení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
125 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
126 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD Behárovce | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
127 | AR2 | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
128 |  | Priečne prepojenie | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
129 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
130 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
131 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
132 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
133 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
134 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
135 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
136 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
137 |  |  | Kontrola funkčnosti a čistenie technologických a prenosových zariadení CRS systému | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
138 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt ODF modul, kontrola optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
139 |  | Modul distribuovaných vstupov/výstupov CRS - MDV AR2L | Kontrola záznamov (logov) špecifických pre PLC (OS + APV) | 2 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
140 |  | Modul distribuovaných vstupov/výstupov CRS - MDV AR2P | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti riadiacich procesov (CPU) | 2 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
141 |  | Napájací zdroj - ZD2.L | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti komunikačných procesov (CP) a komunikačných modulov (OLM) | 2 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
142 |  | Napájací zdroj - ZD2.P | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti vstupno - výstupných kariet | 2 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
143 |  |  | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti napájacích zdrojov | 2 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
144 |  |  | Kontrola chladiacich ventilátorov a stavu vzduchových filtrov | 2 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
145 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 2 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
146 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 2 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
147 |  |  | Kontrola negatívneho vplyvu prostredia - vlhkosť, prašnosť, teplota | 2 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
148 |  |  | Kontrola systémových a procesných alarmov | 2 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
149 |  |  | Základná diagnostika CRS a pripojených periférnych zariadení | 2 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
150 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
151 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD Behárovce | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
152 | AR3 | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
153 |  | Budova s požiarnou nádržou | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
154 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
155 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
156 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
157 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
158 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
159 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
160 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
161 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
162 |  |  | Kontrola funkčnosti a čistenie technologických a prenosových zariadení CRS systému | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
163 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt ODF modul, kontrola optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
164 |  | LAN switch - SW-ch3 | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
165 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
166 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
167 |  | LAN switch - SW-ch4 | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
168 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
169 |  | Modul distribuovaných vstupov/výstupov CRS - MDV AR3L | Kontrola záznamov (logov) špecifických pre PLC (OS + APV) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
170 |  | Modul distribuovaných vstupov/výstupov CRS - MDV AR3P | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti riadiacich procesov (CPU) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
171 |  | Napájací zdroj - ZD4.L | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti komunikačných procesov (CP) a komunikačných modulov (OLM) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
172 |  | Napájací zdroj - ZD4.P | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti vstupno - výstupných kariet | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
173 |  |  | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti napájacích zdrojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
174 |  |  | Kontrola chladiacich ventilátorov a stavu vzduchových filtrov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
175 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
176 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
177 |  |  | Kontrola negatívneho vplyvu prostredia - vlhkosť, prašnosť, teplota | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
178 |  |  | Kontrola systémových a procesných alarmov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
179 |  |  | Základná diagnostika CRS a pripojených periférnych zariadení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
180 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
181 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD Behárovce | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
182
183 | DT-1L | Technologický rozvádzač - zdieľaný | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení CRS | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
184 | DT-3L | Razený tunel - SOS výklenky | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládania prevádzkových stavov CRS systému | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
185 | DT-1P
186 | DT-3P | LAN switch - SW-1L | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
187 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
188 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
189 |  | LAN switch - SW-2L | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
190 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
191 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
192 |  | LAN switch - SW-3L | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
193 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
194 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
195 |  | LAN switch - SW-1P | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
196 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
197 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
198 |  | LAN switch - SW-2P | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
199 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
200 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
201 |  | LAN switch - SW-3P | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
202 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
203 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
204 |  | Modul distribuovaných vstupov/výstupov CRS - MDV 1L | Kontrola záznamov (logov) špecifických pre PLC (OS + APV) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
205 |  | Napájací zdroj - ZD1.1.L | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti riadiacich procesov (CPU) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
206 |  | Napájací zdroj - ZD2.1.L | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti komunikačných procesov (CP) a komunikačných modulov (OLM) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
207 |  |  | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti vstupno - výstupných kariet | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
208 |  |  | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti napájacích zdrojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
209 |  |  | Kontrola chladiacich ventilátorov a stavu vzduchových filtrov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
210 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
211 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
212 |  |  | Kontrola negatívneho vplyvu prostredia - vlhkosť, prašnosť, teplota | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
213 |  |  | Kontrola systémových a procesných alarmov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
214 |  |  | Základná diagnostika CRS a pripojených periférnych zariadení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
215 |  | Modul distribuovaných vstupov/výstupov CRS - MDV 3L | Kontrola záznamov (logov) špecifických pre PLC (OS + APV) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
216 |  | Napájací zdroj - ZD1.3.L | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti riadiacich procesov (CPU) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
217 |  | Napájací zdroj - ZD2.3.L | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti komunikačných procesov (CP) a komunikačných modulov (OLM) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
218 |  |  | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti vstupno - výstupných kariet | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
219 |  |  | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti napájacích zdrojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
220 |  |  | Kontrola chladiacich ventilátorov a stavu vzduchových filtrov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
221 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
222 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
223 |  |  | Kontrola negatívneho vplyvu prostredia - vlhkosť, prašnosť, teplota | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
224 |  |  | Kontrola systémových a procesných alarmov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
225 |  |  | Základná diagnostika CRS a pripojených periférnych zariadení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
226 |  | Modul distribuovaných vstupov/výstupov CRS - MDV 1P | Kontrola záznamov (logov) špecifických pre PLC (OS + APV) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
227 |  | Napájací zdroj - ZD1.1.P | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti riadiacich procesov (CPU) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
228 |  | Napájací zdroj - ZD2.1.P | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti komunikačných procesov (CP) a komunikačných modulov (OLM) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
229 |  |  | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti vstupno - výstupných kariet | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
230 |  |  | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti napájacích zdrojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
231 |  |  | Kontrola chladiacich ventilátorov a stavu vzduchových filtrov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
232 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
233 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
234 |  |  | Kontrola negatívneho vplyvu prostredia - vlhkosť, prašnosť, teplota | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
235 |  |  | Kontrola systémových a procesných alarmov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
236 |  |  | Základná diagnostika CRS a pripojených periférnych zariadení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
237 |  | Modul distribuovaných vstupov/výstupov CRS - MDV 3P | Kontrola záznamov (logov) špecifických pre PLC (OS + APV) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
238 |  | Napájací zdroj - ZD1.3.P | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti riadiacich procesov (CPU) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
239 |  | Napájací zdroj - ZD2.3.P | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti komunikačných procesov (CP) a komunikačných modulov (OLM) | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
240 |  |  | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti vstupno - výstupných kariet | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
241 |  |  | Kontrola LED indikátorov a funkčnosti napájacích zdrojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
242 |  |  | Kontrola chladiacich ventilátorov a stavu vzduchových filtrov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
243 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
244 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
245 |  |  | Kontrola negatívneho vplyvu prostredia - vlhkosť, prašnosť, teplota | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
246 |  |  | Kontrola systémových a procesných alarmov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
247 |  |  | Základná diagnostika CRS a pripojených periférnych zariadení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
248 | R-K205 | Technologický rozvádzač - zdieľaný | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení CRS | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
249 | R-K212 | VP, ZP | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládania prevádzkových stavov CRS systému | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
250 |  | LAN switch - SW-ADR1 | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
251 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
252 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
253 |  | LAN switch - SW-ADR2 | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
254 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
255 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
256 | CRS klient | Operátorská PC stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
257 |  | Technologická centrála | Kontrola funkčnosti a diagnostika CRS PC stanice | 1 | 1 |  |  |  | x | [20 empty] | 0
258 |  |  | Profylaktická prehliadka CRS PC stanice | 1 | 1 |  |  |  | x | [20 empty] | 0
259 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 1 |  |  |  | x | [20 empty] | 0
260 | DT - CRS | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
261 |  | SSUD Beharovce | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
262 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
263 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
264 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
265 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
266 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
267 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
268 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
269 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
270 |  |  | Kontrola funkčnosti a čistenie technologických a prenosových zariadení CRS systému | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
271 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt ODF modul, kontrola optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
272 |  | LAN switch - SW-OP3 | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
273 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
274 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
275 |  | LAN switch - SW-OP4 | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0
276 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
277 |  |  | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 12 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
278 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
279
280 | CRS klient č.1 | Operátorská PC stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | [23 empty] | Zabepzečuje NDS
281 |  | SSUD Beharovce | Kontrola funkčnosti a diagnostika CRS PC stanice | 1 | 1 | [24 empty] | 0
282 |  |  | Profylaktická prehliadka CRS PC stanice | 1 | 1 | [24 empty] | 0
283 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 1 | [24 empty] | 0
284 | CRS klient č.2 | Operátorská PC stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
285 |  | SSUD Beharovce | Kontrola funkčnosti a diagnostika CRS PC stanice | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
286 |  |  | Profylaktická prehliadka CRS PC stanice | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
287 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 6 | 1 |  |  |  | x | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 0
289 | NN káblové rozvody | SSUD Beharovce | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
290 |  | Elektrické zariadenia vybavenia : - dátové zásuvky (2xRJ45) | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
291 | NN káblové rozvody / napájanie, riadenie - technologická zbernica CRS | Technologická centrála Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
292 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
293 | NN káblové rozvody / napájanie, riadenie - chrbticová technologická sieť pre zariadenia triedy reálneho času R1 a R2 | Technologická centrála Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
294 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
295 | Optické káblové rozvody - technologická zbernica CRS | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 8 | [23 empty] | Zabepzečuje NDS
296 |  | WP 02.XX | Kontrolné meranie prenosových vlastností a útlmu OK - metóda OTDR | 1 | 8 | [24 empty] | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 1 | 8 | [24 empty] | 0
297 | Optické káblové rozvody - chrbticová technologická sieť pre zariadenia triedy reálneho času R1 a R2 | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 8 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
298 |  | WP 044.XX | Kontrolné meranie prenosových vlastností a útlmu OK - metóda OTDR | 1 | 8 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
299 |  |  | Výstupné správy a protokoly | 1 | 8 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
300 | Všeobecné | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.13
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.13
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.03 - Riadenie dopravy
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.03 - Riadenie dopravy
1 | Riadenie dopravy / RD, PDZ | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení RD | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
2 | NRŠ1a | Návesný rez | Kontrola funkcie zariadení RD - PDZ, semaforov , prenosu a ovládania | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
3 |  | A2T-1.1P - premenná dopravná značka | Kontrola uzemnenia NR - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
4 |  | BT/CT-1P - premenná dopravná značka | Vizuálna kontrola mechanického stavu návesného rezu | 365 | 5 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
5 |  | A2T-1.2P - premenná dopravná značka | Vizuálna kontrola zobrazenia PDZ a semaforov v pozícii ako sa nachádzajú | 365 | 5 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
6 |  |  | Výmena svetelných zdrojov v blikačoch a semaforoch - podľa potreby | 365 | 5 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
7 |  |  | Funkčná kontrola PDZ a semaforov - svietenie LED, pretáčanie lamiel, ovládanie | 12 | 5 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
8 |  | CSS3.1P - návestidlo, semafor | Kontrola mechanického stavu návesného rezu - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
9 |  | CSS3.2P - návestidlo, semafor | Profylaktická prehliadka PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
10 |  |  | Kontrola mechanických dielov zariadení PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
11 |  |  | Kontrola svetelných zdrojov, čistenie optiky a zobrazovacích častí PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
12 |  |  | Kontrola a testovanie funkčnosti riadiacej elektroniky PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
13 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia NR | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
14 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládanie prevádzkových stavov PDZ a semaforov z CRS tunela | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
15 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
16 | NRŠ2a | Návesný rez | Vizuálna kontrola mechanického stavu návesného rezu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
17 |  | A2T-2.2P - premenná dopravná značka | Kontrola uzemnenia NR - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
18 |  | BT/CT-2P - premenná dopravná značka | Vizuálna kontrola zobrazenia PDZ a semaforov v pozícii ako sa nachádzajú | 365 | 5 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
19 |  | A2T-2.1P - premenná dopravná značka | Výmena žiaroviek v blikačoch a semaforoch - podľa potreby | 365 | 5 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
20 |  |  | Funkčná kontrola PDZ a semaforov - svietenie LED, pretáčanie lamiel, ovládanie | 12 | 5 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
21 |  |  | Kontrola mechanického stavu návesného rezu - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
22 |  | CSS2.1P - návestidlo, semafor | Profylaktická prehliadka PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
23 |  | CSS2.2P - návestidlo, semafor | Kontrola mechanických dielov zariadení PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
24 |  |  | Kontrola svetelných zdrojov, čistenie optiky a zobrazovacích častí PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
25 |  |  | Kontrola a testovanie funkčnosti riadiacej elektroniky PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
26 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia NR | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
27 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládanie prevádzkových stavov PDZ a semaforov z CRS tunela | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
28 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
29 | NRŠ3a | Návesný rez | Vizuálna kontrola mechanického stavu návesného rezu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
30 |  | A2T-2.3P - premenná dopravná značka | Kontrola uzemnenia NR - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
31 |  | BT/CT-3P - premenná dopravná značka | Vizuálna kontrola zobrazenia PDZ v pozícii ako sa nachádzajú | 365 | 3 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
32 |  | A2T-3.1P - premenná dopravná značka | Výmena svetelných zdrojov v blikačoch a semaforoch - podľa potreby | 365 | 3 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
33 |  |  | Funkčná kontrola PDZ - svietenie LED, pretáčanie lamiel, ovládanie | 12 | 3 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
34 |  |  | Kontrola mechanického stavu návesného rezu - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
35 |  |  | Profylaktická prehliadka PDZ | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
36 |  |  | Kontrola mechanických dielov zariadení PDZ | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
37 |  |  | Kontrola svetelných zdrojov, čistenie optiky a zobrazovacích častí PDZ | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
38 |  |  | Kontrola a testovanie funkčnosti riadiacej elektroniky PDZ | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
39 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia NR | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
40 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládanie prevádzkových stavov PDZ z CRS tunela | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
41 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
42 | NRŠ1b | Návesný rez | Vizuálna kontrola mechanického stavu návesného rezu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
43 |  | A2T-2.1L - premenná dopravná značka | Kontrola uzemnenia NR - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
44 |  | BT/CT-1L - premenná dopravná značka | Vizuálna kontrola zobrazenia PDZ a semaforov v pozícii ako sa nachádzajú | 365 | 5 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
45 |  | A2T-1.1L - premenná dopravná značka | Výmena žiaroviek v blikačoch a semaforoch - podľa potreby | 365 | 5 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
46 |  |  | Funkčná kontrola PDZ a semaforov - svietenie LED, pretáčanie lamiel, ovládanie | 12 | 5 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
47 |  |  | Kontrola mechanického stavu návesného rezu - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
48 |  | CSS1.1L - návestidlo, semafor | Profylaktická prehliadka PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
49 |  | CSS1.2L - návestidlo, semafor | Kontrola mechanických dielov zariadení PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
50 |  |  | Kontrola svetelných zdrojov, čistenie optiky a zobrazovacích častí PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
51 |  |  | Kontrola a testovanie funkčnosti riadiacej elektroniky PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
52 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia NR | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
53 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládanie prevádzkových stavov PDZ a semaforov z CRS tunela | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
54 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
55 | NRŠ2b | Návesný rez | Vizuálna kontrola mechanického stavu návesného rezu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
56 |  | A2T-2.2L - premenná dopravná značka | Kontrola uzemnenia NR - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
57 |  | BT/CT-2L - premenná dopravná značka | Vizuálna kontrola zobrazenia PDZ a semaforov v pozícii ako sa nachádzajú | 365 | 5 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
58 |  | A2T-2.1L - premenná dopravná značka | Výmena žiaroviek v blikačoch a semaforoch - podľa potreby | 365 | 5 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
59 |  |  | Funkčná kontrola PDZ a semaforov - svietenie LED, pretáčanie lamiel, ovládanie | 12 | 5 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
60 |  |  | Kontrola mechanického stavu návesného rezu - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
61 |  | CSS2.1L - návestidlo, semafor | Profylaktická prehliadka PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
62 |  | CSS2.2L - návestidlo, semafor | Kontrola mechanických dielov zariadení PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
63 |  |  | Kontrola svetelných zdrojov, čistenie optiky a zobrazovacích častí PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
64 |  |  | Kontrola a testovanie funkčnosti riadiacej elektroniky PDZ a semaforov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
65 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia NR | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
66 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládanie prevádzkových stavov PDZ a semaforov z CRS tunela | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
67 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
68 | NRŠ3b | Návesný rez | Vizuálna kontrola mechanického stavu návesného rezu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
69 |  |  | Kontrola uzemnenia NR - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
70 |  | A2T-3.2L - premenná dopravná značka | Vizuálna kontrola zobrazenia PDZ v pozícii ako sa nachádzajú | 365 | 3 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
71 |  | BT/CT-3L - premenná dopravná značka | Výmena žiaroviek v blikačoch a semaforoch - podľa potreby | 365 | 3 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
72 |  | A2T-3.1L - premenná dopravná značka | Funkčná kontrola PDZ - svietenie LED, pretáčanie lamiel, ovládanie | 12 | 3 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
73 |  |  | Kontrola mechanického stavu návesného rezu - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
74 |  |  | Profylaktická prehliadka PDZ | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
75 |  |  | Kontrola mechanických dielov zariadení PDZ | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
76 |  |  | Kontrola svetelných zdrojov, čistenie optiky a zobrazovacích častí PDZ | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
77 |  |  | Kontrola a testovanie funkčnosti riadiacej elektroniky PDZ | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
78 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia NR | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
79 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládanie prevádzkových stavov PDZ z CRS tunela | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
80 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
81 | DZ.1L | LED dopravná značka II19a(b) | Vizuálna kontrola mechanického stavu DZ | 365 | 2 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
82 | DZ.1P |  | Vizuálna kontrola zobrazenia DZ | 365 | 2 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
83 |  |  | Profylaktická prehliadka DZ | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
84 |  |  | Kontrola mechanických dielov zariadení DZ | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
85 |  |  | Kontrola svetelných zdrojov, čistenie optiky a zobrazovacích častí DZ | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
86 |  |  | Kontrola a testovanie funkčnosti riadiacej elektroniky DZ | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
87 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
88 | X | Vozovkové vodiace osvetlenie - gombík typ P | Vizuálna kontrola vozovkového vodiaceho osvetlenia | 365 | 2 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
89 | Swareflex | kompenzátor vedenia | Vizuálna kontrola neporušenosti upevnenia a svietivosti | 52 | 2 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
90 | IG1 | RJ - Riadiaca jednotka IHP | Kontrola funkcie vozovkového vodiaceho osvetlenia vrátanie funkcie blikania | 12 | 2 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
91 | IG2 | RJ - Riadiaca jednotka IHP | Výmena modulov vozovkového vodiaceho osvetlenia - podľa potreby | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
92 |  |  | Profylaktická prehliadka svietidiel | 2 | 148 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
93 |  |  | Kontrola svetelných zdrojov, čistenie optiky vozovkového vodiaceho osvetlenia | 2 | 148 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
94 |  |  | Kontrola a testovanie funkčnosti riadiacej elektroniky IG1 a IG2 | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
95 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládania prevádzkových stavov vozovkového vodiaceho osvetlenia z CRS tunela | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
96 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
97 | AR2 | Technologický rozvádzač - zdieľaný Dopravný radič r1 Dopravný radič r2 | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení RD | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
98 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládania prevádzkových stavov vozovkového vodiaceho osvetlenia z CRS tunela | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
99 |  |  | Testovanie radiča na riadenie semafórov v LTR a PTR | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
100 | AR0.1 | Technologický rozvádzač - zdieľaný | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení RD | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
101 | AR2 |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládania prevádzkových stavov vozovkového vodiaceho osvetlenia z CRS tunela | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
102 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Technologická centrála Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
103 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Razený tunel Kolektory Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
104 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.14
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.14
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.041 - Videodohľad a videodetekcia v tuneli
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.041 - Videodohľad a videodetekcia v tuneli
1 | Videodohľad a videodetekcia v tuneli / UTO | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
2 |  |  | Kontrola funkcie všetkých kamier, prenosu a zobrazenia | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
3 | K001 - K009 | Kamera statická | Vizuálna kontrola kamier | 365 | 21 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
4 | K101 - K109 |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | 2 | 21 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
5 | K051 |  | Kontrola kvality videosignálu na výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na vstupe do encodera v káblovej skrinke | 2 | 21 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
6 | K151 |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 2 | 21 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
7 | K81 |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov ochranný kryt - statív, ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.) kontrola pevnosti skrutkových spojov | 2 | 21 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
8 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 2 | 21 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
9 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia | 2 | 21 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
10 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie | 2 | 21 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
11 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 1 | 21 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
12 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 21 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
13 |  |  | Vyčistenie objektívu | 1 | 21 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
14 | K70 - K81 | Kamera statická v technologickej centrále | Vizuálna kontrola kamier | 365 | 12 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
15 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | 2 | 12 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
16 |  |  | Kontrola kvality videosignálu na výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na vstupe do encodera v káblovej skrinke | 2 | 12 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
17 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 2 | 12 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
18 |  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov ochranný kryt - statív, ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.) kontrola pevnosti skrutkových spojov | 2 | 12 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
19 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 2 | 12 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
20 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia | 2 | 12 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
21 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie | 2 | 12 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
22 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 1 | 12 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
23 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 12 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
24 |  |  | Vyčistenie objektívu | 1 | 12 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
25 | K201 - K204 | Kamera otočná | Vizuálna kontrola kamier | 365 | 4 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
26 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
27 |  |  | Kontrola kvality videosignálu na výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na vstupe do encodera v káblovej skrinke | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
28 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
29 |  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov ochranný kryt - statív, ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.) kontrola pevnosti skrutkových spojov | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
30 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
31 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
32 |  |  | Vyčistenie otočného statívu zvonku | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
33 |  |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
34 |  |  | Kontrola plynulosti pohybu zoom objektívu,- kontrola funkcie SCS obvodu kamery podľa postupu určeného výrobcom kamery | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
35 |  |  | Premazanie a vyčistenie pohyblivých časti otočné statívu | 1 | 4 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
36 |  |  | Premazanie a vyčistenie pohyblivých časti objektívu | 1 | 4 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
37 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 1 | 4 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
38 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 4 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
39 |  |  | Vyčistenie objektívu | 1 | 4 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
40 | R-K205 | Rozvádzač videodohľadu | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 2 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
41 | R-K202 |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
42 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
43 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
44 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [11 empty] | x | x | [13 empty] | 0
45 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
46 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
47 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
48 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
49 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt,kontr.optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
50 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
51 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
52 | KS001 - KS009 | Kamerová skrinka | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 18 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
53 | KS101 - KS109 |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 18 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
54 | 18 |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 18 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
55 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 18 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
56 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [11 empty] | x | x | [13 empty] | 0
57 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 18 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
58 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 18 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
59 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 18 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
60 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO | 1 | 18 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
61 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 18 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
62 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 18 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
63 | DT-UTO | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
64 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
65 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
66 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
67 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [11 empty] | x | x | [13 empty] | 0
68 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
69 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
70 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
71 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu do SSUD Beharovce | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
72 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt ODF modul, kontrola optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
73 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO a ADR | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
74 |  | Server DIVA - master | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
75 |  | Server DIVA - slave 1 | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
76 |  | Server DIVA - slave 2 | Kontrola celistvosti databáz | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
77 |  | FLUX server | Kontrola zaplnenia hard diskov a ich defragmentácia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
78 |  | ADR server | Antivírová kontrola | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
79 |  |  | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
80 |  |  | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
81 |  |  | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC serverov | 1 | 4 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
82 |  |  | Profylaktická prehliadka UTO PC serverov | 1 | 4 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
83 |  |  | Kontrola funkcie videodetekcie a archivovania videozáznamu | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
84 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
85 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
86 | CCTV klient | Operátorská PC stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
87 |  | Technologická centrála | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
88 |  |  | Profylaktická prehliadka UTO PC stanice | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
89 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
90 | K209 - K212 | Kamera statická ADR | Vizuálna kontrola kamier | 365 | 8 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
91 | K205 - K208 |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
92 |  |  | Kontrola kvality videosignálu na výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na vstupe do encodera v káblovej skrinke | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
93 |  |  | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
94 |  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov ochranný kryt - statív, ostatných montážnych spojovacích častiach (vekách a pod.) kontrola pevnosti skrutkových spojov | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
95 |  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
96 |  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
97 |  |  | Nastavenie a kontrola funkčnosti videodetekcie ADR | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
98 |  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 1 | 8 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
99 |  |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 1 | 8 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
100 |  |  | Vyčistenie objektívu | 1 | 8 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
101 | SČ-T1L | Snímacie indukčné slučky | Kontrola funkcie indukčných slučiek a prenosu do ADR a CRS | 365 | 8 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
102 | SČ-T1P |  | Kontrola dotiahnutie spojov a stavu prepojov v káblových šachtách | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
103 |  |  | Kontrola funkcie sčítania dopravy a prenosu údajov do ADR a CRS | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
104 | R-ADR1 | Rozvádzač videodohľadu ADR | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 4 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
105 | R-ADR2 |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
106 | R-ADR3 |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
107 | R-ADR4 |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
108 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | [11 empty] | x | x | [13 empty] | 0
109 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 4 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
110 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 4 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
111 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
112 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení ADR | 1 | 4 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
113 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt,kontr.optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 4 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
114 |  |  | Kontrola funkcie indukčných slučiek a prenosu do ADR a CRS | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
115 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 4 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
116 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
117 | ARH.1 | Technologický rozvádzač - zdieľaný | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO a ADR | 1 | 8 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
118 | ARH.2 |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
119 | AR0.1 |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
120 | AR0.2 |  | Kontrola, odstránenie nečistôt,kontr.optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 8 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
121 | ADR klient | Operátorská PC stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
122 |  | Technologická centrála | Kontrola funkčnosti a diagnostika ADR PC stanice | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
123 |  |  | Profylaktická prehliadka ADR PC stanice | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
124 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
125 | CCTV klient - Operátor č.1 | Operátorská PC stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
126 |  | SSUD Beharovce | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
127 |  |  | Profylaktická prehliadka UTO PC stanice | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
128 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
129 | CCTV klient - Operátor č.2 | Operátorská PC stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
130 |  | SSUD Beharovce | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
131 |  |  | Profylaktická prehliadka UTO PC stanice | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
132 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
133 | ADR klient | Operátorská PC stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
134 |  | SSUD Beharovce | Kontrola funkčnosti a diagnostika ADR PC stanice | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
135 |  |  | Profylaktická prehliadka ADR PC stanice | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
136 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
137 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Technologická centrála Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
138 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
139 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Razený tunel Kolektory Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
140 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
141 | Optické káblové rozvody - komunikácia | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 6 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
142 |  |  | Kontrolné meranie prenosových vlastností a útlmu OK - metóda OTDR | 1 | 6 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
143 |  |  | Výstupné správy a protokoly | 1 | 6 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
144 | Všeobecné | Systémy, licencie a certifikáty | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.15
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.15
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.042 - Meranie fyzikálnych veličín v tuneli
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.042 - Meranie fyzikálnych veličín v tuneli
1 | Meranie fyzikálnych veličín v tuneli | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení MFV | 365 | 8 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
2 | OPx.x | Senzor merania opacity a CO | Kontrola funkčnosti - senzor merania opacity a CO | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
3 |  | Razený tunel | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - senzor merania opacity a CO | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
4 |  |  | Kalibrácia a nastavenie zariadenia - senzor merania opacity a CO | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
5 | FLx.x | Senzor prúdenia vzduchu | Kontrola funkčnosti - senzor prúdenia vzduchu | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
6 |  | Razený tunel | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - senzor prúdenia vzduchu | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
7 |  |  | Kalibrácia a nastavenie zariadenia - senzor prúdenia vzduchu | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
8 | Fx | Senzor detekcie hmly | Kontrola funkčnosti - senzor detekcie hmly | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
9 |  | VP, ZP | Kontrola funkčnosti - senzor detekcie hmly | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
10 |  |  | Kalibrácia a nastavenie zariadenia - senzor detekcie hmly | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
11 | Px | Diferenciálny snímač tlaku | Kontrola funkčnosti - snímač tlaku | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
12 |  | Priečne prepojenie | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - snímač tlaku | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
13 |  |  | Kalibrácia a nastavenie zariadenia - snímač tlaku | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
14 | Tx | Snímač teploty | Kontrola funkčnosti - snímač tlaku | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
15 |  | Technologická centrála Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - snímač tlaku | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
16 |  |  | Kalibrácia a nastavenie zariadenia - snímač tlaku | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
17 | BQ01 | Ultrazvukový snímač výšky hladiny | Kontrola funkčnosti - snímač výšky hladiny | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
18 |  | Budova s požiarnou nádržou | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - snímač výšky hladiny | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
19 |  |  | Kalibrácia a nastavenie zariadenia - snímač výšky hladiny | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
20 | DT-1L | Technologický rozvádzač - zdieľaný | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení MFV | 1 | 18 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
21 | DT-3L | AWE410 / Vyhodnocovacia jednotka opacity a CO | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 2 | 18 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
22 | DT-1P | MCU / Vyhodnocovacia jednotka prúdenia vzduchu | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD Behárovce | 2 | 18 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
23 | DT-3P | Detekcia hmly | Kalibrácia a nastavenie zariadení MFV | 2 | 18 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
24 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Technologická centrála Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
25 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
26 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Razený tunel Kolektory Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
27 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.16
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.16
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.043 - Elektronická zabezpečovacia signalizácia
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.043 - Elektronická zabezpečovacia signalizácia
v zmysle STN TS 50131-7:2010 a TNI 33 4591, ktorou sa ustanovujú vlastnosti EZS a podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
1 | EZS | Technologická centrála Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení EZS | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
2 |  |  | Funkčné preskúšanie celého systému EZS | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
3 | PIR Px.x | PIR infračervený detektor pohybu | Funkčné preskúšanie - detektorov pohybu | 3 | 10 |  |  |  |  | x | [19 empty] | 0
4 |  |  | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - detektorov pohybu | 2 | 10 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
5 | OPx.x | LCD klávesnica, integrovaná PROXIMITY ČÍTAČKA | Funkčné preskúšanie - klávesníc, čítačiek | 3 | 3 |  |  |  |  | x | [19 empty] | 0
6 |  |  | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - klávesníc, čítačiek | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
7 | MAx.x | Externá siréna s blikačom | Funkčné preskúšanie - sirén | 3 | 2 |  |  |  |  | x | [19 empty] | 0
8 |  |  | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - sirén | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
9 | MKx.x | Magnetický kontakt | Funkčné preskúšanie - magnetické kontakty | 3 | 16 |  |  |  |  | x | [19 empty] | 0
10 |  |  | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - magnetické kontakty | 2 | 16 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
11 | EZSx | Ústredňa EZS | Funkčné preskúšanie - ústredne | 3 | 2 |  |  |  |  | x | [19 empty] | 0
12 |  |  | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - ústredne | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
13 |  |  | Funkčné preskúšanie - záložný zdroj, akumulátor | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
14 |  |  | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - záložný zdroj, akumulátor | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
15 |  |  | Funkčné preskúšanie - komunikátory, prenos zariadenia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
16 |  |  | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola - komunikátory, prenos zariadenia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
17 | KTPO | kľúčový trezor PO | funkčné preskúšanie - kľúčový trezor PO | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
18 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
19 | AR0.1 AR2.1 AR2.2 AR3 | Technologický rozvádzač - zdieľaný | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení EZS systému | 1 | 7 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
20 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 2 | 7 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
21 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD Behárovce | 2 | 7 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
22 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Technologická centrála Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prekážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
23 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.17
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.17
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.044 - SOS kabíny
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.044 - SOS kabíny
1 | SOS kabíny | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
2 | STV.xL | Terminál AFS80 | Vizuálna kontrola výklenku (kabíny) SOS | 365 | 10 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
3 | STV.xP |  | Kontrola funkcie dopravnej značky a blikača | 52 | 10 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
4 | SOS.xL | SOS slúchadlo | Vnútorné vyčistenie výklenku (kabíny) SOS a skiel na dopravnej značke a blikači | 12 | 10 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
5 | SOS.xP |  | Kontrola funkčnosti dvier výklenku (kabíny) SOS | 12 | 10 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
6 | AFx | Operátorský telefón SOS | Kontrola vybavenia výklenku (kabíny) SOS | 12 | 10 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
7 |  |  | Výmena svetelných zdrojov v dopravnej značke a blikači - podľa potreby | 365 | 10 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
8 |  |  | Kontrola komunikácie jedného telefónu SOS v jednej tunelovej rúre | 52 | 10 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
9 |  |  | Kontrola komunikácie všetkých telefónov SOS v tunelových rúrach | 12 | 10 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
10 |  |  | Kontrola nastavenia kamier pri aktivácii SOS výklenku (kabíny) | 12 | 10 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
11 |  |  | Kontrola obojsmerného spojenia (pevnej aj mobilnej linky) | 365 | 10 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
12 |  |  | Funkčná skúška a kontrola terminálov, sluchátok, telefónov SOS | 2 | 12 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
13 | SOS | Označenie SOS výklenku, dopravná značka II1a, LED podsvietená | Kontrola zdrojov vo svetelných značkách SOS | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
14 | HL | LED svetelný maják | Kontrola časových relé pri otvorení a zatvorení SOS dverí | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
15 | DT-1L | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača | 365 | 6 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
16 | DT-2L |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
17 | DT-3L |  | čistenie filtrov ventilátorov | 1 | 6 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
18 | DT-1P |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
19 | DT-2P |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | 2 | 6 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
20 | DT-3P |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
21 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
22 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 6 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
23 |  |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení SOS systému | 1 | 6 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
24 |  |  | Kontrola, odstránenie nečistôt,kontrola optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 6 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
25 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
26 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD Behárovce | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
27 | AR2 | Technologický rozvádzač - zdieľaný | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení SOS systému | 1 | 7 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
28 | AR3 |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do SSUD Behárovce | 2 | 7 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
29 | DT-UTO |  |  | 2 | 7 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
30 | AR0.1
31 | AR0.2
32 | ARH.1
33 | ARH.2
34 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Technologická centrála Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
35 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
36 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Razený tunel Kolektory Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
37 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
38 | Optické káblové rozvody - komunikácia chrbticová technologická sieť pre zariadenia triedy reálneho času R1 a R2 | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou VP ZP | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 8 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
39 |  |  | Kontrolné meranie prenosových vlastností a útlmu OK - metóda OTDR | 1 | 8 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
40 |  |  | Výstupné správy a protokoly | 1 | 8 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.18
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.18
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.045-1 - Rádiové spojenie a dopravné rádio
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.045-1 - Rádiové spojenie a dopravné rádio
1 | Rádiové spojenie a dopravné rádio RSDR | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení RSDR | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
2 |  |  | Vizuálna kontrola zariadení v tunelovej rúre -vyžarovacie káble | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
3 |  |  | Vizuálna kontrola zariadení v tunelovej rúre - rozvádzače | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
4 |  |  | Skúška funkčnosti riadiacej jednotky na operátorskom pracovisku -TC | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
5 |  |  | Skúška funkčnosti riadiacej jednotky na operátorskom pracovisku -SSUD | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
6 |  |  | Kontrola dostupnosti mobilných sieti v tunelovej rúre | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
7 |  |  | Vizuálna kontrola vyžarovacieho kábla v tuneli a únikových chodbách | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
8 |  |  | Kontrola spojenia rádiostanicou v tuneli s velínom | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
9 |  |  | Kontrola vysielania do SRO 1 | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
10 |  |  | Kontrola vysielania frekvencie do tunela | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
11 |  |  | Kontrola stavu celého rádiového systému PTO ZP, PTO VP, SSÚD | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
12 |  |  | Kontrola počuteľnosti a zrozumiteľnosti | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
13 |  |  | Profylaktická prehliadka systému rádiového spojenia - ovládacie pulty | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
14 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
15 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu po LAN do riadiacej jednotky v SSUD Behárovce | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
16 | Anténny stožiar - VP | Anténny stožiar, Antény | Vizuálna kontrola stožiarov a antén | 365 | 2 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
17 | Anténny stožiar - ZP |  | Kontrola technického stavu a funkčnosti stožiarov a antén | 2 | 11 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
18 |  |  | Kontrola zbernej sústavy bleskozvodu - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
19 |  |  | Kontrola vyžarovacích parametrov antén | 2 | 11 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
20 |  |  | Meranie príjmu rádiového signálu | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
21 |  |  | Kontrola upevnenia antén a technického stavu stožiaru | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
22 |  |  | Kontrola uzemnenia stožiaru - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
23 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia stožiaru | 1 | 2 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
24 | DT-COM | Technologický rozvádzač | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | 365 | 5 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
25 | DT-COM2.1 |  | čistenie filtrov ventilátorov | 1 | 5 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
26 | DT-COM2.2 |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
27 | DT-COM2.3 |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | 2 | 5 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
28 | DT-COM - SSUD |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
29 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
30 |  |  | Profylaktická prehliadka systému rádiového spojenia - Aktívne prvky, združovacie a filtračné obvody, riadiace obvody... | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
31 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
32 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 5 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
33 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 5 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
34 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
35 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Technologická centrála Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x
36 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
37 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Razený tunel Kolektory Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
38 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.19
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.19
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.045-2 - Tunelový rozhlas
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.045-2 - Tunelový rozhlas
1 | TR - Tunelový rozhlas | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Východný portál Západný portál | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení TR | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
2 |  |  | Skúška funkčnosti riadiacej jednotky a systému na operátorskom pracovisku | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
3 |  |  | Skúška funkčnosti riadiacej jednotky a systému - ovládanie SSUD Behárovce | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
4 | BAxx | Tlakový reproduktor | Čistenie, ošetrenie, komplexná kontrola reproduktorov | 2 | 15 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
5 | BX.1 | Mikrofónny ovládací pult | Kontrola jednotlivých výkonov vetiev rozhlasu | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
6 |  |  | Akustická skúška, kontrola dohľadu nad linkami polohy | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
7 |  |  | Kontrola počuteľnosti a zrozumiteľnosti | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
8 | DT-PER | Technologický rozvádzač | Overenie funkcie riadiacej jednotky a reproduktorov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
9 |  | PRS-2P250 | Kontrola funkčnosti zosilňovačov | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
10 |  |  | Hĺbkové čistenie zosilňovačov | 2 | 4 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
11 |  | PRS-NCO-B | Kontrola funkčnosti riadiacej jednotky | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
12 |  |  | Hĺbkové čistenie zosilňovačov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
13 |  | Network IP interface | Kontrola funkčnosti Network IP interface | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
14 |  |  | Hĺbkové čistenie Network IP interface | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
15 |  | PRS-48CH12 | Test kapacity akumulátorov a dobíjača batérii | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
16 |  |  | Hĺbkové čistenie dobíjača batérii | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
17 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
18 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
19 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
20 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
21 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
22 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
23 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
24 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
25 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
26 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Technologická centrála Priečne prepojenie Východný portál Západný portál | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
27 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
28 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Razený tunel Kolektory Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
29 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.20
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.20
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.05 - Vetranie tunela
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.05 - Vetranie tunela
1 | VZ1a | Prúdový ventilátor IGW - Banana Jet | Vizuálna kontrola | 365 | 6 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
2 | VZ2a | Razený tunel - tunelové rúry | Kontrola funkčnosti ventilátorov - zapnutie, vypnutie, reverzný chod | 12 | 6 |  |  | x | [20 empty] | Zabepzečuje NDS
3 | VZ3a |  | Kontrola správneho zapnutia z operátorského pracoviska | 12 | 6 |  |  | x | [20 empty] | Zabepzečuje NDS
4 | VZ1b |  | Kontrola signalizácie na operátorskom pracovisku | 12 | 6 |  |  | x | [20 empty] | Zabepzečuje NDS
5 | VZ2b |  | Kontrola funkčnosti - vibračný tlmič | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
6 | VZ3b |  | Kontrola upevnenia motoru | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
7 |  |  | Kontrola spojov a upevnenia ventilátorov | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
8 |  |  | Kontrola spojov a záchytných reťazí ventilátorov | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
9 |  |  | Kontrola stavu ložísk, domazanie | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
10 |  |  | Kontrola funkčnosti - monitoring odtrhnutia | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
11 |  |  | Kontrola napájacieho prúdu a napätia | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
12 |  |  | Kontrola ventilátoru - či pracujú v navolenom smere | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
13 |  |  | Kontrola voľného chodu obežného kolesa ventilátorov | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
14 |  |  | Čistenie od nánosov prachu a pod. | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
15 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a ovládania prevádzkových stavov ventilátora z CRS tunela | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
16 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania - senzor vibrácii ventilátora do CRS tunela | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
17 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania - senzor teploty ventilátora do CRS tunela | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
18 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania - senzor odtrhnutia ventilátora do CRS tunela | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
| 1 | POTRUBNÁ VETRACIA JEDNOTKA VENTO 40-20
19 | 1.1 |  | Výmena filtra | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
20 | 1.2 |  | Odstránenie nečistôt z povrchov komory | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
21 | 1.3 |  | Čistenie povrchov pomocou čistiacich prostriedkov | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
22 | 1.4 |  | Ošetrenie pozinkovaných povrchov | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
23 | 1.5 |  | Kontrola všetkých pohyblivých častí | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
24 | 1.6 |  | Kontrola tesnenia ošetriť | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
25 | 1.7 |  | Kontrola znečistenia, poškodenia koróziou, upevnenia ventilátora | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
26 | 1.8 |  | Kontrola vyváženosti obežného kolesa | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
27 | 1.9 |  | Kontrola tesnosti pružného spoja | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
28 | 1.10 |  | Kontrola funkčnosti tlmičov chvenia (pružného uloženia) | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
29 | 1.11 |  | Vyčistenie ventilátora | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
30 | 1.12 |  | Kontrola znečistenia, upevnenia a smeru otáčania el. motora | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
31 | 1.13 |  | Vyčistenie el. motora | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
32 | 1.14 |  | Kontrola upevnenia káblov na svorkovnici, dotiahnuť | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
33 | 1.15 |  | Kontrolovať funkciu ochranných zariadení | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
34 | 1.16 |  | Kontrola hlučnosti ložísk | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
35 | 1.17 |  | Kontrola ložísk ventilátora | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
36 | 1.18 |  | Kontrola ostatných častí | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
37 | 1.19 |  | Kontrola hlučnosti ložísk el. motora (príp. výmena) | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
38 | 1.20 |  | Ložiská motora vrátane hriadeľa - demontáž, očistenie, kontrola príp. výmena, montáž | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
| 2 | POŽIARNA KLAPKA PKIS-EI90S 400x200 - DV7 - T
39 | 2.1 |  | vizualna kontrola vonkajšia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
40 | 2.2 |  | kontrola vnutorného priestoru | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
41 | 2.3 |  | funkčná skuška zatvárania klapky | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
42 | 2.4 |  | kotrola signalizacie polohy | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
43 | 2.5 |  | funkčná skuška spušťania elektromagnetom | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
44 | 2.7 |  | zápis do denníka | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
45 | 3 | POŽIARNA VETRACIA MRIEŽKA PVM 400x320 - DV7 - T - RAL 9007 | Kontrola, vyčistenie a tesnosť | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
46 |  |  | zápis do denníka | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
47 | 4 | KRYCIA MRIEŽKA IMOS-KM-H 400x200 - TPI 4-06 | Kontrola, vyčistenie a tesnosť | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
48 | 5 | PRETLAKOVÁ ŽALÚZIA PTZ-E 400x200 | Kontrola, vyčistenie a tesnosť | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
49 | 6 | ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY I. NEREZOVÉHO PLECHU | Kontrola, vyčistenie a tesnosť | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
50 | 7 | VENTILÁTOR JEDNOSMERNÝ AXIÁLNY AXC 630-6 s PRÍSLUŠENSTVOM | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
51 |  |  | Kontrola ukotvenia ventilátora | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
52 |  |  | Kontrola napájacieho prúdu ventilátora, kontrola svoriek prístrojov | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
53 |  |  | Kontrola napätia a príkonu motora ventilátora | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
54 |  |  | kontrola motora ventilatora, vôľa vrtule, voľnobežná rotácia kolesa,pripadná výmena ložisk | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
55 |  |  | Vizuálna kontrola, dotiahnutie rezonujúcich častí ventilátora | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
56 |  |  | Kontrola náteru ventilátora | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
57 |  |  | Čistenie od nánosov prachu a pod. | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
58 |  |  | Kontrola funkčnosti vemtilatora ON,OFF | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
59 | 8 | POŽIARNA KLAPKA PKIS-EI90S 800x500 - DV7 - T | Kontrola funkčnosti pretlakových ventilátorov - zapnutie, vypnutie | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
60 |  |  | vizualna kontrola vonkajšia | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
61 |  |  | kontrola vnutorného priestoru | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
62 |  |  | funkčná skuška zatvárania klapky | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
63 |  |  | kotrola signalizacie polohy | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
64 |  |  | funkčná skuška spušťania elektromagnetom | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
65 |  |  | zápis do denníka | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
66 | 9 | ŽALUZIA PZ-ZNS 800x500 - NEREZOVÉ PREVEDENIE | Kontrola, vyčistenie a tesnosť | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
67 | 10 | REGULAČNÁ KLAPKA IMOS-RK 560x315 | kontrola zanesenia a čistenie klapky | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
68 |  |  | tesnosť tesnení na profilových lamelách | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
69 | 11 | POŽIARNA KLAPKA PKIS-EI90S 560x315 - DV7 - T | kontrola vnutorného priestoru | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
70 |  |  | funkčná skuška zatvárania klapky | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
71 |  |  | kotrola signalizacie polohy | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
72 |  |  | funkčná skuška spušťania elektromagnetom | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
73 |  |  | zápis do denníka | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
74 | 12 | ŽALUZIA PZ-ZNS 560x355 - NEREZOVÉ PREVEDENIE | Kontrola, vyčistenie a tesnosť | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
75 | 13 | PROTIPOŽIARNA IZOLÁCIA , HRÚBKA 60 mm | Kontrola celistvosti izolácie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
76 | 14 | PRECHODNÍK 800x500 na o 630 / , L=600 mm, NEREZ | Kontrola spojov a upevnenia ventilátorov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
77 |  |  | Kontrola kompletnosti a funkčnosti požiarnych klapiek | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
78 |  |  | Čistenie požiarnej klapky od nánosov nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
79 |  |  | Kontrola požiarnych klapiek | 2 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
80 | V zmysle vyhlášky MV SR č.478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru
81 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Razený tunel Kolektory Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
82 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
83 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Technologická centrála Priečne prepojenie | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
84 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.21
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.21
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.06 - Osvetlenie tunela
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.06 - Osvetlenie tunela
1 | Osvetlenie tunela | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Východný portál Západný portál | vizuálna kontrola zariadení OSV | 365 | 204 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
2 | ASx | Dopravné adaptačné osvetlenie pravej a ľavej tunelovej rúry | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti | 365 | 204 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
3 |  |  | Výmena svetelných zdrojov - podľa potreby | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
4 |  |  | Kontrola upevnenia svietidla na ostení | 2 | 204 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
5 |  |  | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | 2 | 204 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
6 |  |  | Očistenie optických plôch a tela svietidiel | 2 | 204 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
7 | ASx | Dopravné prejazdové osvetlenie pravej a ľavej tunelovej rúry | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti | 365 | 94 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
8 |  | Osvetlenie únikových a zásahových ciest | Výmena svetelných zdrojov - podľa potreby | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
9 |  |  | Kontrola funkcie osvetlenia únikových a zásahových ciest | 52 | 94 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
10 |  |  | Kontrola upevnenia svietidla na ostení | 2 | 94 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
11 |  |  | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | 2 | 94 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
12 |  |  | Očistenie optických plôch a tela svietidiel | 2 | 94 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
13 | POx | Požiarne núdzové osvetlenie | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti | 365 | 53 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
14 |  |  | Výmena svetelných zdrojov - podľa potreby | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
15 |  |  | Kontrola funkcie požiarneho núdzového osvetlenia | 52 | 53 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
16 |  |  | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | 52 | 53 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
17 |  |  | Očistenie optických plôch svietidiel | 12 | 53 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
18 |  |  | Kontrola upevnenia svietidla na ostení | 2 | 53 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
19 |  |  | Očistenie optických plôch a tela svietidiel | 2 | 53 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
20 | Elx | Osvetlenie priečneho prepojenia, prechodovej chodby | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti | 365 | 9 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
21 |  |  | Výmena svetelných zdrojov - podľa potreby | 1 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
22 |  |  | Kontrola upevnenia svietidla | 2 | 9 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
23 |  |  | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | 2 | 9 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
24 |  |  | Očistenie optických plôch a tela svietidiel | 2 | 9 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
25 | VOx | Verejné osvetlenie pred portálmi | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti | 365 | 20 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
26 |  |  | Výmena svetelných zdrojov - podľa potreby | 365 | 20 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
27 |  |  | Kontrola upevnenia svietidla a technického stavu stĺpu osvetlenia | 2 | 20 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
28 |  |  | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | 2 | 20 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
29 |  |  | Očistenie optických plôch a tela svietidiel | 2 | 20 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
30 | EXx | Osvetlenie núdzového východu | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti | 2 | 12 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
31 |  |  | Výmena svetelných zdrojov - podľa potreby | 365 | 12 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
32 |  |  | Kontrola funkcie núdzového osvetlenia | 52 | 12 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
33 |  |  | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty skiel svietidiel | 2 | 12 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
34 |  |  | Očistenie optických plôch svietidiel | 2 | 12 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
35 |  |  | Kontrola upevnenia svietidla | 2 | 12 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
36 |  |  | Očistenie optických plôch a tela svietidiel | 2 | 12 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
37 | SFLINTx | Externý jasomer | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti | 365 | 2 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
38 | 2 |  | Vizuálna kontrola neporušenosti krytia, upevnenia a čistoty | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
39 |  |  | Očistenie optických plôch jasomeru | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
40 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
41 | NN káblové rozvody | Razený tunel Kolektory Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 2 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
42 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 2 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
43 |  |  | Kontrola káblových trás a žľabov v úseku tunelových rúr - kontrola prípadných uvoľnených častí, dotiahnutie spojov | 2 | 2 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
44 | NN káblové rozvody | Technologická centrála Priečne prepojenie a elektrorozvodňa | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 2 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
45 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 2 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.22
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.22
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.07 - Elektrická požiarna signalizácia
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.07 - Elektrická požiarna signalizácia
v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.Z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
1 | EPS | Technologická centrála Razený tunel Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou | vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení EPS | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
2 |  |  | pravidelná denná kontrola kontrola systému EPS / v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
3 |  |  | pravidelná mesačná kontrola kontrola systému EPS / v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
4 |  |  | pravidelná štvrť ročná kontrola systému EPS / v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. | 3 | 1 |  |  |  |  | x | [19 empty] | 0
5 |  |  | pravidelná ročná kontrola systému EPS / v zmysle vyhlášky MV SR č.726/2002 Z.z. | 1 | 1 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
6 | FDM223 | tlačidlový hlásič | vyčistenie - tlačidlové hlásiče
7 |  |  | funkčné preskúšanie - tlačidlové hlásiče
8 | FDO241 | opticko/dymový hlásič požiaru | vyčistenie - opticko/dymový hlásič požiaru
9 |  |  | funkčné preskúšanie - opticko/dymový hlásič požiaru
10 | FDOOT241-9 | opticko/dymový hlásič požiaru | vyčistenie - opticko/dymový hlásič požiaru
11 |  |  | funkčné preskúšanie - opticko/dymový hlásič požiaru
12 | FDAI92 | optický indikátor na stenu | vyčistenie - optický indikátor na stenu
13 |  |  | funkčné preskúšanie - optický indikátor na stenu
14 | FDA221 | nasávací dymový hlásič | vyčistenie - nasávací dymový hlásič
15 |  |  | funkčné preskúšanie - nasávací dymový hlásič
16 | HA.1 | kombinovaná siréna s majákom | vyčistenie - kombinovaná siréna s majákom
17 |  |  | funkčné preskúšanie - kombinovaná siréna s majákom
18 | OTS3002S-SC | tep. hlásič líniového typu /vyhodnocovacia jednotka | kontrola, prehliadka - tep. hlásič líniového typu /vyhodnocovacia jednotka
19 | MFLT 4 FRNC | tep. hlásič líniového typu /senzorový kábel | funkčné preskúšanie - tep. hlásič líniového typu /senzorový kábel
20 | KTPO | kľúčový trezor PO | vyčistenie - kľúčový trezor PO
21 |  |  | funkčné preskúšanie - kľúčový trezor PO
22 | DT-EPS | Technologický rozvádzač | funkčné preskúšanie ústredne EPS | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
23 |  | FC2020 | test kapacity akumulátorov a dobíjania | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
24 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania EPS a prenosu na CRS tunela | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
25 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu rozvádzača | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
26 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt z rozvádzača | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
27 |  |  | čistenie filtrov ventilátorov | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
28 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
29 |  |  | Kontrola mechanických častí rozvádzača | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
30 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia rozvádzača | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
31 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
32 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
33 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Technologická centrála Priečne prepojenie Budova s požiarnou nádržou | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
34 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Razený tunel Kolektory Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.23
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.23
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.09 - Technologické vybavenie požiarneho vodovodu
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.09 - Technologické vybavenie požiarneho vodovodu
1 | Technologické vybavenie požiarneho vodovodu | Budova s požiarnou nádržou | Vizuálna kontrola technického stavu a funkčnosti zariadení TVPV | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
2 | PV | Požiarny vodovod | Čistenie odberného miesta ( čistenie zasobnej nádrže na vodu raz za 4 roky) | 0.25 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
3 | H | Hydranty | Kontrola a tlakové skušky hydrantov zakon 314/2001, protokoly a revizna správa | 1 | 8 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
4 |  | Prenosne hasiace prístroje SOS a miestnosti TC | Kontrola , protokoly a revizna správa | 1 | 38 | [6 empty] | x | [17 empty] | 0
5 | RPVx | Rozvádzač NN | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 8 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
6 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 12 | 8 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
7 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
8 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 8 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
9 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
10 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
11 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 52 | 8 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
12 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 8 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
13 |  |  | Meranie a nastavenie prúdového relé | 1 | 8 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
14 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 8 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
15 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 8 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
16 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 8 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
17 | PH | Teplotný snímač | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 6 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
18 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 12 | 6 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
19 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 6 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
20 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 6 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
21 | TPV | Prevodník prenosu do CRS | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 3 |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
22 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 12 | 3 |  |  |  | x | [19 empty] | Zabepzečuje NDS
23 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 3 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
24 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 3 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
25 | OPV | Ohrev požiarneho vodovodu | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 16 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
26 |  |  | Kontrola správnej činnosti zariadení | 365 | 16 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
27 |  |  | Meranie prevádzkových vyhrievacích okruhov potrubia tunelovej rúry | 1 | 16 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
28 |  |  | Meranie záložných vyhrievacích okruhov potrubia tunelovej rúry | 1 | 16 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
29 |  |  | Vyhodnotenie meraní a vystavenie protokolu o prehliadke | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
30 | NN káblové rozvody - napájanie, riadenie | Budova s požiarnou nádržou | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
31 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
32 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.24
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.24
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.52-2 - Technologické vybavenie budovy s požiarnou nádržou, PRS a SAR
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.52-2 - Technologické vybavenie budovy s požiarnou nádržou, PRS a SAR
1 | ATS | Automatická tlaková stanica Lowara GHV30 | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
2 |  | Čerpadlo požiarnej vody s reguláciou | Kontrola správnej činnosti zariadení | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
3 |  | Tlaková nádoba s membránou | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
4 |  |  | Výstupná správa a protokol o údržbe | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
5 |  | Tlaková nádoba s membránou | Revizia tlakových nádob | 1 | 3 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
6 |  |  | Výstupná správa a protokol o údržbe | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
7 | RM1 | Rozvádzač NN tlakovej stanice | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
8 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
9 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
10 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
11 |  |  | Kontrola funkčnosti ovládania - regulačné jednotky čerpadiel | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
12 |  |  | Kontrola riadenia a komunikácie s CRS | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
13 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
14 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
15 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
16 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
17 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
18 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
19 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
20 | NN káblové rozvody | Technologický priestor Čerpacia stanica | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
21 |  |  | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
22 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
ATS Odpočívadlo Levoča Automatická tlaková stanica Lowara GHV30
23 | ATS | Automatická tlaková stanica Lowara GHV30 | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
24 |  | Čerpadlo požiarnej vody s reguláciou | Kontrola správnej činnosti zariadení | 365 | 1 | x | [22 empty] | Zabepzečuje NDS
25 |  | Tlaková nádoba s membránou | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 12 | 1 |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
26 |  |  | Výstupná správa a protokol o údržbe | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
27 |  | Tlaková nádoba s membránou | Revizia tlakových nádob | 1 | 3 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
28 | ATS Chlorovňa | Doplnujuce zariadenie vzorkovej vody + výmena servisného setu | servis | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
29 | ATS Chlorovňa | Davkovacie čerpadlo chloru + výmena servisného setu | servis | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
30 | ATS Chlorovňa | Dulcometer : merač chloru + výmena sondy | servis | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.25
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.25
Servis a údržba
Tunela Šibenik - PS 401-11.62 - Trafostanica pre tunel
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
PS 401-11.62 - Trafostanica pre tunel
1 | 1.09 | Technologická centrála Rozvodňa VN | Technicko-organizačné opatrenia - práce na príkaz B Zaistenie pracoviska | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
2 | T1 | Transformátor 22/0,42 kV, 630kVA | Vizuálna kontrola celistvosti transformátora a káblového vedenia | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
3 |  |  | Kontrola obvodov a spojov - dotiahnutie | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
4 |  |  | Meranie izolačného stavu zariadenia | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
5 |  |  | Kontrola pomocných obvodov a technologických ochrán | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
6 |  |  | Kontrola uzemňovacej sústavy transformátora | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
7 |  |  | Čistenie vinutia stlačeným vzduchom | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
8 | T2 | Transformátor 22/0,42 kV, 630kVA | Vizuálna kontrola celistvosti transformátora a káblového vedenia | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
9 |  |  | Kontrola obvodov a spojov - dotiahnutie | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
10 |  |  | Meranie izolačného stavu zariadenia | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
11 |  |  | Kontrola pomocných obvodov a technologických ochrán | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
12 |  |  | Kontrola uzemňovacej sústavy transformátora | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
13 |  |  | Čistenie vinutia stlačeným vzduchom | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
14 | R1 | VN rozvádzač (22kV) | Vizuálna kontrola mechanických častí VN rozvádzačov | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
15 |  |  | Kontrola obvodov, dotiahnutie spojov, krytia, náterov, klzných plôch a pevného kontaktu | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
16 |  |  | Kontrola VN vypínačov, očistenie a premazanie mechanizmu | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
17 |  |  | Kontrola posuvu výsuvnej časti, kontrola elektrickej a mechanickej blokácie | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
18 |  |  | Kontrola skratovačov a funkčnosti bezpečnostných clon | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
19 |  |  | Kontrola a čistenie terminálu REF, dotiahnutie svoriek | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
20 |  |  | Kontrola zaznamenávaných udalostí, kontrola digitálnych a analógových vstupov a výstupov | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
21 |  |  | Kontrola ochranných funkcií, kontrola blokovacích podmienok | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
22 |  |  | Kontrola komunikácie s centrálnym riadiacim systémom | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
23 |  |  | Preverenie mechanických a elektrických blokád | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
24 |  |  | Kontrola PTP, kontrola zapojenia obvodov PTN | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
25 |  |  | Skúšky poruchovej signalizácie a merania do CRS | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
26 |  |  | Kontrola uzemňovacej sústavy VN rozvádzača | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
27 | RE (USM) | Univerzálna skriňa merania | Vizuálna kontrola mechanických častí VN rozvádzačov | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
28 |  |  | Kontrola obvodov, dotiahnutie spojov, krytia, náterov, klzných plôch a pevného kontaktu | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
29 |  |  | Kontrola PTP, kontrola zapojenia obvodov PTN | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
30 |  |  | Preverenie mechanických a elektrických blokád vývodu | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
31 |  |  | Kontrola funkčnosti meracích prístrojov | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
32 |  |  | Kontrola uzemňovacej sústavy VN rozvádzača | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
33 | RH1 | Hlavný NN rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
34 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
35 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
36 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
37 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
38 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
39 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
40 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
41 | RC1 | Rozvádzač, kompenzácia jalového výkonu 200kVAr | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
42 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
43 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
44 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
45 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
46 |  |  | Kontrola tech. stavu a funkčnosti kompenzačných kondenzátorov a cievok | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
47 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
48 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
49 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
50 | G / DA | Dieselagregát - Náhradný zdroj tunela (600kV/900A) | Vizuálna kontrola zariadenia EZA, DA náhradný zdroj dieselagregát: | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
51 |  |  | Kontrola hladiny oleja | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
52 |  |  | Kontrola stavu motora | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
53 |  |  | Kontrola stavu hladiny paliva | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
54 |  |  | Kontrola indikátora stavu filtra | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
55 |  | Technická prehliadka EZA , DA náhradný zdroj dieselagregát - pravidelná kontrola funkčnosti: |  | 12 | 1 |  |  |  | X | [19 empty] | Zabepzečuje NDS
56 |  |  | Kontrola stavu hladiny motorového oleja
57 |  |  | Kontrola stavu hladiny paliva
58 |  |  | Kontrola čistoty a funkčnosti plaváka dennej nádrže paliva
59 |  |  | Kontrola stavu hladiny chladiacej kvapaliny spaľovacieho motora
60 |  |  | Kontrola čistoty vzduchového filtra
61 |  |  | Kontrola stavu a napnutia klinových remeňov, prípadná výmena
62 |  |  | Kontrola funkčnosti odparovača ( ak je na motore namontovaný )
63 |  |  | Kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií
64 |  |  | Kontrola činnosti a teplotného nastavenia ohrievača spaľovacieho motora
65 |  |  | Kontrola činnosti nabíjačky akumulátorových batérií
66 |  |  | Kontrola čistoty a dotiahnutia svoriek kontaktov akumulátorových batérií
67 |  |  | Kontrola dotiahnutia svoriek vodičov, poistiek, kontroliek, relé a čistoty rozvádzača
68 |  |  | Kontrola automatiky EZA
69 |  |  | Kontrola automatiky v režime TEST ( MAN ) "kontrolovať bezporuchovosť štartu motora, chod motora a generátora,, veľkosť meraných parametrov, funkčnosť kontroliek, dobu chladenia motora, skontrolovať činnosť ochrán EZA
70 |  |  | Kontrola automatiky v režime AUTO. Vykonať výpadok elektrickej energie, skontrolovať nastavenú dobu oneskorenia štartu, funkčnosť zopnutia stýkača generátora a odpojenia stýkača siete, po dobu 10 min. dodávať potrebnú elektrickú energiu z EZA.
71 |  |  | Kontrola chodu motora a generátora, veľkosť meraných parametrov, funkčnosť chladenia a výmeny vzduchu v strojovni, odoberaný výkon, funkčnosť diaľkovej signalizácie ( ak je dodaná ), tesnosť spojov motora ( palivo, olej, voda, výfukové plyny, sanie
72 |  |  | Uvedenie EZA späť do pohotovostného stavu
73 |  |  | Kontrola stavu a čistoty strojovne ( kapotáže ) a ekologickej vane
74 |  |  | Zápis dátumu kontroly funkčnosti EZA, prípadne zistených a odstránených závad do prevádzkovej knihy EZA.
75 |  | Technická prehliadka EZA , DA náhradný zdroj dieselagregát - Servisná údržba: |  | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
76 |  |  | Výmena motorového oleja a filtrov oleja (v zohriatom stave)
77 |  |  | Výmena filtrov paliva
78 |  |  | Kapacitná skúška akumulátorových batérií, v prípade nutnosti výmena batérií
79 |  |  | Kontrola a doplnenie hladiny elektrolytu akumulátorových batérií
80 |  |  | Vyčistenie vzduchového filtra spaľ. motora
81 |  |  | Vyčistenie odparovača
82 |  |  | Kontrola čistoty kapoty a ekologickej vane
83 |  |  | Kontrola stavu a čistoty snímača hladiny paliva - plaváka
84 |  |  | Kontrola funkcie snímača hladiny v ekologickej vani (ak je dodaný)
85 |  |  | Kontrola kvality chladiacej kvapaliny (odolnosť voči mínusovým teplotám), v prípade potreby doplnenie potrebného množstva nemrznúcej zmesi
86 |  |  | Kontrola funkčnosti automatiky plnenia dennej nádrže EZA ( ak je dodaná )
87 |  |  | Vyčistenie vzduchového filtra ( výmena 1 x za 60 mesiacov resp. vždy po odpracovaní 800 Mh )
88 |  |  | Kontrola a prípadné nastavenie ventilových volili (po odpracovaní každých 900 Mh)
89 |  |  | Kontrola čistoty lamiel chladiča motora, prípadne jeho vyčistenie
90 |  |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov generátora a motora
91 |  |  | Výmena chladiacej kvapaliny v chladiacom okruhu spaľovacieho motora
92 |  |  | Výmena vodného filtra ( ak sa na EZA nachádza )
93 |  |  | Kontrola izolačného stavu vinutia generátora
94 |  |  | Likvidácia a prevoz nebezpečných odpadov v zmysle zákona č.. 223//2001 Z.z.
95 | R-UPS | NN rozvádzač zaisteného napätia | Vizuálna kontrola technického stavu | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
96 |  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
97 |  |  | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
98 |  |  | Kontrola mechanických častí | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
99 |  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
100 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
101 |  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
102 |  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
103 |  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
104 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
105 |  |  | Výstupná správa a protokol | 2 | 1 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 0
106 | UPS | Neprerušiteľný zdroj elektrickej energie | Vizuálna kontrola UPS náhradný batériový zdroj | 52 | 1 |  | x | [21 empty] | Zabepzečuje NDS
107 |  |  | Kontrola teploty v miestnosti UPS ( 20 do 25°C) | 365 | 1 | x | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zabepzečuje NDS
108 |  |  | Kontrola stavu zariadenia bežnou prehliadkou: Kontrola otvorov na prívodu vzduchu - čistenie Výkon procedúry testu batérii | 12 | 1 |  |  |  | x | [19 empty] | Zabepzečuje NDS
109 |  |  | Vykonanie dvoch až troch vybíjacích a nabíjacích cyklov batérii Meranie celkového napätia a prúdu sady batérií | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
110 |  | Profylaktická prehliadka UPS |  | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
111 |  |  | Odstránenie prachu pre zlepšenie chladiacich pomerov vo výkonových prvkoch
112 |  |  | Kontrola mechanickej funkčnosti ventilátorov
113 |  |  | Vypracovanie protokolu o profylaktickej prehliadke
114 |  | Komplexná kontrola stavu elektrického zariadenia UPS |  | 1 | 1 | [9 empty] | x | [14 empty] | 0
115 |  |  | Kontrola záložného zdroja (kabeláž, svorky, ventilátory, batérie)
116 |  |  | Overenie základných funkcií záložného zdroja (zapnutie a vypnutie, normálne prevádzkové podmienky, zálohovanie, pripojenie a odpojenie batérie, manuálny obtok, komunikácia, prechod do režimu interného obtoku, koniec vybíjania)
117 |  |  | Premanipulovanie záťaže na verejnú elektrickú sieť mechanickým obtokom, tzn. do nezálohového stavu
118 |  |  | Kompletná prehliadka a premeranie usmerňovača, striedača a statického obtoku bežným meracím prístrojom
119 |  |  | Skontrolovať činnosť ochrán zariadenia
120 |  |  | Kontrola funkcie UPS vo všetkých prevádzkových stavoch ( zapnutie, vypnutie,…)
121 |  |  | Oživenie a uvedenie zdroja UPS do prevádzky
122 |  |  | Premanipulovanie záťaže na zálohovú elektrickú sieť
123 |  |  | Vykonať výpadok elektrickej energie a kontrolovať chod UPS, odoberaný výkon a autonómiu. Výpadok el. energie sa nevykoná, ak z prevádzkových dôvodov takého vypnutie nie je možné, alebo na výslovné želanie užívateľa, čo sa uvedie do zápisu.
124 |  |  | Kontrola funkčnosti pri prevádzkovej alebo aspoň 30% menovitej záťaži
125 |  |  | Kontrola stavu batérií
126 |  |  | Kontrola funkcie batériového teplotného snímača (ak je súčasťou zariadenia)
127 |  |  | Meranie menovitého napätia, prúdu a frekvencie na výstupných svorkách
128 |  |  | Mechanická kontrola obvodov
129 |  |  | Kontrola dotiahnutia svoriek
130 |  |  | Vyhodnotenie aktuálneho stavu UPS a batérií a prípadný návrh opatrení
131 |  |  | Vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly funkčnosti UPS, prípadne zistených a odstránených závad
132 | UZM | Uzemnenie trafostanice | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
133 |  |  | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [13 empty] | 0
134 | NN káblové rozvody | Technologická centrála | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
135 |  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
136 | VN káblové rozvody | Technologická centrála | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
137 |  |  | Kynetrácia káblov - kontrola izolačného stavu | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
138 |  |  | Napäťová skúška vedenia | 1 | 1 | [10 empty] | x | [12 empty] | Zabepzečuje NDS
139 | 1.07 | Technologická centrála Rozvodňa NN | Vizuálna kontrola rozvodne, kontrola čistoty a odstránenie nečistôt, kontrola vybavenia | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
140 | 1.08 | Technologická centrála Technologická miestnosť G / DA | Vizuálna kontrola rozvodne, kontrola čistoty a odstránenie nečistôt, kontrola vybavenia | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
141 | 1.09 | Technologická centrála Rozvodňa VN | Vizuálna kontrola rozvodne, kontrola čistoty a odstránenie nečistôt, kontrola vybavenia | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
142 | 1.10 | Technologická centrála Trafokobka 1 | Vizuálna kontrola rozvodne, kontrola čistoty a odstránenie nečistôt, kontrola vybavenia | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
143 | 1.11 | Technologická centrála Trafokobka 2 | Vizuálna kontrola rozvodne, kontrola čistoty a odstránenie nečistôt, kontrola vybavenia | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
144 | 1.13 | Technologická centrála Technologická miestnosť UPS | Vizuálna kontrola rozvodne, kontrola čistoty a odstránenie nečistôt, kontrola vybavenia | 2 | 1 | [5 empty] | x | [17 empty] | Zabepzečuje NDS
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.26
Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.26
Servis a údržba
Tunela Šibenik - Trenažér
Poradové číslo | Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Poč. úkonov za kal. rok | Počet zariadení | Harmonogram údržby a servisných činností | [22 empty] | Jednotková cena za 1 úkon na jednom zariadení (€ bez DPH) | Cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
Bežná údržba - prehliadky vo výkone NDS/ Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
[6 empty] | Denne | Týždenne | 14-dňová | Mesačne | Štvrťročne | Polročne | Ročne | 2-ročne | 4-ročne | Jarná odst. | Jesenná odst. | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December
Trenažér tunela Šibenik
1 |  | PLC | Analýza systémových chybových hlásení PLC | 2 | 1 | [7 empty] | x | [16 empty] | 0
2 |  |  | Analýzu využitia systémových prostriedkov PLC – pamäť, zaťaženie CPU
3 |  |  | Kontrola záložných batérii PLC
4 |  |  | Kontrola komunikácie LAN
5 |  |  | Kontrola napájacieho zdroja
6 |  | Vizualizačný SCADA server | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) - server vizualizácie | 2 | 1 | [7 empty] | x | [16 empty] | 0
7 |  |  | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia
8 |  |  | Kontrola obsadenosti hard diskov
9 |  |  | Kontrola komunikácie s PLC
10 |  |  | Zálohovanie dát
11 |  |  | Údržba a kontrola systémových databáz
12 |  | Protokoly | Spracovanie protokolov | 2 | 1 | [7 empty] | x | [16 empty] | 0
Spolu za obdobie 1 rok v € bez DPH: | [29 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [29 empty] | 0

## Pr. 5.27
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.27
Servis a údržba
Tunela Šibenik - Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízne správy podľa Vyhlášky č. 508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Poradové číslo | Zariadenie/Objekt | Perióda | Východisková revízia | Posledná OPaOS | Počet úkonov | Množstvo | Harmonogram údržby a servisných činností |  |  |  | Jednotková cena (€ bez DPH) | Celková cena (€ bez DPH)
Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
Nasledujúca OPaOS/Plán v roku
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízne správy
1 | 401-00.52-2 Budova s požiarnou nádržou - Elektroinštalácia | 2 | 2015-07-30 | 2023-04-26 | 2 | 1 | x |  | x |  |  | 0
2 | 401-00.52-3 Budova s požiarnou nádržou - Vzduchotechnika a vykurovanie | 2 | 2015-07-30 | 2022-04-29 | 2 | 1 |  | x |  | x |  | 0
3 | 401-11.52 Technologické vybavenie budovy s požiarnou nádržou, PRS a SAR | 2 | 2015-07-27 | 2023-04-26 | 2 | 1 | x |  | x |  |  | 0
4 | 401-00.63 Prípojka NN pre budovu s požiarnou nádržou | 1 | 2015-07-28 | 2020-04-29 | 4 | 1 | x | x | x | x |  | 0
5 | 401-00.10 Technologická centála - Bleskozvod | 3 | 2015-06-15 | 2022-04-21 | 2 | 1 | x |  |  | x |  | 0
6 | 401-00.101-2 Technologická centrála - Vzduchotechnika a vykurovanie | 2 | 2015-07-29 | 2023-04-26 | 2 | 1 | x |  | x |  |  | 0
7 | 401-00.101-3 Technologická centrála -Elektroinštalácia, mer R-TC | 2 | 2015-07-30 | 2023-04-26 | 2 | 1 | x |  | x |  |  | 0
8 | 401-00.101-4 Technologická centrála - Stabilné hasiace zariadenie SHZ | 2 | 2015-09-07 | 2023-09-14 | 2 | 1 | x |  | x |  |  | 0
9 | 401-00.102.2 Technologická centrála SSÚD, Beharovce - Vzduchotechnika | 3 | 2013-09-17 | 2022-04-13 | 2 | 1 | x |  |  | x |  | 0
10 | 401-00.102-31 Technologická centrála SSÚD, Beharovce - Elektroinštalácia, zobrazovacia stena | 5 | 2013-09-17 | 2022-10-20 | 1 | 1 |  |  | x |  |  | 0
11 | Elektroinštalácia zásuvkových obvodov na operátorských pultoch | 5 | 2015-05-01 | 2020-04-30 | 1 | 1 | x |  |  |  |  | 0
12 | Elektrická inštalácia a elektrické zariadenie dispečerské pracovisko - oddychový priestor | 5 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 1 | 1 |  |  |  | x |  | 0
13 | 401-11.01 Napájanie tunela elektrickou energiou | 1 | 2015-08-25 | 2022-04-28 | 4 | 1 | x | x | x | x |  | 0
14 | 401-11.02 Centrálny riadiaci systém tunela | 2 | 2015-09-16 | 2022-04-27 | 2 | 1 |  | x |  | x |  | 0
15 | 401-11.03 Riadenie dopravy | 1 | 2015-09-29 | 2022-04-25 | 4 | 1 | x | x | x | x |  | 0
16 | 401-11.041 Videodohľad a videodetekcia v tuneli | 1 | 2015-09-28 | 2022-04-29 | 4 | 1 | x | x | x | x |  | 0
17 | 401-11.042 Meranie fyzikalných veličin v tuneli | 1 | 2015-09-22 | 2022-04-29 | 4 | 1 | x | x | x | x |  | 0
18 | 401-11.043 Elektronická zabezpečovacia signalizácia EZS | 2 | 2015-09-15 | 2021-09-30 | 2 | 1 | x |  | x |  |  | 0
19 | 401-11.044 SOS kabíny, dopravné značky | 1 | 2015-09-22 | 2022-04-29 | 4 | 1 | x | x | x | x |  | 0
20 | 401-11.045-1 Radiové spojenie a dopravné rádio | 1 | 2015-09-29 | 2023-04-27 | 4 | 1 | x | x | x | x |  | 0
21 | 401-11.045-2 Tunelový rozhlas | 1 | 2015-09-29 | 2023-04-26 | 4 | 1 | x | x | x | x |  | 0
22 | 401-11.05 Vetranie tunela | 1 | 2015-08-24 | 2022-04-29 | 4 | 1 | x | x | x | x |  | 0
23 | 401-11.06 Osvetlenie tunela | 1 | 2015-08-07 | 2021-04-26 | 4 | 1 | x | x | x | x |  | 0
24 | 401-11.07 Elektrická požiarná signalizácia | 1 | 2015-10-02 | 2023-09-14 | 4 | 1 | x | x | x | x |  | 0
25 | 401-11.08 Uzemňovacia sústava | 2 | 2015-06-15 | 2019-04-24 | 2 | 1 | x |  | x |  |  | 0
26 | 401-11.09 Technologické vybavenie požiarného vodovodu | 1 | 2015-08-17 | 2023-04-26 | 4 | 1 | x | x | x | x |  | 0
27 | 401-00.62 Trafostanice pre tunel - VN prípojka | 3 | 2015-10-14 | 2023-04-26 | 1 | 1 |  | x |  |  |  | 0
28 | 401-11.62 Trafostanice pre tunel - NZEE (Dieselagregát) | 2 | 2015-06-25 | 2023-04-27 | 2 | 1 | x |  | x |  |  | 0
29 | 401-11.62 Trafostanice pre tunel - T1 a T2 | 2 | 2015-07-13 | 2023-04-17 | 2 | 1 | x |  | x |  |  | 0
30 | 401-11.62 Trafostanice pre tunel - UPS | 5 | 2015-06-25 | 2022-10-10 | 1 | 1 |  |  | x |  |  | 0
31 | Rozvádzač riadiaceho systému Stanice chemickej úpravy vody RD1, a bleskozvod objektu ATS Levoča | 5 | 12/2015 | 12/2015 | 1 | 1 | x |  |  |  |  | 0
32 | 310-61 el.prípojka pre ATS (Levoča) | 3 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 1 | 1 |  |  | x |  |  | 0
33 | Bleskozvod objektu ATS Levoča (BLZ) |  | 12/2015 | 12/2015 |  | 1 |  |  |  | x |  | 0
34 | Kompenzačný rozvádzač technologická budova pre tunel Šibenik | 2 |  | 2023-04-26 | 2 | 1 | x |  | x |  |  | 0
35 | 401-11.62 Trafostanice pre tunel - časť R-UPS | 2 |  | 2022-10-10 | 2 | 1 |  | x |  | x |  | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [11 empty] | 0

## Pr. 5.28
Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik - 5.28
Servis a údržba
Tunela Šibenik - Opakované úradné skúšky podľa Vyhlášky č. 508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Poradové číslo | Zariadenie/Objekt | Perióda | Zaradenie zariadenia podľa vyhlášky 508/2009 | Prvá úradná skúška | Posledná úradná skúška | Platnosť do | Množstvo | Harmonogram údržby a servisných činností |  |  |  |  | Jednotková cena (€ bez DPH) | Celková cena (€ bez DPH)
Servisné činnosti - zabezpečuje servisná organizácia
Opakovaná úradná skúška
[8 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Opakovaná úradná skúška
1 | Murovaná trafostanica 22/0,4 kV (TS Šibeník) Osvedčenie č. 0981/40/15/FT/OSV/E | 10 | Ac | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2025-06-18 | 1 | x | [5 empty] | 0
2 | Murovaná trafostanica 22/0,4 kV - TS 0924-0015 | 10 | Ac | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 30.9.2025 | 1 | x | [5 empty] | 0
3 | SO401-11.62 Trafostanica pre tunel (dieselagregát, UPS), SO401-11.044 - SOS kabíny, SO401-11.06 Osvetlenie, SO401-11.09 - Technologické vybavenie požiarného vodovodu, SO401-11.045-2 - Komunikačný systém tunela - tunelový rozhlas Osvedčenie č.1631-03/40/15/FT/OSV/E | 10 | Af, Ag | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 30.9.2025 | 1 | x | [5 empty] | 0
4 | SO401-11.01 - Napájanie, SO401-11.042 - Meranie fyzikalných veličín, SO401-11.07 - Elektronická požiarná signalizácia, SO401-11.041 - Videodohľad a videodetekcia v tuneli, SO401-11.045-1 - Komunikačný systém tunela - rádio, SO401-11.03 - Riadenie dopravy, Osvedčenie č.1631-04/40/15/FT/OSV/E | 10 | Af, Ag | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 13.10.2025 | 1 | x | [5 empty] | 0
5 | 401-00.62 - Prípojka VN pre trafostanicu (Šibeník) Osvedčenie č.1632-02/40/15/FT/OSV/E | 10 | Ac | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 13.10.2025 | 1 | x | [5 empty] | 0
Spolu za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [13 empty] | 0

## Pr. 6
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik
Zoznam náhradných dielov
Tunela Šibenik - Sumár
Príloha č. | Tunel Branisko | Celková cena v EUR (bez DPH)
6.1 | SO 401-00.52-2 - Budova s požiarnou nádržou - Elektroinštalácia | 0
6.2 | SO 401-00.52-3 - Budova s požiarnou nádržou - Vzduchotechnika a vykurovanie | 0
6.3 | SO 401-00.62 - Prípojka VN pre trafostanicu | 0
6.4 | SO 401-00.101-2 - Technologická centrála - Vzduchotechnika a vykurovanie | 0
6.5 | SO 401-00.101-3 - Technologická centrála - Elektroinštalácia | 0
6.6 | SO 401-00.101-4 - Technologická centrála - Stabilné hasiace zariadenie SHZ | 0
6.7 | SO 401-00.102-2 - Technologická centrála SSUD, Beharovce - Vzduchotechnika | 0
6.8 | SO 401-00.102-31 - Technologická centrála SSUD, Beharovce - Elektroinštalácia /Zobrazovacia stena | 0
6.9 | SO 401-00.102-32 - Technologická centrála SSUD, Beharovce -Elektroinštalácia CRS /Zobrazovacia stena | 0
6.10 | PS 401-11.01 - Napájanie tunela elektrickou energiou | 0
6.11 | PS 401-11.02 - Centrálny riadiaci systém tunela | 0
6.12 | PS 401-11.03 - Riadenie dopravy | 0
6.13 | PS 401-11.041 - Videodohľad a videodetekcia v tuneli | 0
6.14 | PS 401-11.042 - Meranie fyzikálnych veličín v tuneli | 0
6.15 | PS 401-11.043 - Elektronická zabezpečovacia signalizácia | 0
6.16 | PS 401-11.044 - SOS kabíny | 0
6.17 | PS 401-11.045-1 - Rádiové spojenie a dopravné rádio | 0
6.18 | PS 401-11.045-2- Tunelový rozhlas | 0
6.19 | PS 401-11.05 - Vetranie tunela | 0
6.20 | PS 401-11.06 - Osvetlenie tunela | 0
6.21 | PS 401-11.07 - Elektrická požiarna signalizácia | 0
6.22 | PS 401-11.09 - Technologické vybavenie požiarneho vodovodu | 0
6.23 | PS 401-11.52-2 - Technologické vybavenie budovy s požiarnou nádržou, PRS a SAR | 0
6.24 | PS 401-11.62 - Trafostanica pre tunel | 0
| Celková suma za náhradné diely za 4 kalendárne roky v € bez DPH: | 0
| DPH 23% | 0
| Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | 0
V .................................. dňa ...........................
...............................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Pr. 6.1
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.1
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
SO 401-00.52 -Budova s požiarnou nádržou
SO 401-00.52-2 -Budova s požiarnou nádržou - Elektroinštalácia
1 | Žiarovkové oválne nástenné svietidlo s polykarbonátovym krytom, IP65, svet.zdroj E27 | AMI | Iris2 2x60W, IP65, E27 |  |  | 1 |  | 0
2 | Priemyselné žiarivkové svietidlo EVG, T5, 2x35W, IP66, | OMS | Tornado PC INOX Clip 2x35W |  |  | 1 |  | 0
3 | Núdzové svietidlo s autonómnou batériou1x8W, 1hod, stály režim, IP65 + piktogram | AMI | I1089ZORKA-1SA 1x8W |  |  | 1 |  | 0
4 | Spínač jednopólový ,IP44, 250V/10A, radenie 1, na povrch | ABB | 3553-01929 B |  |  | 1 |  | 0
5 | Zásuvka jednonásobná IP44, 250V/16A, na povrch | ABB | 5518-2929 B |  |  | 1 |  | 0
6 | Priamovykurovací nást. konvektor 1000W Protherm, vstavaný termostat | Fenix | Atlantic F117-D 10 |  |  | 1 |  | 0
7 | Žiarivka 35W T5 | Sylvania | FHE 35W/840 G5 |  |  | 1 |  | 0
8 | LED Žiarovka 8W |  |  |  |  | 1 |  | 0
9 | Zásuvková skriňa 1x32A/400V, 1x16A/400V, 2x16A/230V, IP44 | Hensel | PT-82011 IP44 |  |  | 1 |  | 0
Rozvádzač R-PO
10 | NSX250NA 3P | Schneider | LV431629 |  |  | 1 |  | 0
11 | 1 POMOCNY KONTAKT OF/SD/SDE/SDV | Schneider | 29450 |  |  | 1 |  | 0
12 | DVERNÝ SPÍNAČ 10A | Schneider | NSYDCM20 |  |  | 1 |  | 0
13 | ZVODIČ PRD1 25R 1P 350V SO SIGNAL | Schneider | 16329 |  |  | 1 |  | 0
14 | ISTIČ ACTI9 IC60H 1P 10A C | Schneider | A9F07110 |  |  | 1 |  | 0
15 | ISTIČ ACTI9 IC60H 1P 16A C | Schneider | A9F07116 |  |  | 1 |  | 0
16 | ISTIČ ACTI9 IC60H 1P 10A B | Schneider | A9F06110 |  |  | 1 |  | 0
17 | IDPN H VIGI 16A B 30MA A | Schneider | A9D07616 |  |  | 1 |  | 0
18 | IDPN H VIGI 10A B 30MA A | Schneider | A9D07610 |  |  | 1 |  | 0
19 | ISTIČ ACTI9 IC60H 1P 16A B | Schneider | A9F06116 |  |  | 1 |  | 0
20 | ISTIČ ACTI9 IC60H 3P 32A C | Schneider | A9F07332 |  |  | 1 |  | 0
21 | ISTIČ ACTI9 IC60H 3P 16A B | Schneider | A9F06316 |  |  | 1 |  | 0
22 | ISTIČ ACTI9 IC60H 3P 32A B | Schneider | A9F06332 |  |  | 1 |  | 0
23 | ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC | Schneider | A9A26924 |  |  | 1 |  | 0
24 | Zvodič prepätia | Saltek | FLP B+C MAXI 4S |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.2
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.2
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
SO 401-00.52 -Budova s požiarnou nádržou
SO 401-00.52-3 - Budova s požiarnou nádržou - Vzduchotechnika a vykurovanie
1 | Kompresor | MITSUBISHI | T92263124 |  |  | 1 |  | 0
2 | Fan motor | MITSUBISHI | R01E55221 |  |  | 1 |  | 0
3 | Propeller | MITSUBISHI | R01E11115 |  |  | 1 |  | 0
4 | Control board | MITSUBISHI | T7WF25315 |  |  | 1 |  | 0
5 | LEV (ventil+servo) | MITSUBISHI | R01H30401 |  |  | 1 |  | 0
6 | HEX (výparník) | MITSUBISHI | T7WN08480 |  |  | 1 |  | 0
7 | Fan motor | MITSUBISHI | R01E51220 |  |  | 1 |  | 0
8 | Line flow fan | MITSUBISHI | R01E42114 |  |  | 1 |  | 0
9 | Control board | MITSUBISHI | T7WE86310 |  |  | 1 |  | 0
10 | IR controller | MITSUBISHI | PAR-FL32MA |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.3
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.3
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-00.62 - Prípojka VN pre trafostanicu
1 | Bleskoistka 25kV, 10kA | Raychem | HDA-24N-NHP VN 22kV |  |  | 1 |  | 0
2 | Podperný izolátor pre vn vedenie 22kV | Elektroporcelán | VPA 135/8a |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.4
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.4
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
SO 401-00.101-2 - Technologická centrála - Vzduchotechnika a vykurovanie
TG centrála PUHZ-RP200YKA - exteriér
1 | KOMPRESSOR |  |  |  |  | 1 |  | 0
2 | FAN MOTOR |  |  |  |  | 1 |  | 0
3 | PROPELLER |  |  |  |  | 1 |  | 0
4 | INVERTER BOARD |  |  |  |  | 1 |  | 0
5 | CONTROL BOARD |  |  |  |  | 1 |  | 0
6 | LEV (ventil+servo) |  |  |  |  | 1 |  | 0
PAC-IF012 - VZT-1.05.
7 | Controller board |  |  |  |  | 1 |  | 0
8 | Termistor THx |  |  |  |  | 1 |  | 0
PUHZ-ZRP71VHA - exteriér
15 | KOMPRESSOR |  |  |  |  | 1 |  | 0
16 | FAN MOTOR |  |  |  |  | 1 |  | 0
17 | PROPELLER |  |  |  |  | 1 |  | 0
18 | INVERTER BOARD |  |  |  |  | 1 |  | 0
19 | CONTROL BOARD |  |  |  |  | 1 |  | 0
20 | LEV (ventil+servo) |  |  |  |  | 1 |  | 0
PUHZ-ZRP125YKA - exteriér
21 | KOMPRESSOR |  |  |  |  | 1 |  | 0
22 | FAN MOTOR |  |  |  |  | 1 |  | 0
23 | PROPELLER |  |  |  |  | 1 |  | 0
24 | INVERTER BOARD |  |  |  |  | 1 |  | 0
25 | CONTROL BOARD |  |  |  |  | 1 |  | 0
26 | LEV (ventil+servo) |  |  |  |  | 1 |  | 0
PKA-RP71KAL - MOBIL. OPERÁTOR 1.03
27 | HEX (výparník) |  |  |  |  | 1 |  | 0
28 | FAN MOTOR |  |  |  |  | 1 |  | 0
29 | LINE FLOW FAN |  |  |  |  | 1 |  | 0
30 | CONTROL BOARD |  |  |  |  | 1 |  | 0
31 | IR controller |  |  |  |  | 1 |  | 0
PEAD-RP125JAQ - OZNAM. ZAR. 1.06
32 | HEX (výparník) |  |  |  |  | 1 |  | 0
33 | FAN MOTOR |  |  |  |  | 1 |  | 0
34 | SHIROCCO FAN |  |  |  |  | 1 |  | 0
35 | CONTROL BOARD |  |  |  |  | 1 |  | 0
36 | controller |  |  |  |  | 1 |  | 0
PEA-RP200GAQ - UPS 1.13
37 | HEX (výparník) |  |  |  |  | 1 |  | 0
38 | FAN MOTOR |  |  |  |  | 1 |  | 0
39 | SHIROCCO FAN |  |  |  |  | 1 |  | 0
40 | CONTROL BOARD |  |  |  |  | 1 |  | 0
41 | controller |  |  |  |  | 1 |  | 0
DUPLEX 3400 Basic - VZT 1.06
42 | B.x_by-pass (3400B,BV) |  |  |  |  | 1 |  | 0
43 | CHF.4_přímý chladič (3400B,BV) |  |  |  |  | 1 |  | 0
44 | Ke.400/300.x_uz. klapka obd. přívod |  |  |  |  | 1 |  | 0
45 | LM 24A (by-passová klapka) |  |  |  |  | 1 |  | 0
46 | EPO-V 500 x 300 / 24,0 |  |  |  |  | 1 |  | 0
47 | LM 24A (uzavírací klapka e1) |  |  |  |  | 1 |  | 0
48 | RD4 400V-EC / 400V-EC |  |  |  |  | 1 |  | 0
49 | RD4-IO (expandér pro RD4, RD5) |  |  |  |  | 1 |  | 0
50 | manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa) |  |  |  |  | 1 |  | 0
51 | manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa) |  |  |  |  | 1 |  | 0
52 | SW hlavní vypínač |  |  |  |  | 1 |  | 0
53 | CP 19 RD |  |  |  |  | 1 |  | 0
54 | ADS 120 (kanálové čidlo teploty ) |  |  |  |  | 1 |  | 0
55 | registr CHF250 4R/TYP2 (BPA23M556) |  |  |  |  | 1 |  | 0
56 | ventilátor M109 (163247) |  |  |  |  | 1 |  | 0
57 | Fe.K4_filtr přívod kazetový třída G4 |  |  |  |  | 1 |  | 0
58 | Fi.K4_filtr odtah kazetový třída G4 |  |  |  |  | 1 |  | 0
ECO ROOM 150/500 - UPS1.13
59 | ECO ROOM 150/500 |  |  |  |  | 1 |  | 0
Požiarna klapka PKIS-3G
60 | Tepelná postka pre PKIS3G |  |  |  |  | 1 |  | 0
Vnútorná kanálová jednotka PEAD-RP125JAQ
61 | Držiak motora |  |  |  |  | 1 |  | 0
62 | Ložisko |  |  |  |  | 1 |  | 0
63 | Kryt motora |  |  |  |  | 1 |  | 0
64 | Kryt ventilátora |  |  |  |  | 1 |  | 0
Priečne prepojenie ELE rozvodňa v priečnom prepojení
66 | RO-40-20/22-2E |  |  |  |  | 1 |  | 0
67 | Filter kapsový 395x195/350 G4 |  |  |  |  | 1 |  | 0
68 | P33N snímač tlakovej diferencie |  |  |  |  | 1 |  | 0
Priečne prepojenie
69 | Servopohon LF 230S |  |  |  |  | 1 |  | 0
70 | Elektromotor pre AXC630 , 4kW / 400V |  |  |  |  | 1 |  | 0
71 | Obežné koleso pre AXC630 |  |  |  |  | 1 |  | 0
72 | Tepelná postka pre PKIS3G |  |  |  |  | 1 |  | 0
73 | Tepelná postka pre PVM |  |  |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.5
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.5
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
SO 401-00.101-3 - Technologická centrála - Elektroinštalácia
1 | Žiarovkové oválne nástenné svietidlo s polykarbonátovym krytom, IP65, svet.zdroj E27 | AMI | Iris 2x60W, IP65, E27 |  |  | 1 |  | 0
2 | Priemyselné žiarivkové svietidlo EVG, T5, 2x35W, IP66, | OMS | Tornado PC INOX Clip 2x35W |  |  | 1 |  | 0
3 | Stropné žiarivkové svietidlo, IP20, 4x14W, T5 | OMS | Classic ASN PAR 4x14W |  |  | 1 |  | 0
4 | Núdzové svietidlo s autonómnou batériou1x8W, 1hod, stály režim, IP65 + piktogram | AMI | I1089ZORKA-1SA 1x8W |  |  | 1 |  | 0
5 | Spínač jednopólový ,IP44, 250V/10A, radenie 1, na povrch | ABB | 3553-01929 B |  |  | 1 |  | 0
6 | Spínač striedavý ,IP44, 250V/10A, radenie 6, na povrch | ABB | 3553-06929 B, |  |  | 1 |  | 0
7 | Spínač striedavý dvojit, IP44, 250V/10A, radenie 6+6, na povrch | ABB | 3553-52929 B, |  |  | 1 |  | 0
8 | Spínač sériový,IP44, 250V/10A, radenie 5, na povrch | ABB | 3553-05929 B |  |  | 1 |  | 0
9 | Zásuvka jednonásobná IP44, 250V/16A, na povrch | ABB | 5518-2929 B |  |  | 1 |  | 0
10 | Priamovykurovací nást. konvektor 1000W Protherm, vstavaný termostat | Fenix | Atlantic F117-D 10 |  |  | 1 |  | 0
11 | Priamovykurovací nást. konvektor 2000W Protherm, vstavaný termostat | Fenix | Atlantic F117-D 20 |  |  | 1 |  | 0
12 | Žiarivka 36W T8 | Philips | FHE 35W/840 G5 |  |  | 1 |  | 0
13 | Žiarivka 14W TL5 | Philips | Master TL5 HE Super 14W/840 |  |  | 1 |  | 0
14 | LED Žiarovka 8W |  |  |  |  | 1 |  | 0
15 | Zásuvková skriňa 1x32A/400V, 1x16A/400V, 2x16A/230V, IP44 | Hensel | PT-82011 IP44 |  |  | 1 |  | 0
Rozv. R1.01
16 | Vypínač 63A/3 | OEZ | MSO 63A/3 |  |  | 1 |  | 0
17 | Istič 16A/3/C | OEZ | LTN C16A/3 |  |  | 1 |  | 0
18 | Istič 25A/3/C | OEZ | LTN C25A/4 |  |  | 1 |  | 0
19 | Istič 40A/3/C | OEZ | LTN C40A/5 |  |  | 1 |  | 0
Rozv. R-TC
20 | ODPÍNAČ NG125NA 3P 125A | Schneider | 18892 |  |  | 1 |  | 0
21 | POMOCNÝ KONTAKT OF+OF | Schneider | 19071 |  |  | 1 |  | 0
22 | POMOCNÝ A SIGNAL KONTAKT OF+SD | Schneider | 19072 |  |  | 1 |  | 0
23 | ZVODIČ PREPATIA | Saltek | SLP 275V/4 |  |  | 1 |  | 0
24 | ISTIČ ACTI9 IC60H 3P 63A C | Schneider | A9F07363 |  |  | 1 |  | 0
25 | ISTIČ ACTI9 IC60H 1P 16A C | Schneider | A9F07116 |  |  | 1 |  | 0
26 | ISTIČ ACTI9 IC60H 3P 16A C | Schneider | A9F07316 |  |  | 1 |  | 0
27 | ISTIČ ACTI9 IC60H 3P 32A C | Schneider | A9F07332 |  |  | 1 |  | 0
28 | ISTIČ ACTI9 IC60H 1P 2A C | Schneider | A9F07102 |  |  | 1 |  | 0
29 | ISTIČ ACTI9 IC60H 1P 10A B | Schneider | A9F06110 |  |  | 1 |  | 0
30 | PR.CHRÁNIČ ACTI9 IID 4P 25A 30MA AC | Schneider | A9Z11425 |  |  | 1 |  | 0
31 | ISTIČ ACTI9 IC60H 1P 16A B | Schneider | A9F06116 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.6
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.6
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
SO 401-00.101-4 - Technologická centrála - Stabilné hasiace zariadenie SHZ
Technologická centrála
1 | Generátor aerosolu AGS-8/3 - certifikace dle CEN/TR 15276-1 včetně montážních konzol |  |  |  |  | 1 |  | 0
2 | Ústředna SHZ (elektrické řídící a zpožďovací zařízení EŘZ) - certifikace dle EN 12 094-1 včetně příslušenství a doplňujicích prvků |  |  |  |  | 1 |  | 0
3 | Samočinný hlásič požáru opticko-kouřový | Honeywell live safety | ESSER |  |  | 1 |  | 0
4 | Patice hlásiče požáru opticko-kouřového | Honeywell live safety | ESSER |  |  | 1 |  | 0
5 | Samočinný hlásič požáru termodiferenciální | Honeywell live safety | ESSER |  |  | 1 |  | 0
6 | Patice hlásiče požáru termodiferenciálního | Honeywell live safety | ESSER |  |  | 1 |  | 0
7 | Spouštěcí tlačítko včetně příslušenství (žlutá barva) | Honeywell live safety | ESSER |  |  | 1 |  | 0
8 | Blokovací tlačítko včetně příslušenství (modrá barva) | Honeywell live safety | ESSER |  |  | 1 |  | 0
9 | Vystražná signalizace - siréna | Honeywell live safety | ESSER |  |  | 1 |  | 0
10 | Vystražná signalizace - zableskový maják červený | Honeywell live safety | ESSER |  |  | 1 |  | 0
11 | Vystražná signalizace - zableskový maják oranžový | Honeywell live safety | ESSER |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.7
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.7
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
SO 401-00.102-2 - Technologická centrála SSUD, Beharovce - Vzduchotechnika
1 | Vnútorná klimatizačná jednotka | MITSUBISHI | MSZ-GF60VE |  |  | 1 |  | 0
2 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | MITSUBISHI | MUZ-GF60VE |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.8
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.8
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
SO 401-00.102-31_Technologická centrála SSUD, Beharovce - Elektroinštalácia /Zobrazovacia stena
1 | Istič 16A/C/1 | OEZ | LTN /16C/1 |  |  | 1 |  | 0
2 | Istič 20A/B/3 | OEZ | LTN /20C/3 |  |  | 1 |  | 0
3 | Zvodič prepätia 4p | Saltek | SLP-275V/4 |  |  | 1 |  | 0
4 | Jednojzásuvka s rámikom | ABB | Tango 5518A-A2349 B |  |  | 1 |  | 0
5 | Jednozásuvka s prep.ochranou s rámikom | ABB | Tango 5598A-A2349 B |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.9
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.9
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
SO 401-00.102-32 - Technologická centrála SSUD, Beharovce -Elektroinštalácia CRS /Zobrazovacia stena
1 | Napatovy filter | DELTA |  |  |  | 1 |  | 0
2 | Zdroj | DELTA |  |  |  | 1 |  | 0
3 | LED SENSOR BD | DELTA |  |  |  | 1 |  | 0
4 | FAN CONTROL BD | DELTA |  |  |  | 1 |  | 0
5 | DMD DRIVER BD | DELTA |  |  |  | 1 |  | 0
6 | CONTROL BD | DELTA |  |  |  | 1 |  | 0
7 | INTERFACE BD VW-8350 BN CP | DELTA |  |  |  | 1 |  | 0
8 | DMD 0.67" 1920*1200 WUXGA VSP DC3 FP | DELTA |  |  |  | 1 |  | 0
9 | DC_FAN_DMD Cooling | DELTA |  |  |  | 1 |  | 0
10 | Laser bank chip | DELTA |  |  |  | 1 |  | 0
11 | Opticky engine komplet | DELTA |  |  |  | 1 |  | 0
12 | Vstupna karta 34xx series | DEXON |  |  |  | 1 |  | 0
13 | Vystupna karta 34xx series | DEXON |  |  |  | 1 |  | 0
14 | Zdroj | DEXON |  |  |  | 1 |  | 0
15 | Servis výmemým sposobom - komplet | DEXON |  |  |  | 1 |  | 0
16 | Ventilátor sada | DEXON |  |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.10
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.10
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.01 - Napájanie tunela elektrickou energiou
Rozvádzače RO1, RO02, RMV1, RMV2, R2, R3
1 | ISTIČ ACTI9 IC60H 3P 16A B | Schneider | A9F06316 |  |  | 1 |  | 0
2 | Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC | Schneider | A9A26924 |  |  | 1 |  | 0
3 | STÝKAČ 18A 1NO+1NC 230V AC | Schneider | LC1D18P7 |  |  | 1 |  | 0
4 | POM. KONTAKTY ČELNÉ 1NO+1NC | Schneider | LADN11 |  |  | 1 |  | 0
5 | ISTIČ ACTI9 IC60H 1P 4A C | Schneider | A9F07104 |  |  | 1 |  | 0
6 | STÝKAČ ICT25A 2ZAP 220-240VAC 50HZ | Schneider | A9C20732 |  |  | 1 |  | 0
7 | MODUL VZDIALENEJ SIGNAL. IACTS 1ZAP-1VYP 2A | Schneider | A9C15914 |  |  | 1 |  | 0
8 | Poist.odpínač ISFT 100A 3P | Schneider | 49800 |  |  | 1 |  | 0
9 | ODPÍNAČ Compact INS100 3P | Schneider | 28908 |  |  | 1 |  | 0
10 | 1 POMOCNY KONTAKT OF/SD/SDE/SDV | Schneider | 29450 |  |  | 1 |  | 0
11 | POIST ODPOJOVAČ STI 3P 10.3X38 500V | Schneider | A9N15656 |  |  | 1 |  | 0
12 | POIST ODPOJOVAČ STI 1P 10.3X38 500V | Schneider | A9N15636 |  |  | 1 |  | 0
13 | VOLTMETER VLT DO 500 V | Schneider | 16005 |  |  | 1 |  | 0
14 | OTOČNÝ PREPÍNAČ CMV ( 7 POZ ) 48X48 | Schneider | 16018 |  |  | 1 |  | 0
15 | MONITOROVACIE RELÉ | Schneider | RM4TR32 |  |  | 1 |  | 0
16 | SIGNÁLKA S LED BIELA | Schneider | XB5AVM1 |  |  | 1 |  | 0
17 | SIGNÁLKA S LED ZELENÁ | Schneider | XB5AVM3 |  |  | 1 |  | 0
18 | SIGNÁLKA S LED ŽLTÁ | Schneider | XB5AVM5 |  |  | 1 |  | 0
19 | DVERNÝ SPÍNAČ 10A | Schneider | NSYDCM20 |  |  | 1 |  | 0
20 | ODPÍNAČ Compact INS100 4P | Schneider | 28909 |  |  | 1 |  | 0
21 | ISTIČ ACTI9 IC60H 1P 10A B | Schneider | A9F06110 |  |  | 1 |  | 0
22 | ISTIČ ACTI9 IC60H 3P 32A B | Schneider | A9F06332 |  |  | 1 |  | 0
23 | VENTILÁTOR 560M3/H 230V IP54 | Schneider | NSYCVF560M230PF |  |  | 1 |  | 0
24 | NSX160F 3P ISTIČ BEZ SPÚŠTE | Schneider | LV430403 |  |  | 1 |  | 0
25 | SPÚŠŤ MA150 3P3D PRE NSX160/250 | Schneider | LV430500 |  |  | 1 |  | 0
26 | STÝKAČ 150A 1NO+1NC 230VAC | Schneider | LC1D150P7 |  |  | 1 |  | 0
27 | POM. KONTAKTY ČELNÉ 2NO | Schneider | LADN20 |  |  | 1 |  | 0
28 | ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 6A C | Schneider | A9F04106 |  |  | 1 |  | 0
29 | ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 2A C | Schneider | A9F04102 |  |  | 1 |  | 0
30 | MODULÁRNY NAPÁJACÍ ZDROJ 24V 1,2A | Schneider | ABL8MEM24012 |  |  | 1 |  | 0
31 | MINIATÚRNE RELÉ 4 CO 24 V DC | Schneider | RXM4AB1BD |  |  | 1 |  | 0
32 | PATICA ZMIEŠANÉ SVORKY | Schneider | RXZE2M114 |  |  | 1 |  | 0
33 | VARISTOROVÝ MODUL 6...24V | Schneider | RXM021RB |  |  | 1 |  | 0
34 | OVLÁDAČ S HRÍBOM | Schneider | XB5AS8445 |  |  | 1 |  | 0
35 | VAČKOVÝ SPÍNAČ 2-POLOHOVÝ 10A | Schneider | K10F013UCH |  |  | 1 |  | 0
36 | OVLÁDAČ STLÁČACÍ ČIERNY | Schneider | XB5AA21 |  |  | 1 |  | 0
37 | ČASOVÉ RELÉ ONESKORENÉ ROZOPNUTIE | Schneider | RE7RB11MW |  |  | 1 |  | 0
38 | POMOCNÝ STÝKAČ 3Z 2V, 230V AC | Schneider | CAD32P7 |  |  | 1 |  | 0
39 | MINIATÚRNE RELÉ 4 CO 230 V AC | Schneider | RXM4AB1P7 |  |  | 1 |  | 0
40 | RC MODUL 110..240 V | Schneider | RXM041FU7 |  |  | 1 |  | 0
41 | ODPÍNAČ INS1603P | Schneider | 28912 |  |  | 1 |  | 0
42 | Softštartér Altistart, ATS48 75KW, 140A, 230 - 400V | Schneider | ATS48C14Q |  |  | 1 |  | 0
43 | ISTENÝ MOT. SPÚŠŤAČ 14A >50KA | Schneider | GV2L16 |  |  | 1 |  | 0
44 | POM. KONTAKTY ČELNÉ NO ALEBO NC | Schneider | GVAE1 |  |  | 1 |  | 0
45 | MINIATÚRNE RELÉ 2 CO 230 V AC | Schneider | RXM2AB1P7 |  |  | 1 |  | 0
46 | VAČKOVÝ SPÍNAČ 2-POLOHOVÝ 10A | Schneider | K10B011UCH |  |  | 1 |  | 0
47 | TESYS U-ROZDEĽOVAČ PRE MODBUS ZBERNICU | Schneider | LU9GC3 |  |  | 1 |  | 0
48 | ZVODIČ PRD1 25R 3P N 350V SO SIGNAL | Schneider | 16332 |  |  | 1 |  | 0
49 | Odpínač INS250 3P | Schneider | 31106 |  |  | 1 |  | 0
50 | Frekvenčný menič Altivar ATV32 3F 380/500V 4KW | Schneider | ATV32HU40N4 |  |  | 1 |  | 0
51 | Spínací odpínač Compact NSX100NA 3P | Schneider | LV429629 |  |  | 1 |  | 0
52 | Motorový pohon 220-240VAC 50/60HZ NSX100-160 | Schneider | LV429434 |  |  | 1 |  | 0
53 | Záskok ACP+AUTOBA220V/240VCA50HZ(NS100AMAST) | Schneider | 29470 |  |  | 1 |  | 0
54 | ZÁKLADNÁDOSKA+INTERELEC&MECACA(NS100/250 | Schneider | 29350 |  |  | 1 |  | 0
55 | Poist.odpínač ISFT 160 3P POVRCH MONT | Schneider | 49804 |  |  | 1 |  | 0
56 | ISTIČ ACTI9 IC60H 1P 16A B | Schneider | A9F06116 |  |  | 1 |  | 0
57 | ISTIČ ACTI9 IC60H 3P 10A B | Schneider | A9F06310 |  |  | 1 |  | 0
58 | Spínací odpínač Compact NSX250NA 3P | Schneider | LV431629 |  |  | 1 |  | 0
59 | MOTOROVÝ POHON 220-240VAC 50/60HZ NSX250 | Schneider | LV431541 |  |  | 1 |  | 0
60 | Spínací odpínač NSX160NA 3P | Schneider | LV430629 |  |  | 1 |  | 0
61 | Prevodník bez galvanického oddelenia | SAMO Prešov | NMLS.UO7BR1 |  |  | 1 |  | 0
62 | VAČKOVÝ SPÍNAČ 10A | SEZ Krompachy | S10J DG 2253 D6 |  |  | 1 |  | 0
63 | VAČKOVÝ SPÍNAČ 10A | SEZ Krompachy | S10J DG 2201 C6 |  |  | 1 |  | 0
64 | Rele päticové | Schrack | RT424024 |  |  | 1 |  | 0
65 | Poistka nožová 6A |  | 6A gG/NH000 |  |  | 1 |  | 0
66 | Poistka nožová 63A |  | 63A gG/NH000 |  |  | 1 |  | 0
67 | Poistka nožová 100A |  | 100A gG/NH000 |  |  | 1 |  | 0
68 | Poistka nožová 125A |  | 125A gG/NH001 |  |  | 1 |  | 0
69 | Poistka nožová 160A |  | 160A gG/NH1 |  |  | 1 |  | 0
70 | Poistka nožová 200A |  | 200A gG/NH1 |  |  | 1 |  | 0
71 | Prepäťová ochrana | Saltek | FLP B+C MAXI V/4 S |  |  | 1 |  | 0
72 | Prepäťová ochrana | Saltek | SLP-275V/3S+1 |  |  | 1 |  | 0
73 | Prepäťová ochrana | Saltek | FLP B+C MAXI VS/3+1 |  |  | 1 |  | 0
74 | Zásuvková skriňa,1x32A/400V, 1x16A/400V ,2x16A/230V, IP44 | Hensel | PT 82011 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.11
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.11
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.02 - Centrálny riadiaci systém tunela
1 | základný modul Q312B | Mitsubishi | Q312B |  |  | 1 |  | 0
2 | Rozširujúci modul Q612B | Mitsubishi | Q612B |  |  | 1 |  | 0
3 | základný modul Q38B | Mitsubishi | Q38B |  |  | 1 |  | 0
1 | Napájací zdroj 240Vac/5Vdc,6A | Mitsubishi | Q61P |  |  | 1 |  | 0
2 | PLC Q25PRHCPU | Mitsubishi | Q25PRH CPU |  |  | 1 |  | 0
3 | modul QJ72LP25GE | Mitsubishi | QJ72LP25GE |  |  | 1 |  | 0
4 | MelsecNet modul QJ71LP21GE | Mitsubishi | QJ71LP21GE |  |  | 1 |  | 0
5 | konektor MELSECNET GI 50/125 | Mitsubishi | Simplex-connector |  |  | 1 |  | 0
6 | PLC prepojovací kábel 37-pin Q32CBL-3M | Mitsubishi | Q32CBL-3M |  |  | 1 |  | 0
7 | Analógové vstupy Q64DAN | Mitsubishi | Q64DAN |  |  | 1 |  | 0
8 | prepojovací kábel rack QC30B | Mitsubishi | QC30B |  |  | 1 |  | 0
9 | tracking kábel QC30TR QnPRHCPU | Mitsubishi | QC30TR |  |  | 1 |  | 0
10 | Komunikačný modul MODBUS QJ71MB91 | Mitsubishi | QJ71MB91 |  |  | 1 |  | 0
11 | Komunikačný modul FX5-485 ADP | DELL | DELL |  |  | 1 |  | 0
12 | Prúdový komparátor M3 so spínačom | ACP | ACP |  |  | 1 |  | 0
13 | Ethernet modul QJ71E71-100 | Mitsubishi | QJ71E71-100 |  |  | 1 |  | 0
14 | Komunikačný modul | Mitsubishi | QJ71C24N-R4 |  |  | 1 |  | 0
15 | Komunikačný modul | Mitsubishi | QJ71C24N |  |  | 1 |  | 0
16 | Digitálne vstupy QX81 | Mitsubishi | QX81 |  |  | 1 |  | 0
17 | Digitálne vstupy QX80 | Mitsubishi | QX80 |  |  | 1 |  | 0
18 | Analógové výstupy Q64AD | Mitsubishi | Q64AD |  |  | 1 |  | 0
19 | Digitálne výstupy QY10 | Mitsubishi | QY10 |  |  | 1 |  | 0
20 | Digitálne výstupy QY18A | Mitsubishi | QY18A |  |  | 1 |  | 0
21 | dotykový panel 15" GT1695M-XTBD | Mitsubishi | GT1695M-XTBD |  |  | 1 |  | 0
22 | SCADA Server | Dell | E28S001 |  |  | 1 |  | 0
23 | SCADA PC zostava Klient | Dell | E28S001 |  |  | 1 |  | 0
24 | Relé+patica 2P/24VDC | TE connectivity/Schrack | RT424012 |  |  | 1 |  | 0
25 | KVM: konzola KVM 19" | Aten | KH1508Ai |  |  | 1 |  | 0
26 | LCD, klávesnica, touch pad, klavesnica USB | Aten | CL1000M |  |  | 1 |  | 0
27 | UPS rack | Riello | 3000 UPS 3000VA/2700W 5 min.,On Line |  |  | 1 |  | 0
29 | batériový modul | Riello | Riello Sentinel Dual BB SDH 72-A3 |  |  | 1 |  | 0
30 | PC – operátor č.X | HP | HP ProDesk 490 G2 MT |  |  | 1 |  | 0
31 | Monitor 24", HDMI | Dell | DELL UltraSharp U2412M IPS 24" |  |  | 1 |  | 0
32 | Dátová zásuvka 2xRJ45 | Keline | 601120+KEJ-C6A-S-10G |  |  | 1 |  | 0
33 | ACAR zasuvková lišta | SALTEK | 1U RACK-Protector VF7 |  |  | 1 |  | 0
34 | Ethernet switch | Cisco | WS-C3850-24T-L |  |  | 1 |  | 0
35 | zdroj pre switch | Cisco | PWR-C1-350WAC/2 |  |  | 1 |  | 0
36 | sieťový modul pre switch | Cisco | C3850-NM-4-1G |  |  | 1 |  | 0
37 | stohovací kábel | Cisco | STACK-T1-3M |  |  | 1 |  | 0
38 | Security Bundle with sec License Pak | Cisco | CISCO2911-SEC/K9 |  |  | 1 |  | 0
39 | Ethernet router | Mikrotik | CCR1072-1G-8S+ |  |  | 1 |  | 0
40 | network switch module | Cisco | EHWIC-1GE-SFP-CU= |  |  | 1 |  | 0
42 | GBIC SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 10km | Cisco | GLC-LX-SM-RGD |  |  | 1 |  | 0
43 | Napájací zdroj 24Vdc/2,5A | MEAN WELL | MDR 60-24 |  |  | 1 |  | 0
44 | Transformátor TRL012/ST44, 230VAC/24VAC |  |  |  |  | 1 |  | 0
45 | Optický distribučný box 24port | KELINE | RAC-FO-A07-X1 |  |  | 1 |  | 0
46 | Zásuvka soklová na DIN lištu 230V/16A | OEZ | ZSE-06 |  |  | 1 |  | 0
47 | Prepäťová ochrana | Saltek | FLP-B+C MAXI V/2 |  |  | 1 |  | 0
48 | Prepäťová ochrana | Saltek | FLP-12,5 V/4 S |  |  | 1 |  | 0
49 | Zvodič bleskových prudou | Saltek | BDG-24 |  |  | 1 |  | 0
50 | Prepäťová ochrana | Saltek | DL-1G RJ45 |  |  | 1 |  | 0
51 | Istič | Schneider | Acti9 iSW 3P-20A/430V |  |  | 1 |  | 0
52 | Ventilačná jednotka do racku |  | RAC-CH-X04-X3 |  |  | 1 |  | 0
53 | Zobrazovacia stena - LED monitor VMC-27LED |  | VM-FHD27MPA |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.12
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.12
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.03 - Riadenie dopravy
Vodiace výstražné osvetlenie
1 | IHP_IS SwaroLine Modul 100 IHP intelligent, obojstranný žltá/biela | SWAREFLEX | 8184/2 |  |  | 1 |  | 0
2 | IHP SwaroLine Induktor IHP | SWAREFLEX | 8179 |  |  | 1 |  | 0
3 | IHP_SG_6 SwaroLine Kompensator IHP | SWAREFLEX | 8178 |  |  | 1 |  | 0
4 | IHP_6_200 SwaroLine Kabel IHP 2 x 6 mm², 200 m | SWAREFLEX | 8159/200 |  |  | 1 |  | 0
5 | IHP_6_100 SwaroLine Kabel IHP 2 x 6 mm², 100 m | SWAREFLEX | 8159/100 |  |  | 1 |  | 0
6 | IHP Riadiaca jednotka IHP – prevedenie montáž do skrine | SWAREFLEX | 8194 IHP |  |  | 1 |  | 0
7 | AB_E Lepidlo, Polyurethan (VE 1,5 kg) | SWAREFLEX | 1471 |  |  | 1 |  | 0
Značky Praha - PDZ LED Tunel
8 | PDZ LED A1T/A2T | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
9 | HD1211, segment1 K70(červ.8ks) | ZP | P0-000-00-09-0188 |  |  | 1 |  | 0
10 | HD1111, segment 2 K70 (červ.20ks) | ZP | P0-000-00-09-0187 |  |  | 1 |  | 0
11 | HD2311, K70 stred ACEG stred(biela 123ks) | ZP | P0-000-00-09-0189 |  |  | 1 |  | 0
12 | HC1211 P35 A-D dolná (červ36/zel21/žl61ks) | ZP | P0-000-00-09-0186 |  |  | 1 |  | 0
13 | HC1 111, P35 A-D horná (červ36/zel21/žl61ks) | ZP | P0-000-00-09-0185 |  |  | 1 |  | 0
14 | Zdroj spínaný RS-050-24 | ZP | M0-000-60-44-0020 |  |  | 1 |  | 0
15 | PDZ LED BT/CT | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
16 | GT1114 WR (DUO-WR-21,59)-Tunel | ZP | P0-000-00-09-0235 |  |  | 1 |  | 0
17 | GT2 112_DUO_W_21,59 (biela.128 ks/bud.8ks) | ZP | P0-000-00-09-0232 |  |  | 1 |  | 0
18 | Maticový procesor GP1222 | ZP | M0-001-00-00-0048 |  |  | 1 |  | 0
19 | CPU GE3112 (up F072) | ZP | M0-001-00-00-0047 |  |  | 1 |  | 0
20 | Mostík KBPC3506 | ZP | KBPC3506 |  |  | 1 |  | 0
21 | Senzor jasu GL1 111 (adr.0) | ZP | M0-001-00-00-0038 |  |  | 1 |  | 0
22 | Zdroj spínaný S-100F-5 | ZP | M0-000-60-44-0030 |  |  | 1 |  | 0
23 | Magnetický kontakt závrtný SA-211 | ZP | M0-000-06-06-0035 |  |  | 1 |  | 0
24 | Zdroj spínaný RS-25-24 | ZP | M0-000-60-44-0013 |  |  | 1 |  | 0
25 | PDZ LED A2T | ZP |  |  |  | 1 |  | 0
26 | Zdroj spínaný RS-050-24 | ZP | M0-000-60-44-0020 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.13
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.13
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.041 - Videodohľad a videodetekcia v tuneli
1 | Videoserver DIVA (Maste, Slave) | Siqura | NVH-2608XR |  |  | 1 |  | 0
2 | Video Server Storage Disc | Siqura | NVH-93TB 3TB |  |  | 1 |  | 0
3 | Klientska stanica | Siqura | NVH-1101 |  |  | 1 |  | 0
4 | DVI výstup pre štyri monitory | Siqura | NVH-QUAD |  |  | 1 |  | 0
5 | Monitor 19" | Neovo | SC-19 |  |  | 1 |  | 0
6 | I/O modul | SIQURA | NVH-IO |  |  | 1 |  | 0
7 | FLUX server - videodetekcia | Dell | PowerEdge R430 komplet |  |  | 1 |  | 0
8 | I/O modul | Moxa | I/O server ioLogik E1212 8xDI NPN/PNP/dry, 8xDIO, Modbus/TCP, LAN |  |  | 1 |  | 0
9 | Kamera | Siqura | BC14WDR |  |  | 1 |  | 0
10 | Kamera | Siqura | BC620WDR |  |  | 1 |  | 0
11 | Video encoder VIP-TX Traffic | Flir | VIP-TX Traffic |  |  | 1 |  | 0
12 | Kamera | Flir | Trafibot (AID) |  |  | 1 |  | 0
13 | Objektiv | Flir | LENS 1/2.7i-3,7-12mm-DC-AutoIR-3MP |  |  | 1 |  | 0
14 | Kamera | Siqura | FD820v2M1IR |  |  | 1 |  | 0
15 | Kamera | Siqura | BL2005M1-El |  |  | 1 |  | 0
16 | Kamera | Siqura | BC840-PID |  |  | 1 |  | 0
17 | IP, MPEG2/4, H.264 Video encoder | Siqura | C60 |  |  | 1 |  | 0
18 | Objektív 1/2" 12mm f1.4 | Computar | HG1214FCS |  |  | 1 |  | 0
19 | Objektív 1/3" 8mm f1.2 | Computar | TG0812FCS |  |  | 1 |  | 0
20 | Objektív 3,5-8mm ??? | Tamron | M13VG308 |  |  | 1 |  | 0
21 | Kamerový kryt | Plettac | SSH420, nerez DIN 1.4401 |  |  | 1 |  | 0
22 | Nerezová konzola s kĺbom – stropná | Plettac | nerez DIN 1.4401 |  |  | 1 |  | 0
23 | Nerezová konzola s kĺbom – bočná | Plettac | nerez DIN 1.4401 |  |  | 1 |  | 0
24 | Kamerový kryt | Funkwerk | 6600 STATON |  |  | 1 |  | 0
25 | Nerezová konzola s kĺbom – bočná | Funkwerk | Konzola na stenu GS 25666 |  |  | 1 |  | 0
26 | Kamera | Siqura | BC620WDR |  |  | 1 |  | 0
27 | Motor-zoom objektív 7,5-120mm | Raymax | LHM16Z7518GP 1/2 |  |  | 1 |  | 0
28 | Rotačný statív | Videor | VPT-501 |  |  | 1 |  | 0
29 | Kamerový kryt | Eneo | VHM/ZLB-W, IP66 |  |  | 1 |  | 0
30 | Kamera | HIKVISION | PTZ DS-2DY9185-A12 |  |  | 1 |  | 0
31 | Kamera ADR | Camea | UnicamD2-IR7 |  |  | 1 |  | 0
32 | Server ADR pre 4 kam. | Camea | UnoComp-ETH |  |  | 1 |  | 0
33 | Budič indukčných slučiek ADR | Camea | UnicamL |  |  | 1 |  | 0
34 | Ethernet switch | Cisco | E-4000-4TC4G-E |  |  | 1 |  | 0
35 | GBIC SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 10km | Cisco | GLC-LX-SM-RGD |  |  | 1 |  | 0
36 | media converter | siqura | XSNet 3300MC |  |  | 1 |  | 0
37 | Rozvádzač ADR | Camea | UniRP |  |  | 1 |  | 0
38 | Server ADR | Dell | PowerEdge R430 |  |  | 1 |  | 0
39 | Klientska stanica ADR | HP | Z230 SFF |  |  | 1 |  | 0
40 | UPS rack | Riello UPS Sentinel Power | 3000 UPS 3000VA/2700W 5 min.,On Line |  |  | 1 |  | 0
41 | Kamerová skrinka – nerez 200x300x150mm, IP66 | Schneider | Spacial S3X (200x300x150) nerez 1.4404 NSYS3X3215 S3X 304L 300X200X150 + NSYMM32 |  |  | 1 |  | 0
42 | Extender siete LAN, PoE | Metel | LAN-EXT-BOX-NPD |  |  | 1 |  | 0
43 | Prepäťová ochrana | Saltek | FLP-B+C MAXI V/2 |  |  | 1 |  | 0
44 | Prepäťová ochrana | Saltek | FLP-12,5 V/4 S |  |  | 1 |  | 0
45 | Zvodič bleskových prudou | Saltek | BDG-24 |  |  | 1 |  | 0
46 | Prepäťová ochrana | Saltek | DL-1G RJ45 |  |  | 1 |  | 0
47 | Napájací zdroj 24Vdc/2,5A | MEAN WELL | MDR 60-24 |  |  | 1 |  | 0
48 | Napájací zdroj 12Vdc/1,1A | MEAN WELL | DR-30-12 |  |  | 1 |  | 0
49 | Optický distribučný box 24port | KELINE | RAC-FO-A07-X1 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.14
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.14
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.042 - Meranie fyzikálnych veličín v tuneli
1 | RCU 410, Evaluation unit,Housing V4a equiped with following inputs/outputs: 3 relay 2 analog out, CAN-,RS422-interface physically separated,RS232 Service-interface,Power supply 115/230V, 50/60 Hz | SICK | RCU 410 |  |  | 4 |  | 0
2 | Electronics-board sender, mounted | SICK | VICOTEC 410 |  |  | 1 |  | 0
3 | Electronics-board receiver, mounted and calibrated | SICK | VICOTEC 410 |  |  | 1 |  | 0
4 | Electronics-board, evaluation unit RCU410 | SICK | VICOTEC 410 |  |  | 1 |  | 0
5 | Radiator, mounted | SICK | VICOTEC 410 |  |  | 1 |  | 0
6 | Foil panel with display | SICK | VICOTEC 410 |  |  | 1 |  | 0
7 | Electronics board-connector, female | SICK | VICOTEC 410 |  |  | 1 |  | 0
8 | Electronics board-connector, male | SICK | VICOTEC 410 |  |  | 1 |  | 0
9 | Resistor-thermometer | SICK | VICOTEC 410 |  |  | 1 |  | 0
10 | Sender/receiver unit visibility measurement | SICK | VICOTEC 410 |  |  | 1 |  | 0
11 | Repair set filterwheel motor with IC for analyzers with serial number before 16478006 | SICK | VICOTEC 410 |  |  | 1 |  | 0
12 | Tunnel wash protection for dust shield | SICK | VICOTEC 410 |  |  | 1 |  | 0
13 | Transducer | SICK | FLSE200-H |  |  | 1 |  | 0
14 | Electronic unit -H 1W Electronics with housing for s/r unit FLSE200_m | SICK | R 200 |  |  | 1 |  | 0
15 | Diaphragm left side | SICK | VISIC 620 |  |  | 1 |  | 0
16 | Diaphragm right side | SICK | VISIC 620 |  |  | 1 |  | 0
17 | Sp-set diffusion element | SICK | VISIC 620 |  |  | 1 |  | 0
18 | Plug for assembly | SICK | VISIC 620 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.15
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.15
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.043 - Elektronická zabezpečovacia signalizácia
1 | Ústredňa | SATEL | Integra 64 |  |  | 1 |  | 0
2 | Ústredňa | SATEL | Integra 32 |  |  | 1 |  | 0
3 | LCD klávesnica zabezpečovacieho systému | SATEL | INT-KLFR-SSW |  |  | 1 |  | 0
4 | Externá zálohovaná siréna s akumulátorom | SATEL | SPLZ-1011 R |  |  | 1 |  | 0
5 | PIR+MW s konzolou | SATEL | COBALT PLUS |  |  | 1 |  | 0
6 | Kovový magnetický kontakt | SATEL | B-3A |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.16
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.16
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.044 - SOS kabíny
1 | Dopravná značka II1a obojstranná LED podsvietenie, 500x500mm, svetelný zdroj LED biela 6500K | Dopravná signalizácia SW a.s. |  |  |  | 1 |  | 0
2 | Žlté výstražné prerušované svetlo, obojstranné, 12V, ф220LED L8H | Dopravná signalizácia SW a.s. |  |  |  | 1 |  | 0
3 | tesnenie dv. Krídla a zárubne, čierne | PYROBATYS |  |  |  | 1 |  | 0
4 | dverový závves nerez | PYROBATYS | Startec |  |  | 1 |  | 0
5 | samozatvárač - teleso, strieb. | PYROBATYS | DC300 |  |  | 1 |  | 0
6 | samozatvárač - ramineko, strieb. | PYROBATYS | L190 |  |  | 1 |  | 0
7 | dverové kovanie kľ - kľ nerez | PYROBATYS | PDH 4170 |  |  | 1 |  | 0
8 | dverný zámok | PYROBATYS |  |  |  | 1 |  | 0
9 | Jednokrídlové dvere 700x1970mm, EW60, celonerezové s povrchovou úpravou RAL2009 a automatickým zatváraním, včítane zárubne | PYROBATYS | AISI316Ti |  |  | 1 |  | 0
10 | Riadiaca jednotka UECD kabíny SOS | Siemens | UECD |  |  | 1 |  | 0
11 | dispečerský telefon so sw | Siemens | GXV3275SW |  |  | 1 |  | 0
12 | telefónne slúchadlo so závesom | Siemens | HSB-GU-Led-01 |  |  | 1 |  | 0
13 | server so softvérom | Siemens | DELL Server PowerEdge R420 SW |  |  | 1 |  | 0
14 | prevádzková kontrolka | Siemens |  |  |  | 1 |  | 0
15 | Svietidlo LED , 2 svetelné zdroje | AMI | A2097O11 - LED.2O |  |  | 1 |  | 0
16 | Prenosný hasiaci prístroj CO, 5kg, 55B Držiak na stenu |  |  |  |  | 1 |  | 0
17 | Prenosný hasiaci prístroj práškový ABC, 6kg, 21A a 113B Držiak na stenu |  |  |  |  | 1 |  | 0
18 | Detekcia odobratia hasiaceho prístroja - kontakt | Schneider | XCKT2145P16 |  |  | 1 |  | 0
19 | Detekcia otvorenia dverí – magnetický kontakt, IP65 | NINGO | BS-2071 |  |  | 1 |  | 0
20 | Zásuvková skrinka , 300 x 300 x 150 mm , nerez, IP55 - elektrické zásuvky 230/400V | Schneider | NSYS3X3315 |  |  | 1 |  | 0
21 | Prúdový chránič 40A/30mA | Schneider | A9Z11440 |  |  | 1 |  | 0
22 | Vypínač 63A | Schneider | A9S60363 |  |  | 1 |  | 0
23 | Istič | Schneider | ACTI9 IC60H 3P 32A B |  |  | 1 |  | 0
24 | Istič | Schneider | ACTI9 IC60H 1P 16A B |  |  | 1 |  | 0
25 | Priemyselná zásuvka 230V/16A, IP67 | SEZ DK | VZG16C |  |  | 1 |  | 0
26 | Priemyselná zásuvka 5-pól 400V/32A, IP67 | SEZ DK | IEG3253 |  |  | 1 |  | 0
27 | Napájací zdroj 12Vdc/1,1A | MEAN WELL | DR-30-12 |  |  | 1 |  | 0
28 | Napájací zdroj 24Vdc/2,5A | MEAN WELL | DR 60-24 |  |  | 1 |  | 0
29 | Transformátor TRL012/ST44, 230VAC/24VAC | TPC | TRL 012/ST44 230/24 150W |  |  | 1 |  | 0
30 | Prepäťová ochrana | Saltek | FLP-B+C MAXI V/2 |  |  | 1 |  | 0
31 | Prepäťová ochrana | Saltek | FLP-B+C MAXI V/2 |  |  | 1 |  | 0
32 | Istič | Schneider | ACTI9 IC60H 1P 6A B |  |  | 1 |  | 0
33 | Istič | Schneider | ACTI9 IC60H 1P 6A C |  |  | 1 |  | 0
34 | Istič | Schneider | ACTI9 IC60H 1P 10A B |  |  | 1 |  | 0
35 | Istič | Schneider | ACTI9 IC60H 1P 20A C |  |  | 1 |  | 0
36 | Pomocný kontakt ZAP/VYP ACTI9 IOF | Schneider | A9A26924 |  |  | 1 |  | 0
37 | Dverný spínač rozvádzača | Schneider | NSYDCM20 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.17
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.17
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.045-1 - Rádiové spojenie a dopravné rádio
1 | RDS ENCODER (1U) Dopravné rádio |  | LC-RDS-31 - |  |  | 1 |  | 0
2 | RDS/MPX MONITOR (1U |  | LC-FMM-15 |  |  | 1 |  | 0
3 | Napájací zdroj (1U) |  | LC-Power-25 |  |  | 1 |  | 0
4 | RADIO TOUCH CONTROLL |  | LC-376-14 |  |  | 1 |  | 0
5 | FM combiner 4/1 |  | LC-comb-4/1 |  |  | 1 |  | 0
6 | Combiner |  | LC-S-15 - 25 |  |  | 1 |  | 0
7 | Digitálny FM MPX prijímač 88,0-108,0 MHz (1U |  | LC-FM-22 |  |  | 1 |  | 0
8 | Digitálny FM vysielač 88,0-108,0 MHz (1U) |  | LC-FM-12 |  |  | 1 |  | 0
9 | alarmový router (1U) |  | LC-A-204 |  |  | 1 |  | 0
10 | Pásmový obojsmerný zosilňovač |  | LC-RPT-125 |  |  | 1 |  | 0
11 | Digital transceiver (2U) |  | LC-RPT-1051MB |  |  | 1 |  | 0
12 | Digital transceiver (2U |  | LC-RPT-1052VHF |  |  | 1 |  | 0
13 | Digital transceiver (2U) |  | LC-RPT-1053UHF |  |  | 1 |  | 0
14 | RPT Controll Data (2U |  | LC-F-105 |  |  | 1 |  | 0
15 | Anténa VHF |  | Tetrapol |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.18
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.18
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.045-2 - Tunelový rozhlas
1 | Praesideo - sieťová riadiaca jednotka (vrátane PRS-SW) | BOSCH | PRS-NCO3 |  |  | 1 |  | 0
2 | Praesideo - výkonový zosilňovač 2x250W | BOSCH | PRS-2P250 |  |  | 1 |  | 0
3 | Praesideo - nabíjač baterií, 48V, EN54-4 | BOSCH | PRS-48CH12 |  |  | 1 |  | 0
4 | Praesideo - sada pre dohľad nad vedením | BOSCH | LBB4442/00 |  |  | 1 |  | 0
5 | Praesideo - stanica hlásateľa | BOSCH | LBB4430/00 |  |  | 1 |  | 0
6 | Praesideo - klávesnica stanice hlásateľa | BOSCH | LBB4432/00 |  |  | 1 |  | 0
7 | Praesideo - sieťový kábel s konektormi 0,5 m | BOSCH | LBB4416/01 |  |  | 1 |  | 0
8 | Praesideo - sieťový kábel s konektormi 10 m | BOSCH | LBB4416/10 |  |  | 1 |  | 0
9 | Praesideo - IP audio interface | BOSCH | PRS-1AIP1 |  |  | 1 |  | 0
10 | Plena - stolný kondenzátorový mikrofón, aretácia tlačidla | BOSCH | LBB1950/10 |  |  | 1 |  | 0
11 | Tlakový reproduktor 35W/20", EVAC | BOSCH | LBC3483/00 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.19
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.19
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.05 - Vetranie tunel
1 | Koncový spínač pádovej ochrany |  | Biggy |  |  | 1 |  | 0
2 | Domazávacia vysokotlaková hadica |  |  |  |  | 1 |  | 0
3 | Poistná reťaz |  |  |  |  | 1 |  | 0
4 | Obežné koleso |  | NR8J/V0.43/1250 - TG |  |  | 1 |  | 0
5 | Elektromotor |  | W-UDF225 - 54kW, 300°C_2h |  |  | 1 |  | 0
6 | Ložisko motora |  | AH 6314 C3 |  |  | 1 |  | 0
7 | Ložisko motora |  | BH 6314 C3 |  |  | 1 |  | 0
8 | Izolátor chvenia |  |  |  |  | 1 |  | 0
9 | Snímač vibrácií |  | HE100 |  |  | 1 |  | 0
10 | Izolátor chvenia na vzpere proti kývaniu |  |  |  |  | 1 |  | 0
11 | Svorkovnica - kameň |  | Seatit M10 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.20
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.20
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.06 - Osvetlenie tunela
1 | KVG/ VVG konvenčný predradník |  |  |  |  | 1 |  | 0
2 | zapalovacia elektróda |  |  |  |  | 1 |  | 0
3 | výkonový spínač |  |  |  |  | 1 |  | 0
4 | kondenzátor |  |  |  |  | 1 |  | 0
Náhradné komponenty do svietidla 5NA854D1S31NW, ktoré sú k dispozícii ku dňu 2.5.2019:
5 | KVG/ VVG konvenčný predradník |  |  |  |  | 1 |  | 0
6 | zapalovacia elektróda |  |  |  |  | 1 |  | 0
7 | výkonový spínač |  |  |  |  | 1 |  | 0
8 | kondenzátor |  |  |  |  | 1 |  | 0
Náhradné komponenty do svietidla 5NA854D1P31NW, ktoré sú k dispozícii ku dňu 2.5.2019 :
9 | zapalovacia elektróda |  |  |  |  | 1 |  | 0
10 | výkonový spínač |  |  |  |  | 1 |  | 0
11 | kondenzátor |  |  |  |  | 1 |  | 0
12 | KVG/ VVG konvenčný predradník |  |  |  |  | 1 |  | 0
Náhradné komponenty do svietidla 5NA854D1PH1NW, ktoré sú k dispozícii ku dňu 2.5.2019 :
13 | zapalovacia elektróda |  |  |  |  | 1 |  | 0
14 | výkonový spínač |  |  |  |  | 1 |  | 0
15 | kondenzátor |  |  |  |  | 1 |  | 0
16 | KVG/ VVG konvenčný predradník |  |  |  |  | 1 |  | 0
Náhradné komponenty do svietidla 5NA553E1ST02 SR200, ktoré sú k dispozícii ku dňu 2.5.2019 :
17 | KVG/ VVG konvenčný predradník |  |  |  |  | 1 |  | 0
18 | zapalovacia elektróda |  |  |  |  | 1 |  | 0
19 | kondenzátor |  |  |  |  | 1 |  | 0
20 | sklenený kryt |  |  |  |  | 1 |  | 0
21 | objímka |  |  |  |  | 1 |  | 0
22 | výbojka 250W | Osram | NAV-T 250W Super 4Y E40 12X1 |  |  | 1 |  | 0
23 | výbojka 400W | Osram | NAV-T 400W Super 4Y E40 12X1 |  |  | 1 |  | 0
24 | výbojka 150W | Osram | NAV-T 150W Super 4Y E40 12X1 |  |  | 1 |  | 0
25 | Riadiaca jednotka Control unit Mini 24V/2,5A | SWAREFLEX | 8194 MINI |  |  | 1 |  | 0
26 | T spojka pre modul | SWAREFLEX | 8139 |  |  | 1 |  | 0
27 | SwaroExit lišta 1600mm, 3x SwaroExit modul zelená/zelená | SWAREFLEX | 8111 |  |  | 1 |  | 0
28 | Zdroj , LOGO!Power, Input AC 100V-240V, Output DC 24V/2,5A | Siemens | 6EP1332-1SH43 |  |  | 1 |  | 0
29 | Svietidlo nástenné 2x49W T5, IP65 | OMS | AD-TORNADO PC T5 INOX CLIPS 2x49W, EB A2 |  |  | 1 |  | 0
30 | Svietidlo 2x49W TL5 nerezove, EVG, zelená bezpečnostná fólia | AMI | A2497AN.BFZ |  |  | 1 |  | 0
31 | Lineárna Žiarivka HO 49W/840 T5 G5 | OSRAM | A2497AN.F |  |  | 1 |  | 0
32 | Svorkovnica rozvodnica do stlpa osvetlenia 1- poistková | Rosa | NTB-1 |  |  | 1 |  | 0
33 | Istič 10A/1/B | SEZ Krompachy | PR61 B10 |  |  | 1 |  | 0
34 | Istič 2A/1/B | SEZ Krompachy | PR61 B2 |  |  | 1 |  | 0
35 | Istič 16A/3/B | SEZ Krompachy | PR63 B16 |  |  | 1 |  | 0
36 | Súmrakový spínač + čidlo | ELKO | SOU-1 + čidlo |  |  | 1 |  | 0
37 | Stýkač 25 A , AC, 230V | Schneider | LC1D25P7 |  |  | 1 |  | 0
38 | Prepínač 3-polohový 20A, 230V | Schneider | A9E18073 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.21
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.21
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.07 - Elektrická požiarna signalizácia
1 | Kompaktná ústredňa EPS Siemens Sinteso s integrovaným ovládacím panelom v prevedení do 19" skrine | SIEMENS | FC2020-AZ |  |  | 1 |  | 0
2 | Teplotný hlásič líniového typu - vyhodnocovacia jednotka | SIEMENS | OTS3002S-SC |  |  | 1 |  | 0
3 | Power supply kit (150W,A) | SIEMENS | FP2004-A1 |  |  | 1 |  | 0
4 | Opticko-dymový hlásič | SIEMENS | FDO241 |  |  | 1 |  | 0
5 | Kombinovaný hlásič požiaru ASA | SIEMENS | FDOOT241-A9 |  |  | 1 |  | 0
6 | Spínacia jednotka | SIEMENS | FDME223 |  |  | 1 |  | 0
7 | Krabica tlačidlového hlásiča červená | SIEMENS | FDMH293-R |  |  | 1 |  | 0
8 | Sklíčko tlačidlového hlásiča | SIEMENS | DMZ1196-AC |  |  | 1 |  | 0
9 | Vstupno-výstupný modul (4 vstupy/4 výstupy) | SIEMENS | FDCIO222 |  |  | 1 |  | 0
10 | Skrinka | SIEMENS | FDCH221 |  |  | 1 |  | 0
11 | Červený LED maják | SIEMENS | ROLPSB/RL/R/D |  |  | 1 |  | 0
12 | Nasávací dymový hlásič | SIEMENS | FDA221 |  |  | 1 |  | 0
13 | Rozhranie | SIEMENS | FDCC211S |  |  | 1 |  | 0
14 | Spínaný zdroj, LED siplej, 27,6 V/6A | SIEMENS | EN54-7A17 |  |  | 1 |  | 0
15 | Akumulátor 12V, 17 Ah, VDS | SIEMENS | FA2005-A1 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.22
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.22
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.09 - Technologické vybavenie požiarneho vodovodu
1 | Odpínač/Vypínač ACTI9 ISW 3P 40A 415VAC | Schneider | A9S65340 |  |  | 1 |  | 0
2 | Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC | Schneider | A9A26924 |  |  | 1 |  | 0
3 | Prúdový chránič IDPN N VIGI 10A C 30MA AC | Schneider | A9D31610 |  |  | 1 |  | 0
4 | POMOCNÝ KONTAKT OF | Schneider | A9N26924 |  |  | 1 |  | 0
5 | VÝKONOVÉ RELÉ 3 CO 230 V AC | Schneider | RPM31P7 |  |  | 1 |  | 0
6 | PÄTICA SO ZMIEŠANÝMI SVORKAMI 3CO | Schneider | RPZF3 |  |  | 1 |  | 0
7 | OVLÁDAČ OTOČNÝ ČIERNY | Schneider | XB5AD33 |  |  | 1 |  | 0
8 | ISTIČ ACTI9 IC60N 1P+N 6A B | Schneider | A9F03606 |  |  | 1 |  | 0
9 | Samoregulačný vykurovací kábel 10W/m | BARTEC/Elektro PPS | PSB 10 |  |  | 1 |  | 0
10 | Samoregulačný vykurovací kábel 15W/m | BARTEC/Elektro PPS | PSB 15 |  |  | 1 |  | 0
11 | Pripojovacia , ukončovacia, opravná sada | Elektro PPS | EP KIT |  |  | 1 |  | 0
12 | Snímač teploty PTS150A | Elektro PPS | PTS150A, Pt100/3850, 2 vodič |  |  | 1 |  | 0
13 | Prevodník | Elektro PPS | STID Pt100, -30 až 60 st.Celzia |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.23
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.23
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.52-2 - Technologické vybavenie budovy s požiarnou nádržou, PRS a SAR
1 | Kompletný motor čerpadla ; 15 kW 3x400V |  | 46SV04150T/D |  |  | 1 |  | 0
2 | Frekvenčný menič pre motor PLM 1 60B5/3150 E3; 15kW, In. = 30,8A, 3x400V s displayom |  | HV 4.150M3-5 A-1000-G-1-V01.4 |  |  | 1 |  | 0
3 | Kompletná hydraulika čerpadla |  | 46SV04150T/D |  |  | 1 |  | 0
4 | Mechanická upchávka čerpadla |  | 46SV04150T/D - sada |  |  | 1 |  | 0
5 | Optoelektronická ochrana proti behu nasucho - sada |  |  |  |  | 1 |  | 0
6 | Spätná klapka k saciemu košu |  | DN 125/PN16 - NEREZ |  |  | 1 |  | 0
7 | Tlaková membránová nádoba objem 24l |  | VB 24/PN16, |  |  | 1 |  | 0
8 | Posúvač / Uzáver DN 100, |  |  |  |  | 1 |  | 0
9 | Elektrický servopohon viacotáčkový |  | SO2 |  |  | 1 |  | 0
10 | Medziprírubová uzatváracia klapka |  | DN 80/PN16 |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 6.24
Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik - 6.24
Zoznam náhradných dielov
Tunel Šibenik
Poradové číslo | Položka | Opis súčasného stavu |  | Opis ekvivalentu |  | Predpokladané množstvo na 4 roky | Jednotková cena za kus (€ bez DPH) | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | Výrobca | Typ | Výrobca | Typ
PS 401-11.62_Trafostanica pre tunel
1 | Trojfázový distribučný transformátor s vinutím zaliatym v epoxidovej živici 22/0,42kV , 630kVA | BEZ Transformátory | aTSE776/ 22 trojfázový distribučný transformátor s vinutím zaliatym v epoxidovej živici 22/0,42kV , 630kVA |  |  | 1 |  | 0
2 | Tepelná ochrana trafa | BEZ Transformátory | PT 100 |  |  | 1 |  | 0
3 | Tepelná ochrana trafa , riadiaca jednotka | BEZ Transformátory | NT935 |  |  | 1 |  | 0
Rozvádzač USM
4 | Poistkovy odpínač OPV | OEZ | OPV10/3 |  |  | 1 |  | 0
5 | Poistka valcová | ETI | PV 10 2A |  |  | 1 |  | 0
Rozvádzače RH1, R-UPS
6 | VENTILÁTOR 560M3/H 230V IP54 | Schneider | NSYCVF560M230PF |  |  | 1 |  | 0
7 | MECH. LANKOVÉ BLOKOVANIE 2 X NS800-1600 | Schneider | 33914 |  |  | 1 |  | 0
8 | NS1000 H 3P ZAKLADNÝ ISTIČ VÝSUVNÝ ELEKT | Schneider | 33391 |  |  | 1 |  | 0
9 | MICROLOGIC 5.0 E PRE VÝSUVNÝ ISTIČ | Schneider | 33538 |  |  | 1 |  | 0
10 | ŠASI BEZ PRÍVODOV 630/1250A 3P | Schneider | 33722 |  |  | 1 |  | 0
11 | HORNÉ PREDNÉ PRÍVODY PRE 3P ŠASI 630/160 | Schneider | 33727 |  |  | 1 |  | 0
12 | DOLNÉ PREDNÉ PRÍVODY PRE 3P ŠASI 630/160 | Schneider | 33728 |  |  | 1 |  | 0
13 | KOMUNIK. MODUL MODBUS PRE ELEKTR. OVL.VÝ | Schneider | 33848 |  |  | 1 |  | 0
14 | KOMUNIK. MODUL MODBUS PRE ŠASI | Schneider | 33852 |  |  | 1 |  | 0
15 | ULP KÁBEL ISTIČA 3 M | Schneider | LV434197 |  |  | 1 |  | 0
16 | MODUL DISPLEJA FDM121 96X96 | Schneider | TRV00121 |  |  | 1 |  | 0
17 | MODBUS RC UKONČENIE VOĽNÉ KONCE | Schneider | VW3A8306DRC |  |  | 1 |  | 0
18 | 10KS UKONČOVACÍCH KONEKT. ULP | Schneider | TRV00880 |  |  | 1 |  | 0
19 | DIAĽK. ZAP./VYP. COM 200/240 VAC PRE VÝS | Schneider | 33835 |  |  | 1 |  | 0
20 | MX 200/250 VAC/VDC PRE VÝSUV. ISTIČ | Schneider | 33813 |  |  | 1 |  | 0
21 | PREPÍNACÍ KONTAKT OF PRE VÝSUVNÝ ISTIČ | Schneider | 33801 |  |  | 1 |  | 0
22 | ROZHRANIE MODBUS | Schneider | TRV00210 |  |  | 1 |  | 0
23 | OVLÁDAČ STLÁČACÍ ČIERNY | Schneider | XB5AA21 |  |  | 1 |  | 0
24 | ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 2A B | Schneider | A9F03102 |  |  | 1 |  | 0
25 | ISTIČ ACTI9 IC60N 1P 6A B | Schneider | A9F03106 |  |  | 1 |  | 0
26 | MINIATÚRNE RELÉ 4 CO S LED 230 V AC | Schneider | RXM4AB2P7 |  |  | 1 |  | 0
27 | PATICA ZMIEŠANÉ SVORKY | Schneider | RXZE2M114 |  |  | 1 |  | 0
28 | RC MODUL 110..240 V | Schneider | RXM041FU7 |  |  | 1 |  | 0
29 | EXTERNÝ NAPÁJACÍ MODUL 24/30VDC | Schneider | 54440 |  |  | 1 |  | 0
30 | ISFT 250 3P POVRCH MONT M10 NA PLECH | Schneider | 49813 |  |  | 1 |  | 0
31 | ISFT/ISFL 250 AŽ 630 POM. KONTAKT NO/NC | Schneider | LV480874 |  |  | 1 |  | 0
32 | PRIPOJOVACIA SADA K ISTIČOM PRE ZÁSKOK S | Schneider | 54655 |  |  | 1 |  | 0
33 | IVE48/440VCA50/60HZ440V60HZNS100AMASTE | Schneider | 29352 |  |  | 1 |  | 0
34 | ACP+AUTOBA220V/240VCA50HZ(NS100AMAST | Schneider | 29470 |  |  | 1 |  | 0
35 | MICROLOGIC 5.0 | Schneider | 33511 |  |  | 1 |  | 0
36 | DIAĽK. ZAP./VYP. 200/240 VAC PRE VÝSUVNÝ | Schneider | 33828 |  |  | 1 |  | 0
37 | PRÚDOVÝ TRANSFORMÁTOR 1000/5 | Schneider | METSECT5DB100 |  |  | 1 |  | 0
38 | ISTIČ ACTI9 IC60N 4P 16A B | Schneider | A9F03416 |  |  | 1 |  | 0
39 | SIGNÁLKA S LED BIELA | Schneider | XB5AVM1 |  |  | 1 |  | 0
40 | NSX250F 3P ISTIČ BEZ SPÚŠTE | Schneider | LV431403 |  |  | 1 |  | 0
41 | MI 2.2 250A 3P3D PRE NSX250 | Schneider | LV431470 |  |  | 1 |  | 0
42 | PRIAMA ČIERNA OTOČNÁ RUKOVÄŤ NSX/CVS100- | Schneider | LV429337 |  |  | 1 |  | 0
43 | 1 POMOCNY KONTAKT OF/SD/SDE/SDV | Schneider | 29450 |  |  | 1 |  | 0
44 | SDE ADAPT 100-250 (PRE SPÚŠT TM,MA,MI2) | Schneider | LV429451 |  |  | 1 |  | 0
45 | MECH. BLOK. OVL. OTOČ. NSX/CVS100-250 | Schneider | LV429369 |  |  | 1 |  | 0
46 | ISFT 160 3P POVRCH MONT SVORKA 50MM2 NA | Schneider | 49804 |  |  | 1 |  | 0
47 | ISFT 160 3P POMOCNÝ KONTAKT | Schneider | 49883 |  |  | 1 |  | 0
48 | SIGNÁLKA S LED | Schneider | XB4BVB5 |  |  | 1 |  | 0
49 | NSX630F 3P ISTIČ BEZ SPÚŠTE | Schneider | LV432813 |  |  | 1 |  | 0
50 | SPÚŠŤ 3P3D 2.3 630A PRE NSX630 | Schneider | LV432080 |  |  | 1 |  | 0
51 | PRIAMA ČIERNA OTOČNÁ RUKOVÄŤ NSX/CVS400- | Schneider | LV432597 |  |  | 1 |  | 0
52 | MECH BLOKOVANIE OTOČ. RUKOV. NSX/CVS400- | Schneider | LV432621 |  |  | 1 |  | 0
53 | NSX160F 3P ISTIČ BEZ SPÚŠTE | Schneider | LV430403 |  |  | 1 |  | 0
54 | MI2.2 160A 3P3D PRE NSX160/250 | Schneider | LV430470 |  |  | 1 |  | 0
55 | NSX100F 3P ISTIČ BEZ SPÚŠTE | Schneider | LV429003 |  |  | 1 |  | 0
56 | MI 2.2 100A 3P3D PRE NSX100-250 | Schneider | LV429070 |  |  | 1 |  | 0
57 | ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 32A B | Schneider | A9F03332 |  |  | 1 |  | 0
58 | ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 16A B | Schneider | A9F03316 |  |  | 1 |  | 0
59 | ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 10A B | Schneider | A9F03310 |  |  | 1 |  | 0
60 | ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC | Schneider | A9A26924 |  |  | 1 |  | 0
61 | ISFT 400 3P POVRCH MONT M10 NA PLECH | Schneider | 49819 |  |  | 1 |  | 0
62 | KOMPENZ. STÝKAČ 40KVAR | Schneider | LC1DTK12P7 |  |  | 1 |  | 0
63 | TLMIVKA 400V 50HZ 50KVAR 135HZ | Schneider | LVR14500A40T |  |  | 1 |  | 0
64 | TLMIVKA 400V 50HZ 25KVAR 135HZ | Schneider | LVR14250A40T |  |  | 1 |  | 0
65 | KONDENZÁTOR VARPLUSCAN HDY 25 KVAR 400V | Schneider | BLRCH250A300B40 |  |  | 1 |  | 0
66 | VARLOGIC NR6 | Schneider | 52448 |  |  | 1 |  | 0
67 | POIST ODPOJOVAČ STI 1P 10.3X38 500V | Schneider | A9N15636 |  |  | 1 |  | 0
68 | SPÚŠŤ 3P3D 5.3 E 630A PRE NSX630 | Schneider | LV432096 |  |  | 1 |  | 0
69 | NSX KÁBEL L= 3 M | Schneider | LV434202 |  |  | 1 |  | 0
70 | BSCM MODUL NSX | Schneider | LV434205 |  |  | 1 |  | 0
71 | MX 220-230VAC VYP. CIEVKA NSX/CVS100-630 | Schneider | LV429387 |  |  | 1 |  | 0
72 | OVLÁDAČ S HRÍBOM | Schneider | XB5AS8445 |  |  | 1 |  | 0
73 | NSX400F 3P ISTIČ BEZ SPÚŠTE | Schneider | LV432413 |  |  | 1 |  | 0
74 | SPÚŠŤ 3P3D 2.3 400A PRE NSX400/630 | Schneider | LV432081 |  |  | 1 |  | 0
75 | ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 25A B | Schneider | A9F03325 |  |  | 1 |  | 0
76 | ISFT 100 3P POVRCH MONT SVORKA 50MM2 NA | Schneider | 49800 |  |  | 1 |  | 0
77 | ISFT100 - pomocný spínač NO+NC | Schneider | 49885 |  |  | 1 |  | 0
78 | ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 20A B | Schneider | A9F03320 |  |  | 1 |  | 0
79 | ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 6A B | Schneider | A9F03306 |  |  | 1 |  | 0
80 | ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 3A C | Schneider | A9F04303 |  |  | 1 |  | 0
81 | Zvodič prepätia B+C, 3p | Saltek | FLP B+C MAXI VS/3 |  |  | 1 |  | 0
82 | Zvodič prepätia C, 3P+N | Saltek | SLP-275V/3S+1 |  |  | 1 |  | 0
83 | Zvodič prepätia B+C, 3p+N | Saltek | FLP B+C MAXI VS/3+1 |  |  | 1 |  | 0
VN Rozvádzač R1
87 | ovládací mechanizmus | Schneider | CI1 |  |  | 1 |  | 0
88 | indikátor prítomnosti napätia | Schneider | VPIS |  |  | 1 |  | 0
89 | vyhrievacie teleso | Schneider | 50W, 230V AC |  |  | 1 |  | 0
90 | zvodič prepätia, sada 3ks | Raychem | HDA 24kV |  |  | 1 |  | 0
91 | vypínacia cievka | Schneider | 230V AC |  |  | 1 |  | 0
92 | poistky 24kV, 40A sada 3ks |  | FUSARC 40A |  |  | 1 |  | 0
93 | prístrojový transformátor prúdu | Schneider | PTP 3xCTS25 20-40/5A 10VA 0,5S |  |  | 1 |  | 0
94 | prístrojový transformátor napätia | Schneider | PTN 3xVTS25 22:√3 / 0,1:√3 kV 10VA 0,5 |  |  | 1 |  | 0
95 | Poistka | TTS Martin | Fuse - 2A GT 500V 6,3x32 |  |  | 1 |  | 0
96 | Poistka | TTS Martin | Fuse - 4A gR 660V 10x38 |  |  | 1 |  | 0
97 | Poistka | TTS Martin | Fuse - 200A aR 690V 300kA |  |  | 1 |  | 0
98 | Poistka | TTS Martin | Fuse - 250A aR 660V 200KA 40x23x95 Vert M8 |  |  | 1 |  | 0
99 | Výkonový modul | TTS Martin | SCR Module - Semipack 250A 1200V |  |  | 1 |  | 0
100 | Výkonový modul | TTS Martin | Kit 5 IGBT+ driver - MHT 250 |  |  | 1 |  | 0
101 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS Graphic System Card |  |  | 1 |  | 0
102 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS Filter Card 3X + 2Y |  |  | 1 |  | 0
103 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS Inverter Control Card |  |  | 1 |  | 0
104 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS Interface AC+RC SCR Card |  |  | 1 |  | 0
105 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS SCR Driver Static Switch Card |  |  | 1 |  | 0
106 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS Contactor Driver Card |  |  | 1 |  | 0
107 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS SMD IGBT Driver Card |  |  | 1 |  | 0
108 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS IGBT Rect. V-I Interface Card |  |  | 1 |  | 0
109 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS DSP IGBT Rectifier Control Card |  |  | 1 |  | 0
110 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS Interface RS232 Card |  |  | 1 |  | 0
111 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS Battery RF Filter Card |  |  | 1 |  | 0
112 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS Global Power Supply Card |  |  | 1 |  | 0
113 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS Graphic Display Control Card |  |  | 1 |  | 0
114 | Riadiaca doska | TTS Martin | MPS Filter X + Y Card |  |  | 1 |  | 0
115 | Kondenzátor | TTS Martin | Capacitor - 100µF 500Vac 5% Protected |  |  | 1 |  | 0
116 | Kondenzátor | TTS Martin | Capacitor - 133µF 500Vac 5% Protected |  |  | 1 |  | 0
117 | Kondenzátor | TTS Martin | Capacitor Elect. - 10000µF 400Vdc |  |  | 1 |  | 0
118 | Ventilátor | TTS Martin | Fan - 230V 260x225 0,35A Papst |  |  | 1 |  | 0
119 | Prúdové snímače | TTS Martin | Current Sens TA 400/0,2A Hole 25mm 50/60Hz |  |  | 1 |  | 0
120 | Prúdové snímače | TTS Martin | Current Sensor Open Loop 500A |  |  | 1 |  | 0
121 | Prúdové snímače | TTS Martin | Current Sensor Open Loop 1000A |  |  | 1 |  | 0
122 | Kondenzátor | TTS Martin | Capacitor - 1.0µF 850Vac 10% MKP |  |  | 1 |  | 0
123 | Kondenzátor | TTS Martin | Capacitor Y 4n7 Filter |  |  | 1 |  | 0
124 | Stýkač | TTS Martin | Contactor - 20A 4 poles 24Vdc |  |  | 1 |  | 0
125 | Stýkač | TTS Martin | Contactor - 550A 3poles NO 230V (Lovato) |  |  | 1 |  | 0
126 | Pomocný kontakt | TTS Martin | Auxiliary Contact - 2NO+1NC/1NO+2NC (Lovato) |  |  | 1 |  | 0
127 | Odpor | TTS Martin | Resistor - 27k0 10W 5% WW |  |  | 1 |  | 0
128 | Pomocný kontakt | TTS Martin | Switch Aux Contact - Front.Command |  |  | 1 |  | 0
129 | Transformátor | TTS Martin | Transformer - 100VA 230-400/400V |  |  | 1 |  | 0
130 | Kondenzátor | TTS Martin | Capacitor Filter Ass - MHT 250 In |  |  | 1 |  | 0
131 | Kondenzátor | TTS Martin | Capacitor Filter Ass - MHT 250 Out |  |  | 1 |  | 0
132 | Výkonový modul | TTS Martin | Module Assembly Power DX - MHT 250 |  |  | 1 |  | 0
133 | Výkonový modul | TTS Martin | Module Assembly Power SX - MHT 250 |  |  | 1 |  | 0
134 | Displej | TTS Martin | MPS Complete Graphic Display Kit Ass. Riello |  |  | 1 |  | 0
135 | Batérie k UPS | TTS Martin | Sprinter XP 12V 3000 |  |  | 1 |  | 0
EZA
137 | filter oleja | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
138 | filter paliva | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
139 | motorový olej | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
140 | alycol | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
141 | demin.voda | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
142 | filter vzduchu | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
143 | akumulátor 12/110 | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
144 | riadiaca automatica AMF 25 | TTS Martin | AMF 25 |  |  | 1 |  | 0
145 | AVR generátora | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
146 | nabíjačka AKB | TTS Martin | AKB |  |  | 1 |  | 0
147 | ohrievač IPX4 | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
148 | hadica DN 16 | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
149 | oko AKB | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
150 | poistkový odpojovač radový | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
151 | rotačná dióda generátora | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
152 | štartér motora | TTS Martin |  |  |  | 1 |  | 0
153 | DG - Hnací remeň ventilátora |  | 100171 FAN BELT |  |  | 1 |  | 0
154 | DG - Hnací remeň alternátora |  | 100004 ALTERNATOR BELT |  |  | 1 |  | 0
155 | Zátka palivovej nádrže |  |  |  |  | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely za obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t.j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní tejto prílohy v stĺpci Opis ekvivalentu (zvýraznené oranžovou farbou) uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci Opis súčasného stavu tejto prílohy a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec Opis ekvivalentu, znamená to, že ponúka náhradné diely totožné s Opisom súčasného stavu.

## Pr. 7
Príloha č. 7: Cena za opravy
Cena za opravy
Tunela Branisko, tunela Šibenik a priľahlého Informačného systému diaľnice (ISD)
(v € bez DPH)
Cena za opravy tunelov Branisko, Šibenik a ISD za celé obdobie účinnosti Rámcovej dohody |  |  | 0
Profesia | Hodinová sadzba za opravu v EUR/hod | Predpokladaný počet hodín opráv za celé obdobie účinnosti Rámcovej dohody | Cena za opravy vykonané jednotlivými profesiami
Elektro a montážne práce |  | 6000 | 0
Softvérové a programátorské práce |  | 6000 | 0
Stavebné práce |  | 200 | 0
Projekčné práce |  | 600 | 0
Funkčné skúšky, testy a zaškolenie obsluhy |  | 300 | 0
Projektový manažment |  | 1500 | 0
(v € bez DPH)
Cena za prenájom strojov s obsluhou (neposkytované objednávateľom) pre opravy tunelov Branisko, Šibenik a ISD za celé obdobie účinnosti Rámcovej dohody |  |  | 0
Stroj | Hodinová sadzba za opravu v EUR/hod | Predpokladaný počet hodín opráv za celé obdobie účinnosti Rámcovej dohody | Cena za prenájom
Plošina |  | 350 | 0
Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  | 0
DPH 23% |  |  | 0
Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  | 0
V .................................. dňa ...........................
...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Pr. č.8
Príloha č. 8 - Cena za plnenie povinností Zmluvy KB
Špecifikácia ceny za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB
harmonogram činností vyplývyjúcich zo Zmluvy KB
číslo položky | činnosť | merná jednotka | predpokladaný počet hodín za 1 rok | hodinová zúčtovacia sadzba | cena za 1 rok (€ bez DPH) | denne (24x7) | týždenne | mesačne | každé 3 mesiace | jarná uzávera | jesenná uzávera | poznámka
1 | Plnenie podmienok odseku 1 čl. V Zmuvy KB
1.1 | zabezpečiť bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov | hod | 8 |  | 0 | [5 empty] | X
1.2 | sledovať výstrahy a varovania (od overených odborných zdrojov SKCERT, NBU, výrobcov, ...) | hod | 12 |  | 0 |  |  | X
1.3 | sledovať hrozby a zraniteľnosti | hod | 12 |  | 0 |  |  | X
1.4 | predchádzať vzniku incidentov (aplikovanie nápravných opatrení, ak je potrtebné) | hod | 16 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
1.5 | analyzovať a vyhodnocovať informácie o incidentoch (iba v prípade vzniku závažného incidentu) | hod | 48 |  | 0 | [6 empty] | v prípade vzniku závažných incidentov
1.6 | prijímať varovania, zasielať včasné varovania (v prípade vzniku incidentu) | hod | 12 |  | 0 |  |  | X |  |  |  | v prípade vzniku incidentu
1.7 | spolupracovať pri zabezpečení bezpečnosti sietí a IS (preveriť opatrenia a súčinnosť pri implementácii opatrení) | hod | 16 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
2 | Plnenie podmienok odseku 2, 3 čl. V Zmuvy KB
2.1 | vytvorenie správy ohľadom plnenia a sledovania zmien legislatívy, noriem a TP (sumar zmien a opatrení) (je súčasťou zmluvy) | hod | 8 |  | 0 | [5 empty] | X
3 | Plnenie podmienok odseku 4, 5, 6, 7 čl. V Zmuvy KB
Odsek 4 Poskytovateľ/Zhotoviteľ je povinný prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia najmenej v oblastiach podľa §20 ods. 3 písm. d), g), h), i), k) a m) ZoKB v rozsahu podľa §8, §11 až §13, §15 a §17 Vyhlášky NBÚ, špecifikovanom v bezpečnostných politikách Prevádzkovateľa základnej služby.
3.1 | d) §8 viesť zoznamy prístupových práv a privilégií všetkých používateľov spravovaných IS s pravidelnou aktualizáciou zoznamu | hod | 4 |  | 0 | [5 empty] | X
3.2 | g) §11 vykonávanie hodnotenia zraniteľností nad sledovanými aktívami a prvkami IS | hod | 8 |  | 0 | [5 empty] | X
3.3 | overovanie (testovanie) aktualizácií (záplat) pred nasadením, vytvorenie správy o výsledku testov | hod | 32 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
3.4 | viesť evidenciu záplat vykonaných Poskytovateľom | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | X
3.5 | h) §12) zabezpečenie monitorovania prieniku škodlivého kódu do prostredia sietí ba IS v správe Poskytovateľa. Poskytovanie reportu o takýchto kódoch a navrnutých nápravných opatreniach | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | X
3.6 | i) §13 udržovanie evidencie a jej aktuálnosti vstupno-výstupných bodov na rozhraní siete | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | X
3.7 | identifikovanie neoprávnených sieťových spojení na rozhraní s vonkajšou sieťou | hod | 52 |  | 0 |  | X
3.8 | monitorovanie bezpečnosti, záznam a vyhodnocovanie paketov na rozhraní siete v správe Poskytovateľa | hod | 52 |  | 0 |  | X
3.9 | k) §15 monitorovanie technologických oblastí a aktív (centrálny nástroj na zaznamenávanie činností sietí a informačných IS a ich používateľov zabezpečujúceho centrálny bezpečnostný dohľad nad sieťami a informačnými systémami) a monitorovanie prístupov do IS | hod | 8760 |  | 0 | X | [5 empty] | 24 hod. x 365 dní
3.10 | monitorovanie udalosti v sieťach a informačných systémoch (nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov) | hod | 8760 |  | 0 | X | [5 empty] | 24 hod. x 365 dní
3.11 | m) §17 monitorovanie a analyzovanie udalostí v sieťach a informačných systémoch v správe Poskytovateľa (nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov) | hod | 8760 |  | 0 | X | [5 empty] | 24 hod. x 365 dní
3.12 | analyzovanie a vyhodnocovanie záznamov z centrálneho nástroja na zaznamenávanie činností sietí a informačných IS | hod | 16 |  | 0 |  | X
3.13 | Odsek 5 dodržiavať sektorové bezpečnostné opatrenia v rozsahu špecifikovanom v bezpečnostných politikách Prevádzkovateľa a Prílohe č. 2 Zmluvy KB. | hod | 24 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
3.14 | Odsek 6 vytvorenie správy o každej preukázateľne známej zmene, ktorá má významný vplyv na bezp. opatrenia alebo o všetkých preukázateľne známych skutočnostiach, majúcich vplyv na zabezpečovanie KB za sledované obdobie | hod | 12 |  | 0 |  |  | X
4 | Plnenie podmienok čl. VI Zmuvy KB
4.1 | riešiť bezpečnostné incidenty v súčinnosti s Objednávateľom (na základe akceptácie Objednávateľom) v systémoch, správe a prevádzke Poskytovateľa | hod | 100 |  | 0 | X
5 | Ostatné plnenia vyplývajúce z prílohy č.2 zmluvy o KB
5.1 | pasívna pohotovosť pracovníka na telefóne/e-maile (bezpečnosti/prevádzkový) (čas do reaktivity na bezpečnostnostný incident) | hod | 8760 |  | 0 | X | [5 empty] | 24 hod. x 365 dní
5.2 | aktívna pohotovosť pracovníka pracovníka na telefóne/e-maile (bezpečnosti/prevádzkový) (v rámci výkonu servisných činností) | hod | 100 |  | 0 | X
5.3 | pravidelná aktualizácia existujúceho zoznamu funkčných členov - ekvivalent identifikácia aktív od NDS (Ak platí pre konkrétnu servisnú zmluvu riadok 34, potom neplatí požiadavka v riadok 35 !) | hod | 8 |  | 0 | [5 empty] | X
5.4 | identifikácia a súčinnosť pri klasifikácii aktív ak v NDS tento zoznam nexistuje (Ak platí pre konkrétnu servisnú zmluvu riadok 9, potom neplatí požiadavka v riadku 34 !) | hod | 8 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
5.5 | detegovanie existujúcich zraniteľností programových prostriedkov a technických prostriedkov | hod | 52 |  | 0 |  | X
5.6 | analýza rizík v IT/OT | hod | 32 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
5.7 | mimoriadny bezpečnostný patch manažment, testovanie patchov a update | hod | 120 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
5.8 | súčinnosť pri audite bezpečnosti Poskytovateľa/Zhotoviteľa a subdodávateľov v zmysle ZoKB a Zmluvy o KB | hod | 48 |  | 0 | [5 empty] | X
5.9 | penetračné testy CRS (odsek a, čl. P. Audit a kontrolné činnosti vyhlášky č. 179/2020 Z. z.) | hod | 160 |  | 0 | [5 empty] | X
5.10 | zabezpečenie súčinnosti pri vypracovaní aktuálnych BCM plánov (plány obnovy) systémov v správe a prevádzke Poskytovateľa | hod | 48 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
spolu € (bez DPH)
| Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok: |  |  |  | 0
| Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  |  | 0
|  |  |  | DPH 23% | 0
| Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  |  | 0
|  | V .................................. dňa ........................... | [7 empty] | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Pr. č.9
Príloha č. 9: Cena za mesačné a ročné správy o zhodnotení technologického vybavenia a správy o stave kybernetickej bezpečnosti
Cena za mesačné a ročné správy o zhodnotení technologického vybavenia a správy o stave kybernetickej bezpečnosti
Tunela Branisko, tunela Šibenik a priľahlého Informačného systému diaľnice (ISD)
por. číslo | položka | činnosť | počet úkonov za rok | množstvo | harmonogram |  | jednotková cena za 1 úkon (v € bez DPH) | cena za rok (v € bez DPH)
[5 empty] | 1 x mesačne (najneskôr do 10 kal. dní) | 1 x ročne (najneskôr do 28.02.)
Hodnotiace správy
1 | Technologické vybavenie tunela Branisko | Správy o vykonávaní činnosti za príslušný kalendárny mesiac v elektronickej forme | 12 | 1 | X |  |  | 0
2 | Technologické vybavenie tunela Šibenik | Správy o vykonávaní činnosti za príslušný kalendárny mesiac v elektronickej forme | 12 | 1 | X |  |  | 0
3 | Technologické vybavenie diaľnice D1 | Správy o vykonávaní činnosti za príslušný kalendárny mesiac v elektronickej forme | 12 | 1 | X |  |  | 0
4 | Technologické vybavenie tunela Branisko | Podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia tunela Branisko | 1 | 1 |  | X |  | 0
5 | Technologické vybavenie tunela Šibenik | Podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia tunela Šibenik | 1 | 1 |  | X |  | 0
6 | Technologické vybavenie diaľnice D1 | Podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia diaľnice D1 | 1 | 1 |  | X |  | 0
7 | Kybernetická bezpečnosť | Podrobná správa o stave kybernetickej bezpečnosti a o zabezpečovaní povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB | 1 | 1 |  | X |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
spolu € (bez DPH)
|  |  |  | Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok: |  |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  |  | 0
[7 empty] | DPH 23% | 0
|  |  |  | Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  |  | 0
| V .................................. dňa ........................... |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Príloha č. 1 k A.2
Príloha č. 1 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria (Zároveň ako Príloha č. 18 k časti B.3)
„Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti tunelov Branisko a Šibenik a technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia"
Návrh na plnenie kritéria
Rekapitulácia
| Návrh na plnenie kritéria | Návrh uchádzača (EUR bez DPH) za 4 kalendárne roky
| Príloha č. 1: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Branisko | 0
| Príloha č. 2: Cena za náhradné diely tunela Branisko | 0
| Príloha č. 3: Cena servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia | 0
| Príloha č. 4: Cena za náhradné diely technologického vybavenia diaľnice v úsekoch D1 Jánovce - Jablonov, II. - Studenec - Beharovce – Fričovce - Svinia | 0
| Príloha č. 5: Cena za servis a údržbu technologickej časti tunela Šibenik | 0
| Príloha č. 6: Cena za náhradné diely tunela Šibenik | 0
| Príloha č. 7: Cena za opravy | 0
| Príloha č. 8 - Cena za plnenie povinností Zmluvy KB | 0
| Príloha č. 9: Cena za mesačné a ročné správy o zhodnotení technologického vybavenia a správy o stave kybernetickej bezpečnosti | 0
| Cena za celý predmet zákazky bez DPH (v EUR) : | 0
| DPH 23% (v EUR) : | 0
| Cena za celý predmet zákazky vrátane DPH (v EUR) : | 0
Uchádzač uvedie skutočnosť, či je/nie je platiteľom DPH: "Som - Nie som platiteľom DPH"
V .................................... dňa ............................. . |  | .......................................
podpis oprávnenej osoby uchádzača