B.	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:	OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY MALÝ KAŠTIEL - SNINA

#### Miesto stavby:	k.ú. SNINA, parc.č.C KN 1378/2, 1378/8, 1379, 1382/3, 1383/1, 1384/1, 1384/3, 1384/4, 1384/6, 1384/8, 1385/32, 2549/1, 2549/2

Okres:	SNINA

Kraj:	PREŠOVSKÝ

Investor:	MESTO SNINA, UL.STROJÁRSKA 2060/95, 069 01 SNINA

Projektant:	ARGO – PK s.r.o., SNINA Charakter stavby:	Prestavba (Obnova) Stupeň PD:	realizačný projekt

| 1.2. TECHNICKÉ ÚDAJE |  |
| --- | --- |
| SO 01 MALÝ KAŠTIEĽ JESTVUJÚCI STAV Zastavaná plocha: | 160,65 |
| Úžitková plocha: | 312,77 |

m2 m2

Obostavaný priestor	1895,70 m3

| NOVÝ STAV |  |
| --- | --- |
| Zastavaná plocha: | 217,65 |
| Úžitková plocha: | 365,65 |
| Obostavaný priestor | 2099,46 |
| Úžitková plocha-schodiska 2 | 4,00 |

m2 m2 m3 m2

## SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Dĺžka	65,00 m

## SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Dĺžka	9,10 m

## SO 05 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

Dĺžka	153,00 m

## SO 06 OBNOVA JAZIERKA, KAMENNÝ DOMČEK+DREVENÉ MÓLO, VŔTANÁ STUDŇA

##### JAZIERKO

Plocha	1055,00 m2

##### KAMENNÝ DOMČEK

| Zastavaná plocha: | 27,00 |
| --- | --- |
| Úžitková plocha: | 23,16 |
| Obostavaný priestor | 61,50 |
| DREVENÉ MÓLO |  |
| Zastavaná plocha: | 15,00 |

m2 m2 m3

m2

##### VŔTANÁ STUDŇA

Počet	:	2 ks

## SO 07 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Celková plocha všetkých spevnených plôch pre peších	2203,61 m2

Chodník š= 2,4 m	900,20 m2

Chodník š= 1,8 m	780,20 m2

Chodník š= 1,2 m	88,20 m2

Spevnená plocha – kruh	314,00 m2

Úžitková plocha-schodiska 1	10,08 m2

Spevnená plocha pri kaštieli, vr.odstavnej plochy	110,93 m2

### I.ETAPA

Celková plocha všetkých spevnených plôch pre peších	184,63 m2

Chodník š= 1,8 m	63,62 m2

Spevnená plocha pri kaštieli, vr.odstavnej plochy	110,93 m2 Úžitková plocha-schodiska 1		10,08 m2

### II.ETAPA

Celková plocha všetkých spevnených plôch pre peších	468,03 m2

Chodník š= 2,4 m	279,10 m2

Chodník š= 1,8 m	135,93 m2

Chodník š= 1,2 m	53,00 m2

(Drevená lávka 5,00+3,00 m	8,00 m)

(Oporný múr	49,0 m)

(Drevené zábradlie+spevnenie	54,0 m)

### III.ETAPA

Celková plocha všetkých spevnených plôch pre peších	1550,95 m2

Chodník š= 2,4 m	621,10 m2

Chodník š= 1,8 m	580,65 m2

Chodník š= 1,2 m	35,20 m2

Spevnená plocha – kruh	314,00 m2

## SO 09 OPLOTENIE

Dĺžka	138,144 m

## SO 10 REVITALIZÁCIA ZELENE

Lavičky	30 ks

Odpadkové koše	30 ks

Odpadkové koše pre psie exkrementy	5 ks Stojany na bicykle

## SO 12 DREVENÝ ALTÁNOK

Zastavaná plocha uvedená v objekte SO 07 Komunikácie a spevnené plochy Úžitková plocha:	23,50  m2

Obostavaný priestor	105,00 m3

## OBJEKTOVÁ SKLADBA STAVBY - CELKOVÁ

SO 01 MALÝ KAŠTIEĽ

SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

SO 05 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

SO 06 OBNOVA JAZIERKA, KAMENNÝ DOMČEK+DREVENÉ MÓLO, VŔTANÁ STUDŇA SO 07 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

SO 08 OSVETLENIE+KAMEROVÝ SYSTÉM SO 09 OPLOTENIE

SO 10 REVITALIZÁCIA ZELENE SO 12 DREVENÝ ALTÁNOK

### ETAPA REALIZÁCIE

SO 01 MALÝ KAŠTIEĽ

SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

SO 05 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

SO 07 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

### ETAPA REALIZÁCIE

SO 06 OBNOVA JAZIERKA, KAMENNÝ DOMČEK+DREVENÉ MÓLO, VŔTANÁ STUDŇA SO 07 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

SO 08 OSVETLENIE + KAMEROVÝ SYSTÉM

SO 10 REVITALIZÁCIA ZELENE

### ETAPA REALIZÁCIE

SO 07 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

SO 08 OSVETLENIE+KAMEROVÝ SYSTÉM

SO 09 OPLOTENIE

SO 10 REVITALIZÁCIA ZELENE

SO 12 DREVENÝ ALTÁNOK

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

  - ZHODNOTENIE STAVU A POLOHY STAVENISKA

Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ – Snina bude realizovaná na území za „ Veľkým“ Kaštieľom. Riešená lokalita je ohraničená areálom Nemocnice z jednej strany, z druhej strany riekou Cirochou (na ktorej je umiestnená lávka pre peších) a jestvujúcim ihriskom. Riešené nehnuteľností sú zapísané ako národná kultúrna pamiatka – budova pre služobníctvo a historický park na Sládkovičovej ul.6. Do národnej kultúrnej pamiatky patrí aj zrekonštruovaný Kaštieľ s areálom, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 145/3-4.

Jestvujúca stavba Malý Kaštieľ je dvojpodlažný objekt, s dvoma nadzemnými podlažiami a s jedným podzemným podlažím. Objekt je prestrešený sedlovou strechou.

Územie je v určitých úsekoch charakteristické väčším terénnym výškovým prevýšením smerom na východnú stranu. Objekt „malého“ Kaštieľa nie je v súčasnosti napojený na žiadne inžinierske siete.

Obnova historickej pamiatky spočíva aj v obnove časti historického parku, to jest vo vybudovaní jazierka, ktoré v minulosti tvorilo časť parku a v súčasnosti je po ňom len močarisko. Popri jazierku v parku sa  následne vybudujú nové komunikácie – chodníky a spevnené plochy, oddychové zóny, drevený altánok, kamenný domček

s dreveným mólom, ktorý v minulosti bol súčasťou historického parku. Súčasťou riešenia je aj revitalizácia zelene, odstránenie jestvujúceho oplotenia a vybudovanie nového oplotenia. Jedným z objektov Obnovy historickej pamiatky Malý kaštieľ – Snina je aj reštaurovanie sochy Herkula. Bude vybudované areálové verejné osvetlenie a kamerový systém. Zrealizuje sa výrub cca 10 stromov, ktoré sú v kolízii s komunikáciami a spevnenými plochami a nie sú zvlášť vzácne.

  - PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

    - Obhliadka a zameranie jestvujúceho stavu objektu SO-01 Malý kaštieľ

    - Opis predmetu zákazky

    - fotodokumentácia

    - Konzultácie s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove

    - Konzultácie s projektantmi jednotlivých profesií

  - POUŽITÉ MAPOVÉ A GEOLOGICKÉ PODKLADY

Pri vyhotovení projektovej dokumentácie boli použité tieto podklady:

    - katastrálna mapa M 1:1 000

    - zameranie existujúceho stavu M 1:100

    - výškopisné a polohopisné zameranie M 1:250

    - dendrologický prieskum

  - ZDÔVODNENIE STAVBY

    - požiadavka obstarávateľa stavby na daný druh prestavby

    - zvýšenie a zlepšenie štandardu

  - PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Budúcim užívateľom a prevádzkovateľom stavby Obnovy historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina je Mesto Snina

- URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

SO 01 MALÝ KAŠTIEĽ

##### 3.1.     URBANISTICKÉ RIEŠ ENIE

Hlavný vstup do objektu Malého kaštieľa je situovaný cez vstupnú chodbu, z ktorej sú prístupné všetky miestnosti prízemia ( 1.NP – depozitár, konzervátorská dielňa, depozitár knižnice, WC ) a 2. nadzemné podlažie prístupné hlavným centrálnym schodiskom, ktoré je orientované oproti hlavnému vstupu. Priestory 2.NP tvoria tvorivé dielne I. a II., polyfunkčný priestor na kultúrno-osvetovú činnosť, vrátane sociálneho zázemia. Prístup do pivničných  priestorov  (  1.PP  )  je  riešený  schodiskom  cez  novonavrhovanú  prístavbu,  ktorá  je  prístupná z východnej strany objektu „malého“ Kaštieľa. Cez zádverie sa dostaneme do skladu, TZB miestnosti, hygienického zázemia a do spoločenskej časti – prezentácia regionálnych produktov.

Riešený objekt bude napojený na všetky Inžinierske siete, to jest na jestvujúce areálové rozvody Veľkého kaštieľa, ktoré sa nachádzajú v jeho tesnej blízkosti - vodovod, plynovod, kanalizácia a el. NN rozvody.

## 3.2. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

3.2.1	Architektonicko – stavebné riešenie

Architektonický návrh  vyplýva z charakteru objektu v plnom rozsahu - kultúrna pamiatka. Objekt je dvojpodlažný s nevyužitým podkrovím ( povalový priestor ) a podpivničený jestvujúcej stavby. Objekt je prestrešený sedlovou strechou.

Objekt     bude rekonštruovaný bez zásahov čo sa týka tvaroslovia, ponechá sa jednoduchá hmota objektu s členením fasády. Hlavný vstup do objektu je zo západnej strany objektu a ďalší vstup do podzemného podlažia je cez novovybudovanú prístavbu, ktorá je orientovaná z východnej strany objektu, to jest od parku, sprístupnený novovybudovaným exteriérovým schodiskom.

Je navrhnutá úprava farebnosti objektu v zmysle pôvodnej výmaľby. Zastrešenie objektu rieši čiastočná rekonštrukcia krovu a výmena strešnej krytiny – medené šablóny. Pôvodná konštrukcia krovu sa doplní o nové prvky, tak aby sa zabezpečila stabilita krovu a priznali sa pôvodné prvky krovu. Navrhnuté statické úpravy zabezpečia stabilitu prasknutých múrov a klenieb.

V objekte sú zachovávané klenbové konštrukcie priestorov , ktoré autentizujú riešený priestor, okná a dverné výplne sú navrhované drevené, dvere v hrubých stenách s obložením stien.

V soklovej časti navrhujeme silikátovú omietku. Prestrešenie objektu krytinou z medi sa zrealizuje  vrátane výmeny dažďových žľabov, zvodov a klampiarske prvky v medi. Pred hlavným vstupom nad vstupnými dverami sa zrealizuje prístrešok z polykarbonátových dosiek v tvare mierny oblúk.

Fasáda objektu - materiál stien bude z priedušnej technológie -   silikátová omietka. Fasáda bude hladká len s podstrešnou rímsou, povrch fasády priedušný náter na báze minerálov. Výplňové konštrukcie v exteriéri sú drevené okná a dvere, s izolačným dvojsklom, členené v tvare „T“ s pevným priečnikom v dvoch tretinách výšky.

Z hľadiska účelu a funkcie bude daný objekt charakterizovaný a bude slúžiť ako doplnkový objekt k hlavnému kaštieľu, ako skladové priestory a tvorivé dielne + polyfunkčný priestor na kultúrno-osvetovú činnosť.

##### Stručný popis obnovy, rekonštrukcie a novonavrhovaných prác :

Kompletná rekonštrukcia malého kaštieľa (výmena okien a dverí, strešnej krytiny, výmena dreveného krovu – cca 40% z pôvodného, oprava stropov, klenieb a kompletná výmena podláh, prehĺbenie pivničného priestoru, realizácia nových priečok a nové omietky, kompletná sanácia objektu, nové rozvody.)

- pre plnohodnotné užívanie objektu Malého kaštieľa – pivničná časť je podmieňujúca prístavba: prístavba – sklad, TZB miestnosť – kotolňa, hygienické zázemie.

- Prehĺbenie jestvujúcej pivničnej časti

- zrealizovať kompletnú dispozičnú prestavbu priestorov interiéru

- nová fasáda objektu /taká istá ako na „veľkom“ Kaštieli/

- komplet  nové inštalácie / voda, kanál, eli, úvk, vzt,  atd /

- úprava terénu a svahu okolia malého kaštieľa z východnej strany

- odstránenie starého oplotenia od areálu nemocnice, následné vybudovanie nového oplotenia

- inžinierske siete, prípojky

## 3.3   STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

##### Zemné práce

Zrealizuje sa čiastočný a postupný odkop zeminy po bočnej strane a zadnej strane objektu za účelom realizácie základových konštrukcií pre novonavrhovanú prístavbu. Obvodový plášť z betónových murovaných tvárnic hr.300 mm. Prehĺbenie jestvujúceho suterénu - pivnice o 750 mm vrátane s novou skladbou podlahy viď.výkres č.11. Postupné odkopanie po zvyšnom obvode stavby z dôvodu zateplenia a odizolovania spodnej stavby od vody.

##### Základy

Základové konštrukcie pre prístavbu sú navrhované ako základové pásy šírky 600 mm, z betónu B 20 na zhutnenom   štrkopieskovom   lôžku   hr.150   mm.   Tieto   základové   konštrukcie   sa   zrealizujú   prepojením a previazaním s jestvujúcimi základovými konštrukciami. Následné prehĺbenie jestvujúceho suterénu o 750 mm a následne sa zrealizuje na novo všetky vrstvy potrebné k vytvoreniu novej skladby podlahy.

##### Zvislé konštrukcie

Konštrukčný systém riešenej stavby tvoria nosné obvodové steny, nosné vnútorné steny a nosné klenby a prievlaky v modulovom systéme stavby.

Novonavrhované obvodové murivo pre prístavbu sa zrealizuje z betónových murovacich   tvárnic hr.300 mm a následné sa celá priznaná prístavba obloží obkladovým kameňom hr. 100 mm (kameň ako na oplotení). Priečky  v prístavbe  sa  zrealizujú  z pórobetónových  tvárnic  hr.150  mm.  Domúrovky  obvodového  muriva a vnútorných priečok sa zrealizuje z tehly hr.400 mm a hr.175 mm.

##### Vodorovné konštrukcie

Konštrukciu stropov 1. NP tvorí sústava klenieb. Pre vodorovné nosné konštrukcie je navrhovaná rekonštrukcia klenieb:

- drevené trámové stropné dosky a následné ošetrenie všetkých drevených prvkov.

- podhľady 2.NP sú navrhované obkladom sadrokartónovým systémom.

Prístavba - Vence a prievlaky sa zrealizujú ako monolitické –železobetónové. Preklady sú navrhované betónové.

##### Strešné konštrukcie

Strešná konštrukcia je jestvujúca drevená a je v dobrom technickom stave. Prvky ktoré sú v zlom stave sa vymenia a doplnia novými, výmena starých drevených prvkov za nové sa počíta cca 40% z celkovej drevenej konštrukcie, následne sa drevo ošetrí voči hnilobe a hubám a potom sa vymení celá strešná krytina, za medené pásy.

Nad celou prístavbou sa zrealizuje extenzívna zelená strecha (plochá strecha) s kombinovanou odvodňovacou vrstvou viď.č.výkresu 12.

Klampiarske prvky – zachytávače snehu, žľaby, zvody a pod. sú navrhované z takého istého materiálu ako je strešná krytina. Pri montáži krytiny je nutné dodržať montážny návod, resp. pokyny výrobcu.

Zateplenie z minerálnej vlny v predpísanej skladbe ( napr. Isover Domo, Nobasil a pod.) hr.200 + 100 mm sa zrealizuje nad stropom 2.NP. Tepelná izolácia na ploché strechy napr. ROOFMATE SL., hr.100+120 mm.

Dažďové vody zo strechy objektu budú zvedené novonavrhovanými dažďovými žľabmi a zvodmi do usadzovacej nádrže, ktorá je umiestnená za malým kaštieľom.

##### Podlahy, dlažby a obklady

Z dôvodu, že v objekte budú realizované rozsiahle rekonštrukčné práce (kompletné vybúranie podlahy, nové murivo a priečky, výmeny rozvodov ZTI, ÚVK, ELI, atď.) navrhujeme kompletné vybúranie jestvujúcich nevyhovujúcich podláh a realizáciu nových podľa účelu jednotlivých miestnosti (viď. skladbu jednotlivých podláh). Druh podláh je navrhovaný podľa účelu a prevádzky miestností nasledovne :

- vstupná pasáž	- gress

- komunikácie , hygienické zariadenia	- gress,

- polyfunkčný priestor	- palubovka

- tvorivé dielne	- palubovka

- vonkajšie spevnené plochy	- betónová zámková dlažba

##### Schodisko

Jestvujúce schodisko – zrealizuje sa kompletná rekonštrukcia ( na povrchovú úpravu sa použije keramická dlažba - gress )

##### Komín, ventilačné prieduchy

Komín je navrhnutý z TZB miestnosti ako spalinová koncentrická rúru DN 50/125 priamo od kotla po úroveň pôjdového priestoru a od pôjdového priestoru až nad vyvedením nad strechu sa použijú tvarovky Schiedel a povrchová úprava sa použije omietka a náter.

##### Povrchové úpravy

Vnútorné steny  a priečky  sú  navrhované  upraviť  priedušnou  technológiou  –  silikátovou  hladkou omietkou a povrch. omietky riešiť priedušným náterom na báze minerálov. Vnútorné priestory hygienických zariadení sú obkladané keramickým obkladom do výšky 2000 mm. Schodisko  a komunikačné  priestory  sú omietané štukovou omietkou a upravené stierkou silikátovou.

Objekt je navrhovaný upraviť priedušnou technológiou - silikátová omietka s priedušným náterom na báze minerálov - hladká.   Konkrétnu farebnosť riešiť pred realizáciou s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove. V soklovej časti sa navrhuje upraviť s priedušnou technológiou - silikátovou omietkou a priedušným náterom na báze minerálov. Farebnosť malého Kaštieľa sladiť s „veľkým“ Kaštieľom.

##### Výplne otvorov

Obvodové výplne dverných a okenných otvorov sú navrhnuté ako drevené – presklené vákuovým s izolačným dvojsklom s koeficientom k=1,0. Vnútorné dvere sú navrhované drevené, masívne, kazetové s jednoduchou profiláciou kaziet a v časti so stenami v hrúbke 600 mm s futrami z dreva, v hygienických zariadeniach a zázemí prevádzok masív.

##### Izolácie

Tepelné izolácie :

tepelnú izoláciu S strechy tvorí minerálna vlna uložená medzi jednotlivými trámami a na trámoch hr.200 + 100mm. Základové murivo - tepelnú izoláciu tvorí Styrodur 3035 CS 100 hr. 100mm, na ňom ochranná vrstva nopová fólia. Podlahy - tepelnú izoláciu podláh tvorí izolácia Isover eps 100s hr.120mm (60+60mm). Betónové preklady, stužujúce vence - všetky betónové konštrukcie na rozhraní interiéru a exteriéru sú zateplené tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu eps hr.50mm.

Tepelné izolácie podláh, stropov, stien a striech sú navrhnuté v zmysle STN 73 0540 .

Hydroizolácie :

hydroizolácie v podlahách prízemia – hydroizolačný pás asfaltový ťažký hydroizolácia v strešnej konštrukcii – fólia kontaktná

Z vonkajšej strany obvodových stien objektu izoláciu vytiahnuť 200 mm nad ÚT.

Po obvode objektu v úrovni pod základovou doskou je vytvorená líniová drenáž z perforovaných PE rúr obsypaných triedeným kamenivom frakcie 16/32 mm a chránených pred zanesením geotextíliou. V plochách styku steny so zeminou je použitá plošná drenáž z tzv. nopovej PE fólie, ktorá zároveň slúži ako ochranná vrstva tepelnej izolácie v styku so zeminou.

##### Ostatné práce

- klampiarske práce budú realizované podľa STN 73 3610 z medeného plechu

- oplechovanie parapetu okien z medeného  plechu

- atypické konštrukcie zabudovaného interiéru

# ZDRAVOTECHNIKA

Projekt zdravotechniky rieši vnútorný rozvod pitnej vody napojený na novú vodovodnú prípojku a odvedenie splaškových vôd do jestvujúcej kanalizácie cez novú kanalizačnú prípojku. Dokumentácia bola spracovaná na základe stavebných výkresov objektu v súlade s platnými normami a predpismi.

##### Vnútorný vodovod

Studená pitná voda je privedená do TZB miestnosti 0.07. Prívod vody je PE80-32x2,9-SDR11, označenie V1. Hlavný rozvod bude plastový, napr. Rautitan Flex. Rozvody vody od prietokového plynového kondenzačného kotla  GB172-24K  k jednotlivým  odberným  miestam  budú  vedené  v podlahe  a v  stene  a budú  izolované. Pripojovacie  potrubie  bude  vedené  v stene  k jednotlivým  zariaďovacím  predmetom.  Drážka  pre  vedenie izolovaného potrubia musí byť voľná a musí umožňovať dilatáciu potrubia. Pred zamurovaním je nutné potrubie dôkladne ukotviť. Pri vedení potrubia v inštalačných priečkach alebo pod stropom, je nutné zaistiť polohu potrubia vhodným upevnením, napr. systémom kovových objímok s podpernými prvkami.

Vnútorné rozvody vody sú navrhované z plastových rúr a tvaroviek napr. Rautitna Flex alebo PPR PN20 a pod. Celý rozvod bude izolovaný polyetylénovou penovou izoláciou (napr. TUBOLIT DG, DG-A), ktorá je potrebná

okrem tepelnoizolačných dôvodov tiež ako ochrana pred mechanickým poškodením, orosovaním (rozvod studenej vody) a ako vrstva napomáhajúca kompenzácii dĺžkovej rozťažnosti.

Na pripojenie koncových výtokových armatúr budú použité špeciálne nástenky s vnútorným závitom a prechodom na plastový rozvod príslušnej dimenzie. Potrubie sa musí spojovať a upevniť tak, aby mohlo voľne teplotne dilatovať. Kompenzácia dĺžkovej rozťažnosti (pri vedení rozvodu v podhľade) potrubia bude riešená zmenou trasy a kompenzačnými ohybmi podľa podkladov zvoleného výrobcu. Rozoberateľné potrubné spoje sa nesmú realizovať na neprístupných miestach. Prechody potrubia stenami a stropmi musia byť opatrené vhodnou chráničkou pre zaistenie voľného pohybu vplyvom teplotnej rozťažnosti tak, aby nedošlo k vzájomnému poškodeniu stavebných konštrukcií a rozvodov. Pri montáži výtokových armatúr nesmie dôjsť ku skrutkovému namáhaniu nástenných kolien.

Ohrev teplej vody bude zabezpečený v prietokovom plynovom kondenzačnom kotli GB172-24K. Umiestnenie v TZB miestnosti 0.07.

Po ukončení montáže celého vnútorného rozvodu sa prevedie preplachovanie, dezinfekcia a tlaková skúška systému v súlade s STN 736660 a skúšobným predpisom výrobcu.

##### Vnútorná kanalizácia

Splaškové kanalizačné potrubie sa napojí na jestvujúcu kanalizáciu cez novú kanalizačnú prípojku. Ležaté kanalizačné potrubie uložené v zemi (zvodné potrubie) sa vyhotoví z hladkých kanalizačných rúr z tvrdeného polyvinylchloridu (PVC) bez zmäkčovadiel (systém Pipelife-Fatra, Plastika Nitra).

Ležaté potrubie sa uloží do výkopu so zhutneným pieskovým lôžkom hrúbky min. 100 mm. Podklad pod ležaté kanalizačné potrubie treba zhutniť minimálne na stupeň 10=0,7. Potom nasleduje bočný obsyp a zásyp ryhy pieskom alebo triedenou zeminou o zrnitosti max. 20mm do výšky min. účinnej vrstvy (30cm nad horným okrajom rúr). K ďalšiemu násypu sa použije hrubozrnná alebo zmiešaná zemina vhodná na zhutnenie, ktorá sa zhutní ručne po oboch stranách rúr vhodným náradím po vrstvách 10-15 cm. Potrubie sa uloží so spádom min. 3%. Na miestach zmeny smeru a pripojenia vedľajšieho zvodného potrubia treba potrubie v ryhe zabezpečiť proti posunu. Pre prechod zo zvislej odpadovej vetvy na ležatú sa použijú dve 45° stupňové kolená tesne za sebou, alternatívne s ukľudňujúcim medzikusom dĺžky 250 mm. Pri nebezpečenstve posunu, je vhodné tento prechodový útvar staticky zaistiť (napr. podkladnou betónovou doskou so zhutneným podsypom a obsypom). Zvislá odpadová vetva sa tiež môže ukončiť pätkovým kolenom s prechodom na zväčšenú dimenziu.

Pripojovacie potrubia budú vedené v drážke stien príp. v podlahách. Odpadové potrubie bude kotvené k stene objímkami vo vzdialenosti max. 2m. Voľne vedené potrubie sa obloží sádrokartónovým obkladom s vhodnou povrchovou úpravou.

Pripojovacie, odpadové a vetracie potrubie vnútornej kanalizácie sa vyhotoví podľa príslušných noriem a predpisov z hrdlových polypropylénových rúr s gumovým tesnením  s  teplotnou  odolnosťou pre  krátkodobé zaťaženie do 100 °C (systém HT Marley). Potrubie sa spája pomocou hrdiel s gumovým tesniacim krúžkom. Pripojovacie odpadové potrubia od zariaďovacích predmetov budú uložené s minimálnym spádom 3%.

Splašková kanalizácia bude odvetraná nad strechu vetracou hlavicou DN100 (odpad K3).

Z dôvodu nižšieho osadenia zariaďovacích predmetov na 1.pp je navrhované prečerpávanie splaškových vôd na dvoch miestach. Jedno miesto je pre WC 0.03 a 0.04 a drez v 0.05. Navrhované čerpadlo napr. Grundfos Sololift2 WC-3. A druhé miesto je pre výlevku na 1.np a umývadlo 0.06 a plynový kondenzačný kotol 0.07. Navrhované čerpadlo napr. Grundfos Sololift2 WC-3. V prípade použitia výlevky s výtokom DN50 je možné použiť napr. Grundfos Sololift2 C-3. Pred realizáciou je potrebné vhodnosť čerpadiel konzultovať s výrobcom.

Prevedenie vnútornej kanalizácie musí byť v súlade s normou STN EN 12056 a STN 736760. Po ukončení montáže sa prevedie skúška vodotesnosti a plynotesnosti.

# ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Projekt rieši vykurovanie objektu Malý kaštieľ s novou plynovou kotolňou. Objekt bude zásobovaný teplom na vykurovanie a prípravu teplej vody z kotla na spaľovanie zemného plynu s odvodom spalín nad strechu.

Ako podklady na vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité stavebné výkresy objektu, príslušné normy a technické podklady výrobcov.

##### Tepelná bilancia objektu

Tepelné straty a projektované tepelné príkony miestností boli stanovené na základe programu TechCON pre teplotnú oblasť s vonkajšou výpočtovou teplotou -15 °C podľa normy STN EN 12831.

Celkové projektované tepelné straty		Φi    =  19 kW Priemerná ročná potreba tepla pre vykurovanie	Qkúr = 150,7 GJ/rok

Priemerná ročná potreba tepla pre ohrev TÚV	Qtúv = 13,5 GJ/rok

| Priemerná ročná potreba tepla spolu | Q | = 164,2 GJ/rok |
| --- | --- | --- |
| Priemerná spotreba paliva (zemný plyn) |  | = 4.900 m3/rok |

##### Vykurovací systém

Systém vykurovania je teplovodný, dvojrúrkový a s núteným obehom vykurovacej vody. Cirkuláciu vody v okruhu bude zabezpečovať teplovodné obehové čerpadlo v kotli.

Vykurovanie objektu je doskovými vykurovacími telesami.

##### Rozvod potrubí

Rozvody vedené k doskovým vykurovacím telesám budú vyhotovené z plastových rúr pre vykurovacie sústavy s bariérovou vrstvou proti difúzii kyslíka. Tieto rozvody sú navrhnuté v podlahe.

Spájanie rúr sa vykonáva podľa technologických predpisov výrobcu špeciálnymi lisovanými spojmi.  Rozoberateľné  potrubné  spoje  sa  nesmú  realizovať  v  neprístupných  miestach.  Rozvod  vykurovania  bude izolovaný polyetylénovou penovou izoláciou. Hrúbka izolácie pre vykurovanie je podľa dimenzie potrubia (vo vykurovaných miestnostiach 50% z dimenzie potrubia.

##### Vykurovacie telesá

Vykurovacie telesá sú navrhnuté doskové typu VK-profil – ventil kompakt, napr. Korad, Korado. Vykurovacie telesá VK majú zabudovaný  termostatický radiátorový ventil, na ktorý sa namontuje termostatická hlavica. Súčasťou telies je aj odvzdušnenie. Napojenie vykurovacích telies bude riešené pomocou pripájacích dielov pre dvojrúrkový systém napojenia z podlahy, poprípade zo steny.

Teplotný spád pre vykurovanie doskovými telesami v prístavbe bude 75/55°C. Vykurovací systém nízkotlaký,

uzavretý, teplovodný s núteným obehom.

##### Zdroj tepla na vykurovanie a prípravu TÚV

Ako zdroj tepla na vykurovanie a prípravu TÚV je navrhnutý teplovodný kondenzačný kotol na zemný plyn, napr. Buderus GB 172-24K s celkovým výkonom 24 kW pre kúrenie a s celkovým príkonom 30 kW pre prietokový ohrev TÚV.

Jedná sa o kotol s atmosférickým spaľovaním. Umiestnený bude v miestnosti č. 0.07 na 1.pp. Časť prístavby s miestnosťou 0.07 je nad terénom. Kotol bude slúžiť aj na prípravu teplej vody s prietokovým ohrevom. Je potrebné zabezpečiť odvod kondenzátu z kotla a z odvodu spalín.

##### Odvod spalín:

Kotolňa je nezávislá na vzduchu vnútorného priestoru. Zdroj tepla je umiestnený na 1.pp, v miestnosti – 0.07, kde strop je nad terénom. Odvod spalín je zabezpečený spalinovou koncentrickou rúrou DN80/125 priamo od kotla nad strechu. Vyvedenie komína je do výšky + 11,540 m.

##### Zabezpečovacie zariadenie a doplňovanie systému

Na zabezpečenie vykurovacieho systému v objekte bude slúžiť uzavretá tlaková expanzná nádoba s membránou a s poistným ventilom.

Membránová expanzná nádoba: súčasťou kotla je 12 litrová membránová expanzná nádoba. K nej je potrebné doplniť expanzný objem 8 litrov, napr. Flamco C8. Spoločný objem 20 litrov. Expanzné potrubie napojené na expanznú nádobu je DN 20. Podrobne o MAG je vo výpočte.

Poistný ventil: je súčasťou kotla. Reakčný tlak 3 bar.

##### Skúška zariadenia

Po ukončení montážnych prác bude potrubie prepláchnuté a celé zariadenie sa odskúša na skúšku tesnosti a prevádzkovú podľa STN EN 14336.

Skúška tesnosti sa robí tak, že sa zariadenie naplní vodou na tlak vody 300 kPa a celé zariadenie sa potom prehliadne. Na zariadení sa nesmú objaviť netesnosti. V zariadení sa udržuje tlak po dobu 6 hodín, potom sa urobí nová prehliadka. Skúška je úspešná, ak sa neobjavia netesnosti a neprejaví sa pokles tlaku. Voda ku skúške nesmie byť teplejšia viac než 50 st. C.  Prevádzková skúška sa delí na dilatačnú a vykurovaciu.

Dilatačná sa robí pred zhotovením izolácií. Pri tejto skúške sa voda ohreje na teplotu 90 st. C  a nechá sa voľne vychladnúť. Potom sa postup ešte raz opakuje. Ak sa pri tejto skúške neobjavia netesnosti, skúška je úspešná. Skúška sa robí za účasti investora.

Vykurovacia skúška sa robí za účelom zistenia správnej funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. Pri tejto skúške je potrebné kontrolovať správnosť funkcie armatúr, dosiahnutie technických parametrov a pod.. Počas vykurovacej skúšky sa zaškolí obsluha zariadenia . Vykurovacia skúška sa urobí za účasti investora, užívateľa, dodávateľa a projektanta. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka.

# ELEKTROINŠTALÁCIA

##### PREDMET DOKUMENTÁCIE  V RÁMCI - ELI

###### PREDMETOM   JE :

Elektroinštalácia objektu - OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY-MALÝ KAŠTIEL SNINA, v Snine

- Elektrická inštalácia

- Núdzové osvetlenie

- Inštalácia rozvádzačov a HUP

- Ochranné pospájanie a ochranné uzemnenie

- Ochrana pre bleskom

##### ZÁKLADNÉ ÚDAJE

###### Napäťové sústavy podľa STN EN 61293

- Napäťové sústavy obvodov :

  - 3 /PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S	pre rozvody nn

###### Ochrana pred ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

Podľa STN 33 2000 – 4 – 41.

Inštalácia II. napäťového pásma pre striedavé napätia podľa STN 33 0110 (čl. 3).

###### Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania

- Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom el. predmetov a zariadení Je krytím a izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.1,2 a príloha A),

- STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A1 - Základná izolácia živých častí

- STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A2 - Zábrany alebo kryty

- Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom -  je vykonaná ako

  - ochrana samočinným odpojením pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.2 )

  - doplnková ochrana prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.3 )

  - doplnková ochrana – doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 415.2)

###### VONKAJŠIE  VPLYVY

Jednotlivé  miestnosti  a prostredia  sú  z hľadiska  nebezpečia  úrazom  elektrickým  prúdom  charakterizované nasledovne : miestnosť vnútro budovy – bezpečný priestor

vonkajšie prostredie - nebezpečný priestor.

Rozsah a druh prostredia je stanovený ”Protokolom o určení vonkajších vplyvov”,  ktorý tvorí prílohu technickej správy dielu elektroinštalácia:

Minimálne požadované krytie pre jednotlivé druhy prostredia: bezpečné – el. stroje, prístroje a svietidlá – vnútorné priestory – IP2X

– el. stroje, prístroje a svietidlá – vonkajšie priestory – IP43

-  rozvádzače – IP40/20

###### VÝKONY

Odoberaný výkon z navrhovaného rozvádzača RK : Pi=11kW	=0,7	Pp=7,7kW

###### Dôležitosť dodávky elektrickej energie .

Podľa STN 34 1610 stanovená dôležitosť dodávky elektrickej energie - III stupeň.

###### Ochrana proti preťaženiu a skratom.

Ochrana kábelových vedení pred účinkami nadprúdov a skratových prúdov, je zabezpečená ističmi v súlade so STN. Vypínacia schopnosť projektovaných ističov je min 6kA.

Charakteristika ochranných prístrojov v rozvádzačoch RK, R1 a R2 a R-KD musí byť taká, aby v ktoromkoľvek mieste inštalácie došlo k odpojeniu napájania v čase do 0,4 s, pričom Zs<Uo/Ia.

U jednotlivých vývodov bola vypočítaná maximálna dovolená hodnota impedancie poruchovej slučky, na základe odčítaných hodnôt prúdu Ia z charakteristiky istiaceho prvku, pri určenom čase 0,4s a napätie Uo=400/230V. Impedancia poruchových slučiek všetkých vývodov vyhovuje použitým istiacim prvkom a platí Zs<Zsmax.

###### Ochrana proti prepätiu.

V súlade s STN 33 2000-1 čl. 131.6, STN EN 62305-3 a STN EN 62305-4 sa v rozvádzači RK  inštaluje prepäťová ochrana 1+2 (Iimp(10/350µs) = 8kA, In=15kA, Imax=60kA(8/20µs)). Taktiež bude v objekte vykonané ekvipotenciálne pospájanie.

###### Úbytok napätia.

Úbytky napätia na rozvádzačoch a spotrebičoch sú v súlade s STN 341610.

###### Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhlášky 508/2009 príloha 1.

Zariadenia v riešenom priestore –  skupina B – zariadenia s vyššou mierou ohrozenia .

###### Lehoty odborných prehliadok a skúšok.

Podľa vyhl. 508/2009, § 9 sa technické zariadenie musí podrobiť pred uvedením do prevádzky

predpísaným prehliadkam a skúškam. Opakovaná prehliadka a skúška sa periodicky opakuje pre: prostredie bezpečný priestor	- v lehote 5 rokov

bleskozvod  - v lehote 4 rokov

##### Technické riešenie

###### Hlavná uzemňovacia prípojnica.

V súlade s čl.542.4.1 STN 33 2000-5-54 sa elektroinštalácia budovy – pripojí na hlavnú ochrannú prípojnicu HUP / prípojnica/. Prípojnica je umiestnená pri rozvádzači RK. Prípojnica HUP bude pripojená na uzemnenie budovy.

###### Hlavné pospájanie.

V riešenej elektroinštalácii , sa v súlade s STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1.2 zriadi hlavné pospájanie tvorené vodičom CY 16zž . Toto pospájanie sa musí spojiť na hlavnej uzemňovacej svorke HUP budovy.

###### Ochrana pred úderom blesku.

Budova je skonštruovaná z nehorľavých materiálov. Strecha je vyhotovená z nehorľavej krytiny - medený plech . Systém ochrany pred bleskom LPS bol stanovený na triedu LPS III vo vyhotovení LPL 3.  Zachytávacia sústava a zvody budú vo vyhotovení vodičom Cu Ø8. Na streche bude vodič umiestnený na podperách PV23  podpera vedenia na streche a PV16 - podpera na hrebeni strechy.  Vzdialenosť podpier nesmie byť väčšia ako 1m. Zvody budú prichytené držiakmi nad omietkou, vzdialenosť medzi držiakmi zvodov nesmie byť väčšia ako 1m. Ako skúšobné svorky budú použité svorky SZ, s mosadznými maticami.

##### Identifikácia stavby

SO-01 OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY-MALÝ KAŠTIEL SNINA

Nosné časti objektu tvoria prefabrikované dielce

Napájanie je zabezpečené z rozvodnej siete 0,4kV, kábelovou  prípojkou.

##### Výpočet – vyhodnotenie rizika

Typy strát   ( v zmysle STN EN 62305-2 čl.4 )

- Riziko straty ľudského života R1

- Riziko straty ekonomickej hodnoty R4

Pri danej stavbe nie je uvažované so stratami kultúrneho dedičstva a služieb pre verejnosť Riziko bolo vypočítané programom IEC Risk Assessment Calculator – verzia 1.03

R1  = 7,5 x 10-6

R4  = 1,73 x 10-4

##### Výber ochranných opatrení

###### Ochrana pred bleskom pre budovu

Objekt má navrhnutú vlastnú ochranu pred bleskom, so zvolenou úrovňou ochrany LPL 3, čomu zodpovedá vonkajší systém ochrany pred bleskom LPS triedy 3. Ochrana pred bleskom pre daný objekt vyhovuje. ( viď výpočet príloha ).

Elektrická izolácia vonkajšieho LPS : Dostatočná vzdialenosť

S=ki * kc/km * l  =0,04 * 1/1 * 9 = 0,36	– vzduch S=ki * kc/km * l  =0,04 * 1/0,5 * 9 = 0,72	– betón

Na streche je použitá mrežová zachytávacia sústava s veľkosťou oka 15x15m pre LPS 3, čo vyhovuje STN EN 62305-3 , čl. 5.2.2 tabuľka 2.

Maximálna vzdialenosť medzi podperami vedenia bleskozvodu jev zmysle STN EN 62305-3 , tabuľka E1 je pre pevný vodič 1m a pre zlanené vodiče 0,5m.

Strecha je zhotovená z nehorľavého materiálu, kde zachytávaciu sústavu je možné uložiť priamo na strešnú krytinu. Zachytávacia sústava je uložená na podperách čo vyhovuje STN EN 62305-3 , čl. 5.2.4

###### Ochrana pred prepätím

Pre ochranu stavby pred prepätím je použitá prepäťová ochrana typ 1+2, ochrana je umiestnená v rozvádzači HR

– hlavný rozvádzač stavby, odkiaľ je napájané zariadenie budovy.

###### Typ 1+2

| Menovité napätie | Un | 230V AC |
| --- | --- | --- |
| Maximálne pracovné napätie | Uc | 440V AC |
| Menovitý výbojový prúd (8/20μs) | In | 60 kA |
| Bleskový impulzný prúd (10/350μs) | Iimp | 8 kA |
| Napäťová ochranná hladina | Up | 1,2 kV |
| Doba odozvy | ta | 100 ns |
| Schopnosť samostatne vypnúť následný prúd | Ifi | 5 kA |
| Maximálne predistenie |  | 160A gG |

Zóny ochrany LPZ

V zmysle STN EN 62305-4 čl. 4.2 boli pre budovu určené zóny LPZ :

- Zóna LPZ 0A – okolie budovy

- Zóna LPZ 0B – povrch budovy chránený bleskozvodom

- Zóna LPZ 1 – vnútro budovy - použitá prepäťová ochrana typu 1 + 2

###### Uzemňovače.

V zrekonštruovanej budove je potrebné zrealizovať obvodový uzemňovač. Obvodový uzemňovač umiestniť min. 1m od budovy a v hĺbke min. 0,5m od konečnej úpravy terénu. Spoje v zemi realizovať zváraním. Spoje je potrebné ošetriť asfaltom - protikorózna ochrana.

Na určených miestach zvodov je potrebné vytiahnúť uzemňovače, s dostatočnou rezervou. Vo vnútri budovy je potrebné vytiahnuť uzemňovač, pre potreby uzemnenia HUP - Hlavnej uzemňovacej prípojnice.

Celé uzemnenie je potrebné zrealizovať pozinkovanou pásovinou 30x4mm.

###### Elektroinštalácia

Prípojka NN : prípojka NN pre objekt malého kaštieľa a vonkajšie osvetlenie malého kaštieľa bude vedená

- elektrická prípojka z rozvádzača SR7.1 do rozvádzača RK (AYKY-J 4x35 )

- prípojka pre vonkajšie osvetlenie - z rozvádzača SR7.1 do RVO1 (AYKY-J 4x35 ) - rezerva Káble budú vedené v spoločnej káblovej ryhe.

Kamenný domček bude napojený z rozvádzača RK, káblom CYKY-J 5x6. V rámci prípojky pre Kamenný domček, bude v jednom výkope do kamenného domčeka privedený aj kábel AYKY-J 5x25, pre napojenie rozvádzača RVO2 (rezerva).

V rámci budovy bude riešené napojenie osvetlenia budovy,  zásuvkové okruhy budovy a kotolňa. Rozvody budú riešené   - rozvody pod omietkou, v káblových ryhách.

Istenie vývodov bude vykonané v rozvádzači RK – hlavný rozvádzač budovy a v rozvádzačoch R1, R2 - pomocné rozvádzače budovy.

Intenzita osvetlenia bola navrhnutá v zmysle STN a pre výpočet osvetlenia sa použila toková metóda.

Ovládanie svietidiel je spínačmi umiestnenými pri vstupe do osvetľovaného priestoru. Spínače sa inštalujú vo výške 1.2m od úrovne podlahy.

Čistenie a údržba svietidiel bude z dvojitého rebríka, každých 6 mesiacov. Výmena svetelných zdrojov bude po uplynutí 75% ich životnosti, v prípade vypálenia okamžite.

Osvetlenie bude riešené použitím žiarivkových svietidiel, umiestnenými nad, pod omietkou a v zemi.

Svietidlo A : Hliníková lišta 3-okruhová s nepriamou zložkou - 28/54W, L=2000mm, 71x43mm, 2600lm/4450lm, multifunkčný elektronický predradník, horný polykarbonátový ochranný kryt žiarivky, IP20, umožňuje vytvorenie 4-och samostatne ovládaných okruhov vrátane nepriameho osvetlenia, Al farebné vyhotovenie, celkové zaťaženie 16A na jednu fázu zodpovedajúce 3500VA na 3 okruhy, celkové zaťaženie troj- fázovej siete je 16A zodpovedajúce 10500VA na 3 okruhy (3x3500VA).  Príslušenstvo: napájacie koncovky, lankové závesy s milimetrickou reguláciou, transparentný napájací kábel 4-pólový. (referenčný typ iGuzzini iDUO 6651 + príslušenstvo, registrovaný dizajn Jean Michel Wilmotte)

Svietidlo B : Nastaviteľné svietidlo 1x50W, 12V GU5,3  / stmievateľnú LED žiarovku 10W 12V GU5,3 s elektronickým stmievateľným transformátorom, otočným stmievačom a adaptérom pre inštaláciu do lišty pre sieťové napätie. Natáčanie svietidla okolo zvislej osi o 360º, naklápanie voči vodorovnej rovine o 90º, IP20, F, 104x78mm, voliteľný uhol vyžarovania 10º, 24º, 38º 60°. Smerovanie zaistené mechanickým aretačným zariadením. Požadované príslušenstvo: IR filter, difúzor, clona proti oslneniu. Farba šedá. (referenčný typ iGuzzini 6336.15, 6228.04, registrovaný dizajn Bruno Gecchelin)

Svietidlo C : Zemné lineárne zapustené svietidlo - 6,5W LED 3100K, 570lm, 24Vdc, metakrylátové šošovky upravené pre wall washer optiku, teleso svietidla z tlakovo liatého Al, montážne puzdro. Prípravu pre

###### montáž svietidiel je potrebné vykonať pred konečnou úpravou podlahy.

Svietidlo D1 : Stropné / závesné LED svietidlo pre priame osvetlenie 39W LED 3000K. Teleso svietidla z eloxovaného Al, difúzor - opálový PC, IP20, F, 912x70x90mm, záves pre dĺžku podvesenia minimálne 1m.

Svietidlo D2 : Stropné / závesné LED svietidlo pre priame osvetlenie 54W LED 3000K. Teleso svietidla z eloxovaného Al, difúzor - opálový PC, IP20, F, 1212x70x90mm, záves pre dĺžku podvesenia

Svietidlo E : Závesné svietidlo pre priamo - nepriame osvetlenie 60W LED 3000K, 5700lm pre priame vyžarovanie, 900lm pre nepriame vyžarovanie. Microprizmatický difúzor kombinovaný s vnútorným difúznym filmom pre rovnomerné priame vyžarovanie s obmedzním oslenenia UGR 10,3, Imax=344 cd/m2 C0-180, DIN

A.51,  vyžarovací uhol 92° /90°,Lpriame<1500cd/m2 α> 65°, Lnepriame<200cd/m2 α> 65°, CRI:80, MacAdam:< 3. Možnosť voľby vyžarovania samostatne PRIAME, NEPRIAME alebo kombinované PRIAMO/NEPRIAME. Teleso svietidla vyrobené z extruvaného anodizovaného Al, integrovaný napájací zdroj, lankové závesy L=1500mm, napájací kábel. Životnosť LED pri reziduálnom svetelnom toku 80% (L80): 50,000h pri Ta 25°C. Rozmer:300x1200mm x h=26mm. IP20, F. (refenčný typ iGuzzini iPLAN ME81)

Svietidlo F : Závesné svietidlo pre priamo - nepriame osvetlenie - 60W LED 3000K, 5700lm pre priame vyžarovanie, 900lm pre nepriame vyžarovanie. Opálový difúzor kombinovaný s vnútorným difúznym filmom pre rovnomerné difúzne vyžarovanie.  Imax=256 cd/Klm C0-180, UGR 16,2-15,6, DIN A.41.  Vyžarovací uhol 110°

/90°, CRI:80, MacAdam:< 3. Možnosť voľby vyžarovania len PRIAME, NEPRIAME alebo kombinované PRIAMO/NEPRIAMO. Teleso svietidla vyrobené z extruvaného anodizovaného Al, integrovaný DALI napájací zdroj, lankové závesy L=1500mm, napájací kábel. Životnosť LED pri reziduálnom svetelnom toku 80% (L80): 50,000h pri Ta 25°C. Rozmer:300x1200mm x h=26mm. IP20, F. (referenčný typ iGuzzini ME79)

Svietidlo H1 : Stropné/nástenné LED svietidlo pre celkové difúzne osvetlenie 19W LED 3000K, 1530lm, teleso svietidla - oceľový plech, difúzor z trojvrstvového skla s matovaným pvrchom - biele, kovová montúra, IP43, Ø=280mm, H=120mm, (referenčný typ AURA 2- 47504)

Svietidlo H2 : Stropné/nástenné LED svietidlo pre celkové difúzne osvetlenie 25,2W LED 3000K, 2040lm, teleso svietidla - oceľový plech, difúzor z trojvrstvového skla s matovaným pvrchom - biele, kovová montúra, IP43, Ø=350mm, H=120mm, (referenčný typ AURA 3-47507)

Svietidlo J : Exteriérový svetlomet spotlight 14-17W LED warm white 3100K IP66, IK07 CLASS II, šedá farba,  integrovaný elektronický predradník (100÷240Vac, 50/60Hz, 350mA) Flood (F) optika. Optická časť, nastaviteľné rameno, základňa a rám vyrobené z hliníkovej zliatiny . Akrylátový náter s vysokou odolnosťou voči atmosferickým vplyvom a UV žiareniu. Vrchný difúzor vyrobený z bezpečnostného temperovaného skla o hrúbke 4mm, silikónové tesnenie. Optická časť umožňuje vertikálnu a horizontálnu orientáciu s mechanickým uzamykacím systémom, drenážne drážky pre odvod dažďovej vody. Všetky externé skrutky sú z nehrdzavejúcej ocele triedy A2. Svietidlo môže byť inštalované na stenu ako aj na konáre stromov pomocou príslušných konzol. Požadované príaslušenstvo: difúzne sklo, wall washer clona. (referenčný typ iGUZZINI - Woody LED BU87),

Svietidlo G : Stropné hranaté svietidlo s nastaviteľnou vnútornou optickou časťou pre halogénovú žiarovku max 2x50W 12V GU5,3 / stmievateľnú LED žiarovku 10W 12V GU5,3, integrovaný elektronický transformátor, nastaviteľná vnútorná optika +/- 30º voči vodorovnej aj zvislej rovine s mechanickou aretáciou, vonkajšia konštrukcia svietidla: oceľový plech,  smerovateľné optické časti: tlakovo liaty Al, IP23, F, rozmer: 193x108, H=216mm, farebné vyhotovenie: sivá/ čierna, clona proti oslneniu, požadovaný uhol vyžarovania žiarovky /resp. stmievateľnej LED žiarovky je 38º - 60º (referenčný typ iGuzzini DEEP SURFACE 5318, príslušenstvo 2998)

Zásuvková inštalácia - Podľa potreby sa inštalujú jednofázové zásuvky 230V/16A, podľa druhu a účelu miestnosti. Napojenie zásuvkových rozvodov bude z hlavného a podružného rozvádzača.

Zásuvkové obvody sú chránené prúdovým chráničom s nadprúdovou ochranou typu A, s rozdielovým prúdom 30 mA.

Zásuvky budú umiestnené min. 0,2m od konečnej úpravy podlahy.

Napojenie čerpadiel - studní - Napojenie čerpadla v studni ( studňa pri kamennom domčeku ) z rozvádzača R-KD, rozvádzač kamenného domčeka.

Napojenie čerpadla v studni oproti altanku bude vykonané z rozvádzača RK - hlavný rozvádzač malého kaštieľa.

K jednotlivým čerpadlám bude vedený silový kábel CYKY-J 5x4 . Ovládanie čerpadiel a snímanie hladín zabezpečí dodávateľ technológie ( čerpadla ).

###### Rozvádzače

viď dokumentácia

##### Kategorizácia zariadenia a podmienky realizácie a prevádzky podľa vyhlášky č.508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 9. júla 2009 na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení je navrhované zariadenie podľa § 4 kategorizované ako vyhradené technické zariadenie skupiny B pism.d, podľa Prílohy č.1, III. Časť: Rozdelenie technických zariadení elektrických a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia.

Montáž musí byť zabezpečená podľa § 6. Pred uvedením navrhovaného zariadenia do prevádzky je potrebné podľa § 13 vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku. a spracovať sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 6. Po uvedení do prevádzky prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby navrhované zariadenie bolo prevádzkované v súlade s § 8 a aby boli vykonávané prehliadky a skúšky podľa § 9.

# DÁTOVÉ ROZVODY

###### Predmet projektu

Predmetom projektu je :

- počítačová sieť (LAN) -	ktorá  je  zložená  z  pasívnej  a  aktívnej  časti.  Pasívnu  časť  predstavuje

štruktúrovaný kabelážny systém pre prenos dát, hlasu, obrazu a iných nízkonapäťových signálov a káblové trasy pre uloženie káblov štruktúrovanej kabeláže. Aktívnu časť uloženú v dátovom rozvádzači predstavujú prvky umožňujúce prepojenie objektu s PC sieťou veľkého kaštieľa, pripojenie internetu a telefónie.

- optická dátová sieť -	umožňuje dátové prepojenie objektu s dispečingom Ms. polície, priestormi

MSKS Snina a Ms. úradom cez metropolitnú optickú sieť.

- vybavenie polyfunkčného

priestoru	vybavenie pre zabezpečenie projekcie, vizualizácie a ozvučenia

- Wi-Fi pripojenia -	Wi-Fi pre zamestnancov a návštevníkov v rámci OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY – KAŠTIEĽ Snina.

###### Podklady pre projekt

  - stavebné matrice pôdorysov jednotlivých podlaží uvedeného objektu;

  - firemná dokumentácia použitých zariadení;

  - požiadavky zadávateľa.

###### Požiadavky zadávateľa

Počítačová sieť - LAN

  - všetky komponenty musia vyhovovať kategórii 5E podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 11801 2nd edition, vydanej v septembri 2002;

  - dodržanie požiadaviek nasledujúcich štandardov pre jednotlivé prvky kabeláže:

    - Spojovacie prvky netienené:	IEC 60603-7-2

    - Spojovacie prvky tienené:	IEC 60603-7-3

    - Skrúcaný kábel – horizontálna časť: IEC 61156-2 (2001)

    - Skrúcaný kábel – pracovná oblasť:  IEC 61156-3 (2001)

    - Single- módový optický kábel 9/125:	IEC 60793-2-50

  - namerané parametre výkonu kanála (Channel performance) kabeláže musia vyhovovať aplikačnej triede EA definovane v norme ISO/IEC 11801 2nd edition;

  - návrh a inštalácia musia spĺňať európsku normu EN 50174.

Optická dátová sieť

- všetky komponenty musia byť kompatibilné s metropolitnou optickou sieťou mesta Snina.

##### Vybavenie polyfunkčného priestoru

- vybavenie musí spĺňať podmienky pre modernú projekciu, vizualizáciu a ozvučenie.

##### Wi-Fi pripojenia

- riešenie  musí  umožňovať  vytvorenie  nezávislých  pripojení  pre  zamestnancov,  polyfunkčnú miestnosť a návštevníkov v areáli kaštieľa a vo vlastných subnetoch.

###### Projekt rieši

Počítačová sieť LAN

  - dátové zásuvky na podlažiach;

  - FTP prívody k dátovým dvoj zásuvkám,

  - dodávku a vybavenie dátového rozvádzača;

  - káblové trasy medzi podlažiami.

##### Optická dátová sieť

  - umiestnenie optických kaziet v dátových rozvádzačoch

  - optické káblové trasy

  - napojenie na metropolitnú sieť

##### Vybavenie polyfunkčného priestoru

  - materiálové vybavenie,

  - ozvučenie priestoru,

  - výpočtovú a prezentačnú techniku.

##### Wi-Fi pripojenia

  - umiestnenie access point-ov,

  - napájanie AP cez PoE.

###### Projekt nerieši

Počítačová sieť LAN

- prívod napájania 230 V pre napájanie aktívnych prvkov v dátovom rozvádzači DR 1.1 - rieši elektro;

- uzemnenie dátového rozvádzača DR 1.1 - rieši elektro;

- prívod telefónnych klapiek v objekte - rieši odberateľ;

- výpočtovú techniku - rieši odberateľ;

- záložný zdroj UPS - rieši odberateľ.

##### Polyfunkčný priestor

- prívod napájania 230V pre napájanie projektora na strope/stene – rieši elektro;

- prívod napájania 230V pre napájanie aktívnej reproduktorovej sústavy na stene – rieši elektro.

##### Riešenie

###### Koncepcia

Počítačová sieť LAN

Technické požiadavky na rozvody telekomunikačných sietí v budovách, realizované pomocou štruktúrovaných káblových rozvodov špecifikuje technický predpis telekomunikácií TPT-T6 vydaný smernicou č. 10/1999 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 12.mája 1999. Základným normatívnym dokumentom pre túto oblasť je európska norma EN 50 173 a jej medzinárodný ekvivalent, norma ISO/IEC  11801.  Uvedené  normy  definujú  základné  topológie  káblových  rozvodov,  prepájacie  prvky,  typy a parametre káblov. Vyššie uvedená smernica je záväzná pre všetkých prevádzkovateľov telekomunikačných sietí a dodávateľov telekomunikačných služieb.

Kabelážny systém navrhnutý podľa platných noriem zaručuje pri použití kvalitných komponentov správnu funkčnosť siete a jej otvorenosť pre budúce rozširovanie. Najnovšie doporučenie pre budovanie univerzálnych štruktúrovaných kabelážnych systémov pre prenos dát, hlasu, obrazu a iných nízkonapäťových signálov

v budovách predstavuje medzinárodná norma ISO/IEC 11801 2nd edition, vydaná v septembri 2002. Tá definuje ich štruktúru, topológiu a technické požiadavky na jednotlivé komponenty a prenosovú cestu. Stanovuje tiež parametre a meracie metódy pre testovanie inštalovaných kabeláží. Z novej normy ISO/IEC 11801 vychádza

aj európska norma EN 50173 2nd edition, schválená v októbri 2002.

Riešenie predmetného kabelážneho systému vychádza z doporučení medzinárodnej normy ISO/IEC 11801 2nd edition pre aplikačnú triedu E (ISO/IEC 11801 2nd – Class EA) s použitím komponentov kategórie 5E Augmented vhodných pre prenos aplikácie 1 Gigabit Ethernet.

Základné požiadavky na štruktúrovanú kabeláž Augmented Category sú nasledovné:

- prenos s využitím všetkých štyroch párov rýchlosťou 2,5 Gbit/s na každom páre obojsmerne (fullduplex);

- šírka prenosového pásma 500 MHz;

- prenos na dĺžke 100m;

- odolnosť voči presluchom medzi daným párom kábla a pármi susedných káblov (tzv. ALIEN presluchy), dokladovaná príslušným certifikátom.

Štruktúra projektovaného kabelážneho  systému pozostáva z  nasledujúcich funkčných blokov:

- Subsystém horizontálnych káblových rozvodov

- Dátová zásuvka

- Dátový rozvádzač

- Prepájacie prvky

##### Subsystém horizontálnych káblových rozvodov

Riešenie vychádza  z  fyzicky hviezdicovej topológie siete. Kabeláž pozostáva  z káblov  prepájajúcich dátové zásuvky s dátovým rozvádzačom, ako aj z mechanických zakončení týchto káblov a z prepojenia v DR a dátovej zásuvke. Dátová zásuvka je osadená jedným alebo dvoma prípojnými bodmi (1x konektor RJ45 alebo 2x konektor RJ45) a prepojenie medzi jednou dátovou zásuvkou a prepojovacím panelom v DR je realizované jedným alebo dvoma káblami. To znamená, že každé prípojné miesto, má svoju pozíciu na prepojovacom poli DR a garantuje univerzálnosť jeho použitia pre pripojenie telefónneho prístroja alebo počítača či terminálu. Samotné káble sú vedené v káblových trasách.

Pri moderných vysokorýchlostných aplikáciách má použitý typ kábla podstatný vplyv na kvalitu prenosu. Bez dostatočnej výkonnostnej rezervy môže v určitých hraničných situáciách vykazovať taký útlm, či presluchy, ktoré môžu spôsobiť skreslenie prenášaných dát s následnou nutnosťou opakovania ich prenosu. Preto použitý kábel je navrhnutý tak, aby spĺňal parametre normy ISO/IEC 11801 2nd edition pre aplikačnú triedu E(2002).

##### Dátový rozvádzač (DR)

DR označený ako dátový rozvádzač DR 1.1 je inštalovaný v miestnosti č. 0.06 na 1. podzemnom podlaží. Umožňuje univerzálne pripojenia všetkých modulov šírky 19". Pozostáva zo stojanovej konštrukcie s inštalačnými rámami pre 19“ komponenty, plechových bočníc, podstavca a čiastočne presklených dverí. Vonkajšie rozmery (ŠxVxH) sú 800x600x1200

V DR 1.1 s výškou 27 HU (1HU=4,3 cm) budú osadené:

- prepojovacie panely Cat 5E pre ukončenie FTP káblov:

-	od všetkých dátových zásuviek z riešeného objektu;

- optický panel pre prepoj na optickú sieť mesta Snina;

- police pre uloženie zariadení;

- aktívne prvky siete LAN;

- 19" držiaky patch káblov s výškou 1U;

- ventilačná jednotka s regulátorom teploty;

- napájacia lišta 230V s prepäťovou ochranou a VF filtrom.

Prívod telefónnych klapiek (z pobočkovej ústredne mestského úradu) nie je predmetom tohto riešenia.

##### Dátová zásuvka

Zásuvka kategórie 5E (2002) s jedným alebo dvoma tienenými modulmi s konektormi RJ45 podľa ISO 8877 s označením pinov podľa T568B. Zásuvka je vybavená držiakom štítkov. Zásuvky sú inštalované

v krabiciach pod suchú omietku, ktoré sú predmetom dodávky káblových trás.

Pri rozmiestňovaní dátových zásuviek boli zohľadnené nasledujúce požiadavky normy ISO/IEC 11801 2nd edition:

- minimálne dve dátové zásuvky pre využívanú podlahovú plochu 10m2;

- charakteristická impedancia kábla 100Ω;

- vzdialenosť od DR maximálne 90m;

- požiadavky zákazníka.

##### Prepájacie prvky

04200242 - 19“ prepojovací panel

Slúži na ukončenie kábla vedeného od dátových zásuviek. Panel pre krútený pár je vybavený 24 tienenými keystone modulmi RJ-45 kategórie 5E.

CMP-4 - držiak prepojovacích káblov

Používa sa na sprehľadnenie uloženia a vedenia prepojovacích káblov. Umiestňuje sa z prednej strany ku každému prepojovaciemu panelu. Výška 1HU.

28770209 - Prepojovací kábel (Patch) RJ45/RJ45 tienený 2m

Prepojovací kábel 2m slúži na prepojenie portov prepojovacích panelov a prepínačov LAN.

##### Optická dátová sieť

Riešenie vychádza z už existujúceho optického pripojenia v DR veľkého kaštieľa na optickú metropolitnú sieť mesta Snina. V optickej kazete DR veľkého kaštieľa budú privarené vlákna SM optických káblov, ktoré budú vedené mikrotrubičkami uloženými v HDP chráničke vo výkope spájajúcom veľký kaštieľ s malým kaštieľom cez rozvodné optické šachty. Vlákna budú privarené v optickej kazete malého kaštieľa. Použitá technológia pre optický kábel a optické prvky siete bude single -mód.

##### Wi-Fi pripojenia

Riešenie predpokladá vytvorenie troch nezávislých Wi-Fi zón, zvlášť pre zamestnancov, zvlášť pre polyfunkčný priestor a zvlášť pre návštevníkov vonkajšieho areálu kaštieľa. Bude to realizované troma nezávislými AP zariadeniami v nezávislých subnetoch.

###### Normy a predpisy

Pri vypracovaní dokumentácie boli použité normy a predpisy platné v čase vyhotovenia projektu: TPT-T6	Rozvod telekomunikačných sietí v budovách

ISO/IEC 11801 2nd ed.	Information technology – Generic cabling for customer premises

STN 33 2000-5-523	Elektrické  zariadenia  5.  Časť:  Výber  a  stavba  el.  zariadení,  523.Oddiel: Dovolené prúdy.

STN 33 2000-4-473	Elektrické zariadenia 4. Časť: Bezpečnosť, 47 kap. Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, 473.Oddiel: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom.

STN 33 2000-4-43	Elektrické zariadenia 5. Časť: Bezpečnosť, 43 kap. Ochrana proti nadprúdom. STN 332000-1,	Elektrické inštalácie budov - Rozsah platnosti, účel a základné podmienky.

STN 33 2000-3,	Elektrické inštalácie budov - Stanovenie základných charakteristík.

STN 33 2000-4-41,	Elektrické inštalácie budov - Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. STN 33 2000-5-54,	Elektrické inštalácie budov – Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-52	Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických zariadení, kap 52: Elektrické rozvody

STN 73 6005	Priestorová úprava vedení technického vybavenia. a ďalšie s nimi súvisiace normy.

###### Technické údaje

Prúdová sústava:	- 1 NPE, AC, 50 Hz, 230 V/TN-S

- PSN	- 2, DC, 12 V

- MKS	- 2, DC, 12 V

- VKS	- 2, DC, 48 V

- LAN	- 2, DC, 48 V

- TV	- 2, DC, 24 V

###### Riešenie ochrán

Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 Zaistenie bezpečnosti pred zásahom el. Prúdom podľa STN 2000-4-41 :

  - 411 ochranné opatrenie – samočinné odpojenie od napájania

  - 412 ochranné opatrenie – dvojitá alebo zosilnená izolácia

  - 414 ochranné opatrenie – malé napätie PELV

Ochrana zariadenia pred účinkami atmosferickej elektriny

- slaboprúdové káble pri nadzemných vedeniach musia byť čo najďalej od bleskozvodu

- križovanie slaboprúdového kábla v zemi s bleskozvodným zvodom – kábel min 50cm nad zvodom.

- vodiče silového vedenia majú byť pri súbehu so zvodom bleskozvodu vzdialené čo najviac, aspoň 2m. Ak sa nedá vyhnúť križovaniu – min 0.5m.

###### Požiadavky na stavebné úpravy

Miestnosť č. 0.06 - Sklad musí mať na mieste uloženia dátového rozvádzača DR 1.1 nosnosť min. 150 kg.

V uvedenej miestnosti musí byť normálne prostredie, miestnosť musí byť vetraná, alebo klimatizovaná s možnosťou odvetrávania a chladenia.

###### Požiadavky na silnoprúdové rozvody

Počítačová sieť LAN

Dodávateľ nn inštalácie zabezpečí v miestnosti č. 0.06 - Sklad zriadenie prívodu na uzemňovaciu sústavu celej budovy a to neprerušeným uzemňovacím vodičom CY 25mm2 (farba plášťa zeleno-žltá), ktorý bude ukončený v hlavnom zemniacom bode budovy (zbernica hlavného pospájania (EP), hlavná uzemňovacia svorka objektu). Dátové rozvádzače sú uzemnené podľa požiadaviek STN 33 2000-3 a STN 33 2000-7-707.

V miestnosti dátového rozvádzača DR 1.1 (č. 0,06 - Sklad) musia byť k dispozícii:

- 1x zásuvka 230V so samostatným istením 16A, realizovaná silnoprúdovým káblom typu 3x2,5mm². Tento prívod bude slúžiť napájacej lište pre napájanie aktívnych prvkov umiestnených v dátovom rozvádzači DR 1.1;

- 2x zásuvka 230V s istením 16A pre servisné účely;

- zriadiť v objekte prepäťové ochrany: 1. stupeň - trieda B a 2. stupeň - trieda C;

- ku každej zásuvke štruktúrovanej kabeláže 2xRJ45 zriadiť 2 zásuvky alebo 1 dvojzásuvku 230V/50Hz  istenú 16A jednofázovým ističom (prívod typu 3x2,5mm²).

###### Požiadavky na káblové trasy

Rozvody budú realizované v HFXP pod omietkou alebo v podlahe. V objekte budú použité tienené bezhalogénové káble FTP .

Pri inštalácii rozvodov musia byť dodržané normy STN 34 2300, 34 2100, 73 6005.

Pri káblových trasách nesmie vzniknúť súbeh so silovým rozvodom vo vzdialenosti menšej ako 5 cm.

###### Požiadavky na montáž

Montáž systému štruktúrovanej kabeláže môže vykonať iba montážna organizácia oprávnená na túto činnosť. Pred uvedením zariadenia do skúšobnej prevádzky musí byť vykonané meranie parametrov podľa

normy ISO/IEC 11801 2nd edition pre aplikačnú triedu E, ako aj východzia odborná skúška elektrického prívodu podľa súvisiacich noriem a predpisov. Montážna organizácia je povinná odovzdať užívateľovi ako súčasť zariadenia merací protokol, správu o východzej odbornej skúške, poučiť osoby poverené obsluhou a osoby poverené údržbou zariadenia o spôsobe obsluhy a bežnej údržbe.

EPS

###### 2. Technické riešenie

Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) bude nainštalovaná na 1.PP v miestnosti č. 0.06 Sklad. Pre  informovanie  užívateľa  o stave  EPS  bude  slúžiť  obslužné  pole  požiarnej  ochrany  OPPO  umiestnené v miestnosti tvorivá dielňa č. 2.05.

Navrhované zariadenie EPS je adresný modulárny systém s možnosťou pripojenia maximálne 512 detektorov a je  predstavovaný súborom prístrojov a zariadení,  ktoré  vo  vzájomnej súčinnosti zabezpečujú signalizáciu vznikajúceho požiaru, prípadne uvádzajú do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah, čím chránia I'udské životy ako i materiálne hodnoty pred požiarom. Zariadenie EPS musí spĺňať' EN 54, DIN VDE a VdS EPS.

Ústredňa EPS je navrhnutá ako jednostupňová s dvojstupňovou signalizáciou poplachu. Ústredňa EPS bude osadená jednou 1 slučkovou kartou, na ktorú je možné pripojiť 128 adresných detektorov, adresnými opticko-dymovými a tlačidlovými hlásičmi s izolátormi. Na ovládanie resp. monitorovanie ostatných požiarnobezpečnostných zariadení budú slúžiť vstupno-výstupné moduly. Zálohovanie zariadenia EPS v požadovanom čase pri výpadku sieťového napájacieho napätia 230V, 50Hz bude zabezpečené pre ústredňu akumulátormi 2 x 12V/26Ah, ktoré budú umiestnené v ústredni EPS.

Automatické opticko-dymové hlásiče budú umiestnené vo všetkých priestoroch s požiarnym zaťažením.

Automatické hlásiče nebudú inštalované do priestorov bez požiarneho rizika ako WC, sprchy a podobne.

Tlačidlové (manuálne) hlásiče požiaru budú inštalované na miestach zaisťujúcich rýchlu dostupnosť unikajúcimi osobami, pri východoch z nechránených únikových ciest do chránených únikových ciest, pri východoch z únikových ciest na voľné priestranstvo, v miestach kde budú prechádzať osoby konajúce stráženie objektu a v technologických miestnostiach. Hlásiče musia byť nainštalované v zornom poli unikajúcich osôb.

Navrhované  rozmiestnenie  detektorov,  tlačidiel   a  ostatných  prvkov  EPS  je  zakreslené  v

pôdorysných výkresoch, ktoré tvoria samostatnú časť tejto projektovej dokumentácie.

Na základe požiadavky bude v prípade požiaru ústredňou EPS zaistené nasledovné.

2. Automatický  telefónny GSM  hlásič - v prípade mimoriadnej udalosti  bude  telefonovať vybraným zamestnancom prevádzkovateľa (napr. riaditeľ, správca objektu, atď.) a na dispečing Ms. polície pričom je potrebné zabezpečiť minimálne informáciu o poruche a poplachu zariadenia EPS (bezpotenciálové kontakty).

V prípade, že v budúcnosti vznikne technická možnosť na pripojenie zariadenia EPS na pult strediska registrovania poplachov ( hasičský zbor ) bude potrebné, aby investor zabezpečil cez servisnú firmu toto pripojenie v zmysle vyhlášky MV SR 726/2002 Z.z. §2 ods. 11.

###### Schematické zapojenie zariadenia EPS je zakreslené v blokovej schéme, ktorá tvorí samostatnú časť tejto projektovej dokumentácie.

Všetky vnútorné rozvody musia byť realizované v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. § 91 a musia zodpovedať požiadavkám STN 33 2130, STN 34 2300, súboru noriem STN 33 2000 a vzhľadom na to, že pre rozvody EPS je požadovaná funkčná odolnosť káblového systému v požiari v triede P30 aj STN 92 0205 ako aj ostatných súvisiacich noriem. Káble budú uložené v bezhalogénových elektroinštalačných trubkách pod omietkou alebo v priestoroch krovu v príchytkách OBO na povrchu tak, aby boli v maximálnej možnej miere zabezpečené proti poškodeniu. To znamená, že musia byť vedené ponad všetky trasy ostatných rozvodov (ELI, VZT, voda atď.).

Hlásičovú líniu navrhujeme nainštalovať BH (bezhalogénovým s nízkou hustotou dymu pri horení) káblom typ

JE-H(St)H-R  1x2x0,8  a  ovládanie  požiarno-bezpečnostných  zariadení  bude  prevedené  PH  (počas  horenia

funkčnými v požadovanom čase) káblami JE- H(St)H-V (1)2x2x0,8 a CHKE-V 2x1,5 s požiarnou odolnosťou 30 min (IEC 331).

Silnoprúdový prívod 230V 50Hz str. pre ústredňu EPS bude privedený samostatným po celej trase nevypínateľným prívodom z hlavného rozvádzača objektu a bude prevedený PH káblom počas horenia funkčným v požadovanom čase CHKE-V 3Cx1,5 s požiarnou odolnosťou 30min (IEC 331) a istený ističom 6A (IEC 331) a istený ističom 10A. Prívody bude v rozvádzači označený nálepkou  EPS – nevypínať ( požiadavka na diel ELI

).

Prechody kabeláže cez požiarne deliace konštrukcie medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi je potrebné v súlade s Vyhláškou č. 94/2004 Z.z. § 40 ods. 3 a STN 73 0802 požiarne utesniť (napr. podľa technologického predpisu firmy HILTI).

Súbeh vedení EPS s vedením NN, VN musí byť najmenej 25 cm, pri súbehoch do 5m môže byť vzdialenosť minimálne 6 cm a pri križovaní vedení musí byť minimálna vzdialenosť 1 cm.

###### Upozornenie pre prevádzkovateľa

Vzhľadom na inštaláciu zariadenia EPS je potrebné upozorniť, že inštalovanie zariadenia EPS neznižuje potrebu prostriedkov požiarnej prevencie a ostatných protipožiarnych opatrení. EPS je pomocným technickým prostriedkom, ktorý sa význačne podieľa na protipožiarnom zaistení príslušného objektu. Z týchto dôvodov teda inštalovanie EPS neoprávňuje prevádzkovateľa k zanedbaniu ostatných protipožiarnych opatrení.

Pre správnu činnosť EPS je potrebné počítať s nasledovnými personálnymi nárokmi:

  - s osobou zodpovednou za zariadenie EPS

  - s osobami poverenými obsluhou zariadenia EPS

  - s osobou resp. osobami poverenými údržbou EPS

Povinnosti prevádzkovateľa pre prevádzku, údržbu a kontroly EPS vyplývajú z vyhlášky MV SR č.

726/2002 Z.z. § 13, §14 a §15.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí prevádzkovateľ' vypracovať technické a organizačné opatrenia pre vyhodnotenie signálov ústredne EPS, resp. požiarno – poplachové smernice tak, aby boli v súlade s technickým riešením vyprojektovaného zariadenia EPS.

Osoby poverené obsluhou zariadenia musia mať kvalifikáciu osôb "poučená osoba" v súlade s Vyhl. č. 508/2009 Z.z. a osoby poverené údržbou zariadenia ER musia mať minimálne kvalifikáciu osôb "elektrotechnik" Vyhl. č. 508/2009 Z.z. a musia byť preukázateľne preškolené výrobcom alebo organizáciou výrobcom poverenou.

Pre zaistenie správnej a spoľahlivej funkcie celého zariadenia EPS, je bezpodmienečne nutné dodržiavať periodické kontroly a údržbu zariadenia podľa postupu uvedeného v návode pre obsluhu a údržbu. Pravidelné odborné prehliadky a skúšky sa vykonávajú podľa STN 33 1500, vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z § 15 a TP výrobcu. Pravidelné kontroly zariadenia EPS sa musia vykonávať v  zmysle  Prílohy k  vyhláške  MV SR č. 726/2002 Z.z. ( ďalej len Príloha ), t.j. denne, mesačne, raz za tri mesiace a raz ročne v rozsahu uvedenom v Prílohe. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť tieto činnosti revíznymi technikmi alebo servisnými technikmi, resp. preškolenými pracovníkmi organizácie, s ktorou uzavrel záväznú zmluvu o robení revízií a funkčných skúšok zariadenia EPS.

## EZS

###### Predmet projektu

Predmetom projektu je :

- elektrický zabezpečovací systém (EZS);

v rámci projektu : OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY – MALÝ KAŠTIEĽ Snina.

###### Požiadavky zadávateľa

Elektrický zabezpečovací systém EZS

Navrhovaný systému EZS a použité prvky musia byť homologované v zmysle STN 33 4590-1 až STN 33 4590-8 pre objekty s vyššími rizikami.

- systém a prvky musia byť homologované v zmysle STN 33 4590-1 až STN 33 4590-8 pre objekty s vyššími rizikami.

- výstupné zariadenia:

  - komunikátor pre prenos informácií na dispečing mestskej polície;

  - záznam činnosti EZS do pamäte ústredne;

  - možnosť tlačenia protokolu.

- ponúkaný systém musí mať minimálne 20% rezervu:

  - ústredne pre pripojenie detektorov;

  - vstupov pre ovládanie (blokovací zámok, ovládací panel);

  - výstupov pre signalizačné prvky.

###### Projekt rieši

Elektrický zabezpečovací systém EZS

  - dodávku systému EZS; o	detektory na podlažiach; o	klávesnicu;

  - detektory pre kotolňu;

  - káblové trasy medzi podlažiami;

  - vývod signálu a monitorovanie systému na dispečingu mestskej polície.

Riešenie

###### Koncepcia

Elektrický zabezpečovací systém EZS Ústredňa Satel CA-64 resp. INTEGRA 64

Poplachová ústredňa CA-64 je určená pre stredné a väčšie objekty. Vďaka možnostiam rozširovacích modulov sa ideálne hodí do objektov, v ktorých je plánovaná ďalšia výstavba resp. rekonštrukcia. Možnosť pripojiť veľký počet klávesníc, z ktorých systém možno ovládať, možnosť definovať počet zón a vstupov, umožňujú rozumne vyriešiť úlohu zabezpečenia väčšiny objektov.

Ústredňa má mnoho zaujímavých vlastností, ktoré sú veľkým tromfom v konkurencii s inými  zariadeniami podobnej triedy. Bohatý software umožňuje poskytnúť užívateľovi riešenie všetkých súčasných požiadaviek na moderný bezpečnostný systém.

##### Základné funkčné možnosti:

- 16 až 64 vstupov a 16 až 64 výstupov;

- možnosť rozšírenia systému klasickými expandermi alebo adresnou zbernicou;

- možnosť rozdeliť systém na 32 skupín;

- možnosť 192 kódov v systéme, ktoré môžu byť určené pre užívateľov s rôznymi oprávneniami;

- pamäť 6000 udalostí, v ktorej sú okrem monitorovaných udalostí zaznamenávané aj iné udalosti (prístup užívateľa, použité funkcie, a iné);

- možnosť kontrolovať prístup k jednotlivým skupinám objektu pomocou LED klávesníc, proximity čítačiek alebo kódových zámkov;

- možnosť definovať mená užívateľov a väčšinu prvkov systému (skupín, vstupov, výstupov, modulov), vďaka ktorým je uľahčené ovládanie a kontrola systému a prezeranie pamäte udalostí;

- možnosť pripojenia na PCO pomocou zabudovaného komunikátora;

- oznamovanie o udalostiach na 16 telefónnych čísel správami z hlasového modulu. Prijatie správy možno potvrdiť kódom zadaným z klávesnice telefónu (DTMF);

- funkcia  odpovedania  na  telefón  umožňuje  overiť  stav  všetkých  skupín  ústredne  a  ovládať  až  16 výstupov. Uskutočnená je po identifikácii užívateľa;

- možnosť tlače udalostí cez RS 232;

- možnosť ovládať systém na základe času vďaka 64 timerom (časovač), ktoré berú do úvahy týždenný pracovný rytmus a tiež definované obdobia výnimiek. Doplnkovo má každá skupina svoj timer (časovač) (denný a týždenný), programovaný inštalačnou firmou, zaručujúci automatické zapínanie a vypínanie;

- sledovanie  systému užívateľom  cez  počítač  po  pripojení sa  k  RS-232 v  LCD klávesnici  pomocou Software GUARDX Windows a možnosť grafického zobrazenia objektu;

- tento software umožňuje správcovi systému sledovať aktuálny stav systému a urobiť potrebné zmeny prístupné užívateľovi;

	certifikát UVPÚ SKTC – 101 č. 04880/101/2002;

- certifikát TÚ SR č. T 403/2001 N;

- certifikát NBU T;

- certifikát CE.

Umiestnenie ústredne Satel je navrhnuté v priestoroch Skladu, miestnosť č. 0.06. na 1. PP pod stropom spolu s GSM modulom.

##### Detektory – snímacie body

Každá poplachová zóna je v systéme označená jedinečným číslom, skupinou, typom slučky a je možné aj označenie „menom“.

Na daný vstup je možné pripojiť ľubovoľný, ale pre danú ústredňu schválený typ detektoru, ktorého vlastnosti je možné naprogramovať. Zóna sa zaraďuje do skupiny.

Ochrana priestorov pred narušením bude realizovaná detektormi PIR, ochrana kotolne detektormi PIR, úniku horľavých plynov a zaplavenia.

PIR detektor Optex RXC-ST

Detektor s QUAD zónovou logikou, potlačením malých zvierat, utesnenou optikou, dosahom 12/18m, snímačom, ktorý "vidí" pod seba, má zvýšenú odolnosť, teplotnú kompenzáciu, 3 stupne citlivosti: L/M/H, tichý výstup.

Detektor GS133

Detektor úniku plynov - vnútorný senzor detekuje všetky typy horľavých plynov (zemný plyn, propán, bután...), disponuje optickou a akustickou signalizáciou. Výstupné relé umožňuje aktivovať zabezpečovací systém, zatvoriť elektrický ventil prívodu plynu, alebo zapnúť ventiláciu. Napájanie 12 V.

Detektor LD-12

Detektor zaplavenia - pri prepojení elektród (zaplavením vodou) detektor prepojí modrý vodič s GND a rozpojí žltý vodič od GND, napájanie 12 V DC ± 15% ; 2 mA, výstup max. 200 mA, teplotný rozsah 10 až

+40 °C, s príslušenstvom.

##### Umiestnenie komponentov a programovanie

| Komponent | Číslo miest. | Názov miestnosti | Skupina | Adresa | Typ bodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTEGRA 64 |  |  |  |  |  |
| FVK-842 Vox plus |  |  |  |  |  |
| ETHM-1 |  |  |  |  |  |
| INT-KLCD-GR | 1.01 | 1.NP – vstupná chodba |  | K 1.1 |  |
| RXC-ST | 1.01 | 1.NP – vstupná chodba |  | 01 |  |
| RXC-ST | 1.01 | 1.NP – vstupná chodba |  | 02 |  |
| RXC-ST | 1.04 | 1.NP – depozitár + konzervátorská dielňa |  | 03 |  |
| RXC-ST | 1.07 | 1.NP - sklad |  | 04 |  |
| RXC-ST | 1.08 | 1.NP – depozitár knižnice |  | 05 |  |
| RXC-ST | 2.01 | 2.NP – chodba |  | 06 |  |
| RXC-ST | 2.04 | 2.NP – tvorivá dielňa I. |  | 07 |  |
| RXC-ST | 2.05 | 2.NP – tvorivá dielňa II. |  | 08 |  |
| RXC-ST | 2.06 | 2.NP – schodiskový priestor |  | 09 |  |
| RXC-ST | 2.07 | 2.NP –polyfunkčný priestor na kult.-osvet.činnosť |  | 10 |  |
| RXC-ST | 0.05 | 1.PP – pivnica – prezentácia regionálnych produktov |  | 11 |  |
| RXC-ST | 0.06 | 1.PP – sklad |  | 12 |  |
| LD-12 | 0.07 | 1.PP – TZB miestnosť |  | 13 |  |
| GS133 | 0.07 | 1.PP – TZB miestnosť |  | 14 |  |
|  |  | REZERVA |  | 15 |  |
|  |  | REZERVA |  | 16 |  |
|  |  | REZERVA |  | 17 |  |
|  |  | REZERVA |  | 18 |  |
| SA913FM | 1.05 | 1.NP – hlavné schodisko |  | O 1.1 |  |

Vstupno-výstupné zariadenia

Ako vstupno-výstupné zariadenie pre obsluhu EZS je navrhnutá LCD klávesnica a vnútorná siréna, pomocou ktorých je obsluha informovaná o stave systému a umožňuje zapínanie a vypínanie systému s akustickým rozlíšením.

Vývod poplachového signálu je riešený duálne cez GSM volač a cez PC sieť pomocou TCP/IP protokolu.

GSM volač FVK-842 Vox plus

Integrovaný GSM modul 900/1800MHz, samostatné hlasové a SMS správy pre každý vstup, hlásenie poplachu až na 64 tel. čísel, automatické zasielanie SMS o stave zariadenia. Naprogramované hlasové a SMS správy informujú dispečing Ms. polície o poplachoch a stave systému.

Modul ETHM-1

TCP/IP komunikačný modul, monitoring a managment EZS, ovládanie systému pomocou programu, obsluha systému pomocou internetového prehliadača, kódovanie prenosu  údajov,  obsluha automatickej konfigurácie adries DHCP. V spolupráci s už nainštalovanými programami DLOADX a GUARDX na dispečingu Ms. polície umožňuje vo vizuálnom prostredí objektu sledovať poplachy a stav systému, pridávať a odoberať užívateľov, definovať skupiny, priority a heslá.

Modul je pripojený pomocou patch kábla do manažmentovateľného switch-a v dátovom rozvádzači, z ktorého pokračuje optikou na zariadenia dispečingu Ms. polície.

###### Technické údaje

Prúdová sústava:	- 1 NPE, AC, 50 Hz, 230 V/TN-S

- EZS	- 2, DC, 12 V

###### Riešenie ochrán

Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41

Zaistenie bezpečnosti pred zásahom el. prúdom podľa STN 2000-4-41:

- 411 ochranné opatrenie – samočinné odpojenie od napájania

- 412 ochranné opatrenie – dvojitá alebo zosilnená izolácia

- 414 ochranné opatrenie – malé napätie PELV

Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny

  - slaboprúdové káble pri nadzemných vedeniach musia byť čo najďalej od bleskozvodu

  - križovanie slaboprúdového kábla v zemi s bleskozvodným zvodom – kábel min 50cm nad zvodom.

  - vodiče silového vedenia majú byť pri súbehu so zvodom bleskozvodu vzdialené čo najviac, aspoň 2m. Ak sa nedá vyhnúť križovaniu – min 0.5m.

###### Požiadavky na stavebné úpravy

Miestnosť č. 0.06 – Sklad musí mať na mieste uloženia dátového rozvádzača DR 1.1 nosnosť min. 150 kg. V uvedenej  miestnosti  musí  byť  normálne  prostredie,  miestnosť  musí  byť  vetraná,  alebo  klimatizovaná s možnosťou odvetrávania a chladenia.

###### Požiadavky na silnoprúdové rozvody

Elektrický zabezpečovací systém EZS

Do miestnosti č. 0.06. - miestnosť Sklad na 1. podzemnom podlaží pod strop na miesto osadenia ústredne je potrebné  priviesť  sieťové  napätie  230V  AC  káblom  typu  3Cx1,5  vedeným  zo  samostatného  ističa  6A z najbližšieho elektrického rozvádzača. Bude použitá ochrana samočinným odpojením  napájania. V silovom rozvádzači odporúčame nápis pri napájacom vývode – ističi „EZS – nevypínať!“.

###### Požiadavky na káblové trasy

Rozvody budú realizované v HFXP pod omietkou alebo v podlahe. V objekte budú použité tienené bezhalogénové káble FTP cat5e drôt.

Pri inštalácii rozvodov musia byť dodržané normy STN 34 2300, 34 2100, 73 6005.

Pri káblových trasách nesmie vzniknúť súbeh so silovým rozvodom vo vzdialenosti menšej ako 5 cm.

###### Požiadavky na montáž

Montáž EZS môže vykonať iba montážna organizácia oprávnená na túto činnosť podľa Licencie na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods.1 vydanej KR PZ. Pred uvedením zariadenia do skúšobnej prevádzky musí byť vykonané meranie parametrov, ako aj východzia odborná skúška elektrického prívodu podľa súvisiacich noriem a predpisov.

Pripojenie výstupných zariadení na dispečing Ms. polície, parametre prenosov a integráciu EZS do programov DLOADX a GUARDX riešiť so správcom systému tak, aby bola dodržaná kompatibilita s existujúcim EZS veľkého kaštieľa, včítanie vizualizácie chránených priestorov.

Montážna organizácia je povinná odovzdať užívateľovi ako súčasť zariadenia merací protokol, správu o východzej odbornej skúške, poučiť osoby poverené obsluhou a osoby poverené údržbou zariadenia o spôsobe obsluhy a bežnej údržbe.

##### 4. TECHNICKÉ VYBAVENIE

Objekt bude napojený na inžinierske siete novonavrhovanými vnútro areálovými prípojkami v rámci areálu Veľkého Kaštieľa : kanalizačná, vodovodná , elektrická prípojka a odberné plynové zariadenie.

# SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

##### STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE

Predložený projekt rieši prípojku pitnej vody a vonkajšie rozvody vody pre stavbu – Malý kaštieľ s napojením v jestvujúcej vodomernej šachte s jestvujúcim meraním odberu pitnej vody.

Pre budovanie vodovodných prípojok a odber vody z verejných vodovodov platia ustanovenia zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach, Vodný zákon č.364 / 2004 Z.z., STN 75 5411 Vodovodné prípojky, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, niektoré ustanovenia STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí, STN 75 5402 Výstavba vodovodných potrubí, ako aj ďalších STN, ktorých ustanovenia upravujú riešenie alebo usmerňujú práce súvisiace s výstavbou vodovodnej prípojky. Tieto právne a technické predpisy sa pre podmienky nášho podniku doplňujú a upresňujú smernicou č.7/2003 o budovaní vodovodných prípojok.

Výpočtový prietok, profil vodovodnej prípojky a jej hydraulické posúdenie sa stanovuje podľa Úpravy MP SR č. 684/2006 z 14.11.2006 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatností vodných zdrojov, podľa STN 73 6655 Výpočet vodovodov v budovách a príslušných tabuliek a grafov o tlakových stratách v potrubiach a zariadeniach (vodomeroch, apod.).

##### POTREBA VODY :

Špecifická potreba pitnej vody:

  - zamestnanec	60 lit / os / deň

  - počet zamestnancov	3 osoby

  - návštevník	5 lit / os / deň

  - počet	30 osôb

Priemerná denná spotreba vody:

Q p = 60 x 3 + 5 x 30 = 330   l / deň Max. denná potreba vody:

Q m = Q p x k d = 330 x 1,3 = 429 l / deň Max. hodinová potreba vody:

Q h = Q m x k h / 24 = 429 x 2,1 / 24 = 37,5 l / hod = 0,038 m3 / hod Ročná potreba vody:

Q roč =  Q p x 365 dní / 1000 = 330 x 365 / 1000 = 120  m3 / rok PREDBEŽNÝ NÁVRH SVETLOSTI POTRUBIA :

Dimenzia potrubia je počítaná z potreby vody pre zriaďovacie predmety sociálnych priestorov a kuchynky, prietok Qv = 0,5 l/s. Rýchlosť potrubia v = 1,5 m/s.

DN = √ (4xQv / πv) = √ (4x0,0005 / π1,5) DN = 0,021 m → DN25

Prívod studenej vody do objektu je z potrubia PE 80 – 32 x 2,9 – SDR 11. Potrubie má vnútorný priemer 26,2 mm. Dĺžka vodovodného potrubia je cca 65 metrov.

MRS = 8 MPa ( pre PE 80 ), SDR = 11 (32 / 2,9 = 11)

Maximálny prevádzkový tlak

MAOP 

2.MRS (SDR 1).K

	2.8

(111).1, 25

1, 28MPa 12,8bar

-	uvažovaná životnosť 50 rokov, koeficient bezpečnosti K = 1,25

##### VODOMERNÁ ZOSTAVA

Vodomerná zostava je jestvujúca. Vodomernú zostavu pre vodovodnú prípojku tvorí:

- základný nosný rám z nehrdzavejúcej ocele s možnosťou uchytenia rámu na stenu

- teleskopický mosadzný guľový uzáver so závitovým pripojením na vodomer

- mosadzný závitový spoj s otvorom pre umožnenie plombovania vodomeru

- mosadzný spätný ventil s vnútorným závitom

- mosadzná vsuvka s vonkajším závitom

- guľový uzáver s odvodňovacím zariadením (viď. Výkres)

Všetky meradlá musia byť osadené podľa podmienok STN 25 7801 Vodomery - základné stanovenia a Zákona o metrológii č.142/2000 Z.z., a tiež podľa podmienok ich výrobcov. Meradla musia mať platné overenie podľa citovaného zákona a jeho vykonávacích predpisov.

Vodomerná zostava na meranie dodávanej vody sa umiestňuje vo vodomernej šachte, v odôvodnených prípadoch v budove (ak dĺžka prípojky neumožňuje vložiť vodomernú šachtu medzi verejný vodovod a nehnuteľnosť). Vodomer je potrebné zaplombovať (kvôli neoprávnenej manipulácii).

##### TRASA VODOVODNEJ PRÍPOJKY

Trasa vodovodnej prípojky je, tak ako je vykreslená v situácii prípojky. Prípojka je navrhovaná pre objekt Malý kaštieľ. Dimenzia prívodného potrubia je DN 25. Pri súbehu a križovaní vodovodnej prípojky s inými podzemnými vedeniami sa dodržia podmienky vyplývajúce z platných právnych predpisov, z STN 736005 Priestorová úprava vedení tech. vybavenia a z vyjadrenia dotknutých organizácií (správcov sieti).

V prípade uloženia vytyčovacieho vodiča, bude vodič vyvedený na začiatku prípojky vo vodomernej šachte a ukončí sa na nerezovej konzole v objekte, pod zabudovanou maticou alebo na nevodivej doštičke s mosadznými napojnými bodmi osadenej na stenu nad potrubím v kotolni.

Dĺžka vodovodnej prípojky je cca 65 m, PE 80 – 32 x 2,9 – SDR 11.

##### ZEMNÉ PRÁCE

Pred začatím výkopových prác, je nutné prekontrolovať správnosť zabudovaných všetkých inžinierskych sietí podľa situácie a ich vytýčenie jednotlivými správcami inžinierskych sietí. Pri strojnom výkope sa uvažuje so zvislými stenami, ktoré budú zabezpečené proti zosuvu zeminy príložným pažením. Všetky zemné práce je potrebné prevádzať podľa STN 73 3050. Pri krížení iných inžinierskych sietí je nutné ručné dokopanie.

##### ULOŽENIE POTRUBIA

Uloženie vodovodného potrubia bude do lôžka hrúbky 100 mm z piesku alebo vhodnej zeminy (veľkosť zrna max. 20 mm). Obsyp do výšky 300 mm nad vrchol potrubia bude z piesku, alebo z triedenej zeminy s maximálnym zrnom do 8 mm. Obsyp zhutňovať jednotlivo po vrstvách 150 mm. Obsyp nad potrubím sa nezhutňuje. Na tento zhutnený obsyp sa položí výstražná fólia bielej farby, ktorej šírka musí presahovať potrubie minimálne 50 mm na každú stranu. Ostatný zásyp sa prevedie spätným zasypaním vykopanou zeminou. Vytlačená kubatúra zeminy sa odvezie na skládku, ktorej vzdialenosť od staveniska určí investor.

##### TLAKOVÁ SKÚŠKA

Odskúšanie zmontovaného potrubia vodovodnej prípojky je tlakovou skúškou podľa STN 755911 na prevádzkový tlak. Záznam na predpísanom tlačive vyhotoví zástupca správcu siete a podpíše aj obstarávateľ.

##### VŠEOBECNÉ POKYNY PRE VÝSTAVBU:

Pri  realizácii  stavby je nutné zo strany dodávateľa dodržať nasledujúce opatrenia:

- Rozrušenie pásu cez jestvujúcu asfaltovú komunikáciu obojstranným rezaním

- Pred začatím zemných prác zabezpečí investor vytýčenie všetkých podzemných vedení, ktoré trasy sa križujú a z ktorými budú v súbehu

- Ryhy  po  výkope  poriadne  zabezpečiť,  zapažiť,  ohradiť  a označiť  výstražnými  nápismi  a za  zníženej viditeľnosti a v noci výstražným osvetlením

- Plochy narušené pri výstavbe dať do pôvodného stavu

- Dodržať nariadenia a vyhlášky o ochrane životného prostredia

- Pri  použití  dopravných  mechanizmov  je  nutné  pri  ich  výjazde  zo  staveniska  na  obslužnú  komunikáciu dôkladne očistiť

##### BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI:

Pri prácach spojených s vybudovaním vodovodu a vodovodných prípojok je potrebné dodržať Vyhl. 374/90 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení, vydanú SÚBP a SBÚ, ktorá nahrádza predpisy B1 - B6 Ministerstva stavebníctva SR, ako aj všetky ostatné ustanovenia, týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

V navrhovanej  stavbe  sa  nenachádzajú  zdroje  ohrozenia  zdravia  a bezpečnosti  práce.  Pracovník  údržby a prevádzky vodovodu musí byť vyškolený v znalosti BOZP a počas prevádzky dodržiavať zásady, stanovené v prevádzkovom poriadku vodovodu ako aj predpisy pre zaobchádzanie s elektrozariadeniami a pre poskytnutie prvej pomoci.

##### PROTIKORÓZNA OCHRANA:

Protikoróznu ochranu nebude potrebné vykonať, nakoľko potrubia z PE  sú odolné proti korózii a účinku bludných prúdov.

# SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

##### BILANCIA ODPADOVÝCH VÔD :

Špecifická potreba pitnej vody:

  - zamestnanec	60 lit / os / deň

  - počet zamestnancov	3 osoby

  - návštevník	5 lit / os / deň

  - počet	30 osôb

Priemerná denná spotreba vody vychádza z potreby vody: Q p = 60 x 3 + 5 x 30 = 330   l / deň

Q p x k hmax = 330 x 6,9 = 2277 l /deň = 2,3 m3/ deň

##### STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE Kanalizácia

Projekt rieši odvádzanie splaškových vôd do jestvujúcej kanalizácie. Kanalizácia (KP) je pre objekt – Malý kaštieľ. KP bude z materiálu PVC 150. KP odvádza odpadové vody od zariaďovacích predmetov cez ležaté zvodné potrubie.

KP sa napojí do jestvujúcej kanalizačnej šachty JKŠ.

Hĺbkové osadenie KP – dno šachty JKŠ je 1,5 m pod terénom. Hĺbku je potrebné pred realizáciou KP preveriť. Splašková kanalizácia je vyvedená z objektu v jednom mieste. Územie nad KP v šírke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany nesmie byť zastavané (netýka sa pozemných komunikácií) ani vysadené stromami.

##### Zemné práce

Pred začatím výkopových prác, je nutné prekontrolovať správnosť zabudovaných všetkých inžinierskych sietí podľa situácie a ich vytýčenie jednotlivými správcami inžinierskych sietí. Pri strojnom výkope sa uvažuje so zvislými stenami, ktoré budú zabezpečené proti zosuvu zeminy príložným pažením. Všetky zemné práce je potrebné prevádzať podľa STN 73 3050. Pri krížení iných inžinierskych sietí je nutné ručné dokopanie a dodržať vzdialenosti podľa STN 73 6005.

##### Uloženie potrubia

Uloženie kanalizačného potrubia bude v ryhe šírky 800 mm do pieskového lôžka hrúbky 100 mm. Obsyp do výšky 300 mm nad vrchol potrubia bude z piesku, alebo z triedenej zeminy s maximálnym zrnom do 20 mm. Obsyp zhutňovať jednotlivo po vrstvách 150 mm. Obsyp nad potrubím sa nezhutňuje. Ostatný zásyp sa prevedie spätným zasypaním vykopanou zeminou. Vytlačená kubatúra zeminy sa odvezie na skládku, ktorej vzdialenosť od staveniska určí investor.

##### Tlaková skúška

Pred zasypaním ryhy je nutné previesť tlakovú skúšku. Podmienkou uvedenia kanalizačnej prípojky do prevádzky je úspešná tlaková skúška.

##### Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií

Potrubie je vyrobené z plastu, ktorý nepodlieha korózii.

# SO 05 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

##### Všeobecne

V projekte je riešené odberné plynové zariadenie pre MALÝ KAŠTIEĹ V SNINE. Potrubie pre tento objekt sa napojí v skrinke za jestvujúcim plynomerom a pokračuje v trávniku až ku kotolni v malom kaštieli. Jestvujúci plynomer slúži pre kaštieľ, kde sú 3 plynové kotly.

##### Odberné plynové zariadenie podľa TPP 704 01, STN EN 1775, TPP 702 01 a STN 38 6415

Navrhované potrubie vedené v zemi je PE100 SDR11. Prechod potrubia PE na oceľové je pomocou prechodky PE/oceľ USTN   v nadzemnom prevedení. Zvislé potrubie musí byť v oceľovej chráničke, ktorá je upevnená o stojan skrinky plynomera a na druhej strane o obvodové murivo domu.

Krytie potrubia je min. 0,8 m a max. 1,2 m. Sklon potrubia je min. 0,4% podĺa terénu.

Vo vzdialenosti 0,4 m nad povrchom potrubia je uložená výstražná fólia žltej farby, ktorá presahuje potrubie najmenej 5 cm po obidvoch stranách.

Pri krížení, alebo súbehu plynového potrubia s inými vedeniami je nutné dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6050. Vzájomná vzdialenosť vonkajšieho povrchu potrubia od kmeňa stromu nesmie byť menšia ako 1,5 m.

Rúry a zariadenia zabudované v potrubí z PE alebo ich zakončenia musia byť vyrobené zo vzájomne zvariteľných materiálov.

Zemné práce budú prevedené podľa STN 73 3050 a príslušného bezpečnostného predpisu. Výkopové práce sa vykonajú ručne, alebo strojne. Vyťažená zemina sa bude ukladať súbežne s ryhou. Šírka ryhy je 0,6 m.

U potrubia musí byť prevedený podsyp a obsyp pieskom so zhutnením. Hrúbka vrstvy zhutneného podsypu je min. 0,15 m a zhutneného obsypu min. 0,2 m nad povrchom potrubia. Zásyp musí byť zhutnený rovnomerne

v celom profile ryhy.

Pred začiatkom montážnych prác sa musí vykonať kontrola priechodnosti rúr a ich vyčistenie. Montážne práce s rúrami, tvarovkami a uzávermi je možné vykonávať len do teploty ovzdušia, ktorá nie je nižšia ako + 5oC. Zváranie rúr sa vykonáva na teréne.

Potrubie sa po uložení do výkopu nesmie opierať o kamene a iné tvrdé predmety, ktoré by mohli poškodiť stenu potrubia.

Potrubie vedené po objekte je navrhnuté podľa TPP 704 01 z oceľových rúr závitových spájaných zváraním, materiál triedy 11 353.1 podľa STN EN 10208-1. Nesmú sa použiť pozinkované rúry a tvarovky.

Plynovody prestupujúce cez duté konštrukcie musia byť uložené v ochrannej trubke, ktorá presahuje miesto prechodu 10 mm z obidvoch strán. Potrubie pred uložením do ochrannej trubky musí byť opatrené proti korózii a trubka aspoň z jednej strany utesnená.

##### Tlaková skúška

Po ukončení montážnych prác sa vykonajú tlakové skúšky v súlade s kapitolou 6 STN EN 1775. Ak sa domový plynovod neuvedie do prevádzky do 6 mesiacov po vykonaní tlakovej skúšky, tlaková skúška sa musí opakovať. Bez úspešných skúšok sa nesmie plynovod uviesť do prevádzky.

Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať kontrola súladu vyhotovenia plynovodu s projektovou dokumentáciou, jeho prečistenie (napr. prefúknutím) a preverí sa, či nie je niektorá časť uzatvorená, upchatá  a pod.  Po uzatvorení vývodov na koncoch skúšaných úsekov možno začať vykonávať tlakovú skúšku. Pri tlakovej skúške musia byť prístupné všetky spoje plynovodu. Tlaková skúška sa vykoná vždy vzduchom alebo inertným plynom.

##### Skúška pevnosti

Skúška pevnosti sa musí vykonať tlakom väčším alebo rovným 2,5 násobku max. prevádzkového tlaku, min. však 5 kPa. Pred skúškou sa na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt nechá skúšaný plynovod pod tlakom 15 minút. Skúška trvá:

- 15 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom do 50 litrov

- 30 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom nad 50 litrov.

##### Skúška tesnosti

Skúška tesnosti sa vykoná po úspešnej skúške pevnosti. Vykoná sa skúšobným tlakom, ktorý sa rovná najmenej hodnote prevádzkového tlaku, najviac 15 kPa. Skúška trvá rovnako ako skúška pevnosti.

Skúšobný tlak média sa sleduje pomocou manometra, ktorý musí mať citlivosť 10 Pa a presnosť merania 1% pre stanovený skúšobný tlak ( napr. U-manometer).

Tlaková skúška je úspešná vtedy, ak počas jej trvania nebol zistený žiadny pokles tlaku skúšobného média. O úspešných skúškach vyhotoví zhotoviteľ zápis o priebehu a výsledku tlakovej skúšky.

###### Odvzdušnenie, napustenie plynu, uvedenie plynovodu do prevádzky

Odvzdušnenie, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky vykoná zhotoviteľ za účasti objednávateľa podľa STN 38 6405.

Bezprostredne po napustení plynu sa skúškou prevádzkyschopnosti plynovodu prekontroluje tesnosť tých spojov, ktoré neboli podrobené skúške tesnosti:

- medzi úsekom nového a existujúceho plynovodu

- pri pripojení regulátora, plynomera, plynových spotrebičov a pod.

Skúška prevádzkyschopnosti plynovodu sa vykoná pri prevádzkovom tlaku distribuovaným plynom. Tesnosť sa kontroluje penotvorným roztokom alebo detektorom.

O napustení plynu do plynovodu zhotoviteľ zhotoví zápis a odovzdá ho objednávateľovi.

###### Plynomer a regulátor

Jestvujúci plynomer G10 a jestvujúci regulátor tlaku plynu RTP25 sú umiestnené v skrinke na hranici pozemku.

##### Spotrebiče

Pripájať je možné iba spotrebiče, ktoré:

- schválila autorizovaná osoba

- svojím zhotovením a určením vyhovujú danému druhu a prevádzkovému tlaku plynu.

Umiestnenie spotrebičov je navrhnuté podľa TPP 704 01. Uzatváracia armatúra pred spotrebičom musí byť trvale prístupná. Pripojenie spotrebičov môže byť realizované pevným alebo pružným spôsobom. Ak sa použije na pripojenie spotrebiča bezpečnostná hadica so zásuvkou a zástrčkou, musí mať pri úmyselnom alebo náhodnom rozpojení zástrčky s hadicou automatické uzatvorenie plynu.

| Typ spotrebiča | Spotreba | Počet |  | Celková spotreba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3h-1) | (ks) |  | (m3h-1) |  |
| Buderus Logamax plus GB172-24K | 3,18 |  | 1 |  | 3,18 |
| Celková spotreba plynu: |  |  |  |  | 3,18 |

##### Komíny

Navrhovaný kondenzačný kotol má  odvod spalín a prívod spaľovacieho vzduchu riešený koaxiálnou sadou trubiek, ktoré sú vedené cez jestvujúci komín nad strechu. Pri montáži dodržať STN EN 15287-2. Prívod vzduchu a odvod spalín smie inštalovať iba certifikovaná odborná dielňa. Táto prevezme aj záruku za riadne vykonanie montáže. Vývod vyústenia spalín musí byť min. 4,0m nad terénom. Komín rieši projekt ÚVK.

###### Nátery

Po  tlakovej  skúške  sa  potrubie  a ostatné  kovové  časti  vedené  nad  terénom  natrú  syntetickým  náterom dvojnásobným s 1 x emailovaním.

###### Zaradenie podľa vyhlášky 508/2009 Z. z.

Rozvod plynu a spotrebiče sú zaradené podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., prílohy č. 1:

IV. časť – Technické zariadenia plynové skupina B, podskupina g, h.

Pred uvedením technického zariadenia plynového do prevádzky je potrebná odborná prehliadka  alebo odborná skúška prevedená revíznym technikom.

Počas prevádzky sa prevádza revíznym technikom: odborná prehliadka - rozvodu plynu 1x za 3 roky

- spotrebičov 1x za rok odborná skúška	- rozvodu plynu 1x za 6 rokov

- spotrebičov 1x za 3 roky

###### Zmeny

Akékoľvek nejasnosti, pochybnosti alebo nesúlad projektovej dokumentácie s realitou stavby, musí dodávateľ stavby pred realizáciou vopred konzultovať s projektantom príslušnej časti. Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené dodávateľom stavby počas realizácie bez jeho vedomia a písomného súhlasu.

# SO 06 OBNOVA JAZIERKA, KAMENNÝ DOMČEK+ DREVENÉ MÓLO, VŔTANA STUDŇA

##### OBNOVA JAZIERKA

Projekt stavby rieši obnovu jazierka, ktoré v minulosti bolo súčasťou historického parku. Cez jazierko sa zrealizuje osadenie drevenej lávky č.1, lávka bude súčasťou hlavného ťahu, ktorý vedie z jestvujúcej lávky od rieku Cirochy až k Malému kaštieľu cez historický park. Lávka č.1 je dlhá 5,0 m a široká 2,4 m. Lávka č.2 je umiestnená cez potôčik. Lávka č.2 je dlhá 3,0 m a šírka 1,80 m. Lávka je navrhovaná ako drevená - agát alebo dub.

Realizácia obnovy jazierka spočíva vo vytvorení vodnej plochy, ktorá bude centrom riešených parkových úprav a ktorým dodá osobitý ráz či už ako pokojná vodná hladina, alebo tečúca voda v prívodnom potôčiku z vodného zdroja –studne.

Jazierko je riešené na pôvodnom mieste, kde je nutné zabezpečiť čiastočný polotieň, ktorý je možné vytvoriť aj rastlinkami.

Zrealizuje sa prehĺbenie jestvujúcej močiarnej plochy tak, aby steny jazierka tvorili terasy, aby bolo možné  lepšie prekryť fóliu vhodnými kameňmi.

Je nutné realizovať rozvody – prívod elektrickej energie pre čerpadlo s filtrom a UV lampou, prípadné osvetlenie, alebo vodné efekty.

Vyprofilované ( vymodelované ) steny jazierka zbavíme kamienkov a ostrých predmetov, zrealizuje sa natiahnutie dostatočnej vrstvy ochranného separačného materiálu a položí sa jazierková fólia o hrúbke 0,5 – 1,0 mm. Fóliu dostatočne vyprofilujeme podľa stien výkopov a následne sa zrealizuje uloženie požadované množstvo a určený druh kameňa podľa projektového ( a estetického ) cítenia.

Následne sa zrealizuje postupné napúšťanie vody a osadenie rastlín a dotvorenie jazierka.

Súčasťou jazierka sú drevené lávky. Jazierko bude zásobované vodou z novonavrhovanej studne, ktorá bude umiestnená v mieste spevnenej plochy - kruh pod altánkom.

DREVENÁ LÁVKA

Drevené  lávky  pre  peších sa  zrealizujú  ako doplnkové objekty  k spevneným  plochám  –  chodníkom  v časti prechodu trasy chodníkov cez vodnú plochu jazierka.

Drevené lávky sa zrealizujú na betónových základových a nadzákladových konštrukciách / časť základov murovaním z lomového kameňa/. Samotná konštrukcia lávky sa zrealizuje ako tesárska zbíjaná konštrukcia z dubových dosiek, trámov a stĺpikov – so zavetrovaním. Na výstavbu drevených lávok budú použité kvalitné materiály, vysoko-odolné drevo – dub ( alt. fošne –borovica ), vrátane vysokoodolných impregnačných náterov pre daný typ konštrukcie. Po oboch bočných stranách drevených lávok sa zrealizuje drevená konštrukcia zábradlia.

Lávka č.1- 5,00 x 2,40 m, lávka č.2-  3,00 x1,825 m.

##### Skladba jednotlivých vrstiev jazierka:

- jestvujúci podklad / zemina ( vymodelovanie )

-štrkopieskový podklad / vyprofilovanie

- geotextília FATRATEX

- jazierková fólia AQUAPLAST

- vodná hladina + jazierková výsadba rastlín

- násyp kamenivom ( vrstva musí byť dostatočná, aby sa fólia neodkryla pri možnom poklese hladiny)

- ukotvenie fólie do zeme ( odporúča sa zaťažiť aj vhodnými kameňmi )

Táto časť projektu sa zapodieva zdrojmi a prívodmi vody pre doplňovanie vody do jazierka a odtokom prebytočnej vody z jazera do podzemného recipientu – vsakovacej šachty.

##### Základné údaje

Vodná plocha obnovovaného jazierka je 1055 m2, hĺbka vody je od 1,2 do 1,5m, vodný obsah činí 1135 m3. Orientačná potreba vody na výmenu v množstve cca 10x za 1 rok – ročne sa jedná o objem (10).1135 = 11350 m3.

Dopĺňanie (strata výparom) a výmena vody sa zaistí z niekoľkých zdrojov:

- zrážkové vody zo strechy malého kaštieľa a záchytom vodnou plochou jazera. Ročný príbytok tejto vody je 0,6m.(76,0+1055)m2 = 680 m3/rok

- zrážkové vody pritečené povrchovým prítokom pritečené z breha (60m.100m).0,025. 0,15 = 22,5 l/s, resp. (60m.100m).0,6. 0,15 = 540 m3/rok

- čerpaním z dvoch studní v množstve 8,6 a 20 m3 denne, ročne teda 10 400 m3.

- Celkový ročný prítok je 680+540+10400 = 11 600 m3/r

Odtok prebytočnej vody (v čase vydatných atmosferických zrážok) je navrhovaný do plánovanej podzemnej vsakovacej šachty.

Celková dĺžka prítokových i odtokových potrubí (DN 50 až DN125) je 238,0m, odtokový kanál je dĺhy 19,0m. vypúšťacie potrubie DN 100 je dlhé 21,0m.

##### Koncepcia

Záchytom zrážkovej vody zo strechy malého kaštieľa sa táto voda bude zvádzať skrz lapače strešných splavenín do podzemných kanalizačných prípojok (dĺžky 25,0 a 31,0m z potrubia PVC 125) a nimi odtekať do usadzovacej nádrže.

V dvoch jestvujúcich vŕtaných studniach sa osadia ponorné čerpadlá, ktoré budú čerpaním tlačiť podzemnú vodu vodovodnými prípojkami (potrubie PEHD DN50 dlžky 77,0 a 31,0m) do už spomínanej usadzovacej nádrže.

Z tejto usadzovace nádrže bude samospádom odtekať voda (potrubím PVC 125 dĺžky 31,0m) do jazierka.

Odtok vody z jazierka je navrhnutý odtokovým kanálom (hĺbky 0,5m, šírky cca 0,5m dĺžky 19,0m) do podzemnej vsakovacej šachty.

Vypúšťanie  vody  z jazierka  je  navrhnuté  potrubím  a to  z dna  nádrže  odtokovým  objektom  pozostávajúcim z bočného vtoku s ochrannou mriežku a šachtovej mreže. Na potrubí (PVC DN 100 dĺžky 21,0m) v spoločnej šachte zhlavia prvej studne sa umiestni uzáver so spätnou klapkou. Potrubie bude vyústené do už spomenutej vsakovacej šachty. Vypúšťanú vodu je možné použiť aj na iné úžitkové účely, napr. zavlažovanie.

##### Technické riešenie

Studňa č.1 – bude zrealizovaná v mieste hydrologického vrtu (priemer 150mm, hĺbka 8,0m) , do ktorej sa osadí ponorné čerpadlo, ktoré bude dopravovať vodu skrz vodovodné potrubie do usadzovacej šachty.

Studňa SK1 - podľa hydrogeologického posudku jej výdatnosť je vhodne využívať pre elektrickým ponorným čerpadlom (pri trvalom využívaní vrtu) s osadením v hĺbke 7,5 m od terénu.

Hladinu podzemných vôd vo vrte sa nedoporučuje znižovať pod úroveň 6,0 m od terénu, čo znamená že do tejto hĺbky je potrebné osadiť spínač pre vypnutie čerpadla.

Na čerpanie podzemnej vody z vrtu sa použije použiť elektrické ponorné čerpadlo o výkone max. cca 0,3 l/s. Použitie výkonnejšieho čerpadla by mohlo spôsobovať zakalenie čerpanej vody a následné zanesenie vrtu. predpokladáme, že v suchších obdobiach využiteľná výdatnosť vrtu môže poklesnúť na hodnotu okolo 0,1 l/s, čo predstavuje cca 8,6 m3 vody denne.

Studňa č.2 – bude zrealizovaná v mieste hydrologického vrtu. Podľa predbežného vyhodnotenia prieskumného vrtu SK2 (hĺbka 27 m od terénu + 2 m štrčíkový podsyp ) na lokalite pri kaštieli v Snine, bude možné z tohto vrtu odčerpávať cca 20 m3 vody denne za podmienky kontinuálneho čerpania (Q = 0,23 l/s).

Na čerpanie navrhujeme použiť elektrické ponorné čerpadlo o výkone cca 0,5 l/s, pričom sací kôš čerpadla je potrebné osadiť do hĺbky 26,5 m pod terén. Podzemnú vodu vo vrte je možné znížiť na úroveň 25,5 m od terénu, čo znamená že do tejto hĺbky je potrebné osadiť spínač pre vypnutie čerpadla.

##### Čerpadlá

- ponorné článkové čerpadlo výkon 400 V a 1 kW, q=0,3 l/s a výtlačná výška 40,0 m (napr. TWI 4.05-B- DM-08+ NU 431-2/8, DM s 1,2 m káblom)

- kábel čerpadla napr. TWI4, 4Gx1,5mm2 SO7BBH2

3.	ponorná elektróda s 10 m káblom, dve elektródy

- elektropanel ER-1, ako ochrana proti behu na sucho pre ovládanie čerpadla

- chladiaci plášť pre napr. TWI 4

Zhlavie studne č.1 – je to podzemná prefabrikovaná železobetónová šachta s vonkajšími rozmermi 1,55x1,55x1,9m s krycou doskou a s uzamkynatelným poklopom. Cez ňu prechádza aj vypúšťacie potrubie s ústrojenstvom potrebným pre vypúšťanie vody z jazierka.

Zhlavie studne č.2 – je to podzemná prefabrikovaná železobetónová šachta s vonkajšími rozmermi 1,55x1,15x1,6m s krycou doskou a s uzamkynatelným poklopom.

Usadzovacia nádrž – je to podzemná prefabrikovaná železobetónová šachta s vonkajšími rozmermi 1,55x1,55x1,9m s krycou doskou a s uzamkynatelným poklopom.

Odberný objekt – je to vlastne malá šachta o rozmeroch 0,6x0,6x0,45m zriadená z vodostavebného betónu a zakrytá mrežou. Bude umiestnená na najnižšom mieste v dne jazierka.

Vsakovacia šachta – je to vlastne studňa navrhnutá zo železobetónových skruží svetlosti 1,9m ukončená uzamkynatelným poklopom, Je hlboká 3,7m

Potrubia DN 50, DN 100 a125 – ich realizáciu pod terén navrhujeme aplikovať riadením pretláčaním s použitím potrubí so zosilneným opláštením. .

##### Drevená lávka:

V najužšom mieste jazierka (v strede jazierka) sa osadí drevená lávka o rozmeroch dl=5,0 m a  š=2,40 m s ukotvením do základovej konštrukcie.

##### KAMENNÝ DOMČEK+ DREVENÉ MÓLO

Navrhovaný objekt – kamenný domček bol v minulosti súčasťou tejto časti parku a slúžil pre potreby jazierka. Túto funkciu bude slúžiť aj v súčasnosti. Budú v ňom umiestnené technológie pre prácu s vodou v jazierku, rovnako aj náradie, nástroje a materiály potrebné k údržbe jazierka a priľahlých plôch.

Domček bude umiestnený  v tesnej blízkosti výtokového prepadu  jazierka,  ktorý  bude upravený  betónovými tvarovkami ako odvodňovacia priekopa. Betónové prvky budú prekryté riečnymi balvanmi a budú imitovať prívodný potôčik. Popred domček je vedená trasa chodníka s povrchovou úpravou – zámková dlažba NOSTALIT. Osovo na domček je situované drevené mólo so zábradlím.

Domček je architektonicky stvárnený v dobovom duchu. Je obdĺžnikového tvaru, strecha valbová pokrytá medeným plechom. Výplne otvorov – vstupné dvere a vetracie okná budú opatrené oceľovými zámočnickými výrobkami proti zlodejom.

Základy a sokeľ budú zrealizované z betónových šalovacích tvárnic, vyliate betónom B 20. Nadzemné murivo bude z pórobetónových tvárnic hr.300 mm, uložené ŽB vencom 30/200. Krov a strop budú drevené, krytina a klampiarske výrobky medené.

Okná 600/600 budú drevené, otváracie opatrené oceľovou pozinkovanou mrežou Ø J 14. Vstupné dvere budú oceľové, nezateplené.

Fasádny obklad bude z prírodného kameňa (typ-oporný múr pri vstupe). Vnútorné steny domčeka budú opatrené umývateľnou fasádnou omietkou.

Podlaha bude priemyselná-gressové tvárnice 200/200, alebo brúsený pancierový betón. Strop – drevené podbitie doskami OSB do vlhkého prostredia.

DREVENÉ MÓLO

Drevené mólo sa zrealizuje ako drevostavba- ako doplnok predovšetkým za funkčným a estetickým účelom k navrhovanému jazierku, pre príjemný a pohodlný pobyt pri vode a k dobrému rozhľadu na vodnú hladinu.

Drevené mólo sa zrealizuje obdlžnikového tvaru 5,00 x 3,00 m. Na výstavbu móla budú  použité  kvalitné materiály, vysoko-odolné drevo – dub., vrátane vysokoodolných impregnačných náterov pre daný typ konštrukcie. Drevené mólo sa zrealizuje ako tesárska zbíjaná konštrukcia z dubových dosiek, trámov a stĺpov – so zavetrovaním. Nosná podperná konštrukcia zo stĺpov 150/200 – dub, bude narazená do upraveného terénu – zeme, na ktorú bude položená samotná doska móla. Po oboch bočných stranách móla sa zrealizuje drevená konštrukcia zábradlia.

##### VŔTANÁ STUDŇA

Studne sú navrhnuté pre potreby polievania areálu Kaštieľa a pre dopúšťanie vody do jazierka. Studne sú situované na riešenom pozemku. Výsledky Hydrogeologického prieskumu budú známe až po ukončení projektu pre stavebné konanie. Tieto  výsledky budú zapracované v ďalšom stupni projektovej  dokumentácie. Podľa výdatnosti bude zhodnotené dopúšťanie vody do jazierka.

Navrhnuté studne sú vŕtané so šachtami pre osadenie a pripojenie ponorného čerpadla. Šachty budú zo železobetónových skruží (poprípade aj plastové) priemeru 1m. Šachty budú opatrené stúpačkami.

Vŕtaná studňa č. 1: Šachta pri kamennom domčeku (situovaná severne od Malého kaštieľa) nebude obsahovať ventily, pretože vybavenie pre pripojenie ponorného čerpadla a ventily budú umiestnené v kamennom domčeku. Hĺbka šachty bude tiež 1,5 m pod terénom.

Vŕtaná studňa č. 2: V šachte (situovanej južne od Malého Kaštieľa, označenie č. 2) bude kompletné vybavenie pre pripojenie a osadenie ponorného čerpadla, ventily (uzatvárací, vypúšťací, spätný a tlakomer). Hĺbka šachty bude 1,5 m pod terénom. Šachta bude trčať nad terénom 0,5 m a bude tepelne izolovaná.

Výstroj vrtu tvorí plášť studne a aktívna časť vrtu (perforácia) umiestnená v zvodnelej vrstve podložia, vrt je ukončený kalníkom. Plášť studne je zhotovený z plastových rúr. Obsyp vrtu bude pieskom štrkom 4-8 mm. Najdôležitejšou časťou vrtu je jeho aktívna časť, ktorá musí zabezpečovať stabilitu vrtu, prítok vody s čo možná najmenšími tlakovými stratami, má zamedzovať vnikaniu jemnozrnných častíc do vrtu a vnútorný priemer musí umožniť osadenie čerpadla pre plánovaný odber vody. Dĺžka a typ perforácie sa volí podľa vyťaženého materiálu a geologických podmienok danej lokality.

Obe vŕtané studne budú odkalené a odpieskované. Kalník slúži na usádzanie nečistôt ktoré vnikli do vrtu.

Okolie studne bude vybetónované alebo dláždené, v min. vzdialenosti od studne 2000 mm. Šachty budú izolované od povrchovej vody.

Návrh ponorného čerpadla bude podľa výsledkov Hydrogeologického prieskumu. Predbežne je navrhnuté ponorné čerpadlo Grundfos SP 4“ s pripojením 1 1/2“ s príkonom 2 kW. Pri napätí 230 V je prúd 10-14A, pri 3x400V je prúd cca 3-5A. Čerpadlá SP sú celé vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Čerpadlo obsahuje sitko a spätný ventil. Vodovodné potrubie bude plastové PE D40 (DN32).

# SO 07 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Obnova historickej pamiatky spočíva aj v obnove časti historického parku, to jest vo vybudovaní jazierka, ktoré v minulosti tvorilo časť parku a v súčasnosti je po ňom len močarisko. Popri jazierku v parku sa  následne vybudujú nové komunikácie – chodníky a spevnené plochy, oddychové zóny, drevený altánok, kamenný domček s dreveným mólom, ktorý v minulosti bol súčasťou historického parku. Súčasťou riešenia je aj revitalizácia zelene, odstránenie jestvujúceho oplotenia a vybudovanie nového oplotenia. Jedným z objektov Obnovy historickej pamiatky Malý kaštieľ – Snina je aj reštaurovanie sochy Herkula. Bude vybudované areálové verejné osvetlenie a kamerový systém. Zrealizuje sa výrub cca 10 stromov, ktoré sú v kolízii s komunikáciami a spevnenými plochami a nie sú zvlášť vzácne.

Komunikácie a spevnené plochy vytvárajú trasu od hlavného Malého kaštieľa cez park až k lávke cez rieku Cirochu. Komunikácie máme rozdelené podľa šírky chodníkov. Spevnené plochy a Komunikácie sú navrhované s krytom zo zámkovej dlažby a typ betónovej dlažby: NOSTALIT – hr.60 mm – grafit ( príloha – SO 07 ). Spevnená plocha –kruh je navrhovaná s krytom zo zámkovej dlažby a typ betónovej dlažby: IDIANA –FLAIR – HR.80 mm – sivá a grafit ( príloha - viď.obrázok č.3 ). Schody sú navrhované s krytom zo zámkovej dlažby a typ betónovej dlažb: BOSS ANTIK – šírka nástupnice hr.400 mm (alt.2 NATURANA FLAIR-blokový schod šírka nástupnice 350 mm a výška stupňa 150 mm) – farba sivá alt. Grafitová ( príloha - viď.obrázok č.4 ). Na

svahové prevýšenia navrhujeme murované múriky z betónových tvárnic a typ:  BOSS ANTIK (murovaná stena), hr.250 mm ( príloha - viď.obrázok č.5 )a prírodného kameňa

### I.ETAPA

Celková plocha všetkých spevnených plôch pre peších	184,63 m2

Chodník š= 1,8 m	63,62 m2

Spevnená plocha pri kaštieli, vr.odstavnej plochy	110,93 m2 Úžitková plocha-schodiska 1		10,08 m2

### II.ETAPA

Celková plocha všetkých spevnených plôch pre peších	468,03 m2

Chodník š= 2,4 m	279,10 m2

Chodník š= 1,8 m	135,93 m2

Chodník š= 1,2 m	53,00 m2

(Drevená lávka 5,00+3,00 m	8,00 m)

(Oporný múr	49,0 m)

(Drevené zábradlie+spevnenie	54,0 m)

### III.ETAPA

Celková plocha všetkých spevnených plôch pre peších	1550,95 m2

Chodník š= 2,4 m	621,10 m2

Chodník š= 1,8 m	580,65 m2

Chodník š= 1,2 m	35,20 m2

Spevnená plocha – kruh	314,00 m2

##### SKLADBA S KRYTOM ZO ZAMKOVEJ DLAŽBY

KONŠTRUKČNO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Všetky spevnené plochy budú olemované vlastnou dlažbou bez obrubníka, ukončenie dlažby betónovým lôžkom pod hranou dlažby, o šírke pásu 300 mm. Dlažba je riešená v úrovni  komunikácii a spevnených  plôch.

##### ODVODNENIE SPEVNENÝCH PLOCH

Spevnené plochy budú odvodnené odvodňovacím žľabom jednostranne so spádom voľne do terénu na najkritickejších miestach sme použili BGU liatinové žľaby o dĺžke 8,40 m a hr.100 mm, to jest pri vstupe do pivnice a schodov a odstavnej plochy pri Malom kaštieli a kumunikácii o šírke 1,80m.

- zaústenie žľabov je voľne do vsakovacích jám.

##### RIEŠENIE INFRAŠTRUKTÚRY VO VAZBE NA SPEVNENÉ  PLOCHY RIEŠENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

Vo väzbe na spevnené plochy je riešený existujúci rozvod a osvetľovacie telesá verejného osvetlenia tak, aby boli osvetlené plochy pre večerné používanie  spevnených plôch  s min. Intenzitou osvetlenia. Osvetľovacie prvky sú na samostatných osvetľovacích stožiaroch v exteriéri  stavby.

##### KONZULTÁCIE S PRACOVNÍKMI KPU PREŠOV

Riešenie spevnených plôch a materiály pred osadením budú konzultované s KPÚ Prešov. Zámková dlažba sa bude ukladať podľa skladby , viď.hore uvedený obrázok a po obvode sa nebudú ukladať betónové obrubníky. Výkopy sú navrhované pre realizáciu základových konštrukcií. Výkopy sú realizované v zemine tr. III.

##### Zemné práce

Pred zemnými prácami je dodávateľ povinný dať vytýčiť existujúce podzemné inžinierske siete.

Po  ich  vytýčení  správcami  týchto  sietí  je  dodávateľ  prác  povinný  prevádzať  práce  tak,  aby  nedošlo  k ich poškodeniu!

Zemné práce sú uvažované v zemine tr. ťaž. III. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku, ktorú určí investor alebo sa použije na spätné zásypy.

SO 08 OSVETLENIE+KAMEROVÝ SYSTÉM

VEREJNÉ OSVETLENIE – VO I

##### PREDMET DOKUMENTÁCIE  V RÁMCI - ELI

###### PREDMETOM   JE :

Vonkajšie osvetlenie objektu vetva č.1 - OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY-MALÝ KAŠTIEL SNINA, v Snine

  - Elektrická inštalácia

  - Uzemnenie svietidiel

##### ZÁKLADNÉ ÚDAJE

###### Napäťové sústavy poDĽA STN EN 61293

  - Napäťové sústavy obvodov :

    - 3 /PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S	pre rozvody nn

###### Ochrana pred ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

Podľa STN 33 2000 – 4 – 41.

Inštalácia II. napäťového pásma pre striedavé napätia podľa STN 33 0110 (čl. 3).

###### Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania

- Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom el. predmetov a zariadení Je krytím a izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.1,2 a príloha A),

- STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A1 - Základná izolácia živých častí

- STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A2 - Zábrany alebo kryty

- Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom -  je vykonaná ako

  - ochrana samočinným odpojením pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.2 )

  - doplnková ochrana prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.3 )

  - doplnková ochrana – doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 415.2)

###### VONKAJŠIE  VPLYVY

Jednotlivé  miestnosti  a prostredia  sú  z hľadiska  nebezpečia  úrazom  elektrickým  prúdom  charakterizované nasledovne : miestnosť vnútro budovy – bezpečný priestor

vonkajšie prostredie - nebezpečný priestor.

Rozsah a druh prostredia je stanovený ”Protokolom o určení vonkajších vplyvov”,  ktorý tvorí prílohu technickej správy dielu elektroinštalácia:

Minimálne požadované krytie pre jednotlivé druhy prostredia: bezpečné – el. stroje, prístroje a svietidlá – vnútorné priestory – IP2X

– el. stroje, prístroje a svietidlá – vonkajšie priestory – IP43

-  rozvádzače – IP40/20

###### VÝKONY

Odoberaný výkon z navrhovaného rozvádzača RVO1 :

| Pi=3W | =1 | Pp=3kW |
| --- | --- | --- |
| pre vetvu č.1 Pi=0,6W | =1 | Pp=0,6kW |

###### Dôležitosť dodávky elektrickej energie .

Podľa STN 34 1610 stanovená dôležitosť dodávky elektrickej energie - III stupeň.

###### Ochrana proti preťaženiu a skratom.

Ochrana kábelových vedení pred účinkami nadprúdov a skratových prúdov, je zabezpečená ističmi v súlade so STN. Vypínacia schopnosť projektovaných ističov je min 6kA.

Charakteristika ochranných prístrojov v rozvádzačoch RVO1 musí byť taká, aby v ktoromkoľvek mieste inštalácie došlo k odpojeniu napájania v čase do 0,4 s, pričom Zs<Uo/Ia.

U jednotlivých vývodov bola vypočítaná maximálna dovolená hodnota impedancie poruchovej slučky, na základe odčítaných hodnôt prúdu Ia z charakteristiky istiaceho prvku, pri určenom čase 0,4s a napätie Uo=400/230V. Impedancia poruchových slučiek všetkých vývodov vyhovuje použitým istiacim prvkom a platí Zs<Zsmax.

###### Ochrana proti prepätiu.

V súlade s STN 33 2000-1 čl. 131.6, STN EN 62305-3 a STN EN 62305-4 sa v rozvádzači RVO inštaluje prepäťová ochrana 1+2 (Iimp(10/350µs) = 8kA, In=15kA, Imax=60kA(8/20µs)). Taktiež bude vykonané ekvipotenciálne pospájanie.

###### Úbytok napätia.

Úbytky napätia na rozvádzačoch a spotrebičoch sú v súlade s STN 341610.

###### Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhlášky 508/2009 príloha 1.

Zariadenia v riešenom priestore –  skupina B – zariadenia s vyššou mierou ohrozenia .

###### Lehoty odborných prehliadok a skúšok.

Podľa vyhl. 508/2009, § 9 sa technické zariadenie musí podrobiť pred uvedením do prevádzky predpísaným prehliadkam a skúškam. Opakovaná prehliadka a skúška sa periodicky opakuje pre: prostredie bezpečný priestor	- v lehote 5 rokov

bleskozvod  - v lehote 4 rokov

##### Technické riešenie

###### Rozvádzač RVO1.

Napojenie elektrického osvetlenia bude vykonané z novoosadeného rozvádzača RVO. Rozvádzač RVO, bude osadený pri rozvádzači RK, v malom kaštieli, v miestnosti č.007 - TZB miestnosť.

###### Hlavné pospájanie.

V riešenej elektroinštalácii , sa v súlade s STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1.2 zriadi hlavné pospájanie tvorené vodičom FeZn 30x4 .

###### VONKAJšIE OSVETLENIE.

Areálové osvetlenie vetva č.1 sa zapojí z rozvádzača  RVO1. Rozvádzač RVO2 - miestnosť TZB.

Káble budú uložené v zemi v trúbke FXKVR. Spolu s káblovým vedením sa do káblovej ryhy uloží zemniaci drôt FeZn 30x4 mm, v celej dĺžke, na ktorý sa pripoja všetky kovové  stožiare. Uzemňovací  drôt  sa prepojí  s ochrannou sústavou siete a hlavnou uzemňovacou sústavou SO01.

Osvetlenie areálu bude ovládané súmrakovým spínačom umiestneným na rozvádzači RVO.

Svietidlá sa umiestnia na stožiaroch VO 3,5m na betonový základ. V stožiaroch sa umiesti elektrovýzbroj s príslušným istením In 6A.

Použité svietidlá :

Svietidlo P : Exteriérové monochromatické LED svietidlo - profil 4 - 31,8W, 3005lm, neutral white 4000K, regulácia výstupného svetelného toku na základe rozoznávania polnoci, Design Michele De Lucchi. Teleso svieidla z tlakovo liatého hliníka a sodno-vápenatým bezpečnostným sklom, určené len pre priame osvetlenie s optikou asymeter, Al reflektor. Systém kontroly vnútornej teploty, driver s 3-stupňovým nastaviteľným výstupným svetelným tokom: profil 1 - 7360lm 76,5lm, profil 2 - 3437m 38W, profil 3 - 3826lm 44,2W, profil 4 - 31,8W 3005lm s rozponávaním polnoci a reguláciou intenzity osvetlenia vo zvolenom časovom rozpätí.  Nulový podiel svetelného toku do horného polpriestoru, vyžarovací uho 58°/44°, Imax=612 cd/Klm, C15-195 γ=60º, priečny

smer - <45º, pozdĺžny smer <60º, clonenie  SLI=5,3, LA05=445, DIN - KB2, IP66, IK10, CLASS II. CRI:70,  farba šedá.

###### RozvádzačE RVO

VONKAJŠIE OSVETLENIE - VO II.

##### PREDMET DOKUMENTÁCIE  V RÁMCI - ELI

###### PREDMETOM   JE :

Vonkajšie osvetlenie objektu vetva č.II a III - OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY-MALÝ KAŠTIEL SNINA, v Snine

- Elektrická inštalácia

- Uzemnenie svietidiel

##### ZÁKLADNÉ ÚDAJE

###### Napäťové sústavy poDĽA STN EN 61293

- Napäťové sústavy obvodov :

  - 3 /PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S	pre rozvody nn

###### Ochrana pred ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

Podľa STN 33 2000 – 4 – 41.

Inštalácia II. napäťového pásma pre striedavé napätia podľa STN 33 0110 (čl. 3).

###### Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania

- Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom el. predmetov a zariadení Je krytím a izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.1,2 a príloha A),

- STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A1 - Základná izolácia živých častí

- STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A2 - Zábrany alebo kryty

- Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom -  je vykonaná ako

  - ochrana samočinným odpojením pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.2 )

  - doplnková ochrana prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.3 )

  - doplnková ochrana – doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 415.2)

###### VONKAJŠIE  VPLYVY

Jednotlivé  miestnosti  a prostredia  sú  z hľadiska  nebezpečia  úrazom  elektrickým  prúdom  charakterizované nasledovne : miestnosť vnútro budovy – bezpečný priestor

vonkajšie prostredie - nebezpečný priestor.

Rozsah a druh prostredia je stanovený ”Protokolom o určení vonkajších vplyvov”,  ktorý tvorí prílohu technickej správy dielu elektroinštalácia:

Minimálne požadované krytie pre jednotlivé druhy prostredia: bezpečné – el. stroje, prístroje a svietidlá – vnútorné priestory – IP2X

– el. stroje, prístroje a svietidlá – vonkajšie priestory – IP43

-  rozvádzače – IP40/20

###### VÝKONY

Odoberaný výkon z navrhovaného rozvádzača RVO2 pre vetvu č. II : Pi=0,4kW	=1	Pp=0,4kW

Odoberaný výkon z navrhovaného rozvádzača RVO1 pre vetvu č. III : Pi=0,97kW	=1	Pp=0,97kW

###### Dôležitosť dodávky elektrickej energie .

Podľa STN 34 1610 stanovená dôležitosť dodávky elektrickej energie - III stupeň.

###### Ochrana proti preťaženiu a skratom.

Ochrana kábelových vedení pred účinkami nadprúdov a skratových prúdov, je zabezpečená ističmi v súlade so STN. Vypínacia schopnosť projektovaných ističov je min 6kA.

Charakteristika ochranných prístrojov v rozvádzačoch RVO1 a RVO2 musí byť taká, aby v ktoromkoľvek mieste inštalácie došlo k odpojeniu napájania v čase do 0,4 s, pričom Zs<Uo/Ia.

U jednotlivých vývodov bola vypočítaná maximálna dovolená hodnota impedancie poruchovej slučky, na základe odčítaných hodnôt prúdu Ia z charakteristiky istiaceho prvku, pri určenom čase 0,4s a napätie Uo=400/230V. Impedancia poruchových slučiek všetkých vývodov vyhovuje použitým istiacim prvkom a platí Zs<Zsmax.

###### Ochrana proti prepätiu.

V súlade s STN 33 2000-1 čl. 131.6, STN EN 62305-3 a STN EN 62305-4 sa v rozvádzači RVO inštaluje prepäťová ochrana 1+2 (Iimp(10/350µs) = 8kA, In=15kA, Imax=60kA(8/20µs)). Taktiež bude vykonané ekvipotenciálne pospájanie.

###### Úbytok napätia.

Úbytky napätia na rozvádzačoch a spotrebičoch sú v súlade s STN 341610.

###### Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhlášky 508/2009 príloha 1.

Zariadenia v riešenom priestore –  skupina B – zariadenia s vyššou mierou ohrozenia .

###### Lehoty odborných prehliadok a skúšok.

Podľa vyhl. 508/2009, § 9 sa technické zariadenie musí podrobiť pred uvedením do prevádzky

predpísaným prehliadkam a skúškam. Opakovaná prehliadka a skúška sa periodicky opakuje pre: prostredie bezpečný priestor	- v lehote 5 rokov

bleskozvod  - v lehote 4 rokov

##### Technické rieŠenie

###### Rozvádzač RVO1.

Napojenie elektrického osvetlenia vetvy č.III bude vykonané z rozvádzača RVO1 ( diel elektroinštalácia). Rozvádzač RVO1, bude osadený pri rozvádzači RK, v malom kaštieli, v miestnosti č.007 - TZB miestnosť. Rozvádzač RVO1 bude osadený v rámci dielu Elektroinštalácia.

###### rozvádzač rvo2.

Napojenie elektrického osvetlenia vetvy č.II bude vykonané z novoosadeného rozvádzača RVO2. Rozvádzač RVO2, bude osadený v kamennom domčeku.  Rozvádzač bude napojený z rozvádzača RVO1

###### hlavné pospájanie.

V riešenej elektroinštalácii , sa v súlade s STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1.2 zriadi hlavné pospájanie tvorené vodičom FeZn 30x4 .

###### Osvetlenie altánok.

Napojenie osvetlenia bude vykonané z vetvy č.III. Svietidlá a elektroinštalácia altánku budú zrealizované pri zhotovení altánku.

###### VONKAJŠIE OSVETLENIE.

Káble budú uložené v zemi v trúbke FXKVR. Spolu s káblovým vedením sa do káblovej ryhy uloží zemniaci drôt FeZn 30x4 mm, v celej dĺžke, na ktorý sa pripoja všetky kovové  stožiare. Uzemňovací  drôt  sa prepojí  s ochrannou sústavou siete a hlavnou uzemňovacou sústavou SO01.

Osvetlenie areálu bude ovládané súmrakovým spínačom umiestneným na rozvádzači RVO.

Svietidlá sa umiestnia na stožiaroch VO 3,5m na betonový základ. V stožiaroch sa umiesti elektrovýzbroj s príslušným istením In 6A.

Použité svietidlá :

Svietidlo P : Exteriérové monochromatické LED svietidlo - profil 4 - 31,8W, 3005lm, neutral white 4000K, regulácia výstupného svetelného toku na základe rozoznávania polnoci, Design Michele De Lucchi. Teleso svieidla z tlakovo liatého hliníka a sodno-vápenatým bezpečnostným sklom, určené len pre priame osvetlenie s optikou asymeter, Al reflektor. Systém kontroly vnútornej teploty, driver s 3-stupňovým nastaviteľným výstupným svetelným tokom: profil 1 - 7360lm 76,5lm, profil 2 - 3437m 38W, profil 3 - 3826lm 44,2W, profil 4 - 31,8W 3005lm

s rozponávaním polnoci a reguláciou intenzity osvetlenia vo zvolenom časovom rozpätí.  Nulový podiel svetelného toku do horného polpriestoru, vyžarovací uho 58°/44°, Imax=612 cd/Klm, C15-195 γ=60º, priečny

smer - <45º, pozdĺžny smer <60º, clonenie SLI=5,3, LA05=445, DIN - KB2, IP66, IK10, CLASS II. CRI:70,  farba šedá.

Svietidlo O : Exteriérové monochromatické LED svietidlo - profil 4 - 76,5W, 8358lm, neutral white 4000K, regulácia výstupného svetelného toku na základe rozoznávania polnoci, Design Michele De Lucchi. Teleso svieidla z tlakovo liatého hliníka a sodno-vápenatým bezpečnostným sklom, určené len pre priame osvetlenie s optikou asymeter, Al reflektor. Systém kontroly vnútornej teploty, driver s 3-stupňovým nastaviteľným výstupným svetelným tokom: profil 1 - 7360lm 76,5lm, profil 2 - 8358lm 92W, profil 3 - 9225lm 107,5W, profil 4 - 76,5W 7360lm s rozponávaním polnoci a reguláciou intenzity osvetlenia vo zvolenom časovom rozpätí. Nulový podiel svetelného toku do horného polpriestoru, vyžarovací uho 48°/35°, Imax=851 cd/Klm, C90-270 γ=56º, priečny smer - >70º, pozdĺžny smer <60º, clonenie  SLI=3,9, LA05=972, DIN - KB2, IP66, IK10, CLASS II.

CRI:70, farba šedá

+ zápustný valcový stĺp z pozinkovanej ocele s vrstvou 70 mikrónov Ø=102mm, h=4m, povrch stĺpu natretý akrylátovou práškovou farbou, farba šedá. (referenčný typ iGuzzini Crown BM31)

Svietidlo N1 : Nastaviteľný LED svetlomet vhodný pre trvalé ponorenie do vody - 3x1,3W LED 350mA neutral white, optika WIDE FLOOD, teleso svieidla z nerezovej ocele AISI316L vysokoodolné aj extrémnom prostredí s vysokým obsaho solí, transparentné temperované tesniace sklo s hrúbkou 5mm, silikónové tesnenie. Technické parametre spĺňajú požiadavky normy

EN60598-2-18 IP68-IK08. Maximálna hĺbka ponorenia 5m.

Externý napájací zdroj: 350m DC vrátane príslušenstva s vyšším IP pre umiestnenie napájacieho zdroja.

Svietidlo N2 : Nastaviteľný LED svetlomet vhodný pre trvalé ponorenie do vody - 3x1,3W LED 350mA neutral white, optika MEDIUM, teleso svieidla z nerezovej ocele AISI316L vysokoodolné aj extrémnom prostredí s vysokým obsaho solí, transparentné temperované tesniace sklo s hrúbkou 5mm, silikónové tesnenie. Technické parametre spĺňajú požiadavky normy EN60598-2-18 IP68-IK08.

Maximálna hĺbka ponorenia 5m.

Externý napájací zdroj: 350m DC vrátane príslušenstva s vyšším IP pre umiestnenie napájacieho zdroja.

Svietidlo N2 : Nastaviteľný LED svetlomet vhodný pre trvalé ponorenie do vody - 3x1,3W LED 350mA neutral white, optika MEDIUM, teleso svieidla z nerezovej ocele AISI316L vysokoodolné aj extrémnom prostredí s vysokým obsaho solí, transparentné temperované tesniace sklo s hrúbkou 5mm, silikónové tesnenie. Technické parametre spĺňajú požiadavky normy EN60598-2-18 IP68-IK08.

Maximálna hĺbka ponorenia 5m.

Externý napájací zdroj: 350m DC vrátane príslušenstva s vyšším IP pre umiestnenie napájacieho zdroja.

Svietidlo J : Exteriérový svetlomet spotlight 14-17W LED warm white 3100K IP66, IK07 CLASS II, šedá farba, integrovaný elektronický predradník (100÷240Vac, 50/60Hz, 350mA) Flood (F) optika. Optická časť, nastaviteľné rameno, základňa a rám vyrobené z hliníkovej zliatiny . Akrylátový náter s vysokou odolnosťou voči atmosferickým vplyvom a UV žiareniu. Vrchný difúzor vyrobený z bezpečnostného temperovaného skla o hrúbke 4mm, silikónové tesnenie. Optická časť umožňuje vertikálnu a horizontálnu orientáciu s mechanickým uzamykacím systémom, drenážne drážky pre odvod dažďovej vody. Všetky externé skrutky sú z nehrdzavejúcej ocele triedy A2. Svietidlo môže byť inštalované na stenu ako aj na konáre stromov pomocou príslušných konzol. Požadované príaslušenstvo: difúzne sklo, wall washer clona. (referenčný typ iGUZZINI - Woody LED BU87)

Svietidlo R : N Exteriérový nastaviteľný svetlomet - 3W LED 235lm, 220-240V, neutral white, optika SPOT 10°, CRI:80. Imax=11117 cd/Klm C0-180, α=10º, smerovanie vo zvislej aj vodorovnej rovine s možnosťou mechanického zaistenia polohy, integrovaný elektronický predradník, teleso svietidla z Al zliatiny, ochranné číre sodno-vápenaté sklo, drážka pre odvod vody, IP66, IK08, F, d=85mm, h=205mm , š=105mm, farebné prevedenie šedé, design Mario Cucinella (referenčný typ iGuzzini Miniwoody B590)

###### Rozvádzače RVO

Viď dokumentácia

##### Kategorizácia zariadenia a podmienky realizácie a prevádzky podľa vyhlášky č.508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 9. júla 2009 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení je navrhované zariadenie podľa § 4 kategorizované ako vyhradené technické zariadenie skupiny B pism.d, podľa Prílohy č.1, III. Časť: Rozdelenie technických zariadení elektrických a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia.

Montáž musí byť zabezpečená podľa § 6. Pred uvedením navrhovaného zariadenia do prevádzky je potrebné podľa § 13 vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku. a spracovať sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 6. Po uvedení do prevádzky prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby navrhované zariadenie bolo prevádzkované v súlade s § 8 a aby boli vykonávané prehliadky a skúšky podľa § 9.

##### KAMEROVÝ SYSTÉM

###### Predmet projektu

Predmetom projektu je:

- mestský kamerový systém (MKS) -	ktorý   je   zložený   z IP   kamier   s príslušenstvom,   záznamového

zariadenia a optického prenosu streamov a riadiacich signálov z a na zariadenia v priestoroch dispečingu Mestskej polície v Snine

- vnútorný kamerový systém (VKS) -	ktorý predpokladá doplnenie kamery do existujúceho VKS nádvoria

medzi  veľkým  a malým  kaštieľom  a pripojenie  do  záznamového a zobrazovacieho zariadenia veľkého kaštieľa. Pre prenos signálov je využívaná časť existujúcej siete

v rámci OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY – MALÝ KAŠTIEĽ Snina.

###### Podklady pre projekt

- situácia umiestnenia;

- stavebné matrice pôdorysov jednotlivých podlaží uvedeného objektu;

- firemná dokumentácia použitých zariadení;

- požiadavky zadávateľa.

###### Požiadavky zadávateľa

Mestský kamerový systém - MKS

- prenos videosignálov prostredníctvom optickej siete mesta Snina;

- spracovanie   videosignálov   pomocou   existujúcich   záznamových   zariadení,   kompatibilita s existujúcimi prenosovými a riadiacimi protokolmi a softwarom;

- nepretržitý záznam videosignálov zo všetkých kamier po dobu min. 24 hodín.

##### Vnútorný kamerový systém - VKS

- prenos	videosignálov	prostredníctvom	existujúcej	siete,	integrácia	do	existujúceho záznamového a zobrazovacieho zariadenia veľkého kaštieľa.

###### Projekt rieši

Mestský kamerový systém - MKS

  - káblové trasy v areáli malého kaštieľa a okolia;

  - umiestnenie kamier na stĺpoch nového verejného osvetlenia;

  - prenos a spracovanie videosignálov na dispečingu Ms. polície;

  - nepretržitý záznam videosignálov zo všetkých kamier po dobu min. 24 hodín.

##### Vnútorný kamerový systém - VKS

o	umiestnenie a napojenie kamery do existujúceho VKS.

###### Projekt nerieši

Mestský kamerový systém - MKS

- prívod napájania pre kamery a rozvádzače kamier - rieši elektro.

##### Vnútorný kamerový systém - VKS

Riešenie vychádza z už existujúceho optického pripojenia v DR veľkého kaštieľa na optickú metropolitnú sieť mesta Snina. V optickej kazete DR veľkého kaštieľa budú privarené vlákna SM optických káblov, ktoré budú vedené mikrotrubičkami uloženými v HDP chráničke vo výkope spájajúcom veľký kaštieľ s malým kaštieľom cez rozvodné optické šachty. Vlákna budú privarené v optickej kazete malého kaštieľa. Použitá technológia pre optický kábel a optické prvky siete bude single-mode.

##### Riešenie

Mestský kamerový systém - MKS

Kamerový systém je zložený z kamier, monitorovacieho a záznamového zariadenia. Pre prenos signálov riešenie vychádza z už existujúceho optického pripojenia v DR veľkého kaštieľa na optickú metropolitnú sieť mesta Snina. V optickej kazete DR veľkého kaštieľa budú privarené vlákna SM optických káblov, ktoré budú vedené mikrotrubičkami uloženými v HDP chráničke vo výkope spájajúcom veľký kaštieľ s malým kaštieľom cez

rozvodné optické šachty. Z malej rozvodnej optickej šachty bude optický kábel vedený mikrotrubičkami uloženými v HDP chráničke vo výkope pokračovať k novovybudovaným stĺpom verejného osvetlenia v areáli za malým kaštieľom. Vlákna optického kábla vedeného v stĺpoch VO budú privarené v optických kazetách rozvádzačov kamier. Použitá technológia pre optický kábel a optické prvky siete bude single-mode.

Snímaciu časť kamerového systému predstavujú dve otočné 1,3 Mpix / 25 fps IP kamery s 18 x optickým zoom, kompresiou H.264, Multi-streams video výstupom, riadením clony IR cut filtrom a IR prísvitom 80m, ktoré komunikujú prostredníctvom nasledovných sieťových protokolov: ONVIF, RTP/RTSP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, PPPoE, DDNS a NTP. Kamery budú umiestnené na stĺpoch VO vo výške min. 4m,  pripojené cez kamerové rozvádzače na napájanie. Kamery budú cez aktívne prvky rozvádzačov a optickú metropolitnú sieť mesta Snina pripojené na monitorovacie záznamové zariadenia dispečingu Ms. polície.

Snímaciu časť kamerového systému predstavuje aj statická 2 Mpix Full HD exteriérová dome D/N kamera s kompresiou H.264, Multi-streams video výstupom, IR LED a prísvitom 30m umiestnená v zadnej časti malého kaštieľa na fasáde vo výške 3m. Pripojená na optickú metropolitnú sieť mesta Snina bude cez DR malého kaštieľa pomocou LAN siete a Poe napájania.

##### Vnútorný kamerový systém - VKS

Pre prenos signálov je využívaná pasívna časť i aktívna časť počítačovej siete LAN veľkého kaštieľa.

Snímaciu časť VKS bude riešiť statická analógová kamera s IR prísvitom, umiestnená na existujúcom stľpe VKS na nádvorí medzi kaštielmi. Navrhnutá je farebná kamera do vonkajšieho resp. do vlhkého prostredia

s automatickým riadením clony, s mechanickým IR cut filtrom s režimom „deň/noc“ pripojená koaxiálnym káblom pre vonkajšie rozvody VCCJY 75-4,8.

Kamera bude napájaná a umiestnená na novo inštalovanej montážnej krabici spolu s už existujúcimi kamerami VKS a napojená do monitorovacieho a  záznamového zariadenia veľkého kaštieľa.

###### Technické údaje

Prúdová sústava:- 1 NPE, AC, 50 Hz, 230 V/TN-S

- MKS	- 2, DC, 12 V

- VKS    - 2, DC, 48 V

###### Riešenie ochrán

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 Zaistenie bezpečnosti pred zásahom el. prúdom podľa STN 2000-4-41:

- 411 ochranné opatrenie – samočinné odpojenie od napájania;

- 412 ochranné opatrenie – dvojitá alebo zosilnená izolácia;

- 414 ochranné opatrenie – malé napätie PELV.

Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny

- slaboprúdové káble pri nadzemných vedeniach musia byť čo najďalej od bleskozvodu;

- križovanie slaboprúdového kábla v zemi s bleskozvodným zvodom – kábel min 50cm nad zvodom;

- vodiče silového vedenia majú byť pri súbehu so zvodom bleskozvodu vzdialené čo najviac, aspoň 2m. Ak sa nedá vyhnúť križovaniu – min 0.5m.

###### Požiadavky na silnoprúdové rozvody

Mestský kamerový systém - MKS

Otočné kamery systému MKS budú osadené na stĺpoch verejného osvetlenia v okolí riešeného objektu – viď výkres.

Na miesto osadenia otočných vonkajších kamier je nutné priviesť napájanie 230V AC. Statická kamera systému MKS bude napájaná po sieti LAN cez PoE injektor

##### Vnútorný kamerový systém - VKS

Statická kamera systému VKS bude napájaná cez zdroj 12V/4A umiestnený v novo umiestnenej montážnej krabici na stĺpe kamerového systému veľkého kaštieľa.

###### Požiadavky na káblové trasy

Rozvody pre otočné  IP kamery budú realizované SM optickým  káblom,  ktorý  bude  vedený mikrotrubičkou uloženou v HDP chráničke vo výkope spájajúcom veľký kaštieľ s malým kaštieľom cez rozvodné optické šachty do stĺpov VO.

Rozvody pre statickú IP kameru umiestnenú na fasáde malého kaštieľa budú realizované Cat. 5E káblom uloženým v rúrke – časť Dátové rozvody.

Rozvody  pre  statickú  analógovú  kameru  doplnenú  v systéme  VKS  budú  realizované  koaxiálnym  káblom vonkajším 75 Ohm.

Pri inštalácii rozvodov musia byť dodržané normy STN 34 2300, 34 2100, 73 6005.

Pri káblových trasách nesmie vzniknúť súbeh so silovým rozvodom vo vzdialenosti menšej ako 5 cm.

# SO 09 OPLOTENIE

Objekt SO 09 OPLOTENIE rieši odstránenie jestvujúceho oplotenia  a vybudovanie  nového  oplotenia,  ktorý hraničí s areálom nemocnice a s historickým parkom (viď.výkres č.01). Oplotenie sa zrealizuje zo severo- východnej strany. Oplotenie je riešené kvôli organizácii návštevníkov a ochrane vybudovaných objektov. Výška oplotenia je 1,6m.

##### Základy

Základy sú navrhované monolitické železobetónové, betónové tvárnice budú uložené na základový pás šírky 400 mm. Hĺbka základovej  škáry bude 800 mm pod úrovňou okolitého  terénu.  Stĺpiky  brán  budú  založené  na základových pätkách. Betón pre realizáciu základov je betón prostý triedy B-15.

##### Výkopy

Výkopy sú navrhované pre realizáciu základových konštrukcií. Výkopy sú realizované v zemine tr. III.

##### Zvislé nosné konštrukcie

Samotné oplotenie bude tvorené z betónových tvárnic. Vytvorí sa tým plný sokel do výšky 0,5m, ktorý bude v hornej časti doplnený oceľovou kovanou konštrukciou. Na posledný rad tvárnic sa potom položí krycia doska. Oplotenie je navrhované v spodnej časti z betónových tvárnic do výśky 0,5m a v hornej časti z oceľovej kovanej konštrukcie, tak isto ako na jestvujúcom oplotení areálu Veľkého kaštieľa a areálu Nemocnice. Plné plochy sú murované zo šalovacích tvárnic a obložené obkladovým kameňom.

##### Hydroizolácia

Izolácia  proti zemnej vlhkosti je potrebné realizovať. Navrhujeme ťažký pás Hydrobit  1x.

##### Bránka

Vo východnej časti je navrhovaná dvojkrídlová oceľová bránka š.1800 mm. Brána bude otváravá mechanicky, uzamykateľná. Všetky časti sú natreté 1x základným náterom, 2x krycím náterom

##### Pôvodné oplotenie

Medzi areálom nemocnice a historickým parkom (severo-východnej časti) je pôvodné oplotenie zo stĺpikov a pletiva, ktoré navrhujeme vybúrať v celom rozsahu.

##### Zemné práce

Pred zemnými prácami je dodávateľ povinný dať vytýčiť existujúce podzemné inžinierske siete.

Po  ich  vytýčení  správcami  týchto  sietí  je  dodávateľ  prác  povinný  prevádzať  práce  tak,  aby  nedošlo  k ich poškodeniu!

Zemné  práce  sú  uvažované  v zemine  tr.  ťaž.  III.  Pozostávajú  z  vykopávok  pre  základové  pätky  a  pásy. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku, ktorú určí investor.

##### KONZULTÁCIE S PRACOVNÍKMI KPU PREŠOV

Riešenie oplotenia bude konzultované s KPÚ Prešov.

##### Zemné práce

Pred zemnými prácami je dodávateľ povinný dať vytýčiť existujúce podzemné inžinierske siete.

Po  ich  vytýčení  správcami  týchto  sietí  je  dodávateľ  prác  povinný  prevádzať  práce  tak,  aby  nedošlo  k ich poškodeniu! Prebytočná zemina sa odvezie na skládku, ktorú určí investor alebo sa použije na spätné zásypy.

# SO 10 REVITALIZÁCIA ZELENE

V historickom parku sa  navrhujú oddychové zóny. V súvislosti  s  revitalizáciou  zelene sa  vytvorí  atraktívne prostredie oddychového charakteru pre obyvateľov obce, aj pre rodiny s deťmi. Vo verejnom priestranstve sa navrhuje verejná zeleň, parkový mobiliár, komunikácie a spevnená plocha, jazierko.

Navrhované verejné priestranstvo sa rieši v nadväznosti na historického parku a okolia Malého kaštieľa. Terénne úpravy jazierka – prehĺbenie jazierka, zhutnenie, realizácia nových brehov a rôznych výškových úrovní dna jazierka . Terénne úpravy sa riešia v celej celom historickom parku a okolia Malého kaštieľa, ktorý je súčasťou areálu Veľkého kaštieľa.

Sadové úpravy budú spočívať hlavne v :

- revitalizácií stromového porastu

- dosadby nových jedincov-okolie jazierka

- revitalizácií trávnatých plôch,

- zatrávnenie nefunkčných chodníkov v parku,

Vo verejnom priestranstve sa nenachádzal mobiliár, ktorého osadenie je však potrebné z hľadiska charakteru priestranstva ako oddychovej zóny. Do Revitalizácie zelene patrí aj drobná architektúra - parkový mobiliár, to jest. osadenie drevených lavičiek pri komunikáciách a spevnených plôch(obr.č.1), osadenie odpadkových košov pri lavičkách (obr.č.2), osadenie košov pre psie exkrementy (obr.č.3) a stojanov na bicykle (obr.č.4).

Nevyhnutnou súčasťou revitalizácie zelene a vybudovanie komunikácii a spevnených plôch je aj odstránenie - výrub 10 ks stromov ( smrek 1x, agát 3x, breza 2x, jelša 2x a brest 1x) a ošetrenie jestvujúcich stromov.

##### KONŠTRUKČNO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Základy

Základy sú navrhované monolitické železobetónové. Hĺbka základovej škáry bude 800 mm pod úrovňou okolitého terénu. Stĺpiky na koše pre psie exkrementysa uložia do základových pätiek. Betón pre realizáciu základov je betón prostý triedy B-20.

##### Výkopy

Výkopy sú navrhované pre realizáciu základových konštrukcií. Výkopy sú realizované v zemine tr. III.

# SO 12 DREVENÝ ALTÁNOK

Jedným z riešených objektov obnovy historickej pamiatky je aj vybudovanie dreveného altánku. Základná charakteristika objektu:

Ide o malú relaxačno-oddychovú stavbu zaujímavého osemuholnikového tvaru . Z konštrukčného hľadiska ide o klasickú drevostavbu, zastrešenú dreveným tesárskym krovom. Altánok bude slúžiť na pohodlné kryté posedenie pre cca 12 osôb, ... pod prístreškom je riešené aj umiestnenie kopanej alt. vrtanej studne.

Konštrukčný popis objektu :

Altánok má charakter drevostavby, so zvislými a vodorovnými nosnými prvkami drevenej tesárskej konštrukcie. Technológia výstavby je tesárskymi spojmi, charakteristická svojou suchou a krátkou dobou výstavby.

Konštrukcia dreveného altánku je vyrobená z mäkkého borovicového dreva – hranol, povrchová úprava ekologickými nátermi tesárských konštrukcií – povrchová impregnácia ( protihnilobná, protiplesňováa protipožiarná ), lazúra odolná voči UV žiareniu (farebný odtieň po dohode s obstarávateľom).

Drevená konštrukcia krovu striešky je riešená z drevených hranolov 100/160, tesárskými preplátovanými spojmi s plným debnením na zraz. Ako krytina (drevenej striešky) - je navrhovaný drevený strojovo  vyrobený šindeľ,...alt. z tvarovaných, opracovaných dosák s prekrytím vr. povrchovej impregnácie.

Drevený  altánok  bude  osadený  na  spevnenú  plochu  po  realizácií  výkopov  a realizácií  základových  pásov z betónu prostého tr. C 16/20,  š. 60 cm a hĺbky 80 cm + štrkové lôžko t.j. do nezamŕzajúcej hĺbky        - 1100 mm

.

Pred osadením na podkladné vrstvy sa zrealizuje jeho presné výškové a polohové osadenie

##### Vplyv stavby na vonkajšie životné prostredie

Stavba svojím osadením a návrhom konštrukčného riešenia stavebných objektov nebude vykazovať nepriaznivé účinky na životné prostredie.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VPLYV STAVBY A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

##### Výstavba a prevádzkovanie objektu nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Tabuľkový prehľad odpadov

Skupina a názov skupiny

Podskupina a druh odpadu	kód odpadu	druh	množstvo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15	OBALY	1,45 t/rok

- obaly z papiera a lepenky	150101	O

- obaly z plastov	150102	O

- zmiešané obaly	150106	O

17	STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ	7,45 t

- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a

keramiky iné ako uvedené v 170106	170107	O

- drevo	170201	O

- sklo	170202	O

- plasty	170203	O

- bituménové zmesi iné ako uvedené v 170301	170302	O

- železo a oceľ	170405	O

- káble iné ako uvedené v 170410	170411	O

- výkopová zemina iná ako uvedená v 170505	170506	O

- izolačné materiály iné ako uvedené v

170601 a 170603	170604	O

KOMUNÁLNE ODPADY VRÁTANE ICH ZLOŽIEK

ZO SEPAROVANÉHO ODPADU	1,85 t/rok

- zmesový komunálny odpad	200301	O

Klasifikácia odpadov je urobená podľa platnej vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Pri realizácii stavby bude produkovaný stavebný odpad, ktorý sa bude odvážať na skládku. Humus získaný z odhumusovania sa uloží na skládku, ktorej lokalitu určí investor. Časť humusu, ktorý sa použije na zahumusovanie nespevnených plôch areálu po výstavbe sa uloží na medziskládku.

##### Likvidácia odpadov

Podľa zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch, odber, odvoz a likvidáciu odpadov môže vykonávať iba odborná firma s oprávnením na túto činnosť. Majiteľ pred začatím prevádzky uzatvorí zmluvu s oprávnenou firmou a podľa druhu odpadu na odber, odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadov (vrátane nebezpečného odpadu.). Na základe takto uzatvorenej zmluvy správca vypracuje program odpadového hospodárstva a predloží OUŽP ku schváleniu. Kontajnery na tuhý komunálny odpad budú umiestnené na dohodnutom mieste. Odvoz odpadov bude dohodnutý s organizáciou oprávnenou na odvoz a likvidáciu odpadov.

Spôsob nakladania s odpadmi

Všetky odpady, vznikajúce počas realizácie stavby a následnej prevádzky haly budú likvidované v zmysle platnej legislatívy (Zákon o odpadoch č.223/2001 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláška č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).

Ide o odpady kategórie O, odpady z tejto kategórie budú odvážané a likvidované v rámci terajšieho systému likvidácie odpadu v obci. Odpady kategórie N – nebezpečné budú likvidované subdodávateľsky, t.j. zmluvne organizáciami, ktoré majú povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené druhy a kategórie odpadov, ktoré pri výstavbe a prevádzke stavby budú vznikať. Tieto údaje je potrebné v ďalších stupňoch projektovej prípravy aktualizovať a bilancie upraviť v súlade s rozsahom miery poznania.

Výkopová zemina bude v maximálnej miere využitá pri terénnych úpravách. V prípade, že sa na základe upresnenia bilancie množstva výkopov a násypov v ďalších stupňoch projektovej prípravy preukáže potreba likvidácie nevyužitej zeminy mimo areál stavby, bude odvezená na určené miesto ( v závislosti na kvalite a množstve  zeminy)  ktorej  poloha  a  podmienky  uloženia  budú  stanovené  v procese  územného  konania  a

stavebného povolenia. Rovnako budú na určenú skládku stavebného odpadu odvezené odpady zo stavby. Dodávateľ stavby musí zaistiť kontrolu práce a údržby stavebných mechanizmov. Pokiaľ dôjde k úniku ropných látok do zeminy, je nutné kontaminovanú zeminu ihneď vyťažiť a uložiť do nepriepustnej nádoby (kontajnera). Na malých nepriepustných plochách možno previesť dekontamináciu vapexom. U stacionárnych strojov bude osadená olejová vaňa pre záchyt unikajúcich olejov.

## Starostlivosť o bezpečnosť práce

Pri výstavbe je potrebné zabezpečiť odborný dozor a bezpečnosť pri vykonávaní prác, dodržiavať technologický a pracovný postup , ktorý určuje náväznosť a súbeh jednotlivých prác, použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných prostriedkov, spôsob dopravy materiálu, technické a organizačné opatrenie k zaisteniu bezpečnosti pracovníkov a pracoviska, zabezpečenie staveniska. Dodávateľ stavebných prác zabezpečí poučenie pracovníkov na zaistenie bezpečnosti.

V projekte  sú  uplatnené  požiadavky  Nariadenia  vlády  SR  č.  510/2001  Z.z.  o minimálnych  bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú stanovené Zákonníkom práce, zákonom NR SR č.330/96 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon č.367/2001 Z.z.), vyhláškou č.59/82 SÚBP, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie

bezpečnosti práce a technických zariadení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie BOZP.

Pravidlá starostlivosti o bezpečnosť práce a technických zariadení budú spracované v jednotlivých častiach ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

Pri stavebných prácach budú použité štandardné certifikované výrobky, pričom pri ich spracovaní a použití musia byť dodržané predpisy vypracované ich výrobcom. Pri manipulácii so stavebnými zariadeniami (ako aj ich údržbe) je nutné dodržať návody na ich použitie a bezpečnostné predpisy vypracované ich konštruktérom.

Na stavenisku budú používané označenia, symboly a signály na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č.444/2001 Z.z.

Vypracovala:	Ing. Ivana Megová