TECHNICKÁ SPRÁVA

1.  Úvod

V tejto časti projektu je riešené plynové odberné zariadenie (POZ) pre pripojenie plynového spotrebiča – kondenzačného kotla.

POZ rieši potrubné rozvody zemného plynu od napojenia na jestv. NTL rozvody plynu za fakturačným plynomerom v jestv. skrinke MZP po napojenie navrhovaného plynového spotrebiča.

Projektová dokumentácia je vypracovaná predovšetkým podľa nasledujúcich noriem a predpisov :

- TPP 704 01	Technické pravidlo plyn – Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách

- STN EN 1775	Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov, max. prev. tlak do 5 bar

- STN 38 6405	Plynové zariadenia. Zásady prevádzky

- Vyhl. č.508 / 2009 Z.z.. (MPSVaR SR) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami

Pri vypracovaní projektu boli použité technické podklady výrobcov, resp. dodávateľov jednotlivých zariadení.

1.1  Popis súčasného spôsobu zásobovania zemným plynom

Pre riešený objekt je vybudovaná prípojka zemného plynu. Dovedená je do skrine MZP, umiestnenej na fasáde objektu. Za hlavným uzáverom prípojky plynu je na potrubí umiestnený fakturačný membránový plynomer BK G 4 T, DN 25, merací rozsah 0,04 – 6,0m3/h - zostanú zachované.

2.  Základné technické a legislatívne údaje

2.1  Legislatívne zaradenie

| zaradenie podľa Vyhl. č. 508 / 2009 Z.z.. | Vyhradené plynové zariadenia skupiny : Bg - rozvody plynu vrátane regulačného zariadenia s výkonom do 25m3/h, s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane B.h - spotreba plynu spaľovaním v zariadeniach výkonu od 5 kW do 0,5MW |
| --- | --- |
| Zákon č. 318/2012 Z.z., Vyhl. č. 410/2012 Z.z., Príloha č.4 | Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW – malý zdroj znečistenia (tepelný príkon 13,0kW) |

2.2  Technické údaje

| Začiatok riešených rozvodov plynu | napojenie na jestv. potrubie DN 25 v skrinke MZP (za uzáverom POZ a za fakturačným meraním plynu) |
| --- | --- |
| Koniec riešených rozvodov plynu | pripojenie navrhovaného plynového spotrebiča |
| Materiál potrubí | oceľ - trieda 11 353.1, svetlosť potrubí DN 25 – dl. 12,0m |
| Prevádzkový tlak plynu | 2 kPa – NTL rozvody plynu od uzáveru POZ po uzáver spotrebiča |
| Max. prietok zemného plynu | 1,8 m3/hod |

2.3  Požiadavky na montáž rozvodov plynu

Montáž rozvodov plynu môže vykonávať iba dodávateľ, ktorý má na uvedené práce oprávnenie podľa Vyhl.  č.508/2009 Z.z. – vyhradené technické zariadenia plynové. Montáž rozvodov plynu robiť podľa STN EN 1775, čl.5.

Oceľové potrubia budú spájané zváraním. Zváračské práce na plynovom zariadení môžu vykonávať iba zvárači s úradnou skúškou podľa STN EN 287-1. Pri zváračských prácach postupovať podľa požiadaviek STN 05 6718, dodržiavať bezpečnostné predpisy a požiadavky STN 05 0610, 05 0630. Kontrolu zvarov robiť vizuálne (zvárač, technológ zvárania), potom za pomoci penotvorného prostriedku.

Všetky použité materiály a komponenty musia mať potrebné atesty a musia vyhovovať platným normám a predpisom. Dodávateľ je povinný dokladovať osvedčením o akosti a kompletnosti výrobkov, resp. vyhlásením o zhode armatúry, tvarovky, prídavný materiál pre zváranie.

2.4  Umiestnenie kotla, vetranie priestoru

- Plynový kondenzačný kotol (nástenný) umiestniť v technickej miestnosti v 1.PP objektu. Priestor stavebne upraviť tak, aby spĺňal požiadavky kladené na inštalovanú technológiu. Prístup bude z vnútorného komunikačného prostredia.

- Inštalovať plynový spotrebič s uzatvorenou spaľovacou komorou, priestor v ktorom bude umiestnený vyhovuje požiadavkám TPP 704 01, čl. 12.4 (spotrebič v zhotovení C33 ), požiadavky na vetranie nie je potrebné riešiť.

3.  Spotreba zemného plynu

Uvažovaná výhrevnosť zemného plynu	............................................................	Hzp = 9,51 kWh/m3

Prevádzková účinnosť spaľovania spotrebičov ...........................................................	Ek = 1,05

Účinnosť celoročnej prevádzky spotrebičov ............….................................................	Erk = 0,98

3.1  Hodinová spotreba

| Maximálna podľa inštalovaných spotrebičov - vykurovanie | BH2,m = 1,8 m3/hod |
| --- | --- |

3.2  Ročná spotreba

Ročná spotreba zemného plynu vypočítaná z ročnej potreby tepla QR :

| Ročná spotreba zemného plynu - vykurovanie, ohrev TV | BR,vy = cca 850 m3/rok | BR, vy = cca 7 850 kWh/rok |
| --- | --- | --- |

4.  Technické riešenie POZ

4.1  Ochrana potrubia voči účinkom elektrickej energie

Ochranu plynovod. potrubí voči účinkom elektrickej energie (ochrana pred dotykom podľa STN EN 33 2000-4-41)  urobiť pospájaním neživých častí a cudzích vodivých častí (vzájomné pospájanie úsekov rozvodov plynu medzi jednotl. spojmi, napr. vejárovými podložkami pod hlavičkami skrutiek) a napojiť na uzemňovaciu sústavu objektu.

4.2  Posúdenie fakturačného plynomera

- navrh. max. hodinová potreba ZP...................... 1,8 m3/hod

Jestvujúce fakturačné meranie plynu bude vyhovujúce aj po inštalácii navrh. spotrebiča – odber sa nezvyšuje.

4.3  Plynovodné potrubia v objekte

Za napojením za jestv. uzáverom za plynomerom potrubím DN 25 stúpnuť a viesť do priestoru technickej miestnosti (prestup cez obvodovú stenu v chráničke) ku kotlu umiestnenému vo vymedzenom priestore chodby, ukončiť uzáverom spotrebiča cca 0,85m nad podlahou.

Rozvody plynu ukončiť uzatváracou armatúrou spotrebiča – guľovým kohútom G 1/2“.

Rozvody plynu urobiť z oceľových rúr bezšvíkových, akosť 11 353.1 (STN 42 0250) spájaných zváraním. Potrubia viesť popri stenách vo vzd. min. 100 mm od povrchu, uložiť na konzoly, resp. závesy.

Pri prestupoch potrubí cez stavebné konštrukcie tieto osadiť do oceľovej chráničky, min. o dve DN väčšej ako dimenzia plynovodného potrubia, utesniť pružným tmelom.

Rozvod potrubí po vykonaní tlakových skúšok opatriť dvojnásobným syntetickým náterom žltej farby.

4.4  Plynové spotrebiče

Inštalované budú zariadenia, ktoré majú osvedčenú konštrukčnú dokumentáciu (vyhradené technické zariadenia podľa vyhl. 508/2009 Z.z.), platné vyhlásenie o zhode (výrobky podľa zák. č. 264/1999 Z.z.), prípadne inú sprievodnú dokumentáciu od výrobcu (distributéra).

Ako zdroj tepla pre vykurovanie riešeného objektu inštalovať nástenný kondenzačný kotol typ VIESSMANN VITODENS 200-W, menovitý výkon 1,9 – 13,0 kW. Kotol bude vybavený atmosférickým horákom na spaľovanie zemného plynu, núteným odvodom spalín.

Technické parametre kotla :

- menovitý výkon   ............................................................................................ 	13 kW

- normový stupeň využitia .................................................................................	98 až 105 % (kondenzácia)

- predpísané palivo ............................................................................................	zemný plyn

- spotreba plynu ................................................................................................	1,80 Nm3/hod

- teplota spalín pri menovitom výkone .............................................................	 68°C

- množstvo spalín ..............................................................................................	29,7 kg/h

- pripojenie plynu ..............................................................................................	G 1/2“

4.5  Odvod spalín

Odvod spalín zo spaľovacieho priestoru závesného kotla je riešený koaxiálnou rúrou svetlosti d 60/100 mm, vyvedenou nad strechu objektu (spotrebič s uzatvorenou spaľovacou komorou). Vnútorná trubka d 60mm slúži pre odvod spalín, vonkajšia d 100mm pre prívod spaľovacieho vzduchu.

5.  Skúšky, uvedenie do prevádzky

Po zmontovaní rozvody zemného plynu podrobiť po jednotlivých úsekoch skúškam na pevnosť a tesnosť podľa príslušných noriem a predpisov. O vykonaní skúšok vypracovať zápis a následne urobiť revíziu a vypracovať východiskovú revíznu správu rozvodov plynu.

5.1  Tlaková skúška NTL rozvodov plynu

Rozvody plynu od uzáveru POZ po uzáver spotrebiča (prevádzkový tlak 2 kPa) podrobiť skúškam na tlak a tesnosť podľa STN EN 1775, časť VI, čl. 6.5 a 6.6. Skúšobný pretlak pri NTL rozvodoch plynu bude 5 kPa (min. 2,5 násobok prevádzkového tlaku, max. 15 kPa), meraný tlakomerom rozsahu 0 – 6 kPa, trieda presnosti 1, resp. vodným U-manometrom, presnosť merania 1 %  (citlivosť 10 Pa). Skúšobným médiom bude vzduch.

Rozvody potrubí postupne natlakovať na hodnotu skúšobného pretlaku a po 15 minútovom ustálení tlaku urobiť tlakovú skúšku pevnosti potrubí. Skúška bude vyhovujúca, ak nenastane úbytok tlaku po dobu min. 30 minút (čas trvania skúšky). Po tlakovej skúške urobiť skúšku tesnosti - skúšobný pretlak 15 kPa, dĺžka trvania 30 minút. Skúška bude vyhovujúca, ak po dobu trvania skúšky nenastane úbytok tlaku. Tesnosť spojov a armatúr bude potrebné overiť penotvorným roztokom. O vykonaní skúšky vypracovať zápis a následne urobiť revíziu a vypracovať východiskovú revíznu správu plynového odberného zariadenia kotolne.

5.2  Uvedenie do prevádzky, odovzdanie rozvodov plynu

Vpustenie plynu do potrubia a uvedenie zariadení do prevádzky vykonajú osoby k tomu oprávnené - odborný pracovník podľa príslušných vyhlášok a predpisov (Vyhl. č. 508 / 2009 Z.z.). Pri odovzdaní a prevzatí rozvodov plynu a plynového odberného zariadenia dodávateľ predloží predovšetkým nasledujúcu dokumentáciu : odborné záväzné stanovisko,  správu o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia (tzv. východisková revízna správa), zápis o vykonaní prevádzkovej skúšky a o prevádzkovom školení obsluhy, zápis o vpustení plynu, výkres skutočného vyhotovenia so zakreslenými zmenami voči projektovej dokumentácii, osvedčenia o akosti a kompletnosti použitého montážneho materiálu (potrubia, armatúry, tvarovky ...), osvedčenie o akosti a kompletnosti použitého prídavného materiálu pre zváranie

5.3  Prevádzkové požiadavky

Počas prevádzkovania sa bude užívateľ riadiť predovšetkým ustanoveniami STN 38 6405, Vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Vyhradené technické zariadenia plynové budú podliehať pravidelným odborným prehliadkam podľa Prílohy č.10 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. :

- VPZ skupiny B.g

v intervale 3 roky odborná prehliadka (RT), v intervale 6 rokov odborná skúška (RT)

- VPZ skupiny B.h

v intervale 1 rok odborná prehliadka (RT), v intervale 3 roky odborná skúška (RT)

Uvedené skúšky a prehliadky bude vykonávať odb. pracovník so spôsobilosťou v zmysle §15 Vyhl. č.508/2009 Z.z.

RT – revízny technik