ELIPRO, s.r.o.

Vajanského 12, 080 01 Prešov

IČO: 46214674, IČ DPH: SK202334700

mobil: 0908363309, email: elipro@elipro.sk

Prestavba a modernizácia Súkromnej SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

TECHNICKÁ SPRÁVA

| Investor: | Mladosť n.o., Pod Kalváriou č.36, 080 01 Prešov |
| --- | --- |
| Miesto: | Pod Kalváriou č.36, 080 01 Prešov, parc.č.:7256/2 |
| Objekt: | PRIESTORY VÝUČBY DEKORÁTERSTVA A SERVÍROVANIA |
| Stupeň: | Projekt pre realizáciu stavby |
| Časť: | ELEKTROINŠTALÁCIA |

04/2019

# Všeobecná časť

## Projektové podklady

- Projekt stavebnej časti

- Konzultácie s investorom

- Požiadavky technológii VZT a kuchyne

V čase vypracovania tejto PD nebola k vypracovaná nová projektová dokumentácia požiarnej bezpečnosti stavby pre časť elektro. V prípadné nových požiadaviek PBS je nevyhnutné ich zapracovať do tejto PD.

## Rozsah projektovej dokumentácie

Projekt obsahuje:

- Zásuvková a svetelná inštalácia, rozvádzače

- Elektrické pospojovanie

Projekt neobsahuje:

- NN prípojka a OEZ

- Silové napájanie technologických celkov

- Slaboprúdová inštalácia (ŠK, TV, EZS, videovrátnik)

- EPS, ERO, DR

- Bleskozvod a uzemnenie

- MaR

- Ovládanie technológií

- Silové napojenie a pospojovanie jednotlivých časti technológii – dodávka technológii

- Telekomunikačná prípojka

# Základné technické údaje

## Normy a predpisy

Projekt je vypracovaný podľa všetkých v súčasnosti platných predpisov a noriem, hlavne však:

STN 33 2000-1:2009	- Elektrické inštalácie budov

STN 33 2000-4-41:2007	- Ochrana pred úrazom el. prúdom

STN 33 2000-5-54:2012	- Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-4-43:2010	- Predpisy pre dimenzovanie a istenie vodičov a káblov

STN 33 2000-5-51:2010	- Elektrické inštalácie budov (Vonkajšie vplyvy)

STN 33 2000-5-52:2012	- Elektrické rozvody

STN 33 2000-6:2007	- Elektrické inštalácie budov (Revízie)

STN 33 2000-7-701:2007	- Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou

STN 33 2190:1986		- Pripojovanie elektrických strojov a pohonov s elektromotormi

STN 33 3320:2002		- Elektrické prípojky

STN 34 3100:2001		- Bezpečnostné‚ predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach

STN EN 60529:1993	- Stupne ochrany krytom

STN EN 12464-1:2012	- Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská

STN EN 60445:2011	- Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov

STN EN 61140:2004	- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

STN EN 62305-1:2012	- Ochrana pred bleskom

STN EN 62305-2:2013	- Ochrana pred bleskom

STN EN 62305-3:2012	- Ochrana pred bleskom

STN EN 62305-4:2013	- Ochrana pred bleskom

STN 73 6005:1985	- Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie súvisiace normy a predpisy.

Vyhláška 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

## Rozvodná sieť

Hlavný prívod: 3/PEN, AC, 50 Hz, 400V/230V, TN-C

Vnútorná elektroinštalácia (navrhovaná časť): 3/PE/N, AC, 50 Hz, 400V/230V, TN-S

## Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhl. 508/2009, príloha 1

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

## Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Samočinné odpojenie napájania

a) ochrana základná (pred priamym dotykom):

- izolovaním živých častí príloha A.1

- zábranami alebo krytmi príloha A.2

b) ochrana pri poruche:

- ochranné uzemnenia a pospájanie , čl. 411.3.1.

- samočinným odpojením pri poruche, čl. 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovým chráničom, čl. 411.3.3

## Ochrana proti prepätiu - jestvujúca

Pre pripojenie citlivých elektronických zariadení (počítače, TV prijímače, elektronické spotrebiče) užívateľ má  použiť do zásuvky zabudovanú prepäťovú ochranu SPD3 alebo predlžovaciu šnúru so zabudovanou ochranou SPD3.

## Ochrana proti preťaženiu a skratu

Nadprúdovými ochranami s dostatočnou skratovou odolnosťou.

## Uzemnenie a pospájanie STN 33 2000-5-54

Podľa STN 33 2000-5-54 čl. 542.4 v každej el. inštalácii musí byť hlavná uzemňovacia svorka HUS - jestvujúce.

Prepojenie HUS so základovým zemničom a PE svorka rozvádzača HR sa prepojí s HUS - jestvujúce.

Všetky ekvipotenciálovej svorkovnice EP sa prepoja s HUS vodičom CYA 16 zz alebo CYA 6zz, resp vodičom FeZn D10.

Všetky ekvipotenciálovej svorkovnice EP sa prepoja s HUS a svorky E sa prepoja s EP vodičom FeZn D10, CYA 16 zz alebo CYA 6zz.

V zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413.1.2.1 sa na svorku hlavného pospájania pospájajú tieto cudzie vodivé časti: prívodné a rozvodné kovové potrubia plyn, voda, VZT, ÚK, kovové konštrukčné časti budovy a nerezový nábytok, zariadenia stojace na podlahe, nástenné police, digestory a podlahové vpuste s roštom.

V zmysle STN 33 2000-5-54 čl. 547.2 vodiče pospájania budú CYA 16zž alebo CYA 6zz.

V zmysle STN 33 2030 sa pospájaním splní požiadavka ochrany pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny – čl. 2.1 elektrostatické uzemnenie.

## Vonkajšie vplyvy

Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou tejto PD.

## Požiadavky na krytie el. predmetov STN 33 2000-5-51

| AD1 | - | IPX0 | AE1 | - | IP0X | AF1 | - | IP0X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD2 | - | IPX1,IPX2 | AE2 | - | IP3X | AF2 | - | IP44 |
| AD3 | - | IPX3 | AE3 | - | IP4X | AF3 | - | IP44 |
| AD4 | - | IPX4 | AE4 | - | IP5X | AF4 | - | IP54 |
| AD5 | - | IPX5 | AE5 | - | IP6X |  |  |  |
| AD6 | - | IPX6 | AE6 | - | IP6X |  |  |  |
| AD7 | - | IPX7 |  |  |  |  |  |  |
| AD8 | - | IPX8 |  |  |  |  |  |  |

## Lehoty odborných prehliadok a skúšok

Podľa vyhl. 508/2009, §13 príloha 8 musí byť el. zariadenie podrobené odbornej prehliadke a skúške, ktorá sa periodicky opakuje v lehote 3 rokov pre elektrickú inštaláciu a v lehote 4 rokov pre zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny.

## Kompenzácia účinníka

Vzhľadom na charakter spotrebičov nie je riešená.

## Príkonová bilancia

Stupeň dôležitosti napájania el.energiou podľa STN 34 1610: 3.stupeň – nemusia byť zaisťované zvláštne opatrenia.

# Popis technického riešenia

Jedna sa o rekonštrukciu časti prvého nadzemného podlažia objektu z kancelárskych priestorov, na priestory vyučovacie so zameraním na servírovanie jedál a dekorovanie jedla a stolov pred podávaním jedál.

Jestvujúca elektroinštalácia je napájaná z jestvujúceho rozvádzača RiP  na chodbe. Elektroinštalácia v rekonštruovaných miestnostiach sa demontuje v celom rozsahu.

## Umelé osvetlenie

Osvetlenia je navrhnuté podľa STN EN 12464-1. Intenzita osvetlenia bude podľa druhu miestnosti. Po zrealizovaní je potrebne vykonať meranie intenzity osvetlenia a vyhotoviť protokol o meraní intenzity osvetlenia podľa STN 36 0015,  STN 36 0450 a STN EN 12464-1. Presná špecifikácia svietidiel je uvedená v legende. Umelé osvetlenie je uvažované žiarivkové. Svietidlá budú ovládané vypínačmi alebo senzormi pohybu. Svietidlá v hygienických miestnostiach so sprchou osadiť mimo zóny 1. Rozvody sú navrhnuté káblami CHKE-V. Výška osadenia el. prístrojov: - vypínače 1,2 m nad podlahou, resp. podľa zariadenia. Vypínače a svietidla použiť s krytím vhodným pre dané prostredie. Jednotlivé prepoje budú realizované pomocou svoriek WAGO v krabiciach pod vypínačom.

Pozn: Svietidla so žiarivkami a ovládané pohybovými senzormi a musia mať nastavenú dobu spínania min. 3min.

Pozn.: Výrobca žiariviek odporúča pri prvom použití, formátovať žiarivku, tj. pri prvom zasvietení nechať žiarivku svietiť min 100hod.

## Zásuvková inštalácia

Projekt rieši napojenie 1f zásuviek. Rozvody sú navrhnuté káblami CHKE-V. Výška osadenia el. prístrojov: - zásuvky 0,3 m, 1,2 m nad podlahou, resp. podľa zariadenia. Zásuvky použiť s krytím vhodným pre dané prostredie. Jednotlivé prepoje budú realizované pomocou svoriek WAGO v krabiciach pod zásuvkou.

## Rozvádzače

Navrhovaná elektroinštalácia je napájaná z jestvujúceho RiP. Prívod k rozvádzaču RiP ostáva pôvodný. Do rozvádzača sa doplní navrhované istenie navrhovanej inštalácie.

Uvoľnené vývody v rozvádzači RiP sa zabezpečia a označia ako „REZERVA“.

## Káblové trasy

Káble sú vedené:

- Pod omietkou v ryhách na stene, pod stropom

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO-FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ  EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH  PARAMETROV.

# Požiarna bezpečnosť

Konštrukcia stavby je murovaná. Steny sú stupňa horľavosti A – nehorľavé (vyhl.288/2000). Pri použití sadrokartónu ako podhľad je stupeň horľavosti B - neľahko horľavé. Podľa STN 332312 musí byť medzi el. predmetmi a horľavým materiálom tepelno-izolačná podložka hr. 5 mm resp. vzduchová medzera hr. 30 mm. Platí pre el. zariadenia, ktoré nie sú určené pre montáž na horľavé látky. Navrhnuté káble a krabice sú odolné voči šíreniu plameňa.

# Bezpečnosť pri práci

Pri práci na elektrických zariadeniach treba používať ochranné pomôcky a izolované náradie až do obnaženia živých častí, ktoré musia byť v beznapäťovom stave. Projektované elektrické zariadenia sú nízkeho napätia. Jednoduché el. zariadenia NN môžu samostatne obsluhovať ako aj pracovať na ich častiach pracovníci poučení § 20 vyhl. 508/2009. Overovanie kvalifikácie týchto pracovníkov je potrebné vykonávať v zmysle Vyhl. 508/2009. Rozvádzač musí byť vždy prístupný pre údržbu a obsluhu. Elektrické zariadenia musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené všetkými bezpečnostnými tabuľkami predpísanými pre tieto zariadenia. Práce pri zapojovaní káblov prevádzať v beznapäťovom stave na odborne zaistenom pracovisku. Ochrana pred úrazom el. prúdom sa vykoná v zmysle vyššie uvedených podmienok.

# Odborné prehliadky a odborné skúšky

Montážna organizácia vykoná východiskovú odbornú prehliadku a odbornú skúšku, vydá správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške podľa STN 331500 a vyhl. č. 508/2009 § 13, ktorá sa periodicky obnovuje v lehotách podľa uvedenej vyhlášky ( príloha 8 ).

V Prešove, 04/2019				Autor: Ing. Zuzana Žlebčíková

Zodp. projektant: Ing. Rastislav ŽIGRAJ

Osvedčenie číslo: S2015/01335/EIC COO/EZ

# PROTOKOL

O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

| Stavba: | Prestavba a modernizácia Súkromnej SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
| --- | --- |
| Investor: | Mladosť n.o., Pod Kalváriou č.36, 080 01 Prešov |
| Miesto: | Pod Kalváriou č.36, 080 01 Prešov, parc.č.:7256/2 |
| Objekt: | PRIESTORY VÝUČBY DEKORÁTERSTVA A SERVÍROVANIA |
| Stupeň: | Projekt pre realizáciu stavby |
| Časť: | ELEKTROINŠTALÁCIA |

## Zloženie komisie :

zodp. projektant ELEKTRO:		Ing. Rastislav Žigraj

projektant:				Ing. Zuzana Žlebčíková

architekt: 				Ing. Marek Gmitro

zástupca užívateľa a investora:	Mgr. Ľubica Birošová

## Podklady pre vypracovanie protokolu :

- projektová dokumentácia

- normy STN 33 2000-1:2009, STN  33 2000-5-51:2010

## Popis objektu a zariadení

Jedna sa o rekonštrukciu časti prvého nadzemného podlažia objektu z kancelárskych priestorov, na priestory vyučovacie so zameraním na servírovanie jedál a dekorovanie jedla a stolov pred podávaním jedál.

Vo vnútorných priestoroch sa teplota pohybuje v rozmedzí 15°C až 30°C, relatívna vlhkosť vzduchu neprekračuje 80% a absolútna vlhkosť vzduchu neprekračuje 15g/m3. Mimo vnútorné priestory objektu je prostredie vonkajšie, kde na elektrické zariadenia pôsobia bez obmedzenia všetky klimatické vplyvy mierneho pásma. Vo vonkajších priestoroch najnižšia teplota vzduchu neklesne pod –40°C, najvyššia teplota vzduchu nestúpne nad +40°C, najvyššia relatívna vlhkosť vzduchu neprekročí 95%, najvyššia absolútna vlhkosť vzduchu neprekročí 60g/m3, najvyššia intenzita slnečného žiarenia neprekročí 1120 W/m2, najvyššia intenzita tepelného žiarenia neprekročí 600 W/m2 a najvyššia rýchlosť vzduchu neprekročí 20m/s. Komisia posúdila jednotlivé priestory z hľadiska ich pôsobenia na elektrické zariadenia v zmysle STN 33 2000-3, STN  33 2000-5-51:

| ## Tabuľka vonkajších vplyvov |  |  |  | STN 33 2000-1:2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | STN 33 2000-5-51:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  |  | Priestor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vonkajší vplyv |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| AA - Teplota okolia |  |  | AA5 | AA5 |  | AA5 | AA7 |  |  |  |  |  |  |  |
| AB - Atmosférické podmienky |  |  | AB5 | AB5 |  | AB6 | AB7 |  |  |  |  |  |  |  |
| AC - Nadmorská výška |  |  | AC1 | AC1 |  | AC1 | AC1 |  |  |  |  |  |  |  |
| AD - Výskyt vody |  |  | AD1 | AD1 |  | AD1 | AD4-dážď |  |  |  |  |  |  |  |
| AE - Výskyt cudzích pevných telies |  |  | AE1 | AE1 |  | AE1 | AE4 |  |  |  |  |  |  |  |
| AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok |  |  | AF1 | AF1 |  | AF1 | AF2 |  |  |  |  |  |  |  |
| AG - Mechanické namáhanie — nárazy |  |  | AG1 | AG1 |  | AG1 | AG1 |  |  |  |  |  |  |  |
| AH - Mechanické namáhanie — vibrácie |  |  | AH1 | AH1 |  | AH1 | AH1 |  |  |  |  |  |  |  |
| AK - Výskyt rastlín alebo plesní |  |  | AK1 | AK1 |  | AK1 | AK1 |  |  |  |  |  |  |  |
| AL - Výskyt živočíchov |  |  | AL1 | AL1 |  | AL1 | AL1 |  |  |  |  |  |  |  |
| AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie |  |  | AM1 | AM1 |  | AM1 | AM1 |  |  |  |  |  |  |  |
| AN - Slnečné žiarenie |  |  | - | - |  | - | AN2 |  |  |  |  |  |  |  |
| AP - Seizmické účinky |  |  | AP1 | AP1 |  | AP1 | AP1 |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ - Búrková činnosť’ |  |  | AQ1 | AQ1 |  | AQ1 | AQ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| AR - Pohyb vzduchu |  |  | AR1 | AR1 |  | AR1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| AS – Vietor |  |  | - | - |  | - | AS2 |  |  |  |  |  |  |  |
| AT – Snehová pokrývka |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| AU - Námraza |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| BA - Schopnosť osôb |  |  | BA1-3 | BA1-3 |  | BA1 | BA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| BB – Odpor ľudského tela |  |  | BB2 | BB2 |  | BB2 | BB2 |  |  |  |  |  |  |  |
| BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme |  |  | BC2 | BC2 |  | BC2 | BC2 |  |  |  |  |  |  |  |
| BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva |  |  | BD1 | BD1 |  | BD1 | BD1 |  |  |  |  |  |  |  |
| BE - Povaha spracovávaných a skladovaných látok |  |  | BE1 | BE1 |  | BE1 | BE1 |  |  |  |  |  |  |  |
| CA - Stavebné materiály |  |  | CA1 | CA1 |  | CA1 | CA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| CB - Konštrukcia budovy |  |  | CB1 | CB1 |  | CB1 | CB1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda miestností: |  | 1 | Vnútorné miestnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Chodby, schodištia a pod. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Kuchyňa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | osvetlenie na vstupe do budovy |  |  |  |  |  |  |  |

## Poznámka

V zmysle STN je povinnosťou prevádzkovateľa v čase skúšobnej prevádzky prostredie preveriť a v prípade potreby upraviť podľa zistených skutočností. Taktiež pri zmenách technológie, výrobného zariadenia alebo používaných látok musí byť prostredie znovu určené a prekontrolované, či elektrické zariadenie zmeneným podmienkam vyhovuje.

V Prešove, 04/2019				Autor: Ing. Zuzana Žlebčíková

Zodp. projektant: Ing. Rastislav ŽIGRAJ

Osvedčenie číslo: S2015/01335/EIC COO/EZ

| Vonkajšie vplyvy | Kód | Stanovené podmienky | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Prostredia: |  |  |  |
| Teplota okolia | AA5 | +5°C až +40°C | Normálna |
|  | AA6 | +5°C až +60°C | Špeciálne navrhnuté zariadenie alebo vhodné usporiadanie |
|  | AA8 | -50°C až +40°C | Špeciálne navrhnuté zariadenie alebo vhodné usporiadanie |
| Atmosférická vlhkosť | AB5 | +5°C až +40°C, rel.vlhkosť 5-85% obj., abs.vlhkosť 1-25 g/m3 | Normálna |
|  | AB6 | +5°C až +60°C, rel.vlhkosť 10-100% obj., abs.vlhkosť 1-35 g/m3 | Musia sa vykonať vhodné opatrenia |
|  | AB8 | -25°C až +40°C, rel.vlhkosť 15-100% obj., abs.vlhkosť 0,04-36 g/m3 | Musia sa vykonať vhodné opatrenia |
| Nadmorská výška | AC1 | < 2000 m | Normálna |
| Výskyt vody | AD1 | Zanedbateľný | IPX0 |
|  | AD2 | Voľne padajúce kvapky | IPX1 alebo IPX2 |
|  | AD4 | Stiekajúca voda | IPX4 |
| Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | Zanedbateľný | IP0X |
|  | AE5 | Stredna prašnosť | IP5X alebo IP6X |
| Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich telies | AF1 | Zanedbateľný | normálne |
|  | AF2 | Atmosférický | Podľa podstaty látky |
| Mechanické namáhanie, nárazy | AG1 | Mierny | Normálna |
|  | AG2 | Stredný | Bežné priemyselné alebo zosilnená ochrana |
| Mechanické namáhanie, vibrácie | AH1 | Mierny | Normálne |
|  | AH2 | Stredný | Normálne |
| Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 | Bez nebezpečenstva | Normálny |
| Výskyt živočíchov | AL1 | bez nebezpečenstva | Normálna |
| Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy, resp. NF elektromagnetické javy: |  |  |  |
| - harmonické | AM1-1 | Riadená hladina | riadená hladina |
| - signal.napätia | AM2-1 | Riadená hladina | riadená hladina |
| - zmena amplit.U | AM3-1 | Riadená hladina |  |
| - induk. NF napätie | AM6 | Bez zariadenia |  |
| - DC prúd v AC sieti | AM7 | Bez zariadenia |  |
| - vyžar.mag.poľa | AM8-1 | Stredná hladina | Normálne |
| - elektrické polia | AM9-2 | Stredná hladina | Normálne |
| Slnečné žiarenie | AN2 | Stredné | Musia sa vykonať vhodné opatrenia |
| Seizmické účinky | AP1 | Zanedbateľné | Normálne |
| Búrková činnosť | AQ1 | Zanedbateľné | Normálne |
|  | AQ2 | Nepriame ohrozenie | Podľa oddielu 443 IEC 60364 |
| Pohyb vzduchu | AR1 | pomalý | Normálne |
| Vietor | AS1 | Malý (C33do 20m/s) | Normálny |
| Využitie: |  |  |  |
| Schopnosť osôb | BA1 | Bežná (Laici) | Neprístupnosť el.zariadenia, obmedzenie teploty prístupných povrchov |
|  | BA2 | Deti | Neprístupnosť el.zariadenia, obmedzenie teploty prístupných povrchov |
|  | BA3 | Postihnutí | Neprístupnosť el.zariadenia, obmedzenie teploty prístupných povrchov |
|  | BA4 | Poučené osoby | Prístup len oprávnené osoby |
| Odpor ľudského tela | BB1 | Veľký | Suché podmienky |
|  | BB2 | Normálny | Normálne podmienky |
|  | BB3 | Malý | Vlhké podmienky |
| Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC1 | Žiadny |  |
|  | BC2 | Zriedkavý |  |
|  | BC3 | Častý |  |
| Podmienky evakuácie v prípade nebezpečenstvá | BD1 | Malá hustota osôb / ľahký únik |  |
| Povaha spracovávaných a skladovaných látok | BE2 | Nebezpečenstvo požiaru |  |
| Konštrukcia: |  |  |  |
| Stavebné materiály | CA1 | Nehorľavé | Normálna |
| Konštrukcia budovy | CB1 | Zanedbateľné nebezpečenstvo | Normálna |