ELIPRO, s.r.o.

Vajanského 12, 080 01 Prešov

IČO: 46214674, IČ DPH: SK202334700

mobil: 0908363309, email: elipro@elipro.sk

Prestavba a modernizácia Súkromnej SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

TECHNICKÁ SPRÁVA

| Investor: | Mladosť n.o., Pod Kalváriou č.36, 080 01 Prešov |
| --- | --- |
| Miesto: | Pod Kalváriou č.36, 080 01 Prešov, parc.č.:7256/2 |
| Objekt: | PRIESTORY KUCHYNE |
| Stupeň: | Projekt pre realizáciu stavby |
| Časť: | ELEKTROINŠTALÁCIA |

04/2019

# Všeobecná časť

## Projektové podklady

- Projekt stavebnej časti

- Konzultácie s investorom

- Požiadavky technológii VZT a kuchyne

V čase vypracovania tejto PD nebola k vypracovaná nová projektová dokumentácia požiarnej bezpečnosti stavby pre časť elektro. V prípadné nových požiadaviek PBS je nevyhnutné ich zapracovať do tejto PD.

## Rozsah projektovej dokumentácie

Projekt obsahuje:

- Zásuvková a svetelná inštalácia, rozvádzače

- Silové napájanie technologických celkov

- Elektrické pospojovanie

Projekt neobsahuje:

- NN prípojka a OEZ

- Slaboprúdová inštalácia (ŠK, TV, EZS, videovrátnik)

- EPS, ERO, DR

- Bleskozvod a uzemnenie

- MaR

- Ovládanie technológií

- Silové napojenie a pospojovanie jednotlivých časti technológii – dodávka technológii

- Telekomunikačná prípojka

# Základné technické údaje

## Normy a predpisy

Projekt je vypracovaný podľa všetkých v súčasnosti platných predpisov a noriem, hlavne však:

STN 33 2000-1:2009	- Elektrické inštalácie budov

STN 33 2000-4-41:2007	- Ochrana pred úrazom el. prúdom

STN 33 2000-5-54:2012	- Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-4-43:2010	- Predpisy pre dimenzovanie a istenie vodičov a káblov

STN 33 2000-5-51:2010	- Elektrické inštalácie budov (Vonkajšie vplyvy)

STN 33 2000-5-52:2012	- Elektrické rozvody

STN 33 2000-6:2007	- Elektrické inštalácie budov (Revízie)

STN 33 2000-7-701:2007	- Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou

STN 33 2190:1986		- Pripojovanie elektrických strojov a pohonov s elektromotormi

STN 33 3320:2002		- Elektrické prípojky

STN 34 3100:2001		- Bezpečnostné‚ predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach

STN EN 60529:1993	- Stupne ochrany krytom

STN EN 12464-1:2012	- Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská

STN EN 60445:2011	- Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov

STN EN 61140:2004	- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

STN EN 62305-1:2012	- Ochrana pred bleskom

STN EN 62305-2:2013	- Ochrana pred bleskom

STN EN 62305-3:2012	- Ochrana pred bleskom

STN EN 62305-4:2013	- Ochrana pred bleskom

STN 73 6005:1985	- Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie súvisiace normy a predpisy.

Vyhláška 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

## Rozvodná sieť

Hlavný prívod: 3/PEN, AC, 50 Hz, 400V/230V, TN-C

Vnútorná elektroinštalácia (navrhovaná časť): 3/PE/N, AC, 50 Hz, 400V/230V, TN-S

## Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhl. 508/2009, príloha 1

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

## Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Samočinné odpojenie napájania

a) ochrana základná (pred priamym dotykom):

- izolovaním živých častí príloha A.1

- zábranami alebo krytmi príloha A.2

b) ochrana pri poruche:

- ochranné uzemnenia a pospájanie , čl. 411.3.1.

- samočinným odpojením pri poruche, čl. 411.3.2

- doplnková ochrana prúdovým chráničom, čl. 411.3.3

## Ochrana proti prepätiu

Koordinovanou prepäťovou ochranou SPD. V rozvádzači R-KUCH4 je navrhnutá kombinovaná prepäťová ochrana SPD 1 a 2, ktorá sa pripojí za vstupný istič (vypínač) v rozvádzači R-KUCH4. . V podružnom rozvádzači RP je navrhnutá prepäťová ochrana SPD 2, ktorá sa pripojí za vstupný istič (vypínač) v rozvádzači RP.

Pre pripojenie citlivých elektronických zariadení (počítače, TV prijímače, elektronické spotrebiče) užívateľ má  použiť do zásuvky zabudovanú prepäťovú ochranu SPD3 alebo predlžovaciu šnúru so zabudovanou ochranou SPD3.

## Ochrana proti preťaženiu a skratu

Nadprúdovými ochranami s dostatočnou skratovou odolnosťou.

## Uzemnenie a pospájanie STN 33 2000-5-54

Podľa STN 33 2000-5-54 čl. 542.4 v každej el. inštalácii musí byť hlavná uzemňovacia svorka HUS - jestvujúce.

Prepojenie HUS so základovým zemničom a PE svorka rozvádzača HR sa prepojí s HUS - jestvujúce.

Všetky ekvipotenciálovej svorkovnice EP sa prepoja s HUS vodičom CYA 16 zz alebo CYA 6zz, resp vodičom FeZn D10.

V tesnej blízkosti rozvádzača R-KUCH4  je navrhnutá ekvipotenciálová svorkovnica EP1. Vodičom FeZn Ø10 sa prepojí HUS. PE svorka rozvádzača R-KUCH4 sa prepojí s EP1. V tesnej blízkosti rozvádzača RP  je navrhnutá ekvipotenciálová svorkovnica EP2. Vodičom CYA 16zž sa prepojí HUS. PE svorka rozvádzača RP sa prepojí s EP2.

Všetky ekvipotenciálovej svorkovnice EP sa prepoja s HUS a svorky E sa prepoja s EP vodičom FeZn D10, CYA 16 zz alebo CYA 6zz.

V zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413.1.2.1 sa na svorku hlavného pospájania pospájajú tieto cudzie vodivé časti: prívodné a rozvodné kovové potrubia plyn, voda, VZT, ÚK, kovové konštrukčné časti budovy a nerezový nábytok, zariadenia stojace na podlahe, nástenné police, digestory a podlahové vpuste s roštom. Po obvode kuchyne je navrhnutý vodič FeZn D10. Na ten sa pripoja všetky cudzie vodivé časti zž vodičom. Dĺžka voľného vývodu je 1,5m. Pozíciu vývodov pre pospojovanie technológie kuchyne určil dodávateľ technológie. Pred inštaláciu je nevyhnuté tieto pozície skontrolovať s dodávateľom technológii.

V zmysle STN 33 2000-5-54 čl. 547.2 vodiče pospájania budú CYA 16zž alebo CYA 6zz.

V zmysle STN 33 2030 sa pospájaním splní požiadavka ochrany pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny – čl. 2.1 elektrostatické uzemnenie.

Pre elektrické pospojovanie technológii chladiacich boxov a VZT technológie, bude k hlavnému napájaciemu bodu, privedený CYA 6 zz pre pripojenie pospojovania častí technológii k pospojovaniu objektu, resp. ekvipotenciálovej svorkovnici objektu. Pospojovanie časti technológii riešia dodávatelia technológii. Presné umiestnenie vývodu pre pospojovanie previesť v koordinácii a podľa PD technológie.

## Vonkajšie vplyvy

Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou tejto PD.

## Požiadavky na krytie el. predmetov STN 33 2000-5-51

| AD1 | - | IPX0 | AE1 | - | IP0X | AF1 | - | IP0X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD2 | - | IPX1,IPX2 | AE2 | - | IP3X | AF2 | - | IP44 |
| AD3 | - | IPX3 | AE3 | - | IP4X | AF3 | - | IP44 |
| AD4 | - | IPX4 | AE4 | - | IP5X | AF4 | - | IP54 |
| AD5 | - | IPX5 | AE5 | - | IP6X |  |  |  |
| AD6 | - | IPX6 | AE6 | - | IP6X |  |  |  |
| AD7 | - | IPX7 |  |  |  |  |  |  |
| AD8 | - | IPX8 |  |  |  |  |  |  |

## Lehoty odborných prehliadok a skúšok

Podľa vyhl. 508/2009, §13 príloha 8 musí byť el. zariadenie podrobené odbornej prehliadke a skúške, ktorá sa periodicky opakuje v lehote 3 rokov pre elektrickú inštaláciu a v lehote 4 rokov pre zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny.

## Kompenzácia účinníka

Vzhľadom na charakter spotrebičov nie je riešená.

## Príkonová bilancia

Stupeň dôležitosti napájania el.energiou podľa STN 34 1610: 3.stupeň – nemusia byť zaisťované zvláštne opatrenia.

# Popis technického riešenia

Jedna sa o rekonštrukciu školiaceho strediska školy pre praktické vyučovanie žiakov, kuchyňa, skladové priestory, šatne a sociálne zariadenia. Súčasťou prestavby je aj demontáž starej a montáž navrhovanej vzduchotechniky a prevádzkových spotrebičov na prípravu teplých a studených jedál. Vzduchotechnickú jednotka bude umiestnená v exteriéry.

Jestvujúca elektroinštalácia v kuchyni je napájaná z jestvujúcich rozvádzačov R-KUCH1 a R-KUCH2 v elektrozvodni na 1NP. Rozvádzač R-KUCH2 je napájaný z rozvádzača RMS (istič 2FA41) umiestnenom v elektrorozvodni. Rozvádzač R-KUCH1 je napájaný z rozvádzača HR umiestnenom na 1PP. Rozvádzače R-KUCH1 a R-KUCH2 sa demontujú v celom rozsahu. Jestvujúca elektroinštalácia v 1PP je napájaná z jestvujúceho rozvádzača RP na 1PP. RP je napájaný z RMS (1FA1). V RP je istenie 2ks chladiacich boxov v mč. 008 a 009. Elektroinštalácia v mč. 008 a 009 ostáva pôvodná. Uvoľnené vývody v rozvádzači RMS sa zabezpečia a označia ako „REZERVA“.

Elektroinštalácia v rekonštruovaných miestnostiach sa demontuje v celom rozsahu.

## Umelé osvetlenie

Osvetlenia je navrhnuté podľa STN EN 12464-1. Intenzita osvetlenia bude podľa druhu miestnosti. Po zrealizovaní je potrebne vykonať meranie intenzity osvetlenia a vyhotoviť protokol o meraní intenzity osvetlenia podľa STN 36 0015,  STN 36 0450 a STN EN 12464-1. Presná špecifikácia svietidiel je uvedená v legende. Umelé osvetlenie je uvažované žiarivkové. Svietidlá budú ovládané vypínačmi alebo senzormi pohybu. Svietidlá v hygienických miestnostiach so sprchou osadiť mimo zóny 1. Rozvody sú navrhnuté káblami CYKY. Výška osadenia el. prístrojov: - vypínače 1,2 m nad podlahou, resp. podľa zariadenia. Vypínače a svietidla použiť s krytím vhodným pre dané prostredie. Jednotlivé prepoje budú realizované pomocou svoriek WAGO v krabiciach pod vypínačom.

Núdzové osvetlenie – je navrhnuté 8W, 1h s piktogramom podľa požiadaviek požiarnej ochrany. Rozvody sú navrhnuté káblami CHKE-V pod omietkou, v podlahe alebo v žľabe a pevných trubkách.

Pozn: Svietidla so žiarivkami a ovládané pohybovými senzormi a musia mať nastavenú dobu spínania min. 3min.

Pozn.: Výrobca žiariviek odporúča pri prvom použití, formátovať žiarivku, tj. pri prvom zasvietení nechať žiarivku svietiť min 100hod.

## Zásuvková inštalácia

Projekt rieši napojenie 1f a 3f zásuviek. Rozvody sú navrhnuté káblami CYKY. Výška osadenia el. prístrojov: - zásuvky 0,3 m, 1,2 m nad podlahou, resp. podľa zariadenia. Zásuvky použiť s krytím vhodným pre dané prostredie. Jednotlivé prepoje budú realizované pomocou svoriek WAGO v krabiciach pod zásuvkou.

## Rozvádzače

Navrhovaná elektroinštalácia na 1NP je napájaná z navrhovaného rozvádzača R-KUCH4. Prívod k navrhovanému rozvádzaču R-KUCH4 je z rozvádzača HR z FU16; 3x250A gG, káblami 2x AYKY-J 3x120+70.

Navrhovaná elektroinštalácia na 1PP je napájaná z navrhovaného rozvádzača RP. Prívod k rozvádzaču RP je z rozvádzača R-KUCH-4 káblom CYKY-J 5x6.

## Káblové trasy

Káble sú vedené:

- Pod omietkou v ryhách na stene ,pod stropom alebo v podlahe – 1NP

- V podlahe vo VRM chráničke ukotvené PVC príchytkami – 1PP

- V drôtenom žľabe – 1PP na chodbe

## Napájanie technológii

Podľa požiadaviek technológii VZT a kuchyne sú navrhnuté prívodné kabely. Rozvody sú navrhnuté káblami CYKY. Výška voľného vývodu – podľa požiadavky technológie. Sú istené v rozvádzačoch R-KUCH4 alebo RP.

Elektroinštalácia chladiacich a mraziacich boxov na 1PP je súčasťou dodávky boxov.

V súbehu s prívodným káblom, pre jednotlivé technológie, je vedené vodič CYA zz pre pripojenie pospojovania technologického celku. Pozíciu zásuviek a vývodov pre technológiu kuchyne určil dodávateľ technológie. Pred inštaláciu je nevyhnuté tieto pozície skontrolovať s dodávateľom technológii. Všetky vývody pre 3f zariadenia kuchyne a točivé 1f zariadenia sú ukončené vypínačom a káblovým vývodom  CGSG s dĺžkou 2,5m.

Pri vstupe do miestnosti prípravy studených jedál a kuchyne sú navrhnuté CENTRAL STOPy.

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO-FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ  EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH  PARAMETROV.

# Požiarna bezpečnosť

Konštrukcia stavby je murovaná. Steny sú stupňa horľavosti A – nehorľavé (vyhl.288/2000). Pri použití sadrokartónu ako podhľad je stupeň horľavosti B - neľahko horľavé. Podľa STN 332312 musí byť medzi el. predmetmi a horľavým materiálom tepelno-izolačná podložka hr. 5 mm resp. vzduchová medzera hr. 30 mm. Platí pre el. zariadenia, ktoré nie sú určené pre montáž na horľavé látky. Navrhnuté káble a krabice sú odolné voči šíreniu plameňa.

# Bezpečnosť pri práci

Pri práci na elektrických zariadeniach treba používať ochranné pomôcky a izolované náradie až do obnaženia živých častí, ktoré musia byť v beznapäťovom stave. Projektované elektrické zariadenia sú nízkeho napätia. Jednoduché el. zariadenia NN môžu samostatne obsluhovať ako aj pracovať na ich častiach pracovníci poučení § 20 vyhl. 508/2009. Overovanie kvalifikácie týchto pracovníkov je potrebné vykonávať v zmysle Vyhl. 508/2009. Rozvádzač musí byť vždy prístupný pre údržbu a obsluhu. Elektrické zariadenia musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené všetkými bezpečnostnými tabuľkami predpísanými pre tieto zariadenia. Práce pri zapojovaní káblov prevádzať v beznapäťovom stave na odborne zaistenom pracovisku. Ochrana pred úrazom el. prúdom sa vykoná v zmysle vyššie uvedených podmienok.

# Odborné prehliadky a odborné skúšky

Montážna organizácia vykoná východiskovú odbornú prehliadku a odbornú skúšku, vydá správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške podľa STN 331500 a vyhl. č. 508/2009 § 13, ktorá sa periodicky obnovuje v lehotách podľa uvedenej vyhlášky ( príloha 8 ).

V Prešove, 04/2019				Autor: Ing. Zuzana Žlebčíková

Zodp. projektant: Ing. Rastislav ŽIGRAJ

Osvedčenie číslo: S2015/01335/EIC COO/EZ

# PROTOKOL

O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

| Stavba: | Prestavba a modernizácia Súkromnej SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť |
| --- | --- |
| Investor: | Mladosť n.o., Pod Kalváriou č.36, 080 01 Prešov |
| Miesto: | Pod Kalváriou č.36, 080 01 Prešov, parc.č.:7256/2 |
| Objekt: | PRIESTORY KUCHYNE |
| Stupeň: | Projekt pre realizáciu stavby |
| Časť: | ELEKTROINŠTALÁCIA |

## Zloženie komisie :

zodp. projektant ELEKTRO:		Ing. Rastislav Žigraj

projektant:				Ing. Zuzana Žlebčíková

architekt: 				Ing. Marek Gmitro

zástupca užívateľa a investora:	Mgr. Ľubica Birošová

## Podklady pre vypracovanie protokolu :

- projektová dokumentácia

- normy STN 33 2000-1:2009, STN  33 2000-5-51:2010

## Popis objektu a zariadení

Jedna sa o rekonštrukciu školiaceho strediska školy pre praktické vyučovanie žiakov, kuchyňa, skladové priestory, šatne a sociálne zariadenia. Súčasťou prestavby je aj demontáž starej a montáž navrhovanej vzduchotechniky a prevádzkových spotrebičov na prípravu teplých a studených jedál. Vzduchotechnickú jednotka bude umiestnená v exteriéry.

Vo vnútorných priestoroch sa teplota pohybuje v rozmedzí 15°C až 30°C, relatívna vlhkosť vzduchu neprekračuje 80% a absolútna vlhkosť vzduchu neprekračuje 15g/m3. Mimo vnútorné priestory objektu je prostredie vonkajšie, kde na elektrické zariadenia pôsobia bez obmedzenia všetky klimatické vplyvy mierneho pásma. Vo vonkajších priestoroch najnižšia teplota vzduchu neklesne pod –40°C, najvyššia teplota vzduchu nestúpne nad +40°C, najvyššia relatívna vlhkosť vzduchu neprekročí 95%, najvyššia absolútna vlhkosť vzduchu neprekročí 60g/m3, najvyššia intenzita slnečného žiarenia neprekročí 1120 W/m2, najvyššia intenzita tepelného žiarenia neprekročí 600 W/m2 a najvyššia rýchlosť vzduchu neprekročí 20m/s. Komisia posúdila jednotlivé priestory z hľadiska ich pôsobenia na elektrické zariadenia v zmysle STN 33 2000-3, STN  33 2000-5-51:

| ## Tabuľka vonkajších vplyvov |  |  |  | STN 33 2000-1:2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | STN 33 2000-5-51:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  |  | Priestor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vonkajší vplyv |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AA - Teplota okolia |  |  | AA5 | AA5 |  | AA5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB - Atmosférické podmienky |  |  | AB5 | AB5 |  | AB6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC - Nadmorská výška |  |  | AC1 | AC1 |  | AC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD - Výskyt vody |  |  | AD1 | AD1 |  | AD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE - Výskyt cudzích pevných telies |  |  | AE1 | AE1 |  | AE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok |  |  | AF1 | AF1 |  | AF1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG - Mechanické namáhanie — nárazy |  |  | AG1 | AG1 |  | AG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AH - Mechanické namáhanie — vibrácie |  |  | AH1 | AH1 |  | AH1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK - Výskyt rastlín alebo plesní |  |  | AK1 | AK1 |  | AK1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL - Výskyt živočíchov |  |  | AL1 | AL1 |  | AL1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie |  |  | AM1 | AM1 |  | AM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AN - Slnečné žiarenie |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP - Seizmické účinky |  |  | AP1 | AP1 |  | AP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ - Búrková činnosť’ |  |  | AQ1 | AQ1 |  | AQ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AR - Pohyb vzduchu |  |  | AR1 | AR1 |  | AR1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS – Vietor |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT – Snehová pokrývka |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AU - Námraza |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA - Schopnosť osôb |  |  | BA1-3 | BA1-3 |  | BA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BB – Odpor ľudského tela |  |  | BB2 | BB2 |  | BB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme |  |  | BC2 | BC2 |  | BC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva |  |  | BD1 | BD1 |  | BD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BE - Povaha spracovávaných a skladovaných látok |  |  | BE1 | BE1 |  | BE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA - Stavebné materiály |  |  | CA1 | CA1 |  | CA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CB - Konštrukcia budovy |  |  | CB1 | CB1 |  | CB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda miestností: |  | 1 | Vnútorné miestnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Chodby, schodištia a pod. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Kuchyňa |  |  |  |  |  |  |  |

## Poznámka

V zmysle STN je povinnosťou prevádzkovateľa v čase skúšobnej prevádzky prostredie preveriť a v prípade potreby upraviť podľa zistených skutočností. Taktiež pri zmenách technológie, výrobného zariadenia alebo používaných látok musí byť prostredie znovu určené a prekontrolované, či elektrické zariadenie zmeneným podmienkam vyhovuje.

V Prešove, 04/2019				Autor: Ing. Zuzana Žlebčíková

Zodp. projektant: Ing. Rastislav ŽIGRAJ

Osvedčenie číslo: S2015/01335/EIC COO/EZ

| Vonkajšie vplyvy | Kód | Stanovené podmienky | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Prostredia: |  |  |  |
| Teplota okolia | AA5 | +5°C až +40°C | Normálna |
|  | AA6 | +5°C až +60°C | Špeciálne navrhnuté zariadenie alebo vhodné usporiadanie |
|  | AA8 | -50°C až +40°C | Špeciálne navrhnuté zariadenie alebo vhodné usporiadanie |
| Atmosférická vlhkosť | AB5 | +5°C až +40°C, rel.vlhkosť 5-85% obj., abs.vlhkosť 1-25 g/m3 | Normálna |
|  | AB6 | +5°C až +60°C, rel.vlhkosť 10-100% obj., abs.vlhkosť 1-35 g/m3 | Musia sa vykonať vhodné opatrenia |
|  | AB8 | -25°C až +40°C, rel.vlhkosť 15-100% obj., abs.vlhkosť 0,04-36 g/m3 | Musia sa vykonať vhodné opatrenia |
| Nadmorská výška | AC1 | < 2000 m | Normálna |
| Výskyt vody | AD1 | Zanedbateľný | IPX0 |
|  | AD2 | Voľne padajúce kvapky | IPX1 alebo IPX2 |
|  | AD4 | Stiekajúca voda | IPX4 |
| Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | Zanedbateľný | IP0X |
|  | AE5 | Stredna prašnosť | IP5X alebo IP6X |
| Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich telies | AF1 | Zanedbateľný | normálne |
|  | AF2 | Atmosférický | Podľa podstaty látky |
| Mechanické namáhanie, nárazy | AG1 | Mierny | Normálna |
|  | AG2 | Stredný | Bežné priemyselné alebo zosilnená ochrana |
| Mechanické namáhanie, vibrácie | AH1 | Mierny | Normálne |
|  | AH2 | Stredný | Normálne |
| Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 | Bez nebezpečenstva | Normálny |
| Výskyt živočíchov | AL1 | bez nebezpečenstva | Normálna |
| Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy, resp. NF elektromagnetické javy: |  |  |  |
| - harmonické | AM1-1 | Riadená hladina | riadená hladina |
| - signal.napätia | AM2-1 | Riadená hladina | riadená hladina |
| - zmena amplit.U | AM3-1 | Riadená hladina |  |
| - induk. NF napätie | AM6 | Bez zariadenia |  |
| - DC prúd v AC sieti | AM7 | Bez zariadenia |  |
| - vyžar.mag.poľa | AM8-1 | Stredná hladina | Normálne |
| - elektrické polia | AM9-2 | Stredná hladina | Normálne |
| Slnečné žiarenie | AN2 | Stredné | Musia sa vykonať vhodné opatrenia |
| Seizmické účinky | AP1 | Zanedbateľné | Normálne |
| Búrková činnosť | AQ1 | Zanedbateľné | Normálne |
|  | AQ2 | Nepriame ohrozenie | Podľa oddielu 443 IEC 60364 |
| Pohyb vzduchu | AR1 | pomalý | Normálne |
| Vietor | AS1 | Malý (C33do 20m/s) | Normálny |
| Využitie: |  |  |  |
| Schopnosť osôb | BA1 | Bežná (Laici) | Neprístupnosť el.zariadenia, obmedzenie teploty prístupných povrchov |
|  | BA2 | Deti | Neprístupnosť el.zariadenia, obmedzenie teploty prístupných povrchov |
|  | BA3 | Postihnutí | Neprístupnosť el.zariadenia, obmedzenie teploty prístupných povrchov |
|  | BA4 | Poučené osoby | Prístup len oprávnené osoby |
| Odpor ľudského tela | BB1 | Veľký | Suché podmienky |
|  | BB2 | Normálny | Normálne podmienky |
|  | BB3 | Malý | Vlhké podmienky |
| Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC1 | Žiadny |  |
|  | BC2 | Zriedkavý |  |
|  | BC3 | Častý |  |
| Podmienky evakuácie v prípade nebezpečenstvá | BD1 | Malá hustota osôb / ľahký únik |  |
| Povaha spracovávaných a skladovaných látok | BE2 | Nebezpečenstvo požiaru |  |
| Konštrukcia: |  |  |  |
| Stavebné materiály | CA1 | Nehorľavé | Normálna |
| Konštrukcia budovy | CB1 | Zanedbateľné nebezpečenstvo | Normálna |