## opis výťahu
Opis technicko - medicínskych parametrov a vlastností
| Verejný obstarávateľ/Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín |  | Príloha č. 8 SP
Predmet zákazky/Zmluvy: Prístavba výťahu k budove geriatrie
Uchádzač/Dodávateľ: názov, sídlo, IČO................................................................................................................................................................
Obchodný názov zariadenia: ................................................................................................................................................................................
Výrobca, typ: ........................................................................................................................................................................................................
Technický parameter |  | Hodnota požadovaného technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Pohon výťahu | trakčný - lanový, bezprevodový
2 | Umiesnenie pohonu -stroja | v šachte, bezstrojovňové prevedenie
3 | Nosnosť | 3000 kg
4 | Rýchlosť | 1m/s
5 | Počet staníc/ nástupíšť | 5/5
6 | Riadenie | obojsmerný zber
7 | Nosné prostriedky- oceľové laná kabíny a vyvažovacieho zariadenia v zodpovedajúcej kvalite a v zhode s príslušnými bezpečnostnými normami | áno
8 | Vnútorné rozmery kabíny š x hl x v | min. 2 000x 2700 x 2300 mm
9 | Dvere šachové/kabínové | automatické, antivandal úprava
10 | Zaťaženie dverí | do 300 000 cyklov/rok
11 | Rozmery dverí š x v | min 1800 x 2100 mm
12 | Dverná zóna | vybavená plošnou svetelnou clonou po celej výške dverného otvoru
13 | Privolávacie zariadenie nástupiska a ovládací panel | nerez, bezdotykové tlačidlá, antivandal
14 | Materiál kabínových dverí a stien kabíny | štrukturovaná nerez s vysokou odolnosťou proti dezinfekčným prostriedkom
15 | Osvetlenie v kabíne | LED
16 | Podlaha kabíny | protišmyková úprava s vysokou odolnosťou proti dezinfekčným prostriedkom
17 | Madlo - bočná stena | antimikrobiálny povrch, guľaté so zaoblenými koncami
18 | Okopový plech | nerez
19 | Požiarna odolnosť dverí | EW60
20 | Funkcia predotvárania dverí | áno
21 | Funkcia intenzívna dopravná špička | áno
22 | Časové oneskorenie súčasného privolania oboch smerov z jedného podlažia | áno
23 | Automatické dorovnávanie polohy kabíny v stanici | áno
24 | Núdzové osvetlenie kabíny | áno
25 | Vetranie kabíny | áno
26 | Príprava na signál o požiarnom poplachu | áno
27 | Funkcia rezistorové brzdenie | áno
28 | Batériový dojazd vrátene batérií | áno
29 | Tlačidko pre zatvorenie dverí | áno
30 | Tlačidlo pre otvorenie dverí | áno
31 | Prepínač pre vyradenie automatického zatvárania dverí | áno
32 | Funkcia hlásenia poschodí | áno
33 | Signalizácia smeru jazdy | áno
34 | Zdvih | 12 970 m
35 | Počet vstupov do kabíny | 2
36 | GSM brána | áno
37 | Návod na obsluhu v úradom jazyku | áno
38 | Kabínkové prahy | spevnené, samočistiace
39 | Autorizácia jazdy | kartou, čipom, kľúčom
40 | Vyhlásenie o zhode na zariadenie ako celok | áno
41 | Zariadenie podľa predpisov STN EN 81-20:2020-08 (27 4003) | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu