## 22VP
Čís. | Čís. | Cenník |  | M.j. | Množst. | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | Jednotková | Celková
poz. | pol. | položka | Skrátený popis |  |  | jedn. cena | spolu | jedn. cena | spolu | hmotnosť | hmotnosť
[6 empty] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [kg] | [kg]
R E K A P I T U L Á C I A
ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
|  |  | Zariadenie, armatúry a potrubie | EUR |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Nátery | EUR |  |  | 0 |  | 0
|  |  | ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: | EUR |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU: | EUR |  |  |  |  | 0
Bez DPH
|  |  | ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1 |  |  | Ventil DN25, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f28 x 1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
3 |  |  | Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G3/8" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/14" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
5 |  |  | Manometer f100 , rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
6 |  |  | Ventilová skriňa VS2 - kyslík, vzduch (SU 03) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | kyslík (vstup f18, výstup f18), vzduch (vstup f18, výstup f18) |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | (ventil DN15, rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový snímač) |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | vrátane uzamykateľnej plechovej skrine, montáž pod omietku |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
7 |  |  | Klinický núdzový alarm poklesu tlaku - kyslík, vzduch | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | MZU 010 / II, U=230V, 50Hz |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21 |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  | f28 x 1,5 | m | 54 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | f18 x 1 | m | 13 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | f12 x 1 | m | 0.5 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | f10 x 1 | m | 18 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | T - kus - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
12 |  |  | f42 x 1,5 - f28 x 1,5 - f42 x 1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 |  |  | f28 x 1,5 - f12 x 1 - f28 x 1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | f18 x 1 - f10 x 1 - f18 x 1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Oblúk 90° - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
17 |  |  | f28 x 1,5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
18 |  |  | f18 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 |  |  | f10 x 1 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Prechod - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
20 |  |  | f28 x 1,5 - f18 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Zátka - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
21 |  |  | f18 x 1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
22 |  |  | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f28 x 1,5 - f10 x 1 - Cu | ks | 10 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
23 |  |  | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík | ks | 25 |  | 0 |  | 0
24 |  |  | Tabuľka na označenie armatúr - Kyslík | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Vzduch 0,6MPa - všetky súčasti odmastiť |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1 |  |  | Ventil DN25, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f28 x 1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
3 |  |  | Spojka s vonkajšími závitmi G5/8" a G3/8" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Záslepka s vnútorným závitom G5/8" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
5 |  |  | Manometer f100 , rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21 |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  | f28 x 1,5 | m | 54 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | f18 x 1 | m | 13 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | f12 x 1 | m | 0.5 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | f10 x 1 | m | 18 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | T - kus - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  | f42 x 1,5 - f28 x 1,5 - f42 x 1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | f28 x 1,5 - f12 x 1 - f28 x 1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 |  |  | f18 x 1 - f10 x 1 - f18 x 1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Oblúk 90° - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
15 |  |  | f28 x 1,5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | f18 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 |  |  | f10 x 1 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Prechod - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
18 |  |  | f28 x 1,5 - f18 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Zátka - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
19 |  |  | f18 x 1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
20 |  |  | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f28 x 1,5 - f10 x 1 - Cu | ks | 10 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
21 |  |  | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Vzduch | ks | 25 |  | 0 |  | 0
22 |  |  | Tabuľka na označenie armatúr - Vzduch | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Ostatné |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Preplach rozvodu dusíkom |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  |  | kyslík | ús | 2 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | vzduch | ús | 2 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11 |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  | DN15 - 300 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | DN32 - 200 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
5 |  |  | Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
6 |  |  | Frézovanie drážky 3cm, hlbka 6cm, pre potrubie vedené v stene | m | 5 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Frézovanie drážky 3cm, hlbka 3cm, pre potrubie vedené v stene | m | 2.5 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Omietka ryh v stene | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Uloženie |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Uloženie - U1 - 48 ks |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  |  | Objímka f28 | ks | 52 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Objímka f18 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Objímka f10 | ks | 26 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Závitová tyč M8-245 | ks | 96 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Matica M8, Podložka 8 | ks | 96 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Kotva M8 | ks | 96 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Uloženie - U2 - 4 ks |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Objímka f28 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Závitový kolík M8-20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Matica M8, Podložka 8 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Skúšky |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revizná kniha, |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  |  | kyslík | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | vzduch | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Tlakové skúšky |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  | kyslík | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | vzduch | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Úradná skúška |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  | kyslík | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Zariadenie armatúry a potrubie celkom | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | Pridružené výkony | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Mimostavenisková doprava | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Stavebná výpomoc | % | 1.6 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | ZRN zariadenie, armatúry a potrubie | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | NÁTERY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Potrubie |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1 |  |  | 1x základný náter S2000 - potrubie | m2 | 12.5 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
2 |  |  | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela | m2 | 25 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1999 - čierna | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Chráničky |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
4 |  |  | 1x základný náter S2000 - chráničky | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
5 |  |  | 2x krycí náter S2013 - chráničky odtieň 1000 - biela | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Náterové hmoty |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Farba S 2000 spotreba 120 g/m2 | kg | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m2 | kg | 4 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Farba S 2013 - 1999 spotreba 150 g/m2 | kg | 0.5 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
9 |  |  | Riedidlo S 6001-spotr. 20% náteru | kg | 1.5 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Nátery celkom | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | Pridružené výkony | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Mimostavenisková doprava | % | 3.6 |  | 0
|  |  | Stavebná výpomoc | % | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | ZRN nátery | EUR |  |  | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0