## List1
P. č. | Názov | M.j. | Množ. | Hmotnosť. | Hmotnosť | Dodávka | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | Montáž | Norma
|  |  | m.j. | jednotková | celková | jednotková | jednotková | celková | jednotková |  | celková
Zar.1 - Vetranie priestorov JIS
1.1 | Vetracia jednotka v hygienickom prevedení s rekupe-
ráciou DUPLEX 3500 Multi Eco / 11/0 - Me.110.EC3
- Mi.110.EC3 - S7.C - Fe.K7 - Fi.K5 - B.LM24A -
CHF.3 - Ke.LM24A - Ki.LM24A - He1 a Hi1.400/400.P
He2 a Hi2.710/500.P - FT - VDI6022 - RD5 - RD4-IO -
CF.1000 - PFe - PFi - MMe - MMi - SW - CM.S -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018
Vp= 2800 m3/hod; Dpp= 500 Pa; Vo= 2800 m3/hod;
Dpo= 250 Pa; Ndim= 2 x 2.5 kW - 2 x 3.8 A - 400 V;
Príkony v pracovnom bode 1.17 + 0.65 kW;
Účinnosť spätného získavanie tepla zima/leto - 89/82
%; Ušetrené teplo/chlad - 31.7/4.0 kW; Teplota vzdu-
chu za rekuperátorom zima/leto - 21/28°C; Konden-
zát 12.6 l/hod;
Priamy výparník - potrebné teplo/chlad - 1.9/7.5 kW;
Dosiahnuteľná teplota za chladičom zima/leto 23/19
| °C; Kondenzát 2.0 l/hod; Chladivo R410A | ks | 1 | 410 | 410
1.1a | Príplatok za VDI 6022 | ks | 1
1.1b | Príplatok za filter F7 | ks | 1
1.1c | Príplatok za filter M5 | ks | 1
1.1d | Príplatok za By-pass | ks | 1
1.1e | Príplatok za priamy chladič CHF.3 | ks | 1
1.1f | Príplatok za uzatváracie klapky Ke a Ki.400/400 | ks | 2
1.1g | Príplatok za pružné manžety H.400/400.P | ks | 2
1.1h | Príplatok za pružné manžety H.500/710.P | ks | 2
1.1i | Prirážka za servomotory LM24A (Ke, Ki a by-pass) | ks | 3
1.1j | Prirážka za sklonkové manometre filtrov e a i | ks | 2
1.1k | Prirážka za rozvádzač RD5 400V-EC/400V-EC | ks | 1
1.1l | Prirážka za expander RD4-IO | ks | 1
1.1m | Prirážka za reguláciu otáčok CF.1000 | ks | 1
1.1n | Prirážka za manostaty filtrov e1 a i1 | ks | 2
1.1o | Prirážka za hlavný vypínač SW | ks | 1
1.1p | Prirážka za dotykový farebný ovládač CP Touch (B) | ks | 1
1.1r | Prirážka za filter F9 | sada | 1
1.2 | Kondenzačná jednotka AOYG-30LFT
Chladiaci/vykurovací výkon 8.0/8.8 kW; N= 2.49 kW
| - 230 V; Akustický výkon 68 dB/A) | ks | 1 | 61 | 61
1.2a | Komunikačný modul UTI-INV-U | ks | 1 | 5.4 | 5.4
1.3 | Chladiarenské Cu potrubie 10/16 s izoláciou ARMA-
| FLEX a komunikačný kábel | m | 9 | 0.61 | 5.49
1.4 | Protidažďová žaluzia PZAL - 800 x 500 - S | ks | 2 | 4.28 | 8.56
1.5 | Tlmič hluku THP 10 - 400 x 710 - 500 / 2 | ks | 2 | 24.8 | 49.6
1.6 | Tlmič hluku THP 10 - 400 x 710 - 1000 / 2 | ks | 2 | 41.3 | 82.6
1.7 | Tlmič hluku THP 10 - 800 x 400 - 1000 / 4 | ks | 3 | 45.3 | 135.9
1.8 | Filter IFLK 355/70-40 | ks | 1 | 12 | 12
1.8a | Diferenčný tlakový spínač TDP-S | ks | 1 | 0.65 | 0.65
1.9 | Protipožiarna klapka FDS-3G - 400 x 315 - HO | ks | 2 | 10.5 | 21
1.10 | Filtračný nástavec PUROFIL pre 170 m3/hod.
108.01E:457x457x117:H14:170:BO:B80x417:0:0:625:
| PP:9016:0 | ks | 1 | 4.8 | 4.8
1.10a | Prechod 417 x 80 - DN 160 / 300 | ks | 1 | 2.4 | 2.4
1.11 | Filtračný nástavec PUROFIL pre 200 a 215 m3/hod.
108.01E:570x570x117:H14:250:BO:B95x530:0:0:625:
| PP:9016:0 | ks | 6 | 6.1 | 36.6
1.11a | Prechod 590 x 95 - DN 200 / 300 | ks | 6 | 3.4 | 20.4
1.12 | Filtračný nástavec PUROFIL pre 350 m3/hod.
108.01E:570x570x117:H14:470:BO:B95x530:0:0:625:
| PP:9016:0 | ks | 4 | 6.1 | 24.4
1.12a | Prechod 590 x 95 - DN 200 / 300 | ks | 4 | 3.4 | 13.6
1.13 | Vírivá výstka
| VVKR - A - S- 625 - 32 - R - RAL 9010 | ks | 3 | 2.7 | 8.1
1.13a | Pretaková komora
| PB-VVK - S - 625-200 - E - H - D1 | ks | 3 | 7.81 | 23.43
1.14 | Regulačná klapka RK - 315 x 200 - R - P1 | ks | 2 | 2.3 | 4.6
1.15 | Regulačná klapka RK - 315 x 250 - R - P1 | ks | 1 | 2.7 | 2.7
1.16 | Regulačná klapka RK - 355 x 315 - R - P1 | ks | 1 | 2.4 | 2.4
1.17 | Regulačná a meracia clona IRIS 160 | ks | 1 | 1.2 | 1.2
1.18 | Regulačná a meracia clona IRIS 200 | ks | 10 | 1.4 | 14
1.19 | Kovový ventil odvodný EFF 100 s rámikom RFU | ks | 1 | 0.38 | 0.38
1.20 | Kovový ventil odvodný EFF 200 s rámikom RFU | ks | 5 | 1.53 | 7.65
1.21 | Difúzor Konika 250 | ks | 4 | 1.72 | 6.88
1.22 | Stenová mriežka
| NOVA-L1 - 1 - 400 x 200 - 0 - 4 - 20 - 0 | ks | 4 | 0.55 | 2.2
1.23 | Tlmiaca vložka TV - 200 x 200 | ks | 1 | 1.4 | 1.4
1.24 | Tlmiaca vložka TV - 250 x 140 | ks | 1 | 1.4 | 1.4
1.25 | Dverová mriežka NOVA-D - 1 - 400 x 200 - 0 - AN | ks | 2 | 0.96 | 1.92
1.26 | Neobsadená
1.27 | Ohybná hadica SEMIFLEX 160 | m | 1 | 0.25 | 0.25
1.28 | Ohybná hadica SEMIFLEX 200 | m | 13 | 0.32 | 4.16
1.29 | Rúra SPIRO 100 | m | 2 | 1.6 | 3.2
1.29a | Tvarovka SPIRO 100 jednoduchá | ks | 1 | 0.3 | 0.3
1.29b | Zložitá tvarovka SPIRO 100 | ks | 1 | 0.5 | 0.5
1.30 | Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá | ks | 1 | 0.5 | 0.5
1.31 | Rúra SPIRO 200 | m | 18 | 3.4 | 61.2
1.31a | Tvarovka SPIRO 200 jednoduchá | ks | 11 | 0.6 | 6.6
1.31b | Zložitá tvarovka SPIRO 200 | ks | 5 | 1.6 | 8
1.32 | Rúra SPIRO 250 | m | 2 | 4.2 | 8.4
1.32a | Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá | ks | 5 | 0.8 | 4
1.32b | Zložitá tvarovka SPIRO 250 | ks | 4 | 2.2 | 8.8
1.33 | Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu
nasledovných obvodov:
1.33a | Do obvodu 800 mm - 40 % tvaroviek | m | 16 | 6.1 | 97.6
1.33b | Do obvodu 1050 mm - 30 % tvaroviek | m | 21 | 8 | 168
1.33c | Do obvodu 1250 mm - 40 % tvaroviek | m | 6 | 9.5 | 57
1.33d | Do obvodu 1500 mm - 25 % tvaroviek | m | 45 | 11.4 | 513
1.33e | Do obvodu 1890 mm - 45 % tvaroviek | m | 4.5 | 14.3 | 64.35
1.33f | Do obvodu 2240 mm - 75 % tvaroviek | m | 6 | 20.3 | 121.8
1.33g | Do obvodu 2420 mm - 70 % tvaroviek | m | 7 | 22.3 | 156.1
1.33h | Do obvodu 2630 mm - 35 % tvaroviek | m | 2.5 | 24.2 | 60.5
1.34 | Neobsadená
1.35 | Izolácia nasávania čerstvého a výfuku odpadného
| vzduchu proti orosovaniu hrúbky 20 mm | m2 | 30 | 1.46 | 43.8
1.36 | Izolácia prívodného a odvodného potrubia po výstup
| zo stúpačky na 2.NP hrúbky 20 mm | m2 | 70 | 1.26 | 88.2
1.37 | Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, záve-
sy, tesniaca Al-páska, SK-pásky, pájky, doplnenie Cu
| potrubia s izoláciou premiestnenej klimatizácie) | kg | 130 | 1 | 130
1.38 | Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky | % | 20
1.39 | Demontáž jestvujúcej nástennej klimatizačnej jednot-
| ky na 1.NP a jej premiestnenie na nové miesto | hod. | 4
1.40 | Demontáž jestvujúceho nefunkčného potrubia so zá-
vesmi v trasách nových potrubných rozvodov a vonkaj-
| šej kondenzačnej jednotky (miesto pre novú) | hod. | 15
1.41 | a ďalej sú neobsadené
| Zariadenie č.1 spolu: |  |  |  | 2578.92 |  |  | 0
| Doprava - % z dodávky |  |  | 3.6 |  |  |  | 0
| Presun hmôt za 100 kg |  |  | 4.2 |  |  |  | 0
| Stavebná výpomoc - % z montáže |  |  | 3 |  |  |  | 0
| Kompletačná prirážka - % z dodávky |  |  | 3 |  |  |  | 0
Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulo-
| vaním a zaučením obsluhy - % z montáže |  |  | 15 |  |  |  | 0
| Zariadenia spolu s prirážkami: | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| Dodávka a montáž spolu (bez DPH) v €: | [6 empty] | 0
| Dodávka a montáž spolu v Skk: | [6 empty] | 0
(konverzný kurz 1 €= 30,1260 SKK)