## Výkaz výmer
VÝKAZ VÝMER |  |  |  | Číslo a názov prevádzkového súboru : Vzduchotechnika
Zákazka č.: 180001
Stavba: SABINOV - MATERSKÁ ŠKOLA, ŠVERMOVA 1 - zníženie energetickej náročnosti
SO 01 ZATEPLENIE MŠ
P.č. | Číslo položky | Dodávateľ | Skrátený popis | Množstvo | M.j. | Jednotková cena | Náklady spolu v EUR |  | Hmotnosť (kg)
[7 empty] | dodávka | montáž | jedn. | spolu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Zariadenie č. 1 - Vetranie tried a jedálne
| 1.1 |  | Školská vysokoúčinná rekuperačná jednotka v hygienickom vyhotovení podľa VDI 6022 CLASS UNIT PX 1000 VDI, max. 1.000m3/h, 50Pa, priznané stropné prevedenie, servisný prístup zo spodu, jednotka nevyžaduje použitie VZT potrubných rozvodov v interiéri, rozmery DxŠxV=2056x980x460mm, hmotnosť 233,0kg | 7 | kpl | 0 | 0 | 0
Popis jednotky: filtrácia M5/M5, protiprúdový doskový vysokoúčinný rekuperátor s účinnosťou 90,5% (pri 1.000m3/h), automatický modulovaný byppas 100%, free cooling riadený automaticky teplotami, ventilátory s úspornými EC motormi, integrovaný elektrický ohrievač 3,0kW (nevyžaduje samostatné silové napojenie), integrované motorické kruhové klapky Ø315mm na 230V, integrované čidlo CO2 (nevyžaduje žiadne káble, je zabudované v jednotke mimo dosah detí), regulácia TAC5 v jednotke, systém Plug&Play, riedenie vzduchového výkonu na konštantný prietok (CA), konštantný tlak (CP), od signálu 0-10V (LP).
| 1.2 |  | Príslušenstvo k VZT jednotke:
|  |  | Integrovaný senzor CO2... | 7 | ks | 0 | 0 | 0
| 1.3 |  | Dotykové káblové ovládanie | 7 | ks | 0 | 0 | 0
| 1.4 |  | Výstup pre nadradený systém | 7 | ks | 0 | 0 | 0
| 1.5 |  | TWG-PRO 315/315 prechod na kruhové potrubie | 7 | ks | 0 | 0 | 0
| 1.6 |  | PRG 315 W protidažďová žalúzia | 7 | ks | 0 | 0 | 0
| 1.7 |  | VKS 315 výfukový kus | 7 | ks | 0 | 0 | 0
| 1.8 |  | SPIRO 315 spiro potrubie (3 m) | 3 | ks | 0 | 0 | 0
VZT izolácia
|  |  | - DN 315 hadica 10 m | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Odvod kondenzu Ekoplastik DN 10 | 25 | bm | 0 | 0 | 0
|  |  | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Prepojenia ovládacích obvodov | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | Dodávky a montáže spolu bez DPH |  |  |  | 0
Zariadenie č. 3 - Vetranie Kuchyne
| 2.1 |  | Digestor s rekuperátorom pre odvod a privod 3150 m3/hod | 1 | ks | 0 | 0 | 0
DINER- TN 2900x1300mm
Filtr KOMBI 500x500 (Diner) (5 ks)
montážní podpera (4 ks)- vratná
zostavenie digestou paušál
| 2.1.1 |  | Regulácia digestora | 1 | ks | 0 | 0 | 0
RG5 230V-EC /230 EC pri objednávke je nutné upresniť typ a velkosť ventilátoru
RD-K (expandér pro RD5)
Ovladač CP 10 RT
ADS 100 (ABB, prostorové, bílá barva)
ADS (čidlo teploty - nutno upřesnit před objednáním) (2 ks)
RE-TPO4.x
LM 24A
|  |  | Ostatné náklady spojené s montážou | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| 2.2 |  | KABT/4-9000/500 IP55 ventilátor pre kuchyne KABT/4-9000/500 IP55 ventilátor pre kuchyne | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| 2.3 |  | MBW 500 vodný ohrievač | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | ESU C60-V6.3 A zmiešavací uzol | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| 2.4 |  | MAA 500/900 tlmič hluku | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| 2.5 |  | PRG 500 W protidažďová žalúzia | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | TSK 500 spätná klapka | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | SPIRO 500 spiro potrubie (3 m) | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | OS 90° 500 segmentový oblúk | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Tepelné izolácie VZT potrubia | 5 | m2 | 0 | 0 | 0
- Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm - K-Flex H Duct metal
|  |  | Odvod kondenzu Ekoplastik DN 10 | 12 | bm | 0 | 0 | 0
|  |  | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  | 971024561 | Prepojenia ovládacích obvodov | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | Dodávky a montáže spolu bez DPH |  |  |  | 0
Zariadenie č. 3 - Vetranie Výdajne jedál
| 3.1 |  | Rekuperačná jednotka veľkosť 1000 VDI prevedenie | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Podstropné prevedenie, servisný prístup k regulácii z čela
Technicky návrh v zmysle ErP 2018 a atest pre čisté priestory podľa VDI 6022
Prívod 750m3/h, 200Pa
Odvod 750m3/h, 200Pa
Filtrácia M5/M5
Protiprúdový rekuperátor s účinnosťou 90,1% v zime
Zabudovaný vodný ohrev
Výstup 22°C/1,31kW, voda 70/50°C, 57 l/h, 0,11 kPa
Káblové ovládanie RC TAC5
SAT3 výstupné kontakty
MIT TC2 termostat s kapilárou 0- 90°C
Napětí dle EN 60730-1: 16 (2,5) A 250V ~ 50Hz
Výstup: vypínací nebo spínací kontakt
Zmiešavací uzol typ: -15-60-1,0-A
3-cestný ventil s riadením 0-10V a ovládacím napätím 24V
Obehové čerpadlo s napájacím napätím 230V
| 3.2 |  | ŠTANDARD- N 2000x1000mm nastenný | 1 | ks | 0 | 0 | 0
nástenný
|  |  | Tukový filtr 400x400 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| 3.3 |  | Protidažďová žaluzia 350x 200 s ramikom a sieťkou | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| 3.4 |  | Vyfukový kus D 250 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| 3.5 |  | tryskový difúzor pre inštaláciu priamo do potrubia DC1503 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| 3.6 |  | VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm, trieda tesnosti A
|  |  | Potrubie štvorhranné P do obvodu1260 maximálnej dĺžky a, b 150-500 trieda tesnosti A | 2.75 | m2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tvarovka na štvorhranné potrubie do obvodu1260 maximálnej dĺžky a, b 150-500 trieda tesnosti A | 1.1 | m2 | 0 | 0 | 0
| 3.7 |  | VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO -3 m dlžky
|  |  | - DN 250 - rovné rúry | 7 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | - DN 250 - tvarovky | 10 | ks | 0 | 0 | 0
| 3.8 |  | IZOFLEX ® PL AL - sam hr.20mm H-duct AL | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | izolácia s hliníkovou fóliou proti kondenzácií | 20.5 | m2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Samolepiaca spojovacia páska hliníková | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 550.4
|  |  | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  | 971024561 | Prepojenia ovládacích obvodov | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 43.8
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | Dodávky a montáže spolu bez DPH |  |  |  | 0
Zariadenie č. 4 - Odvlhčovanie pračovne
| 4.1 |  | Odvlhčovač veľkosť 400 - nerezový kryt, Odvlhčovací výkon pri 30°C a 60 % RH 48 l/24 hod. | 2 | ks | 0 | 0 | 0
Prietok vzduchu 600 m3/h, El. príkon 700 W, Tepelný výkon 1900 W
Rozmery netto /šírka x výška x hĺbka/ 780 x 642 x 300 mm, Hmotnosť netto 50 kg
|  |  | Dodávky a montáže spolu bez DPH |  |  |  | 0
ZARIADENIE Č. 5 - Sociálne zariadenie - zázemie
| 5.1 |  | CF 200 PT malý radiálny vent. | 3 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | REB 1 N regulátor otáčok na omietku | 3 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | kondenzační kus, průměr 100 mm | 3 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | T-kus 100/100/100 mm | 3 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | kruhové potrubí průměr 100 mm, délka 2,5 m | 3 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | kruhové potrubí průměr 100 mm, délka 1 m | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Rotační ventilační hlavice s podstavcom Ø100MM | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| 5.2 |  | radiální potrubní ventilátor 100T, plast, 230V, čas. doběh | 4 | ks | 0 | 0 | 0
| 5.3 |  | plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 100 | 14 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 100 | 14 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | T-kus 100/100/100 mm | 10 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Koleno 90° průměr 100mm MP490/K | 20 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Kruhové potrubí průměr 100mm, délka 1m MP1100-4/K | 20 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | kruhové potrubí průměr 100 mm, délka 0,35 m | 14 | ks | 0 | 0 | 0
| 5.4 |  | T-kus 125/125/125 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | osový přechod průměr 125/100 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | kruhové potrubí průměr 125 mm, délka 2,5 m | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | kruhové potrubí průměr 125 mm, délka 1 m | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | osový přechod průměr 125/150 mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | kruhové potrubí průměr 150 mm, délka 2,5 m | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Rotační ventilační hlavice s podstavcom Ø 150MM | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Uvedenie zariadení do prevádzky | 7 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Závesný, montážny a tesniaci materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Montáž zariadenia | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Posuvné lešenie 2,4 m2 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Odvod kondenzu Ekoplastik DN 10 | 25 | bm | 0 | 0 | 0
|  |  | Dodávky a montáže spolu bez DPH |  |  |  | 0 | 0
0
|  |  | Dodávky a montáže VZT spolu bez DPH |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKOM VZT spolu bez DPH |  |  |  | 0