Stavba 	:   Stavebné úpravy – kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti OAIM FN

Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

Objekt    	:   SO-01 Stavebné úpravy OAIM

Miesto     	:   Legionárska 28, Trenčín

Investor  	:   Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín

Projektant  	:   Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT, Berlínska 19, 040 13 Košice

Sprievodná  a  súhrnná   technická

správa

Košice 09. 2021

#### A. Sprievodná správa

- Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba                 	:  Stavebné úpravy – kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti OAIM FN

Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

Objekt                 	:  SO-01 Stavebné úpravy OAIM

Miesto                 	:  Legionárska 594/28, Trenčín

Investor               	:  FN Trenčín, Legionárska 594/28, Trenčín

Kraj                     	:  Trenčiansky

Charakter            	:  Rekonštrukcia

Kategória stavby 	:  Zdravotnícka, občianska

2. Identifikačné údaje projektanta stavby , projektantov profesií.

Stavebník   		:  FN Trenčín, Legionárska 594/28, Trenčín

Projektant  		:  Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT, Berlínska 19, Košice

Zastúpený  		:  Ing. Šuty Juraj                      - zodpovedný projektant stavby

IČO             		:  17 238 021

DIČ             		:  1 020 629 500

IČ DPH       		:  SK 1 020 629 500

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku.

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FNsP Trenčín v chirurgickom monobloku, na ulici Legionárska 28, Trenčín na parcele č.1744/17.

Predmetom PD sú stavebné úpravy pracoviska OAIM (oddelenie anestéziológie  a intenzívnej medicíny). Stavebné úpravy sa budú realizovať na I.NP a čiastočne na I.PP. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na  všetky inžinierske siete.

K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie.  Jestvujúce vstupy na pracovisko ostanú nezmenené.

4.Prehľad východiskových podkladov

- Zameranie skutkového stavu

- Čiastkové výkresy jestvujúceho stavu

- Projekt technológie

- Konzultácia s investorom

5.Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

Stavba je členená na jeden stavebný objekt:

SO-01 Stavebné úpravy OAIM

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú prevádzku.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľom a užívateľom stavby bude investor – FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín.

8. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby.

Zahájenie stavby   		:  11/2021

Ukončenie stavby 		:  02/2022

Celková doba výstavby 	:  3 mesiace

#### B . Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia výstavby

  - Zhodnotenie staveniska

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FNsP Trenčín, na ulici Legionárska 28, Trenčín na parcele č.1744/17. Stavebné úpravy sa budú realizovať na I.NP a čiastočne na I.PP.

Stavebnými úpravami sa zmodernizuje jestvujúce pracovisko OAIM na I.NP. OAIM pracovisko bude obsahovať 1-lôžkové, 2-lôžkové izby, pozorovateľnú sestier, filter infekčné, predfilter, príprava. Strojovňa VZT budú v zhotovené na I.PP. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete.

K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko OAIM ostanú nezmenené. Vzhľadom na interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch I.NP a čiastočne v I.PP a nedôjde ani k výrubu zelene.

1.2 Údaje o prieskumoch

Daným charakterom stavby je vylúčený akýkoľvek zásah do hydrogeologických pomerov v okolitom území.

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

- podkladom bola mapa z katastru portál

1.4  Príprava územia pre výstavbu.

- pri stavbe nedochádza k výrubu porastov

- stavba neobmedzí jestvujúcu činnosť  a prevádzku v areáli počas výstavby

- prekládky podzemných a nadzemných rozvodov nie sú potrebné

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie.

Z urbanistického hľadiska nedochádza k akémukoľvek zásahu do celkovej urbanizácie areálu a už vôbec k zásahom do vzťahov mimo areál.

Predmetom architektonicko-stavebného riešenia bude riešenie dispozície stavebných úprav pracoviska OAIM. Novonavrhované murované priečky  a domurovky sú z tehál YTONG. Na tehly ytong je nutné previesť sadrovú stierku rigips. Čisté priestory si navrhnuté z montovaných priečkových panelov z pozinkovaného plechu vyplneného PUR penou hr.32,60 mm. Dvere sú navrhnuté drevené, oceľové hladké s oceľovými zárubňami s požiarnou odolnosťou. Dvere do čistých priestorov sú navrhnuté z pozinkovaného plechu s pozinkovanou zárubňou, jednokrídlové, dvojkrídlové, posuvné, mechanický otvárateľné, otvárateľné na elektropohon. Okná sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom s protislnečno fóliou, parapet vnútorný z pozinkovaného plechu hr.32 mm, vonkajší hliníkový. Okná v priečkových paneloch sú navrhnuté z pozinkovaného plechu, pevne zasklené. Zasklené steny sú navrhnuté hliníkové rámové s dvojsklom s dvojkrídlovými dverami na elektropohon. Preklady nad okom a dverami sú typové porotherm. Ochranné prvkov pre steny sú typové Gerflor SPM Combo Corner 75 a popísané na výkrese. Stropnú oceľovú konštrukciu na uchytenie zdrojových mostov rieši časť statika. Kuchynské pracovné linky sú vykázaná vo výkaze – Kuchynské linky. Podhľady sú navrhnuté zo sadrokartónu, kazetového podhľadu OWA Cosmos 68 r.600x600 mm a kazetového narážacieho podhľadu z pozinkovaného plechu r.625x625 mm. Skladby podláh pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísané vo výkaze – Skladby podláh. Zdrojový most ZMP 07- vybavenie rampy pozri pôdorys I.NP - nový stav.

  - Technológia hlavnej výroby – nie je predmetom PD

2.3 Požiadavky na dopravu

Areál má vyriešené prístupové cesty na verejnú komunikáciu ako aj vnútroareálové komunikácie, parkovacie plochy a garáže. Prístup do areálu nemocnice je z ulice Legionárskej.  K navrhovanej stavbe sú riešené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Požiadavky na dopravu ostávajú nezmenené, pretože na pracovisko OAIM prichádzajú v prevažnej miere lôžkoví pacienti.

2.4 Úprava plôch a priestranstiev

Jestvujúce plochy ostanú nezmenené. Požiadavky na plochy vyplývajú zo samotného riešenia projektovej dokumentácie.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie.

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použitá technológia neprodukuje odpady vyžadujúce špeciálnu likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do areálovej  kanalizácie. Komunálny odpad bude vyvážaný do spaľovne.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         		- 7,80t

17 01 02 tehly          		- 6,20t

17 01 03 obkladačky 		- 0,60t

17 02 01 drevo          		- 0,15t

17 02 02 sklo			- 0,12t

17 04 05 železo a oceľ  	- 0,16t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03

- 1,80t

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení.

Zodpovednosť za bezpečnosť práce jednotlivých pracovníkov realizačnej firmy bude  podchytená v zmysle súčasne platných noriem BP ich vzájomnou dohodou, zmluvou resp. povinným poučením vedením firmy alebo povereným pracovníkom.

Dodávateľ technických zariadení  pri odovzdaní zabezpečí zaškolenie obsluhy ním dodaných zariadení s dôrazom na bezpečnosť práce.

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Koncepcia požiarnej ochrany  je riešená v samostatnom elaboráte.

2.8 Zariadenie civilnej ochrany.

Civilná ochrana osôb v prípade ohrozenia je zabezpečená ukrytím ohrozených osôb v priestoroch na to určených.

2.9 Protikorózna ochrana.

Všetky rozvody elektroinštalácie inštalácie sú chránené plastovými obalmi PVC, ktoré nie je potrebné chrániť protikoróznym náterom.

Všetky spoje uzemňovacích vodičov v zemi sa musia chrániť pasívnou ochranou napr. zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou - protikoróznou páskou a pod.

Konštrukcie kovové budú dodané s konečným náterom, atypické so základným náterom a jestvujúce sa opatria protikoróznym náterom. Podzemné kovové konštrukcie sa nevyskytujú.

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu -  nie je predmetom PD.

2.11 Určenie nových ochranných pásiem.

Nové ochranné pásma nie sú.

2.12 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch.

Investor v čase plánovanej výstavby nebude v blízkosti navrhovanej stavby  realizovať žiadnu inú stavbu.

3. Zemné práce.

Zemné práce sa nerealizujú, pretože stavba sa realizuje na I.NP a čiastočne v I.PP a nie sú potrebné.

4. Podzemná voda.

Podzemná voda sa v dosahu základovej škáry nenachádza a prípadnej jej zvýšenie nemá vplyv na projektované zariadenia.

5. Kanalizácia

Odkanalizovanie nových zariaďovacích predmetov sanitárno – hygienickej povahy a zariadení zdravotechnickej technologie bude v plnej miere využívať jestvujúci kanalizačný systém t. j. zvislé  (stúpacie) kanalizačné liatinové potrubia vedené cez priestory I. NP a I. PP.

Časť nových prípojovacích potrubí na I. NP bude zaustená do jestvujúcich   zvislých kanalizačních stúpacích pomocou vsadených odboček príslušnej dimenzie. Časť nových prípojovacích rozvodov (kanalizačných stúpačiek) klesá pod strop I. PP, kde zausti do jestvujúcich zvislých kanalizačných stúpačiek pomocou vsadených odboček. Stúpacie kanalizačné potrubia splaškovej kanalizácie a pripojovacie potruba sú navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém). Odvod kondenzu od zariadenia VZT na I. PP (1.1, 1.2 – vetracia jednotka Duplex 4500 Multi Eco) v strojovni VZT bude cez sifóny DN32, ktorých potrubie vyusti nad jestvujúcu podlahovú vpusť. Samotné sifóny sú dodávkou zariadenia Duplex 4500 Multi Eco.  Odvod kondenzu od zvlhčovačov na I. PP (1.7 – Condair RS60)  v strojovni VZT bude cez sifón – lievik HL21 – 32 uložený na konzolke Hilti. Potrubie odvádzajúce kondenz od zariadení VZT bude izolované izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm a je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Časť nových kanalizačních potrubí bude vedená pod stropom I. PP a uložená na podstropních závesoch a konzolkách závesného systému Hilti.

6. Zásobovanie vodou

Napojovacie body nových rozvodov SV, TPV pre nové odberné miesta budú na jestvujúci  vodovodný systém zvislých rozvodov SV, TPV vedených v priestoroch I. NP. Na jestvujúce rozvody sa nové potrubia napoja pomocou vsadených odboček príslušnej dimenzie – viď. výkresová časť. Na nových ležatých rozvodoch SV a TPV budú osadené uzatváracie armatúry (šikmé ventily Kemper). Potrubie SV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mierlon hr. 9 mm. Potrubie TPV a cirkulácie TPV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mierlon hr. 20 mm. Časť nových rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV je uložená pod stropom I. NP v podhľade a časť nových rozvodov SV a TPV je vedená v priečkach.

ZTI – zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj príslušným vyhláškam. Zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

7. Ústredné vykurovanie

Projekt vykurovania riešeného objektu rieši úpravy vykurovania stavby: Stavebné úpravy – kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti OAIM FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín a Výpočet tepelných strát a návrhového tepelného výkonu navrhovaných miestnosti pre potreby PD Vzduchotechniky. Podklady pre projekt vykurovania vychádzajú z projektu stavebnej časti, VZT a požiadaviek investora. Potrebný tepelný výkon objektu bol vypočítaný podľa normy pre známe skladby konštrukcií, pre teplotnú oblasť te =-12°C.

Klimatické pomery :

miesto : Trenčín

výpočtová vonkajšia teplota vo vykurovacom období : -12°C

priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období : 3,6°C

počet dní vykurovania : 216 dní

nadmorská výška : 210 m n.m.

Parametre jednotlivých médií :

menovité teploty : pre konvekčné radiátorové vykurovanie

prívodná vykurovacia voda : 80°C,

vratná vykurovacia voda : 60°C,

konštrukčné tlaky :

pre ÚV: 0,6 MPa, (6,0 bar)

otvárací tlak poistného ventilu: 0,3 MPa (3,0 bar)

Parametre navrhovaných priestorov objektu:

Tepelná strata	(prestupom a infiltráciou)		QTS   	= 	12 956 W

Návrhový tepelný výkon 				QCM   	= 	14 132 W

Tepelná strata navrhovaných priestorov lôžkovej časti OAIM pozostáva z tepelnej straty prestupom tepla cez jestvujúce konštrukcie a infiltráciou. Tepelná strata bude prestupom a infiltráciou bude vykrytá tepelným výkonom teplovzdušného vykurovania v časti PD VZT

Skutkový stav a popis navrhovaného technického riešenia

Zdrojom tepla na vykurovanie a ohrev TUV je kotolňa nachádzajúca sa v areály Fakultnej nemocnice. Použité sú potrubia z oceľových rúr. Jestvujúce vykurovacie telesá sú liatinové článkové typu KALOR. Vykurovacie telesá sú opatrené na prívode radiátorovými termostatickými ventilmi výrobcu SAM Myjava DN15 v priamom a v rohovom prevedení. Na spiatočke sú osadené radiátorové priame a rohové závitové spojky DN15. Vykurovacie telesá sú opatrené termostatickou hlavicou výrobcu ventilov SAM Myjava prevažne v dezolátnom stave.

V rámci projektu UK rekonštrukcie vykurovania je stanovený daný rozsah:

- Zdroj tepla ostáva bez zmeny – nie je predmetom riešenia PD UK.

- Stúpačky vykurovania č. 1, 2, 4 - 8 ostávajú bez zmeny – demontujú sa z nich vykurovacie telesá a pripojovacie potrubia vykurovacích telies v navrhovaných miestnostiach, vzniknuté otvory na stúpačkách sa zaslepia zavarením

- Stúpačka vykurovania č. 3 sa demontuje pod stropom 1.PP (o podlažie nižšie) - demontujú sa z nich vykurovacie telesá a pripojovacie potrubia vykurovacích telies v navrhovaných miestnostiach

- V jestvujúcej miestnosti č. 129 sa realizuje nová spiatočka jestvujúceho vykurovacieho liatinového článkového telesá napojená na stúpačku č. 7b (prechádzajúca cez rekonštruované priestory), z dôvodu rekonštrukcie OAIM. Novú spiatočku vykurovacieho telesa viesť čo najbližšie k stene (vedené za navrhovaným obkladom OAIM) a opatriť základným a krycím náterom - viď. výkresová časť PD UK

### Vykurovacie médium

Vykurovací systém je teplovodný. Môžeme ho plniť len upravenou pitnou vodou. Je nevyhnutné požadovať a dôkladne dodržiavať predpisy týkajúce sa vykurovacej vody.

Regulácia

Systém regulácie je zabezpečovaný jestvujúcou ekvitermickou reguláciou z areálovej kotolne. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy nie je predmetom riešenia PD.

Armatúry

Pri realizácii vykurovacieho systému odporúčam použiť štandardné závitové armatúry. Jednotlivé typy sú popísané vo výkresovej dokumentácii, vrátane prechodov na jednotlivé typy potrubia. Rozvody sú na najnižších miestach opatrené vypúšťacími ventilmi prevažne na vykurovacích telesách a na hlavnom rozvode. Odvzdušnenie bude prevedené na odvzdušňovacích zátkach vykurovacích telies a na potrubí na najvyššom mieste.

Zabezpečovacie zariadenia

Zabezpečovacie zariadenie vykurovania je súčasťou jestvujúcej OST – nie je predmetom riešenia PD.

Rozvody vykurovania

Navrhované rozvody (pripojovacie potrubie k jestvujúcemu vykurovaciemu telesu) sú z oceľového potrubia závitového spájaného zváraním. Potrubie je vyspádované tak, aby mohlo na najvyšších miestach dôjsť k jeho odvzdušneniu a na najnižších miestach k vypusteniu vykurovacej vody. Rozvod je vedené voľne po stene nad podlahou.

Značenie potrubí a armatúr musí byť v zmysle normy.

Tepelné a chladiarenské izolácie

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W/m.K pri teplote 0°C bola donedávna uvedená v príslušnej vyhlášky MH SR č. 282/2012 Z. z., ktorá bola následne zrušená zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, kde je povinnosť inštalácie zateplenia zakotvená v paragrafe jedenásť. Výpočet tepelných izolácií sa vykonáva podľa normy. Navrhované pripojovacie potrubia k vykurovacím telesám sa nebudú tepelne izolovať nakoľko sú vedené vo vykurovaných priestoroch

Vykurovacie telesá

V riešených priestoroch sa jestvujúce vykurovacie telesá liatinové článkové demontujú

Ostatné

Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky musí byť každé zariadenie prepláchnuté. Je nutné pred preplachom demontovať všetky prvky, ktoré by sa mohli zvýšeným výskytom nečistôt poškodiť (regulačné prvky, vodomery ...), ak už boli namontované.

- napúšťanie systému upravenou vodou cirkulačným spôsobom,

- tlaková skúška (dvojnásobok prevádzkového tlaku, min. ale 0,6 MPa, alebo podľa

- požiadaviek výrobcov jednotlivých komponentov) :

tlaková skúška strojnej časti a hlavných rozvodov,

tlaková skúška rozvodov v podlahe.

- vykurovacia skúška,

- zaregulovanie systému.

PD určuje najmä koncepčný zámer vyhotovenia systému, pričom jednotlivé detaily je nutné prispôsobiť podmienkam na stavbe.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD odporúčam pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení.

Pri inštalácii jednotlivých zariadení je nutné dodržiavať jednotlivé predpisy udávané výrobcami zariadení ako aj rešpektovať zákony a STN platné na území SR, v aktuálnom znení. Zoznam legislatívnych predpisov a technických noriem je možné doložiť na požiadanie u autora projektu.

Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov podľa normy STN EN 14336.

Zároveň je nutné dodržiavať požiadavky zák. č. 17/2007 Zb. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Elektrická energia.

Predmetom tohto projektu je návrh elektroinštalácie v predmetnej časti objektu vrátane obvodov  napojených z dieselagregátu a UPS

Osvetlenie a zásuvkovú inštaláciu priestorov

Napojenie zariadení

Ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie

# Základné technické údaje

Rozvodná sústava:			3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz, TN-S

2/PE AC 230 V 50 Hz, Zdravotnícka sústava IT

2/24V DC, PELV – nap. signalizácie IT siete

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

Čl.414 malým napätím SELV a PELV

čl. 415.1 Doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

Vonkajšie vplyvy: 			sú uvedené v protokole

Energetická bilancia:

Napájanie do 0,5s - UPS				Pi = 9 kW		Pp = 6 kW

Napájanie do 15 s - Dieselagregát			Pi = 25 kW		Pp = 15 kW

Napájanie bežný rozvod				Pi = 10 kW		Pp = 6 kW

Napájanie VZT bežný rozvod			Pi = 97,5 kW		Pp = 57 kW

Meranie spotreby elektrickej energie: 		nerieši sa

Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené podľa 					STN 33 2000-5-51/05:2010

Dimenzovanie je realizované podľa 	      STN 33 2000-4-43/12:2010 a STN 332000-4-473/02:1995

Farebné značenie vodičov je riešené podľa 		STN EN 60445/12:2018

Osvetľovacia sústava:

Osvetlenie a jeho intenzita je realizovaná v zmysle STN EN 12464-1/03:2012

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: 	A/h, B

Minimálna vzdialenosť elektro zariadení od medicínskych plynov: 0,2 m všetkými smermi

Poznámka: Na ochranu podružných rozvádzačov sú použité SPD typu 2, na ochranu zásuvkových obvodov sú použité SPD typu 3

# Technické riešenie

Pre zabezpečenie prevádzky tohto oddelenia je potrebné v rámci stavby zrealizovať napájanie z netrvalého  zdroja z rozvádzača HR-N káblom CXKH-R-J 5x50  a z trvalého zdroja HR-D káblom CHKR-R-J 5x25. Pre netrvalé napájanie sa doplnia do rozvádzača poistky 125A a pre trvalé napájanie sa doplnia poistky 80A. Rozvádzače do ktorých sa tieto poistky doplnia sa nachádzajú v rozvodni v suteréne. Káble sú uložené v káblovom žľabe uchytenom na strope  . Pre napojenie VZT sa v suteréne rieši  R-VZT2, ktorý slúži pre napojenie VZT jednotiek pre izby OAIM. Pôvodnú elektroinštaláciu napájanú z existujúcich rozvodov v daných priestoroch. je potrebné demontovať. Pred demontážou existujúcich rozvodov je potrebné preveriť napájanie v existujúcich priestoroch, kde nebude riešená úprava elektroinštalácie, aby nedošlo k prerušeniu napájanie v týchto priestoroch demontážou kabeláže. Návrh riešenia elektroinštalácie vychádza z priestorového riešenia prevádzky a účelu využívania priestorov.

Popis elektrických zariadení

V tejto dokumentácii je popis elektrických zariadení uvedený všeobecne – je možné použiť zariadenia akéhokoľvek výrobcu, typu a označenia, pričom musí spĺňať predpísané vlastnosti, parametre, charakteristiky, hodnoty, krytie a pod. Vybraný výrobok musí byť označený znakom CE a dokladovať ES vyhlásenie o zhode v zmysle zákona .

Zdroje el. energie

Kategorizácia napájania

Napájanie riešených priestorov el. energiou bude zabezpečené nasledovnými zdrojmi el. energie:

- Hlavný základný zdroj (hlavný prívod) – skupina 0

- Núdzový zdroj (zálohovaný prívod) – Dieselgenerátor – záložné napájanie z bezpečnostných

technických prostriedkov budov – skupina 1 – existujúci dieselagregát s nábehom do 15 sek.

- Zálohované napájanie cez UPS – nepretržité napájanie – skupina 2 –Na napojenie týchto

obvodov je navrhnutý zdroj UPS umiestnený v sklade. UPS je zložená zo samostatnej UPS 10 000 VA, požiadavka na 1.hod záskok je riešený UPS napr. UPS Powerwat spolu s batériovým modulom a manuálnym by-pass prepínačom  Daným zdrojom zabezpečíme napájanie zaistených obvodov do 0,5s po dobu min. 1hod. a výkone á 8000W. Zdroj 10 000 VA je navrhnutý z dôvodu napájania IT trafa

### Káblové trasy

Káblové trasy v rámci tohto projektu sú riešené káblami s reakciou na oheň B2ca, s1, d1, a1 s medenými jadrami. Pre zdravotnícky priestor skupiny 2  napájané zo zálohovaného zdroja sa navrhli káble s funkčnosťou PS 90. Káblové trasy sú riešené uložením káblov do káblových žľabov nad podhľadom. Mimo žľabu ku svietidlám sú káble uchytené na strope v ochranných tuhých rúrkach. Zvislé trasy ku vypínačom a zásuvkám sú riešené uložením káblov pod omietku resp. obkladom stien.

9. Ostatné energie -     medicinálne plyny

Projekt rieši rozvod kyslíka (K), stlačeného vzduchu (T) a vákua (V) lôžkovej časti oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM).

Vstupné údaje:

Kyslík			Vzduch		Vákuum

Počet odberných miest		18			18			18

Spotreba na odberné miesto		20 l/min		20 l/min		25 l/min

Koeficient súčasnosti			0,5			0,5			0,5

Menovitý distribučný tlak		0,45 MPa		0,6 MPa		< - 60 kPa

Minimálny distribučný tlak		0,4 MPa		0,5 MPa		< - 44 kPa

Maximálny distribučný tlak		0,5 MPa		0,7 MPa		- 66 kPa

Maximálna spotreba			10,8 Nm3/hod		10,8 Nm3/hod		13,5 Nm3/hod

- V zmysle vyhlášky MPSVRSR č.508/09 sú potrubné rozvody kyslíka zaradené medzi vyhradené technické zariadenia plynové – skupina A, písmeno g.

- V zmysle vyhlášky MPSVRSRč.508/09 sú potrubné rozvody stlačeného vzduchu a vákua zaradené medzi vyhradené technické zariadenia plynové – skupina C, písmeno b.

Technické riešenie

Rozvod kyslíka

Potrubie kyslíka Ø18x1 začína v šachte medicinálnych plynov vo výške cca+0,75m pripojením na existujúcu stúpačku. Vo výške cca+1,30m sa osadí ventil DN15. Ventil sa používa ako hlavný uzáver kyslíka pre lôžkovú časť OAIM. Za hlavným uzáverom sa osadí manometer s príslušenstvom 0-1,0MPa a ventil DN10 so záslepkou W21,8x1/14“, ktorý sa využíva pre potreby údržby a tlakových skúšok. Cez miestnosti WC - personál, predsieň, 110 - 1-lôžková izba OAIM, 111 - predfilter je potrubie Ø18x1 vedené po strope nad podhľadom vo výške cca+3,65m do miestnosti 101 - chodba k ventilovým skriniam VS3-1 a VS3-2. Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø18x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS3-1. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer 0až1,0MPa (4), tlakový snímač 0-1,0MPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe 101, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø18x1 v stene privedené do výšky cca+3,70m. Vo výške cca+3,50m je potrubie vedené po strope nad podhľadom cez miestnosti 102 - 2-lôžková izba OAIM, 103 - 2-lôžková izba OAIM a 104 - 1-lôžková izba OAIM. Potrubie bude na oboch stranách ukončené zátkami. Z potrubia Ø18x1 je zhotovených päť odbočiek Ø10x1 ku stropným zdrojovým mostom v miestnostiach 102 - 2-lôžková izba OAIM, 103 - 2-lôžková izba OAIM a 104 - 1-lôžková izba OAIM. Potrubie sa pripojí na ventily stropných zdrojových mostov. K stropným zdrojovým mostom bude potrubie privedené po strope nad podhľadom. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na stropné zdrojové mosty je potrebné prispôsobiť dodaným stropným zdrojovým mostom. Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø18x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS3-2. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer 0až1,0MPa (4), tlakový snímač 0-1,0MPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe 101, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø18x1 v stene privedené do výšky cca+3,70m. Vo výške cca+3,50m je potrubie vedené po strope nad podhľadom cez miestnosti 111 - predfilter, 110 - 1-lôžková izba OAIM, 108 - filter infekčné, 106 - 1-lôžková izba OAIM, 107 - 1-lôžková izba OAIM. Potrubie bude ukončené zátkou. Z potrubia Ø18x1 sú zhotovené štyri odbočky Ø10x1 ku stropným zdrojovým mostom v miestnostiach 106 - 1-lôžková izba OAIM, 107 - 1-lôžková izba OAIM, 109 - 1-lôžková izba OAIM a 110 - 1-lôžková izba OAIM. Potrubie sa pripojí na ventily stropných zdrojových mostov. K stropným zdrojovým mostom bude potrubie privedené po strope nad podhľadom. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na stropné zdrojové mosty je potrebné prispôsobiť dodaným stropným zdrojovým mostom.

Rozvod stlačeného vzduchu

Potrubie vzduchu Ø18x1 začína v šachte medicinálnych plynov vo výške cca+0,75m pripojením na existujúcu stúpačku. Vo výške cca+1,30m sa osadí ventil DN15. Ventil sa používa ako hlavný uzáver vzduchu pre lôžkovú časť OAIM. Za hlavným uzáverom sa osadí manometer s príslušenstvom 0-1,0MPa a ventil DN10 so záslepkou G5/8“, ktorý sa využíva pre potreby údržby a tlakových skúšok. Cez miestnosti WC - personál, predsieň, 110 - 1-lôžková izba OAIM, 111 - predfilter je potrubie Ø18x1 vedené po strope nad podhľadom vo výške cca+3,65m do miestnosti 101 - chodba k ventilovým skriniam VS3-1 a VS3-2. Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø18x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS3-1. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer 0až1,0MPa (4), tlakový snímač 0-1,0MPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe 101, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø18x1 v stene privedené do výšky cca+3,70m. Vo výške cca+3,50m je potrubie vedené po strope nad podhľadom cez miestnosti 102 - 2-lôžková izba OAIM, 103 - 2-lôžková izba OAIM a 104 - 1-lôžková izba OAIM. Potrubie bude na oboch stranách ukončené zátkami. Z potrubia Ø18x1 je zhotovených päť odbočiek Ø10x1 ku stropným zdrojovým mostom v miestnostiach 102 - 2-lôžková izba OAIM, 103 - 2-lôžková izba OAIM a 104 - 1-lôžková izba OAIM. Potrubie sa pripojí na ventily stropných zdrojových mostov. K stropným zdrojovým mostom bude potrubie privedené po strope nad podhľadom. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na stropné zdrojové mosty je potrebné prispôsobiť dodaným stropným zdrojovým mostom. Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø18x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS3-2. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer 0až1,0MPa (4), tlakový snímač 0-1,0MPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe 101, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø18x1 v stene privedené do výšky cca+3,70m. Vo výške cca+3,50m je potrubie vedené po strope nad podhľadom cez miestnosti 111 - predfilter, 110 - 1-lôžková izba OAIM, 108 - filter infekčné, 106 - 1-lôžková izba OAIM, 107 - 1-lôžková izba OAIM. Potrubie bude ukončené zátkou. Z potrubia Ø18x1 sú zhotovené štyri odbočky Ø10x1 ku stropným zdrojovým mostom v miestnostiach 106 - 1-lôžková izba OAIM, 107 - 1-lôžková izba OAIM, 109 - 1-lôžková izba OAIM a 110 - 1-lôžková izba OAIM. Potrubie sa pripojí na ventily stropných zdrojových mostov. K stropným zdrojovým mostom bude potrubie privedené po strope nad podhľadom. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na stropné zdrojové mosty je potrebné prispôsobiť dodaným stropným zdrojovým mostom.

Rozvod vákua

Potrubie vákua Ø22x1 začína v šachte medicinálnych plynov vo výške cca+0,75m pripojením na existujúcu stúpačku. Vo výške cca+1,30m sa osadí ventil DN20. Ventil sa používa ako hlavný uzáver vákua pre lôžkovú časť OAIM. Za hlavným uzáverom sa osadí manometer s príslušenstvom -100 až 0 kPa a ventil DN10 so záslepkou G1/2“, ktorý sa využíva pre potreby údržby a tlakových skúšok. Cez miestnosti WC - personál, predsieň, 110 - 1-lôžková izba OAIM, 111 - predfilter je potrubie Ø22x1 vedené po strope nad podhľadom vo výške cca+3,65m do miestnosti 101 - chodba k ventilovým skriniam VS3-1 a VS3-2. Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø22x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS3-1. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer -100až0kPa (4), tlakový snímač -100až0kPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe 101, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø22x1 v stene privedené do výšky cca+3,70m. Vo výške cca+3,50m je potrubie vedené po strope nad podhľadom cez miestnosti 102 - 2-lôžková izba OAIM, 103 - 2-lôžková izba OAIM a 104 - 1-lôžková izba OAIM. Potrubie bude na oboch stranách ukončené zátkami. Z potrubia Ø22x1 je zhotovených päť odbočiek Ø12x1 ku stropným zdrojovým mostom v miestnostiach 102 - 2-lôžková izba OAIM, 103 - 2-lôžková izba OAIM a 104 - 1-lôžková izba OAIM. Potrubie sa pripojí na ventily stropných zdrojových mostov. K stropným zdrojovým mostom bude potrubie privedené po strope nad podhľadom. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na stropné zdrojové mosty je potrebné prispôsobiť dodaným stropným zdrojovým mostom. Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø22x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS3-2. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer -100až0kPa (4), tlakový snímač -100až0kPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe 101, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø22x1 v stene privedené do výšky cca+3,70m. Vo výške cca+3,50m je potrubie vedené po strope nad podhľadom cez miestnosti 111 - predfilter, 110 - 1-lôžková izba OAIM, 108 - filter infekčné, 106 - 1-lôžková izba OAIM, 107 - 1-lôžková izba OAIM. Potrubie bude ukončené zátkou. Z potrubia Ø22x1 sú zhotovené štyri odbočky Ø12x1 ku stropným zdrojovým mostom v miestnostiach 106 - 1-lôžková izba OAIM, 107 - 1-lôžková izba OAIM, 109 - 1-lôžková izba OAIM a 110 - 1-lôžková izba OAIM. Potrubie sa pripojí na ventily stropných zdrojových mostov. K stropným zdrojovým mostom bude potrubie privedené po strope nad podhľadom. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na stropné zdrojové mosty je potrebné prispôsobiť dodaným stropným zdrojovým mostom.

10. Vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie sa nerieši. FN má jestvujúce vnútroareálové osvetlenie. Stavebnými úpravami  nedôjde k jeho porušeniu.

11. Slaboprúd

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je návrh riešenia štruktúrovanej počítačovej kabeláže a ďalších slaboprúdových rozvodov a technológií v projekte stavebných úprav a kompletnej rekonštrukcie lôžkovej časti OAIM FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín.

Projekčné podklady, predpisy, normy

- Pôdorysné stavebné výkresy objektu vypracované projekčnou organizáciou Domino Projekt

- Požiadavky investora

Projekt rieši:

- Štruktúrovaná tienená kabeláž typu Cat6A

- Aktívne sieťové komponenty Ethernet 10/100/1000

- Kamerový dohľadový systém

- Káblová príprava pre signalizáciu medicinálnych plynov

- Centrálny monitorovací systém

- Signalizačný systém sestra pacient

Napäťová sústava, ochrana a prostredie.

Napäťová sústava:	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S – rozvod v objekte

Napäťová sústava:	12 - 48V,DC/PELV

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájanie (kapitola 413.1)

Základná ochrana ( ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:

Základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami, alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche ( ochrana pre nepriamym dotykom je zabezpečená):

Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche v súlade s 411.3 a 411.6

Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV ( kapitola 414):

Základná ochrana a ochrana  pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

Druh siete podľa STN 33 2000-1 čl.312.2.3

Vplyvy prostredia:               Protokol o určení vplyvu prostredia je súčasťou projektu Elektro.

Technické riešenie

Popis zapojenia kabelážneho systému Cat.6A a požiadavky na dokladovú časť riešenia

V zrekonštruovaných a rozšírených priestoroch lôžkovej časti OAIM sa navrhuje vytvorenie rozvodov tienenej štruktúrovanej kabeláže kategórie Cat.6A v zmysle novej normy pre 10GB Ethernet. Tento kabelážny systém Cat.6A bude slúžiť pre potreby počítačovej siete, telefónnych rozvodov a ďalších slaboprúdových technológií ako univerzálne nosné prenosové médium.

Požaduje sa dodržanie všetkých parametrov pre kabelážny systém Cat.6A v zmysle dodatku k norme ISO/IEC 11801, ktorý bol prijatý v roku 2017.

Kabeláž výkonnostnej kategórie Cat.6A bude možné zrealizovať dvoma spôsobmi a to:

- inštalovaním uceleného systému Cat.6A,

- inštalovaním interoperabilných komponentov Cat.6A

Obe uvedené možnosti sú rovnocenné a obe majú oporu aj v medzinárodných normách pre výkonnostnú kategóriu kabelážneho systému Cat.6A. Požaduje sa dodanie certifikátov (certifikátu) pre systémové riešenie Cat.6A v rámci odovzdávania diela v nasledovnom zmysle:

Výkonnostná kategória Cat.6A sa garantuje pre systémy a komponenty Cat.6A len v prípade, že systémy aj komponenty zodpovedajú normám, o ktorých bola zmienka vyššie. Súlad s normami však nemožno potvrdiť inak ako testami a meraniami, ktoré sa dajú realizovať len v špecializovaných skúšobných laboratóriách. Odlíšiť falzifikáty od skutočných systémov a komponentov Cat.6A je zákazník schopný len na základe certifikátov z týchto nezávislých skúšobných laboratórií. Preto je len samozrejmé, že ich zhotoviteľ bude striktne vyžadovať za účelom podrobnej dokumentácie pre odovzdávací proces investorovi.

Pri systéme Cat.6A ide o jeden certifikát na celý prenosový kanál a pri komponentoch Cat.6A sa každý z nich certifikuje samostatne alebo prípadne v skupinách rovnakého produktového radu. V predkladanom projekte sa navrhuje použitie kabelážneho systému KELine®, ktorý v plnej miere spĺňa všetky vyššie uvedené vlastnosti a požiadavky na prenosové parametre, čím sa zaručí najmä stabilita a funkčnosť systému po dobu minimálne 25 rokov (čo je garantovaná systémová záruka daná výrobcom).

Popis riešenia štruktúrovanej počítačovej siete

Štruktúrovaná kabeláž je na základe hviezdicovej topológie siete navrhnutá ako sieť s jedným hlavným centrálnym uzlom, z ktorého vychádzajú samostatné káblové vedenia ku všetkým pracovným staniciam, sieťovým zariadeniam a k podružným káblovým uzlom.	Na základe takéhoto členenia sa ako hlavný centrálny uzol štruktúrovanej siete pre potreby novej štruktúrovanej kabeláže v zrekonštruovaných priestoroch OAIM na 1.NP použije nový dátový rozvádzač 42U, ktorý sa umiestni vedľa existujúceho rozvádzača 42U v miestnosti č. 32-03-550 na 3.NP objektu. Nový dátový rozvádzač sa vybaví pasívnymi ukončovacími prvkami – konkrétne dátový patch panel KELine 24xRJ45 Cat.6A (v počte 2 kusy), v ktorých budú ukončené jednotlivé káblové rozvody štruktúrovanej kabeláže. Z pasívnych ukončovacích prvkov budú patch káblami realizované prepojenia k jednotlivým zásuvkám a dátovým portom cez aktívne prvky umiestnené v dátovom rozvádzači. Pre rozsah riešený v tejto projektovej dokumentácii sa dátový rozvádzač vybaví aktívnym switchom Cisco Catalyst 1000 28-port v počte 2 kusy.

V rámci rekonštruovaného oddelenia OAIM sa vytvorí ďalšia, interná dátová sieť, ktorej centrálnym uzlom bude nový nástenný dátový rozvádzač 18U umiestnený v sklade zariadení OAIM. Tento sa rovnako vybaví potrebným počtom pasívnych ukončovacích prvkov (predbežne 3 kusy patch panelov 24xRJ45) a rovnako aktívnymi prvkami – switch Cisco Catalyst 1000. K tomuto podružnému dátovému rozvádzaču sa privedie optický prepojovací kábel SM OS2 12- vlákno B2ca s1d1a1 z hlavného dátového rozvádzača z m.č. 32-03-550 z 3.NP. Tento optický kábel sa ukončí v optickom patch panely na optických adaptéroch navarením jednotlivých optických vlákien. Táto optická trasa bude slúžiť ako možné dátové prepojenie sietí v budúcnosti, resp. ako príprava na toto napojenie. V tejto fáze sa napojenie nerealizuje, optický kábel sa ponechá ako príprava. Hlavné káblové trasy sú riešené dátovým káblom KELine S-FTP (S/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH bezhalogénový v prevedení s triedou reakcie na oheň B2ca s1d1a1. Tieto budú vedené nad stropným SDK podhľadom v hlavnej káblovej trase na chodbe v kovovom drôtenom žľabe, resp. na stropných káblových úchytoch na ostatných trasách, resp. káblových odbočkách. Ku každej dátovej zásuvke sa privedie 2xS/FTP Cat.6A kábel. Následne sa kábel zatiahne do PVC LSOH chráničky, ktorá bude v rámci pevných murovaných priečok uložená do pripravenej drážky až k miestu ukončenia v dátovej zásuvke. Dátové zásuvky ABB Reflex SI 2xRJ45/s, Cat.6A, pod omietku, sú montované na univerzálnu inštalačnú krabicu KU68. V rámci kabeláže pre štruktúrovanú kabeláž bude riešená aj káblová príprava pre napojenie kamery kamerového systému CCTV na sledovanie stavu pacientov v miestnosti JIS. Ku kamere sa privedie taktiež kábel 2x KELine S-FTP (S/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH bezhalogénový, ktorý bude ukončený dátovou zásuvkou vo výške 2 200mm. Zo zásuvky sa jednotlivé zariadenia napoja samostatným prepojovacím patch káblom. V podružnom dátovom rozvádzači budú kamery napojené na switch Cisco Catalyst 1000 PoE, z ktorého budú aj napájané cez PoE napájanie. Obrazový prenos s kamery bude môcť obsluha naživo sledovať na 24“monitore pripojenom k sieťovému NVR zariadeniu v miestnosti č. 105 – pozorovateľňa sestier. Toto NVR bude dátovo pripojené na internú dátovú sieť v rámci oddelenia OAIM. Prenos z kamery sa nepožaduje nahrávať a archivovať, slúži výlučne len na sledovanie aktuálnej situácie v lôžkovej miestnosti a stavu pacientov. Káblové rozvody sa na strane zásuvky, ako aj na strane patch panelu ukončia modulom KELine keystone modul Cat 6A, HD, RJ45/s. V miestnosti lôžkových izieb OAIM (č. 102,103,104,106,107,109,110) budú káble štruktúrovanej kabeláže ukončené aj v stropných lôžkových rampách, kde budú slúžiť na pripojenie zdravotníckych zariadení. 2 porty z každej lôžkovej rampy budú vyvedené do rozvádzača na 3.NP, 4 porty do podružného rozvádzača v m. skladu prístrojov OAIM. Nakoľko navrhované KELine moduly nie sú rozmerovo vhodné pre použitie v týchto lôžkových rampách, v týchto budú káble štruktúrovanej kabeláže ukončené ukončovacím prvkom Legrand Mosaic - Zásuvka RJ45, STP, 1 modul. Zatiahnutie a ukončenie káblov do stropných a nástenných lôžkových rámp je potrebné v rámci realizácie rozvodov konzultovať a koordinovať s dodávateľmi týchto prvkov. Rozvody štruktúrovanej kabeláže z 1.NP sa cez technologickú šachtu privedú na 3.NP objektu. Následne sa v PVC žľabe montovanom pod existujúci pevný plechový podhľad, resp. na stene miestnosti privedú do miestnosti č. 32-03-550 na 3.NP objektu, kde sa umiestni nový dátový rozvádzač 42U. V PVC žľabe sa káble privedú až k tomuto rozvádzaču, kde sa následne vyviažu a ukončia na pasívne prvky – patch panely. Nový hlavný dátový rozvádzač, ako aj závesný podružný rozvádzač sa vybavia záložným napájacím  zdrojom Smart-UPS 1000VA. Presné umiestnenie zásuviek, káblové trasy, ako aj umiestnenie ďalších zariadení je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. Zásuvky budú inštalované vo výške 400mm od podlahy, pokiaľ nie je v projekte uvedené inak (vo výkresovej časti dokumentácie je pri niektorých zásuvkách uvedená výška umiestnenia 1200 mm, resp. 2200mm).  Napojenie podružného závesného dátového rozvádzača DR1 na elektrickú sieť sa vyžaduje v rámci projektu ELI. K rozvádzaču sa privedie samostatne istený prívod CYKY-J 3x2,5 (resp. ekvivalent), istený 16A/B ističom. Prívod ukončený ako voľný vývod zo stropného podhľadu na určenom mieste.

Signalizácia medicinálnych plynov

Pre potreby kontroly a signalizácie tlaku medicinálnych plynov je potrebné natiahnuť 3x dátový signálny kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 v prevedení s triedou reakcie na oheň B2ca s1d1a1 medzi ventilovou skriňou a klinickým núdzovým alarmom. Konkrétne:

- 3x dátový kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 medzi tlakovým snímačom kyslíka, vzduchu a vákua umiestneným vo ventilovej skrini VS3-1 v miestnosti 101 – chodba vo výške cca +1,35m nad podlahou a klinickým núdzovým alarmom MZU 010/II umiestneným vo výške cca +1,50m nad podlahou v miestnosti 105- pozorovateľňa sestier

- 3x dátový kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 medzi tlakovým snímačom kyslíka, vzduchu a vákua umiestneným vo ventilovej skrini VS3-2 v miestnosti 101 – chodba vo výške cca +1,35m nad podlahou a klinickým núdzovým alarmom MZU 010/II umiestneným vo výške cca +1,50m nad podlahou v miestnosti 105- pozorovateľňa sestier

Káble budú vedené spolu s ostatnými káblami štruktúrovanej kabeláže pod stropom na stropných káblových úchytoch, následne budú zatiahnuté do plastovej chráničky, ktorá bude v rámci pevných murovaných priečok uložená do pripravenej drážky až k miestu ukončenia v alarmovej skrini. Presné umiestnenie ventilových skríň, alarmových skríň, ako aj jednotlivé káblové trasy sú zakreslené vo výkresovej časti dokumentácie. Ukončenie káblov konzultovať a koordinovať s dodávateľom rozvodov medicinálnych plynov.

Centrálny monitorovací systém

V lôžkových miestnostiach č. 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110 sa zrealizuje káblová príprava pre centrálny monitorovací systém. Káblové trasy sú riešené dátovým káblom KELine S-FTP (S/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH bezhalogénový v prevedení s triedou reakcie na oheň B2ca s1d1a1, ktorý bude zatiahnutý v PVC LSOH chráničke. Káble sa k jednotlivým stropným lôžkovým rampám privedú v stropných káblových úchytoch, ktoré budú montované pod stropom nad SDK podhľadom. Následne sa kábel v chráničke uloží v rámci pevných murovaných priečok do pripravenej drážky až k miestu vstupu kabeláže do nástennej lôžkovej rampy, resp. zo stropu priamo do stropných lôžkových rámp. Káble budú v lôžkových rampách ukončené modulmi Legrand Mosaic - Zásuvka RJ45, STP, 1 modul. Zatiahnutie a ukončenie káblov do stropných lôžkových rámp je potrebné v rámci realizácie rozvodov konzultovať a koordinovať s dodávateľmi týchto prvkov. Pri lôžkových rampách je potrebné v strope ponechať káblovú rezervu s dĺžkou cca 1500mm, v miestnosti č.105 na druhej strane kabeláže je potrebné ponechať káblovú rezervu s dĺžkou cca 800mm. Kabeláž systému CMS sa privedie do dátového rozvádzača 10“ RBA 9U, ktorý bude umiestnený pod pultom sestier v miestnosti 105 – pozorovateľňa sestier. Jednotlivé káble sa ukončia na KELine Patch panel 10“ 8xRJ45 modulmi KELine keystone modul Cat 6A, RJ45/s.

12. Vzduchotechnika

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe rozpracovaného projektu stavebnej časti a osobnej obhliadky riešených priestorov. Projekt pozostáva len z jedného zariadenia:

Zar.1 – Vetranie priestorov OAIM

Popis zariadenia a jeho funkcia:

Na vetranie priestorov sú navrhnuté dve vetracie jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 4500 Multi Eco so vzduchovou výdatnosťou prívodu a odvodu 3900 m3/hod.. Jednotky sú osadené v strojovni na 1.PP. Sú vybavené kompletnou reguláciou. Zvolenie dvoch jednotiek bolo z dôvodu rozmerov transportných častí väčšej jednotky a tiež možného vybavenia (potreba externého príslušenstva) väčšej jednotky. Prívodné časti jednotiek pozostávajú zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy F9 (2. stupeň filtrácie), protiprúdeho rekuperátora s obtokom ovládaným servomotorom, priameho chladiča, elektrického ohrievača a prívodného ventilátora. Odvodné časti jednotiek pozostávajú zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy M5, rekuperátora (spoločný s prívodnou časťou) a odsávacieho ventilátora. Jednotky sú v hygienickom prevedení. Nasávanie čerstvého vzduchu je cez protidažďovú žaluziu, tlmič hluku a predfilter IFLK 400/80-50 (1. stupeň filtrácie - trieda G4). Odpadný vzduch je vyfukovaný  cez tlmič hluku a protidažďovú žaluziu. Obe potrubia opatriť izoláciou proti orosovaniu (predfilter odnímateľnou). Prívodné a odvodné potrubie budú vybavené tlmičmi hluku a cez protipožiarne klapky vstupujú a tiež vystupujú z inštalačnej šachty na riešenom podlaží. V prívodnom potrubí sú osadené aj rozdeľovacie rúry parného zvlhčovača CONDAIR RS 60. Obe potrubia sú opatrené tepelnou izoláciou – prívodné v celom rozsahu a odvodné len v strojovni. Prívodné potrubie po prestupe na I.NP má odbočenia pre vetranie m.č. 111 a 112 a následne sa rozdelí na dve vetvy. Vetva odbočujúca vpravo zabezpečí prívod do m.č. 101 až 104. Vetva odbočujúca vľavo má odbočenie do m.č. 105 a následne sa delí na dve vetvy. Priame pokračovanie zabezpečí prívod do m.č. 106 a cez elektrický ohrievač do m.č. 107. Bočné odbočenie zabezpečí prívod do 108 cez elektrický ohrievač, do m.č. 110 a cez elektrický ohrievač do m.č. 109. Distribúcia vzduchu  na prívode je cez čisté nástavce s triedou filtrácie H14. Prívod zabezpečuje aj vykurovanie priestorov čomu boli prispôsobené aj množstvá vzduchu nad rámec hygienických požiadaviek. Uvažované je zohriatie vzduchu o 4°C nad požadovanú teplotu, čo nepostačuje pre miestnosti č. 107, 108 a 109, kde sú zaradené elektrické ohrievače na potrebné dohriatie. Odvodné potrubie po prestupe na I.NP zabezpečí odsávanie z m.č. 112 a následne sa delí na dve vetvy. Priame pokračovanie zabezpečí odsávanie z m.č. 111 a 101. Bočné odbočenie následne zabezpečí odsávanie z ostatných priestorov. Distribúcia na odvode vzduchu je riešená cez vírivé výustky (VVKR)  a tanierové ventily.

Vzduchová výdatnosť zariadenia je rozdelená nasledovne:

m.č.	Účel miestnosti:		Prívod:		Odvod:	   Poznámka:

101	Chodba			  400 m3/hod.	  560 m3/hod.   PO

102	2-lôžková izba OAIM 	1210 m3/hod.	1160 m3/hod.   PR; V-10 x/h.

103	2-lôžková izba OAIM		1210 m3/hod.	1160 m3/hod.   PR; V-10 x/h.

104	1-lôžková izba OAIM	  	  670 m3/hod.	  640 m3/hod.   PR; V–10 x/h.

105	Pozorovateľňa sestier	  	  360 m3/hod.	  330 m3/hod.   PR

106	1-lôžková izba OAIM	  	  650 m3/hod.	  680 m3/hod.   PO; V–10 x/h.

107	1-lôžková izba OAIM		1060 m3/hod.	1090 m3/hod.   PO; V–21 x/h; E

108	Filter infekčné		  	  440 m3/hod.	  350 m3/hod.   PR; V- 5 x/h; E

109 	1-lôžková izba OAIM	  	  980 m3/hod.	1010 m3/hod.   PO; V–21 x/h; E

110  	1-lôžková izba OAIM 	  450 m3/hod. 	  480 m3/hod.   PO; V-10 x/h.

111 	Predfilter		  	  110 m3/hod. 	  110 m3/hod.   PR; V- 5 x/h.

112	Príprava OAIM		  260 m3/hod. 	  230 m3/hod.   PR; V- 5 x/h.

113	Chodba

---------------------------------------------------

Spolu:			              	7800 m3/hod.	7800 m3/hod.

V – Výmena vzduchu

E – Elektrický dohrievač vzduchu

PO – podtlak v priestore

PR – pretlak v priestore

Potrebný chlad a  teplo (hradenie tepelných strát miestností mimo času odmrazovania) zabezpečia kondenzačné jednotky AOYG-60LATT včetne regulačného modulu UTI-INV-DX. Kondenzačné jednotky budú s priamym chladičom jednotiek DUPLEX prepojené cez dvojicu chladiarenského Cu potrubia s izoláciou ARMAFLEX a s rozvádzačom jednotky cez regulačný modul komunikačným káblom. Kondenzačné jednotky sú osadená na teréne na betónových kvádroch z opačnej strany objektu.

Súčasťou zariadenia je aj demontáž pôvodného zariadenia (potrubia, závesy, filtre a jednotka) na 1.PP aj 1.NP.

Energetická časť:

Navrhnuté zariadenie nárokuje len na elektrickú energiu podľa nasledovného rozpisu:

- Ventilátory dvoch jednotiek DUPLEX 4500 Multi Eco á 2.5 kW		10000 W

- Elektrické ohrievače 2 jednotiek DUPLEX á 12.6 kW			25200 W

- 2 ks kondenzačných jednotiek AOYG-60LATT á 5.15 kW		10300 W

- Ohrievač MBE 250/1.4							  1400 W

- 2 ks ohrievačov MBE 315/3.0 						  6000 W

- Parný zvlhčovač Condair RS 60 						44600 W

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spolu:										97500 W

Uvedené výkon sú inštalované. Ventilátory jednotky DUPLEX majú v pracovnom bode spotrebu spolu len 5.3 kW. Potrebný spoločný výkon elektrických ohrievačov je 18 kW. Pri zimnej prevádzke (aj pri -13°C) pracujú buď kondenzačné jednotky alebo elektrické ohrievače jednotiek (tie pracujú len pri odmrazovaní kondenzačných jednotiek). Pri letnej prevádzke zase nie je potrebné parné vlhčenie.

Vypracoval: Ing. Juraj Šuty