TECHNICKÁ SPRÁVA

SO-10 ELEKTRÍCKÉ KÁBLOVÉ NN PRÍPOKY

ZÁKLADNÉ  ÚDAJE

  - Predmet riešenia a rozsah technickej dokumentácie

Predmetom riešenia technickej dokumentácie je návrh elektrických káblových prípojok

pre,, PRESTUPNÉ BÝVANIE - OBEC JELKA,,  napojenie objektov (SO-01, SO-02, SO-02) v Jelke na parcelnom čísle: 1174/39; 1174/42, 1174/43, v rozsahu technickej dokumentácie projektu pre jednostupňová dokumentácia .

Investor: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Projekt obsahuje:

- návrh elektrických prípojok

- schéma zapojenia prípojok

- technické riešenie projektovej dokumentácie

- Východzie podklady pri návrhu technickej dokumentácie

- obhliadka dotknutého územia

- overenie bodu napojenia

- normy STN platné v čase riešenia

- technická dokumentácia stavebnej časti

- Stanovenie prostredia

Prostredie je určené v zmysle platných STN 33 2000-5-51 a STN 332000-1 .

Druh prostredia a vonkajšie vplyvy sú prehľadne uvedené v tabuľke protokolu o určení vonkajších vplyvov.

V rozsahu tohto projektu ide o vonkajšie priestory.

Podľa STN 33 2000-5-51 prílohy NZA.1.5 musia mať elektrické zariadenia v priestoroch prístupné laikom a osobám poučeným stupeň ochrany krytom aspoň IP2X,ak táto norma alebo iné normy nepožadujú vyšší stupeň ochrany.

Podklady na určovanie vonkajších vplyvov boli prekonzultované s projektantom stavebnej časti.

Záver:

Stanovenie základných  charakteristík a triedenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:2010 a klasifikácia podmienok prostredia podľa STN EN 60721:

Vonkajšie priestory (miesta nechránené proti poveternostným vplyvom) sú podľa STN 33 2000-5-51 určené nebezpečné vonkajšie vplyvy.

Upozornenie:

Podľa STN 33 2000-5-51 pri zmene stavebnej konštrukcie, voľby materiálov, používaných látok a zmene charakteru miestností  sa musí znova prekontrolovať či elektrické zariadenia a ich inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam.

- Predpisy, normy a odkazy použité pri riešení technickej dokumentácie

Technická dokumentácia je spracovaná na základe t.č. platných predpisov a noriem STN týkajúcich sa zariadení riešených v tejto technickej dokumentácii.

Jedná sa hlavne o nasledujúce normy:

STN 33 2000-4-41	Elektrické inštalácie budov.

Elektrické zariadenia. Časť 4. Bezpečnosť.

Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

STN IEC 60038		Elektrotechnické predpisy.

(STN 33 01 20)		Normalizované napätia IEC

STN 33 2000-1		Elektrické inštalácie nízkeho napätia.

Časť 1: Základné princípy.Stanovenie všobecných

charakteristík,definície

STN 33 2000-5-51	Elektrické inštalácie budov.

Časť 5.51: Výber a stavba elektrických zariadení.

Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-54	Elektrické inštalácie budov.

Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-5-52	Elektrické inštalácie budov.

Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-523	Elektrické inštalácie budov.

Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 52: Elektrické rozvody. Oddiel 523: Dovolené prúdy

STN 33 2000-6		Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6:Revízia.

STN 33 3320		Elektrické prípojky.

a súvisiace normy.

- Krytie el. zariadení

Elektroinštalácia je navrhnutá z prvkov, ktoré svojím krytím vyhovujú do daného prostredia tak, ako to vyžadujú ustanovenia príslušných noriem.

- Základné hľadiská a požiarno-bezpečnostné požiadavky

Podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení príloha č.1, je predmetná elektroinštalácia podľa miery ohrozenia zaradená do skupiny B – vyššia miera ohrozenia.Pri inštalácii všetkých elektrických rozvodov a zariadení sa musí použiť vhodné pracovné náradie a práce boli zrealizované na dobrej úrovni pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.Charakteristické vlastnosti elektrických zariadení a materiálov sa nesmú počas montáže porušiť.Vodiče musia byť označené podľa STN EN 60 446, tzn. tak, ako je uvedené v technickej dokumentácií.Spoje medzi samotnými vodičmi a medzi vodičmi a elektrickým zariadením musia zaisťovať bezpečný a spoľahlivý kontakt.Jednotlivé predmety /prvky/ sa musia montovať v správnej polohe a zapojení, aby správne a spoľahlivo pracovali, t. j. v tej polohe a v zapojení pre ktoré sú určené.Elektrické zariadenia a použité vodiče a káble musia byť chránené pred mechanickým poškodením polohou, zábranou resp. krytím.Živé časti elektrických zariadení chrániť pred nebezpečným dotykom, priblížením a mechanickým poškodením polohou, krytím a izoláciou.Elektrické zariadenia musia byť opatrené bezpečnostnou tabuľkou podľa STN 018012-1, 2 upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené bleskom červenej farby na kryte elektrického zariadenia podľa NV 444/2001.Elektrické zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky i po každej zmene alebo rozšírení prehliadnuté a preskúšané, aby sa preverila jeho správna funkcia v zmysle STN 33 2000-6. Po východiskovej odbornej prehliadke /prehliadka, skúšanie a meranie/ sa vystaví východisková správa.Elektrické zariadenie musí byť pravidelne kontrolované a udržované v takom stave, aby bola zaistená jeho správna činnosť a aby boli dodržané požiadavky elektrickej a mechanickej bezpečnosti a požiadavky ostatných predpisov a noriem.K elektrickému zariadeniu musí byť dodávateľom dodaná dokumentácia v potrebnom rozsahu umožňujúca stavbu, prevádzku, údržbu a revíziu zariadenia ako i výmenu jednotlivých častí zariadenia a ďalšie jeho rozširovanie. V uvedenej dokumentácii musia byť podchytené všetky zmeny elektrických zariadení, ktoré vznikli pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky.Projekt je spracovaný v zmysle platných horeuvedených noriem týkajúcich sa tejto problematiky a jeho realizácia zodpovedá daným normám.

Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete v trase navrhovaného kábla. Pri podzemnom usporiadaní rozvodov je potrebné dodržať minimálne povolené vzdialenosti od ostatných sietí v horizontálnom a vertikálnom smere podľa STN 73 6005.

TECHNICKÉ  ÚDAJE

Napäťová sústava a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

3+PEN AC 400V/230V 50Hz, TN-C

Podľa STN 33 2000-4-41 pri ochrane pred úrazom elektrickým prúdom nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami ani v normálnych podmienkach, ani v podmienkach jedinej poruchy. Ochranu v normálnych podmienkach zaisťujú opatrenia základnej ochrany a ochranu pri poruche zaisťujú ochranné opatrenia ochrany pri poruche.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Ochrané opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená základnou izoláciou živých častí alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche.

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je zabezpečená prídavnou izoláciou alebo základná ochrana a ochrana pri poruche je zaistená zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami.

- Základné údaje o zdroji resp. o zdrojoch

-Druh prúdu:					striedavý

-Druh a počet vodičov pre striedavý prúd:

Podľa STN 33 2000-1:2009

Druh prúdu :			striedavý

Druh a počet vodičov :                      krajný vodič	3

neutrálny vodič	1

ochranný vodič	1

-Druh rozvodných sietí v časti inštalácie

Podľa spôsobu uzemnenia sa uvažuje v objekte s druhom rozvodnej sieti TN:

- TN-C-S - ochranný vodič a pracovný vodič sa používa oddelene.

-Požiadavky na záruku napájania

Napájanie areálu je zaradené do 3. stupňa dôležitosti dodávky podľa

STN 34 1610 /t.j. jeden prívod a nevyžaduje sa ďalšieho zvláštneho záskoku - zaistenia/.

- Údaje o spotrebe

Celkový inštalovaný výkon je pre objekt SO-01:		Pi = 39,5 kW

Maximálny súčasný výkon je pre objekt SO-01:  		Ps = 28,0 kW

Celkový inštalovaný výkon je pre objekt SO-02:		Pi = 39,5 kW

Maximálny súčasný výkon je pre objekt SO-02:  		Ps = 28,0 kW

Celkový inštalovaný výkon je pre objekt SO-03:		Pi = 39,5 kW

Maximálny súčasný výkon je pre objekt SO-03:  		Ps = 28,0 kW

- Meranie spotreby elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie bude samostatne pre každý objekt, je riešené v navrhovaných elektromerových rozvádzačoch RE-1, RE-2, RE-3.

TECHNICKÉ  RIEŠENIE

- Druhy vodičov, káblov a ich uloženie

Použitý kábel bude typu AYKY. Trasa kábla je riešená v káblovej ryhe v zemi.

- Ochranné prístroje

Charakteristiky ochranných prístrojov s ohľadom na ich funkciu /preťaženie, skratové prúdy/ vyhovujú daným požiadavkám.	Všetky navrhnuté ochranné prístroje /poistky a ističe/ pôsobia svojimi menovitými hodnotami tak, aby vhodne nadväzovali na charakteristiky obvodov a možné nebezpečie.

- Prístupnosť k elektrickým zariadeniam

Elektrické zariadenia budú umiestnené a osadené tak, aby bol zaistený dostatočný priestor pre montáž resp. neskoršiu výmenu jednotlivých častí, a aby bola dostatočná prístupnosť pre ovládanie, skúšanie, prehliadku, údržbu a opravy.

- Technické riešenie elektrickej káblovej prípojky

Technické riešenie elektrických káblový prípojok

Napojenie objektov z podperných bodov:

p.b.214 – objekt SO-01 – cca. dĺžka 22m AYKY-J 4x25

p.b.213 – objekt SO-02 – cca. dĺžka 28m AYKY-J 4x25

p.b.212 – objekt SO-03 – cca. dĺžka 34m AYKY-J 4x25

Každá elektrická káblová prípojka bude riešená zo vzdušného vedenia NN AlFe 4x50mm2 odbočkou cez poistkovú skrinku SPP osadenú na existujúcom stĺpe č. 214, 213, 112 vo výške 3m od úrovne terénu. Z uvedenej skrine sa napojí príslušný elektromerový rozvádzač RE... . Rozvádzače RE... budú umiestnené na fasáde objektov, na verejne prístupnom mieste.V Rozvádzačoch RE...  budú osadené elektromery pre bytové jednotky priame jednofázové meranie v počte 3 a jeden priami trojfázový elektromer pre spoločnú spotrebu.

Technické parametre navrhovaných elektrických zariadení sú špecifikované vo výkresovej dokumentácii.

Popis realizácie prípojky:

Kábel AYKY 4x25 bude vedený po existujúcom stĺpe po skrinku SPP. Zo skrinky bude kábel vedený v chráničke do zeme na dno káblovej ryhy /výkopu/, odkiaľ smeruje k elektromerovým rozvádzačom  RE... . Uloženie kábla v ryhe zrealizovať podľa výkresovej dokumentácie.

ZÁKLADNÉ HĽADISKÁ A POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

Elektroinštalácia musí byť po ukončení prác a pred jej uvedením do prevádzky ako i po každej zmene alebo rozšírení prehliadnutá a preskúšaná podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v zmysle STN 33 2000-6, STN 33 1500. Po východiskovej odbornej prehliadke (prehliadka, skúšanie, meranie) sa vystaví správa o východiskovej odbornej prehliadke a skúške.Elektrické inštalácie a zariadenia na verejne prístupných miestach musia byť vybavené výstražnou značkou upozorňujúcou ne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte výstražným bleskom červenej farby resp. čiernej na žltom podklade.Táto technická (projektová) dokumentácia je vypracovaná v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami definovanými v zákonoch, vyhláškach, smerniciach, technických normách podľa najnovšieho stavu vedy a techniky.

| Vypracoval: | Juraj VARGA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dátum: | 02.2020 |