INVESTOR            	: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 594/28,  911 01 Trenčín

MIESTO STAVBY 	: Fakultná nemocnica Trenčín,  Legionárska 28, Trenčín

NÁZOV STAVBY 	: Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín,

Legionárska 28, Trenčín.

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

1. POPIS  KONŠTRUKCIE

Projektová dokumentácia stavebnej rieši zmenu účelu využitia časti prízemia jestvujúceho objektu Fakultnej ne-mocnice v Trenčíne z oddelenia rehabilitácií a vodoliečby na oddelenie magnetickej rezonancie (MR) so zázemím. Zmena účelu využitia a s tým spojené stavebné úpravy spočívajú v dispozičných úpravách jednopodlažnej časti ob-jektu, ktorý je spojovacou chodbou napojený na trojpodlažný objekt neurologického a psychiatrického oddelenia.   Posudzovaná jednopodlažná časť je stavebne, požiarne aj staticky oddelená od trojpodlažnej časti jestvujúcimi a novými stavebnými konštrukciami a požadovanou požiarnou odolnosťou a vytvára tak úplne samostatnú časť s požiarnom výškou h= 0m v súlade s čl. 3.1.6, 3.1.8, STN 73 0802.

Jestvujúci objekt ako celok (jednopodlažná aj trojpodlažná časť) bol projektovaný ako objekt fakultnej nemocnice  podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti technických predpisov podskupiny STN 73 08....( tj. pred rokom 1977). Preto budeme pri posúdení zmeny účelu využitia a stavebných úpravách časti prízemia objektu postupovať podľa STN 73 0834, STN 73 0802, STN 73 0835 v zmysle úvodných ustanovení normy STN 73 0835 / Z5, STN 73 0802 a odst.2, §98, vyhlášky MVSR 94/2004Z.z. poznámky k článku. V zmysle čl. 2.12, 2.2.3, 2.2.4, STN 73 0834 môžeme zmenu účelu využitia zatriediť do zmien stavieb skupiny II, nakoľko zmenou účelu využitia v posudzovaných priestoroch prízemia dôjde k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia z hodnoty pn= 10kg/m2 (pol.4.2, príloha A, tab. A.1, STN 73 0802 – rehabilitačná priestory) na hodnotu pn = 20kg/m2 (pol.4.1, príloha A, tab. A.1, STN 73 0802 – priestory ambulancií) a k zvýšeniu hodnoty súčiniteľa an z hodnoty 0,8 na hodnotu 0,9 aj napriek tomu, že nedôjde k zmene účelu využitia objektu ako celku, stále bude slúžiť potrebám pre zdravotníctvo ako objekt nemocnice

Požiarna bezpečnosť v rámci tejto stavby je riešená len v menených priestoroch jestvujúceho objektu (jednopodlažná časť č. 103 - 120 – označenie miestností z pôdorysu nového stavu, vonkajšia chladiaca jednotka s oplotením slúžiaca pre potreby MR ako súčasť jej technológie a jednotka VZT na streche posudzovaného jedno-podlažného objektu pre pracovisko MR). Pre nemenené časti objektu platí v plnom rozsahu pôvodné riešenie objektu, bez akýchkoľvek zmien. K nemeneným priestorom, ktorých sa posúdenie požiarnej ochrany netýka patrí celá trojpodlažná časť objektu neurologicko-psychiatrického objektu - tieto nemenené priestory ostávajú bez akýchkoľvek stavebných zmien a nemení sa v nich ani účel využitia (m.č. 121 – chodba, m.č. 122 – WC označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu v trojpodlažnej časti len vylepšia požiarne pomery v tejto časti objektu, nakoľko v pôvodnom stave tu bola m.č. 107 – pracovňa lekára a m.č. 108-110 – sociálne zariadenia označenie miestnosti z pôdorysu jestvujúceho stavu – zníži sa v tejto časti hodnota pn, an) .

- Stavebné konštrukcie, ktoré stabilizujú posudzovaný objekt ako celok sú nehorľavé v súlade s čl. 5.2.3, STN 73 0802. Nosnú konštrukciu objektu tvoria obvodové múry hr. 400 až 700mm a vnútorné nosné múry hr. 200 až 400mm. Stropy v trojpodlažnej časti sú železobetónové, strecha v neposudzovanej trojpodlažnej a posudzovanej jednopodlažnej časti je tvorená stropnými železobetónovými panelmi s príslušnými tepelnými a hydroizolačnými vrstvami. Jestvujúce vnútorné schodiská v rámci trojpodlažnej časti objektu, ktorých sa posúdenie nedotýka a vonkajšie schodiská vrátane nájazdových rámp pre vozičkárov sú železobetónové. Podlahy sú navrhnuté podľa účelu miestností. Okenné a dverné otvory sú netypizované, alebo typizované drevené alt. plastové výrobky. Vnútri objektu sú dverné otvory s kovovou (drevenou ) zárubňou s dverami na báze dreva a skla.

Situovanie objektu, jeho konštrukčné a dispozičné riešenie je uvedené v stavebnom riešení tohto projektu. Celá po-sudzovaná časť objektu je riešená podľa STN 73 0834, STN 73 0835 a  STN 73 0802 včítane zmien.

2 ,  TECHNICKÉ  RIEŠENIE :

V nemenených priestoroch (celá trojpodlažná časť (stavebne, staticky a požiarne oddelená od jednopodlažnej posu-dzovanej časti objektu v posudzovanom objekte - ďalej len nemenené priestory objektu) nedochádza k nijakým stavebným úpravám (okrem m.č. 121, 122 – označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu – čo nijako neovplyvní pôvodné riešenie objektu- viď. vyššie uvedené) a nemení sa ani účel využitia jednotlivých priestorov na jednotlivých podlažiach.

Bez ďalšieho preukazovania preto vyplýva, že navrhovanými stavebnými úpravami a zmenou účelu využitia časti prízemia jestvujúceho objektu v jednopodlažnej časti nedochádza k zvýšeniu pôvodného požiarneho zaťaženia pn, nezväčšuje sa ani súčiniteľ an,v jestvujúcich nemenených priestoroch objektu, nemení sa statický systém a nenarušujú sa ani pôvodné nosné konštrukcie objektu ako celku. Stavebné konštrukcie pôvodné ostávajú neporušené, nezväčšujú sa požiarne otvorené plochy v obvodových konštrukciách nemenených priestorov objektu. V jestvujúcich nemenených priestoroch sa nezväčšuje počet osôb E, porovnanie jednotlivých položiek z tab. STN 92 0241, dĺžky  a šírky únikových ciest ostávajú nezmenené.

Navrhovanými stavebnými úpravami a zmenou účelu využitia časti prízemia v jednopodlažnej časti objektu nedochádza v nemenených priestoroch objektu ani k zámene technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie a ani k zámene vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08.., t. j. nedochádza k zmene užívania týchto priestorov jestvujúceho objektu v súlade s čl. 2.1.2, STN 73 0834 a preto tieto jestvujúce priestory objektu sú zatriedené do zmien stavieb skupiny I v súlade s čl. 2.2.1, STN 73 0834, pre ktoré platia obmedzené požiadavky požiarnej bezpečnosti v súlade s čl. 2.1.1, 2.2.2, STN 73 0834.

Návrh nemenených priestorov predmetnej stavby nevyžaduje ďalšie opatrenia z hľadiska požiarnej bezpečnosti, nakoľko predmetným návrhom sú splnené požiadavky čl. 2.2.2, STN 73 0834, čo je v súlade s prvou vetou uvedené-ho článku citovanej normy. Z hľadiska požiarneho nedochádza k takej zmene v jestvujúcich nemenených priestoroch objektu, ktorá by si vyžadovala nové posúdenie požiarnej ochrany tejto časti objektu, to znamená, že  môžeme pre dané nemenené časti objektu plne rešpektovať pôvodné riešenie objektu bez akýchkoľvek zmien.

b1.  ROZDELENIE  NA  POŽIARNE  ÚSEKY  :

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS) bude celá posudzovaná časť objektu ( tj. jednopodlažná časť objektu  m.č. 103 - 120 označenie miestností je z pôdorysu novo navrhovaného stavu) tvoriť jeden požiarny úsek PÚ N1.1, oddelený stavebne  a požiarne od nemenených častí objektu s plnými jestvujúcimi a novými murovanými ste-nami a jednými novými požiarnymi dverami.

Miestnosť č. 101- rampa, m.č. 102 –krytý vstup tvoria vonkajší priestor bez požiarneho zaťaženia, preto nie sú prič-lenené k posudzovanému požiarnemu úseku, nakoľko nijako neovplyvnia výpočet. Súčasťou posudzovaného požiar-neho úseku je aj nová vonkajšia chladiaca (klimatizačná) jednotka, ktorá je oplotená a je neoddeliteľnou súčasťou technologie magnetickej rezonancie (vo výpočte nie je uvažovaná nakoľko je na voľnom priestranstve a je súčasť technológie s nízkym požiarnym zaťažením  – tým, že s ňou neuvažujeme vo výpočte sme na strane bezpečnosti).

2b,Výpočet požiarneho zaťaženia, SPB PÚ, posúdenie medzných rozmerov a únikových ciest

PÚ  N1.1 – Vyšetrovňa MR so zázemím :

## a1.  POŽIARNE   RIZIKO

Posúdenie vykonané podľa  STN 73 0835, STN 73 0802, STN 73 0834. Jednotka VZT ako súčasť technológie nového pracoviska MR je umiestnená na streche, tvorí vonkajší priestor bez požiarneho rizika a slúži výlučne len pre potreby tohto pracoviska MR - len pre posudzovaný požiarrny úsek, takže môže byť jeho súčasťou bez ďalších nárokov a požiadaviek z hľadiska STN 73 0872, všetky nové vzduchotechnické potrubia budú z nehorľavých materiálov. Súčasťou vyšetrovní sú MR vyšetrovňa, ovládač, box1, box2. V šatniach sú oeľové skrinky.

| Názov | Príloha A, Tab.A.1 STN 73 0802 | pn  kg/m2  | an | ps  kg/m2  | as | p  kg/m2  | S  m2  | a | b | c | pv = p.a.b.c  kg/m2  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chodba, sociálky, zádverie | Pol. 4.3 | 5,0 | 0,8 | 7,0 | 0,9 | 12,0 | 21,12 | 0,858 | 0,91 | 1 | 9,36936 |
| Denná miestn., popisovňa | Pol. 1.1 | 40,0 | 1,0 | 10,0 | 0,9 | 50,0 | 25,18 | 0,98 | 0,91 | 1 | 44,59 |
| Vyšetrovne | Pol. 4.1 | 20,0 | 0,9 | 7,0 | 0,9 | 27,0 | 75,0 | 0,9 | 0,91 | 1 | 22,113 |
| Šatňa | Pol. 14.1a | 15,0 | 0,7 | 10,0 | 0,9 | 25,0 | 6,05 | 0,78 | 0,91 | 1 | 17,745 |
| Upratovačka |  | 15,0 | 1,0 | 7,0 | 0,9 | 22,0 | 3,11 | 0,968 | 0,91 | 1 | 19,37936 |
| Čakáreň | Pol. 4.7 | 15,0 | 0,8 | 10,0 | 0,9 | 25,0 | 24,16 | 0,84 | 0,91 | 1 | 19,11 |
| Recepcia | Pol. 7.2.3 | 15,0 | 0,8 | 10,0 | 0,9 | 25,0 | 7,16 | 0,84 | 0,91 | 1 | 19,11 |
| Sklad | Pol. 4.10 | 75,0 | 1,05 | 7,0 | 0,9 | 82,0 | 2,24 | 1,037 | 0,91 | 1 | 77,38094 |
| Archív | Pol. 1.6 | 120,0 | 0,7 | 7,0 | 0,9 | 127,0 | 7,19 | 0,711 | 0,91 | 1 | 82,17027 |
| Technická miestnosť | Pol. 12.3 | 25,0 | 0,8 | 10,0 | 0,9 | 35,0 | 13,49 | 0,829 | 0,91 | 1 | 26,40365 |

  184,70m2

ps ( tab. 1; STN 73 0802 );      as - čl. 4.4.1 ; STN 73 0802 ;

a = (pn . an + ps . as )/( pn . pS )  ( čl. 4.4.3; STN 73 0802 );    b = ( S . k ) / ( So .  ho)  ( čl.4.5.1; STN 73 0802 );                  S0=5,9.1,77+3,55.1,77.2+0,75.1,77+1,6.2,1= 27,7m2;     S= 184,70m2;     hs=3,14m;     hO = 50,133/27,7=1,81m

S0 / S = 0,15;                  h0 / hS = 0,576                  Príloha C; tab. C.1;  STN 73 0802     n = 0,1136

S = 75,0m2;                    n = 0,1136                        Príloha D; tab. D.1; STN 73 0802      k = 0,1839

b = 184,7 . 0,1839 / ( 27,7.  1,81 ) = 0,91144   0,91

Posudzovaný požiarny úsek je bez vyššieho výpočtového požiarneho zaťaženia v zmysle čl.4.2.3,STN 73 0802

nakoľko sklad a archív sú na ploche menšej jako 25m2 .

PRIEMERNÉ HODNOTY:

p = 6109,07/ 184,7 = 33,0756 kg / m2;                      a = 5346,773/ 6109,07 = 0,8752   a = 0,88

pv = p . a . b . c = 33,0756. 0,91. 0,88. 1,0 = 26,487  26,50kg / m2

a2.  MEDZNÉ   ROZMERY

a = 0,88                                         tab. 9; STN 73 0802

jedno nadz. podlažie               lm = 100,0 .0,85 = 85,0m             Sm = lm . šm = 85,0. 59,5 = 5057,50m2 

šm = 70,0. 0,85 = 59,5m                   184,70m2 ( čl. 3.3.1, STN 73 0834 )

Skutočné rozmery vyhovujú !

a3.   SPB   PÚ

pv = 26,50 kg / m2

stav.  konštr. nehorľavé                   tab. 8; STN 73 0802  SPB  PU  I

h = 0,0 m

a4.  ÚNIKOVÉ   CESTY

Únik osôb je riešený jednou NÚC - ou ústiacami priamo na voľné priestranstvo. Dĺžka únikovej cesty je počítaná v zmysle čl. 7.2.2.2, STN 73 0802 od vstupu do skupiny miestnosti. Použitie jednej únikovej cesty je v súlade s tab. 15, STN 73 0802 a čl. 25, STN 73 0835 :

Počet NÚC = 1                     tab. 16; STN 73 0802/O1

a = 0,88             medzná dĺžka pre 1 NÚC – 26,0 m    skutočná dĺžka = 24,0m

Dĺžka NÚC vyhovuje !

Šírka NÚC

u = 1/K . ( E1.s1 +  E2.s2 + E1.s2 )    ( čl. 7.2.3.3; STN 73 0802 );

hodnoty súčiniteľa s stanovené v zmysle tab. 19, STN 73 0802.

Na prízemí v posudzovanej časti uvažujeme:

3 osoby v popisovni a 1osobu na recepcií

1 lekár a 2 sestry vo vyšetrovni

Stáli zamestnanci : E = 7 osôb

Podľa vyjadrenia investora na vyšetrenie sa bude chodiť objednávkovým systémom, tj. v čakárni nebude viac ako 15 pacientov ( podľa pol. 4.2a,b STN 92 0241 — 1 x 15 = 15 osôb ) . Projektovaný počet osôb podľa schopnosti pohybu v zmysle čl. 41, tab. P1,  Prílohy 1, pol, 4.23, STN 73 0835. V objekte sa reálne predpokladá iba náhodne. s pacientami s obmedzenou schopnosťou pohybu a neschopných samostatného pohybu.

- schopné samostatného pohybu : 80% z 15 = 12 osôb + 7 personál = 19 osôb

- s obmedzenou schopnosťou pohybu : 10% z 15 = 2 osoby

- neschopní samostatného pohybu : 10% z 15 = 2 osoby

Počet osôb v posudzovanej jednopodlažnej časti je E.s = 19 + 2.1,5 + 2.2,0 = 26 osôb

K = 50 osôb ( tab. 17, STN 73 0802/O1 - uvažujem jednu NÚC po vonkajších schodoch smerom dole),

u = 26/50 = 0,52    dvere šírky 900, 1000,1200, 1600, chodba šírky 1360mm, vonkajšie schody šírky 1600mm –

VYHOVUJÚ !

Únikové cesty na evakuáciu pacientov musia byť v zmysle čl. 47 STN 73 9835 vybavené núdzovým osvetle-ním.

Z neposudzovaných priestorov trojpodlažnej časti objektu vyhovuje únik v zmysle pôvodného riešenia objektu v plnom rozsahu bez akýchkoľvek zmien, nakoľko v priestoroch tejto časti objektu sa nijako nezvýšili počet osôb oproti pôvodnému stavu, a nijako sme nezmenili ani hlavné únikové dvere, chodby, schodiská a východy na voľné priestranstvo, takže sme nijako nezmenili šírky ani dĺžky pôvodných únikových ciest z neposudzovanej trojpodlažnej budovy neurologicko- psychiatrického oddelnenia.

Zamurovanie dverí šírky 1450mm v spojovacej chodbe medzi neposudzovanou trojpodlažnou a posudzovanou jednopodlažnou časťou nenaruší pôvoodné riešenie únikových ciest, nkoľko tieto dvere neboli brané ako únikové dvere z neurologicko- psychiatrického oddelenia z prevádzkových dôvodov. Jednak viedli cez vodoliečbu okolo bazénu, kde by bol sťažený únik a jednak po 15-tej hodine sa stále uzamykali. Slúžili cen pre rehabilitáciu pacientov neurologicko –psychiatrického oddelnia v dopoludňajších hodinách a popoludní len do 15-tej hodiny, takkže nemohli byť považované za únikovú cestu z trojpodlažného neposudzovaného objektu, kde je 24-hodinový pohyb osôb.

## a5.   ODSTUPOVÉ   VZDIALENOSTI

V zmysle čl. 3.6.1, STN 73 0834, neposudzujem odstupové vzdialenosti od posudzovaného požiarneho úseku, na-koľko sa zmenou účelu využitia časti objektu nezväčšuje obostavaný priestor objektu, nezväčšujú sa šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách a náhodilé požiarne zaťaženie posudzovaného PÚ je pn = 4588,05/ 184,70= 24,84 kg/m2  50 kg/m2.

Odstup od okien v jestvujúcej trojpodlažnej časti nad strechou jednopodlažného posudzovaného objektu je cca. 4,0m (pre lu do 4,5m, hu do 3m – okno, pre p0 =100%, pv =30kg/m2)  4,5m nová jednotka VZT pre MR.

Jednotka VZT a všetky jej potrubia sú z nehorľavých materiálov.

Odstupové vzdialenosti od jestvujúcich okolitých objektov, ako aj od neposudzovanej trojpodlažnej časti objektu  ostávajú jestvujúce k posudzovanému objektu (v zmysle pôvodného riešenia objektu bez akýchkoľvek zmien) nakoľ-ko sa jedná o zmenu účelu využitia jestvujúceho objektu, pri ktorej sa nebudú stavebne nijako upravovať jestvujúce susedné objekty, ani sa nebude meniť ich účel využitia a nebudú sa meniť ani jestvujúce vzdialenosti medzi posudzo-vaným objektom a jestvujúcimi okolitými objektmi ( pôvodný pôdorys posudzovanej časti objektu ostáva bez akých-koľvek zmien).                                      Odstupové vzdialenosti vyhovujú!

a6.   NUTNOSŤ  ZRIADENIA  EPS

N = ( j . an  + Os . Oh ) . Ov                    ( čl. 18, STN 730875 )

S = 184,7 m2;       j = 1,2   ( tab. 1a,  STN 730875 );     an = 1,0   ( STN 730802 )

Oh = 0,8  ( tab. 3, STN 730875 );   Os = 0,9  ( tab. 2, STN 730875 );   Ov = 1,1  ( tab.4, STN 730875 )

N = ( 1,2 . 1,0  + 0,9. 0,8 ) . 1,1 = 2,112  3,0       EPS  nemusí byť inštalovaná !

V posudzovaných priestoroch nemusí byť inštalovaná EPS ani v zmysle čl. 54, 55, STN 73 0835.

a7.   POŽIARNA   VODA   A   HASEBNÉ    MÉDIA

Potreba požiarnej vody   minimálne množstvo vody na hasenie pre stavbu v zmysle čl. 4.1, tab.2, pol. 2, STN 92 0400 je Q = 12,0l/s.

S vnútorným požiarnym vodovodom v rámci posudzovaného PÚ musím uvažovať v zmysle odst.2c, §10, vyhlášky 699/2004Z.z., nakoľko sa jedná o zdravotnícke zariadenie v ktorom je celkový počet osôb väčší ako 15.

Požiarna voda v rámci posudzovaného požiarneho úseku bude zabezpečená tak ako to bolo doteraz pre pôvodné priestory, jedným vnútorným nástenným hydrantom 52 (C) umiestneným v m.č. 104 – čakáreň a jestvujúcim vonkajším rozvodom požiarnej vody (jestvujúci vonkajší hydrantový rozvod v rámci areálu Fakultnej nemocnice v Trenčíne).

Vonkajšie jestvujúce hydranty sú vo vzdialenosti  menšej ako 80 m od posudzovaného objektu a mimo požiarne nebezpečný priestor objektu.

Určenie počtu prenosných hasiacích prístrojov v zmysle STN 92 0202-1 :

Mc = 0,9 . ( S. a )1/2 = 0,9.( 184,7 . 0,88 )1/2 = 11,47kg   6    ( čl. 5.2.6, STN 92 0202-1 )

Mc   ni . mski . i    11,47   2 . 6 .1 = 12,0    umiestniť dva práškové prenosné hasiace prístroje v posudzova-nom požiarnom úseku s obsahom náplne prenosného hasiacého prístroja práškového 6 kg, v zmysle čl. 5. 4. 1, STN 92 0202-1. Prístroje umiestniť na trvale prístupnom a dobre viditeľnom mieste najlepšie na chodbách pri vstupe do posudzovaného PÚ v zmysle čl. 7.1.1, STN 92 0202-1.

Pri umiestňovaní nových prenosných hasiacich prístrojoch zohľadniť počet, druh a technický stav jestvujúcich pre-nosných hasiacich prístrojov v posudzovaných priestoroch.

3.   POŽIARNA   ODOLNOSŤ   STAVEBNÝCH   KONŠTRUKCIÍ

Pre posúdenie stavebných konštrukcií predpokladám, že súsedné priestory nemajú SPB vyšší jako III vzhľadom na charakter ich využitia a s prihliadnutím k čl.3.2.2 STN 73 0834.

Požadovaná požiarna odolnosť                                        Skutočná pož. odolnosť

tab. 12; STN  73 0802                                                         podľa STN 73 0821                                                .

Požiarna stena                      Murivo pórobetón, tehla - tab.1A, pol. 4ba - hrúbka 400 mm - odolnosť 120 min.

( 60A medzi obj. )                   Pórobetón hr. 400 mm  - odolnosť 120 min.( prospekt Hebel)

Priečkovky tehlové - tab.1A, pol. 4ab - hrúbka 100 mm - odolnosť  60min.

Pórobetón nenosný hr. 100 mm  - odolnosť 90 min.( prospekt Hebel)

Všetky požiarne steny musia byť vytiahnuté na I.NP až pod stropnú železobetónovú konštrukciu a až po obvodové murované steny.

Požiarny strop          železobetónový panel- tab. 4B, pol.8 -odolnosť 50 min. - z dôvodu odstupových vzdialeností

(45+  nadz. podl. )    prípadných okien trojpodlažnej časti nad strechou jednopodlažnej posudzovanej časti

Požiarne uzávery

( 30C2)             Požiarny uzáver medzi neposudzovanými priestormi a posudzovaným PÚ N1.1 tj. dvere medzi m.č.

120 (ovládač) a m.č. 121 (chodba)  musia byť  typu EW -30D3- C (požiarne dvere z konštrukčných

prvkov druhu D3 s odolnosťou 30 min so samozatváračom) – celkový počet 1ks

Obvodové steny                  Tehly, pórobetón - tab. 1A, pol.4 ab - hrúbka 400 až 550 mm - odolnosť 120 min

zaisťujúce stabi-                       Pórobetón hr. 400 až 550mm nosný - odolnosť 120 min. ( prospekt Hebel ).

litu objektu (15+)

Nosné konštrukcie               viď. požiarny strop

striech (bez požiadaviek)

Nosné konštruk-                  Tehly - tab.1A,pol.4ba.-hr. 200 až 400 mm - odolnosť 120 min.

cie vo vnútri PÚ,                  Železobetónové prievlaky 200/300mm - tab.4A,pol.3b.- odolnosť 180 min.

ktoré zaisťujú stabilitu

(bez požadaviek)

Navrhované stavebné konštrukcie vyhovejú, za predpokladu, že medzi posudzovaným požiarnym úsekom  a neposudzovanou trojpodlažnou časťou objektu musia byť predpísané protipožiarne dvere špecifikované bližšie pri posúdení stavebných konštrukcií viď. požiarne uzávery.

Požiarne steny medzi objektmi sú ukončené až pod požiarnymi stropmi, a až pri obvodových stenách.

Požiarne pásy v zmysle  čl. 23, STN 73 0835 a čl. 6.2.4.10 STN 73 0802/O1 nemusia byť nakoľko má objekt výšku menšiu ako 9,0m.

V konštrukcií strechy a podhľadu nie je použitá látka, ktorá horí a odkvapkáva.  Popis stavebných konštrukcií je uvedený v stavebnom riešení.

Prípadné protipožiarne prestupy ak budú v strope (popr. stene) medzi posudzovanou a neposudzovanou čas-ťou objektu :

Prestupy všetkých rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť požiarne utesnené v celej hĺbke prestupu. Látky použité na utesnenie môžu mať stupeň horľavosti najviac C1;tesniace konštrukcie musia mať požiar-nu odolnosť  zhodnú s požiarnou odolnosťou konštrukcie, ktorou rozvody prestupujú, nepožaduje sa však vyššia o-dolnosť ako 60minútv zmysle čl. 6.2.6.1, STN 73 0802. Pre prestupy potrubí a technologických zariadení platí aj čl. 9.1.1 až 9.1.3, STN 73 0802 a musia byť prevedené následovne :

- utesnenie dilatačných a konštrukčných špár – elastický tmel CP 601 S

- prestup nehorľavého potrubia - elastický tmel CP 601 S

- prestup horľavého potrubia do priemeru 50mm a kabelových zväzkov – zpeňujúci tmel CP611A

- prestup horľavého potrubia priemeru viac ako 50mm – manžeta CP643

- utesnie prestupov kabelových trás – tmel a náter CP671C,F

Pri aplikácií hore uvedených protipožiarnych upchávok je nutne dodržať technologický postup daný firmou HILTI.

Do všetkých nových stavebných konštrukcií môžu byť zabudované iba výrobky, ktorých certifikát o zhode, vydaný podľa Zákona č. 133/ 2013 Z.z o stavebných výrobkoch potvrdzuje, že dosahujú minimálne požadova-nú požiarnu odolnosť vyššie uvedenú, pre každý druh konštrukcií. (certifikáty o zabudovaných stavebných materiálov musia byť predložené najneskôr pri kolaudačnom konaní).

VZDUCHOTECHNIKA :

Posudzovaná časť objektu je vybavená VZT, ktorá slúži výlučne len pre posudzovaný požiarny úsek.

Pozostáva z nasledovných zariadení:

Zar.1–Vetranie priestorov MR;   Zar.2–Odvod technologického tepla;   Zar.3–Núdzové odvetranie vyšetrovne MR

# POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:

## Zariadenie č.1:

Na vetranie priestorov a odvod tepla z priestoru vyšetrovne MR je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 4500 Multi Eco-N. Jednotka je osadená na streche objektu na stavbou pripravenej oceľovej konštrukcii a je vybavená vlastnou reguláciou teploty. Prívodné a odvodné potrubie je na streche vybavené tlmičmi hluku, za ktorými po fasáde schádzajú do riešeného podlažia. Potrubia sú opatrené izoláciou do vonkajšieho prostredia s oplechovaním. Prívodné potrubie má hneď na vstupe odbočenie pre vyšetrovňu MR, sklady a technickú miestnosť. Pokračovanie prívodu je pre ostatné priestory. Následne sa prívod vetví na vetvu do šatne personálu, ďalšia vetva je pre popisovňu a dennú miestnosť a posledná pre čakáreň, recepciu a ovládač. Odvodné potrubie po vstupe na podlažie má hneď odbočenia do WC pacientov a miestnosti upratovačky a následne do šatne personálu. Po prechode do podhľadu ovládača má spoločné odbočenie pre ovládač, recepciu a WC, ďalej do popisovne a boxov. Po prechode do dennej miestnosti má odbočenie do hygieny personálu a po prechode do chodby má spoločné odbočenie do skladov a technickej miestnosti. Následne cez tlmiacu vložku sa pripája na prechodku kabíny MR. Vyrovnávanie pretlakov a podtlakov medzi jednotlivými priestormi je cez dverové a stenové mriežky.

Potrebné teplo (minimálna potreba) a chlad pre jednotku DUPLEX zabezpečí kondenzačná jednotka ERQ200AW1 spolu s komunikačným adaptérom EKEQFCBA a expanzným ventilom EKEXV200. Jednotky sú vzájomne prepojené dvojicou chladiarenského Cu potrubia s izoláciou ARMAFLEX a komunikačným káblom. Jednotka je osadená na streche vedľa jednotky DUPLEX.

Odsávanie z WC 122 zabezpečí ventilátor DX200T so vzduchovou výdatnosťou 80 m3/hod. s výfukom na fasádu objektu cez mriežku.

## Zariadenie č.2:

Odvedenie technologického tepla z vyšetrovne MR zabezpečí zar.1 prívodom podchladeného vzduchu o 5°C (16°C). Na odvod technologického tepla z technickej miestnosti navrhujeme tri systémy SPLIT (pracujú dva a jeden je 100 % rezerva) s vonkajšími jednotkami RZAG125NY1 a vnútornými podstropnými FHA140A. Systém je navrhnutý pre celoročné chladenie. Na odvod technologického tepla z ovládača a tepla z popisovne a dennej miestnosti je navrhnutý systém MULTISPLIT s vonkajšou jednotkou 5MXM90A (chlad/teplo 8.0/10.0 kW) a troma vnútornými nástennými jednotkami.Vonkajšie a vnútorné jednotky sú vzájomne prepojené dvojicou chladiarenského Cu potrubia s izoláciou ARMAFLEX a komunikačno-napájacím káblom. Vonkajšie jednotky sú osadené na fasáde objektu na konzolách.

## Zariadenie č.3:

Pre prípad úniku hélia do kabíny vyšetrovne MR má kabína na strope prechodku 300 x 300 pre napojenie núdzového odsávania s min. intenzitou výmeny 12 x/hod. respektíve s odťahom min. 34 m3/min. nezávisle od vetrania kabíny. Na odsávanie je navrhnutý ventilátor KT 60-35-6 so vzduchovou výdatnosťou 2100 m3/hod. Celá trasa potrubia (nasávanie aj výtlak ventilátora) včetne tlmičov hluku je opatrená protihlukovou izoláciou (mimo ventilátora). Napojenie na prechodku kabíny MR je cez tlmiacu vložku a potrubie v nemagnetickom prevedení až po hranicu zóny 5 m od centra magnetu. Výfuk vzduchu na fasádu je cez protidažďovú žaluziu.

ELEKTROINŠTALÁCIA :

Elektrické rozvody musia byť prevedené podľa platných STN a v súlade so stanoveným druhom prostredia. Proti atmosferickému napätiu je objekt chránený sústavou bleskozvodov na základe STN EN 62 305-1,2,3,4.

V prípade výmeny káblových rozvodov v stavbe sa musia použiť káble a príslušenstvo káblov s vlastnosťami podľa kap.5, STN 92 0203 v súlade s čl. 3.7, STN 73 0834/Z1 a čl. 9.3.1, STN 73 0802/Z1. Pri výmene káblových rozvodov v stavbe sa dodávka el. energie pre elektrické zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke (osvetlenie únikových ciest) musí zabezpečiť podľa STN 92 0203 v súlade s čl. 9.3.2, STN 73 0802/Z1.

V zmysle prílohy A, STN 92 0203 – Funkčná odolnosť trasy káblov :

– núdzové osvetlenie                           najmenej 60 minút.

V zmysle prílohy B, STN 92 0203 :

Požiadavky na elektrické káble – bez požiadaviek.

VYKUROVANIE  :

Systém vykurovania bude jestvujúci teplovodný s núteným obehom vykurovacieho média. Zdrojom tepla na vyku-rovanie objektu je jestvujúca plynová kotolňa nachádzajúca sa v areály FN Trenčín.

4.   OSTATNÉ  TECHNICKÉ  POŽIADAVKY

Príjazd požiarnych vozidiel k vstupom do jestvujúceho objektu v prípade požiaru bude umožnený po jestvujúcich komunikáciach, ktoré svojou realizáciou vyhovujú požiadavkám STN 73 0802, čl. 10.2.1.1, 10.2.1.2 a súvisiacich článkov, do vzdialenosti aspoň 20m od vchodu naväzujúceho na zásahové cesty. Šírka prístupovej komunikácie je min 3,0 m.

Nástupné plochy, vnútorné a vonkajšie zásahové cesty v rámci tejto stavby neposudzujem, ostávajú rovnaké z pôvodného riešenia pre objekt ako celok v zmysle čl. 2.2.4e, STN 73 0834, nakoľko stavebnými úpravami z dôvodu zmeny účelu využitia priestoru jednpodlažnej časti objektu vyššie uvedenými sa nezväčšuje úžitková plo-cha objektu, ani nedochádza k zmene účelu objektu ako celku, stále bude slúžiť ako zdravotnícke zariadenie (jestvujúci stav, protipožiarny zásah bude umožnený cez dvere a okná v obvodových stenách objektu z vonkajších strán, ulice).

Na únikových cestách a u východov z nich je nutné umiestniť tabuľky  „Smer úniku„, resp. „Únikový východ „.

Základným hasebným médiom pre objekt je požiarna voda. Pre hasenie požiarov elektrických rozvodov a inštalácií pod prúdom a pre hasenie technologických zariadení bude používané hasebné médium na báze CO2, resp. ABCE práškov.

Protipožiarny zásah pre objekt navrhnutý v rámci tejto stavby bude zabezpečovaný zásahovou jednotkou Hasičského a záchranného zboru v príslušnom meste.

5.   POUŽITÉ   NORMY

STN 73 0834, STN 73 0802, STN 73 0835, STN 730821, STN 730851, STN 730875, STN 92 0400, STN 92 0241, STN 92 0202-1, STN 73 0872, STN EN 62 305, STN 92 0203, vyhláška MVSR 699/2004Z.z., vyhláška MVSR 94/2004Z.z..

V Košiciach, august 2022                                                          Vypracoval : Peter  Mantič