Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 09 Zimný štadión

Časť      :  SO09.1 - Technológia

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň           :  RP

TECHNICKÁ SPRÁVA

Účelom projektu je zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia pri zimnom štadióne v Žiari nad Hronom. Projekt rieši: retenčné nádrže, protipožiarnu nádrž a vsakovací objekt. Opatrenie skvalitňuje životné prostredie, hlavne v letných mesiacoch, kedy eliminuje negatívne účinky  prehrievania zavlažovaním, resp. odparom vody. Technické riešenie je spracované v zmysle STN 756101.

Retenčné nádrže (RN):

Odvedenie dažďových vôd pre retenčné nádrže je zabezpečené exist. vonkajšími dažďovými odpadovými potrubiami. Na päte odpadových potrubí je osadený lapač strešných splavenín. Ležatá kanalizácia je navrhnutá z kanalizačných rúr PVC DN150. Potrubie je potrebné zaústiť do retenčných nádrží Carat XXL 26 000 litrov (4 ks) s filtračnou sadou.  Nádrže sú prepojené potrubím PVC DN200. Z RN je vyvedené potrubie HDPE DN100 na parkovisko. Tam je zabezpečená možnosť čerpania autocisternami pre závlahy.

- Výkop jamy pre retenčnú nádrž je: hĺbka 3,5 m, šírka 4,5 m, dĺžka 9,0 m  – (4ks)

Do jamy sa vysype štrk, frakcia 8-16 mm.

Celkové množstvo odvádzaných dažďových odpadových vôd (z ½ strechy zimného štadióna a časti parkoviska) je vypočítané z pôdorysnej plochy 4 578 m2 nasledovne:

Celkové množstvo dažďových vôd zo strechy 4 578 m2  je nasledovné :

Qdaž =  . A . q = 0,9 . 0,4578 . 150 = 61,8 l/s

- odvodňovacia plocha			4 578 m2

- výdatnosť dažďa				150 l/s.ha

- súčiniteľ odtoku				0,9

(15-min. dážď) zo strechy		Qdaž. = 61,8 l/s = 0,0618 m3/s

Ročné množstvo dažďových vôd je 	Qr = 4 578 x 0,7 = 3 204 m3/r

Poznámky:

- Na zachytenie dažďovej vody sú navrhnuté podzemné nádrže CARAT XXL o objeme 26,0 m3, ktoré sa navzájom prepájajú a vytvárajú požadované - naprojektované objemové rady.

- Podzemné nádrže sú vyrobené tak, že ich je možné umiestniť až do 50% svojho objemu do spodnej vody bez kotvenia.

- Nádrže majú nadstavec s dopájacími otvormi DN 100/150/200, ktorý sa môže otáčať o 360°, z dôvodu čo najjednoduchšieho dopojenia prívodných potrubí s dažďovou vodou.

- Nádrž s nadstavcom bude ukončená teleskopickým nadstavcom (MAXI), ktorý umožní plynulé nastavenie od 750 - 1050 mm nad chrbtom nádrže s 5% skolonom vyrovnať nádrž do úrovne terénu bez toho, aby nám nádrž prečnievala nad terén.

- Na vyrovnanie výškového rozdielu medzi nátokovým hrdlom v nadstavci nádrže a terénom sú použité rozperné vložky, ktoré su kompaktibilné s nadstavcom nádrže.(dĺžka 400mm a priemer 680 mm)

- Priamo v nádrži je umiestnená filtračná sada s vtokovým hrdlom s ochranou proti víreniu vody, s prepadovým sifónom a ochranou proti vniknutiu drobných zvierat.

- Z retenčných nádrží je možnosť čerpania autocisternami (pre závlahy zelene, polievanie ciest a chodníkov)

- Dispečerske pracovisko musí mať zabezpečený dialkový prenos o stave hladiny v retenčných nádržiach.

Protipožiarna nádrž:

Prepad z retenčných nádrží Carat XXL je zaústený do protipožiarnej podzemnej nádrže Carat XXL - 46,0 m3. Z protipožiarnej nádrže je vyvedené potrubie HDPE DN100 na parkovisko. Tam je zabezpečená možnosť čerpania požiarnej techniky.

Protipožiarna nádrž obsahuje:

Plastové sacie potrubie DN 125, sitko s nerezovej ocele a antivírovou doskou, predlžovacie nerezové potrubie DN 125, prípoj na požiarnu hadicu s pevnou spojkou podľa DIN 14244, odvetranie s nerezovej ocele DN 100 s ochrannou sieťkou proti hmyzu, príručný rebrík pre jednoduchší prístup do nádrže cez hrdlo, vyrobené z nerezovej ocele podľa DIN 4066 (B2), teleskopický nadstavec na hrdlo, prejazdný nákladným autom podľa DIN 3223 - POZOR : liatinový poklop nie je obsahom dodávky ! Tento je potrbné zabezečiť na mieste podľa príslušnej normy ! (poklop nie je obsahom dodávky, je potrebné ho zabezpečiť priamo na mieste, podľa príslušnej normy) !

Vsakovací objekt:

Dažďové vody zo strechy ½ zimného štadióna sú odvádzané vonkajšími odpadovými potrubiami. Na päte vonkajších odpadových potrubí sú osadené lapače strešných splavenín HL 600. Hlavné zvody PVC 160 sú napojené do retenčných nádrží Carat XXL 26 000 litrov. Prepad z retenčných nádrží Carat XXL je zaústený do protipožiarnej podzemnej nádrže Carat XXL - 46,0 m3. Prepad z protipožiarnej nádrže je zaústený do vsakovacieho objektu:

- Vsakovací objekt Ecobloc MAXX (Objem 103,6 m3) 14,4x9,6x0,75m

Výkopy:

- Výkopy okolo vsakovacieho objektu rieši samostatný projekt.

Poznámky:

- Na vytvorenie vsakov sú navrhnuté vsakovacie bloky montované priamo na stavbe rozmerov 0,8 m x 0,8 m x 0,35 m, ktoré budú umiestnené na základové dosky vsaku.

- Nátoková šachta je umiestnená priamo v telese vsaku a bude plniť aj funkciu filtračnej šachty s možnosťou čistenia filtra a revízie vsaku.

- Šachta je ukončená liatinovým teleskopickým poklopom umožňujúcim justáciu s povrchom terénu. Vsaky sú pojazdné osobným automobilom.

### Zemné práce

Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Po uložení potrubia sa vykoná skúška tesnosti kanalizácie. Skúška vodotesnosti za účelom preukázania kvality spojov sa vykoná v zmysle STN  73  6716.

### Materiál potrubia

Na výstavbu dažďovej kanalizácie je navrhnuté potrubie z PVC rúr DN150 a DN200. Kladenie rúr sa vykoná od najnižšieho miesta hrdlom proti sklonu nivelety po úsekoch. Spoje medzi jednotlivými rúrami sa vyhotovia pomocou gumových tesniacich krúžkov. Zasúvanie rovného konca rúry do hrdla sa robí pomocou montážnych prípravkov. Predpísaná technológia spájania rúr spracovaná výrobcom rúr je súčasťou dodávky rúrového materiálu.

### Bezpečnosť pri práci

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci.

Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii sa stavebnými strojmi. Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

- Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete.

- Pred realizáciou je potrebné spracovať realizačný projekt vrátane hydrogeologického posudku.

### Starostlivosť o životné prostredie

Pri výstavbe je potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.

V Prievidzi, máj 2018

Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 09 Zimný štadión

Časť      :  SO09.1 - Technológia

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň           :  RP

T E C H N I C K Á   S P R Á V A

V Prievidzi, máj 2018

Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 09 Zimný štadión

Časť      :  SO09.1 - Technológia

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň           :  RP

Zoznam príloh :

- Technická správa

- Situácia  		9.1-01

- Pozdĺžny profil  		9.1-02

- Vzorový priečny rez  		9.1-03

Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 09 Zimný štadión

Časť      :  SO09.1 - Technológia

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň           :  RP

Zoznam príloh :

- Technická správa

- Situácia  		9.1-01

- Pozdĺžny profil  		9.1-02

- Vzorový priečny rez  		9.1-03