ČOV Hrubý Šúr

SO 4.4  NN Rozvody

SO 4.5  Objekt terciálneho čistenia

Projekt pre stavebné povolenie

TECHNICKÁ   SPRÁVA

Výkonová bilancia :

Technológia :

Inštalovaný výkon    Pi / kW                  28,85 kW

Priemerná ročná spotrba technológie : 54,75 MWh/rok

Inštalovaný výkon celkom    Pi /kW/     38,16 kW

Istenie v PRIS – Prívod                        3x80A

Istenie v RH                                          3x63A

Prívodný kábel  PRIS – RH                  CYKY-J 3x50+35 mm2

Prívodný kábel  RH – RM1                   CYKY-J 3x35+25 mm2

Napäťová sústava                                3 + PEN  str. 5O Hz , 230/400 V,  TN-C-S

Priemerná ročná spotreba celkom       61,55 MWh/rok

Základné údaje :

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 33 1610  je  3. stupeň

Meranie spotreby el. energie bude v elektromerovom  rozvádzači spoločne pre celý areál.

Skratový prúd na prívode rozvádzača HR nebude väčší  ako Iks=4,0 kA a Ikm=5,8 kA.

Navrhnuté istiace a spínacie prístroje majú skratovú odolnosť 6 -15 kA.

Dimenzovanie káblov a vodičov proti skratu a preťaženiu je navrhnuté ističmi podľa

STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523.

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia :

Elektrické zariadenie v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. – Príloha č.1-je zaradené podľa miery ohrozenia v skupine B

V zmysle §19 cit. vyhlášky sú oprávnení na EZ pracovať len elektrotechnici  min.§21.

Použité predpisy   :

STN 33 2000 časť1 až 7(súbor noriem)Základné  ustanovenia pre elektrické zariadenia, STN 33 2000-4-41(33 2000) :2007, STN 33 2000-4-43 :2004, STN 33 2000-5-54 : 2007, STN EN 61557-9 až 12 : 2009, STN 33 2000-7-701 :STN EN

61439-2 : 2010 2007, STN 33 0110 : 2000, STN 33 2130 : 1983,+a,Z2,Z3, STN, 33 2180 : 1979+a, STN EN 60446 : 2008 , STN EN 611 40 (33 20 30) : 2010, STN 34

1050 :1970÷a÷c,Z4, STN EN 62305 –1 ÷ 4 : 2007, STN EN 15193 : 2008, STN 12 464-1 : 2004+O1,  STN EN 1838 : 2001, STN EN 12 665 : 2003, STN 73 6005

1985+A,b,Z3÷Z6, STN IEC 60050-466 : 2003, STN IEC 60050-651 : 2004, STN IEC 60050-845 : 2001, vyhll.č.508 / 2009 Zb. a súvisiace  predpisy. Všetky elektromontážne práce je nutné realizovať zmysle  platných predpisov a noriem  STN a ich zmien.

- 2 -

Ochranné opatrenia  podľa STN 33 2000 -4-41  : 2007,

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom  v normálnej prevádzke v zmysle  STN 33 2000-4-41: 2007

Základná ochrana : Ochrana pred priamym dotykom STN 33 2000-4-41 :2007 čl. 411.2

Základná izolácia živých častí - Príloha A.1

Zábrany, alebo kryty – Príloha A2

Prekážky a umiestnenie mimo dosahu – Príloha B

Malým napätím SELV a PELV – článok 414

Ochrana pri poruche - Ochrana pred nepriamym dotykom STN 33 2000-4-41 :2007 čl. 411.3

Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1

Samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2

Doplnková ochrana – čl.411.3.3 a čl.4158

Prostredie :

Prostredie je určené podľa predpisov STN 33 2000-5-51.

Prostredie je podľa STN 33 2000-5-51,klasifikované ako :

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3,AF2,AH2,AG2,AK2,AL2,AM1-1,AM2-1,AM3-1,AM6,AM7,AM8-1,AM9-2,AN2,AP1,AQ3,AR2,AS2

Využitie : BA5,BC3,BD2,BE1

Konštrukcia : CA1,CB1

Použité predpisy   :

STN 33 2000 časť1 až 7(súbor noriem)Základné  ustanovenia pre elektrické  zariadenia, STN 33 2000-5-54 : 2008 STN EN 61557-9 až 12 : 2009, STN 33 2000-7-701 :STN EN 61439-2 : 2010 2007, STN 330110 : 2000, STN 33 2030, STN 33

2130 : 1983,+a,Z2,Z3, STN 33 2180 : 1979+a, STN EN 60446 : 2008 (33 0165), STN                                                        IEC 611 40 : 2004+A1(33 2010), STN 34 1050 :1970÷a÷c,Z4, STN EN 62305 –1÷4,

: 2013, STN EN 15193 : 2008, STN 12 464-1 : 2004+O1,  STN EN 1838 : 2001, STN EN 12 665 : 2003, STN 73 6005 1985+A,b,Z3÷Z6, STN IEC 60050-466 : 2003, STN

IEC 60050-651 : 2004, STN IEC 60050-845 : 2001, vyhll.č.508 / 2009 Zb. a súvisiace  predpisy. Všetky elektromontážne práce je nutné realizovať zmysle  platných predpisov a noriem  STN a ich zmien.

Rozvody NN

Pripojenie čistiarne odpadových vôd na napäťovú sústavu bude realizované z existujúcej skrine PRIS, ktorá je osadená pri oplotení areálu. Z tejto skrine je napojená aj existujúca časť ČOV. Meranie spotreby je spoločné pre celý areál.

Zo skrine PRIS bude káblom CYKY-J 3x50+35 mm2 napojený rozvádzač RH v objekte SO 1. Z rozvádzača RH bude cez istič 50A, káblom CYKY-J 3x35+25mm2

napojený rozvádzač technológie RMT1. Rozvádzač RMT1 je dodávkou technológie.        Z rozvádzača RH budú káblami CYKY-J 5x6 napojené aj zásuvkové skrine istené v objektoch SO 4.5 - Objekt terciálneho čistenia, SO 5 – Objekt odvodnenia kalu a v objekte ČS. Zásuvkové skriňe sú typové SCAME. Istené 632.122 - 011/.

Pri križovaní s inými inžinierskými sieťami káble uložiť do chráničky.

- 3 -

Káble budú voľne uložené  vo výkope 35 x 80 cm  , zatehľované a po celej trase bude uložená výstražná fólia PVC š. 33 cm červenej farby.

Uzemnenie PEN je riešené podľa STN 33 2000-4-41

Pri kladení káblov je nutné dodržať predpísané vzdialenosti od ostatných podzemných sieti  podľa STN 73 6005 a súvisiacich predpisov .

Pred začatím výkopových prác je nutné  overiť a vytýčiť existujúce podzemné siete. Pri nebezpečných súbehoch alebo križovaniach inžinierskych sieti výkopy realizovať ručne.

Záver :

Pred uvedením do prevádzky je nutné previesť funkčné vyskúšanie. Po skončení elektromontážnych prác je nutné vykonať východiskovú odbornú prehliadku elektrického zariadenia v zmysle platných STN.

Všetky práce musia byť prevedené  podľa platných STN v čase realizácie. Dodávateľ je povinný do jedného paré PD zakresliť skutočné prevedenie.

V Bratislave                                                                         Vypracoval :

05.2020                                                                             Ing Brázdilíková

č. osvedčenia

690 IBA 1998 EZ P A,B E1.

ZOZNAM PRÍLOH

| Znak dielu | Číslo výkresu | Názov výkresu | Počet A/4 form. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Technická správa |  |
|  | E-1 | Prípojka NN a vonkajšie rozvody NN | 4A4 |

ZOZNAM PRÍLOH

| Znak dielu | Číslo výkresu | Názov výkresu | Počet A/4 form. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Technická správa |  |
|  | E-1 | Prípojka NN a vonkajšie rozvody NN | 4A4 |