| Technická správa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |
| Rev. | Opis zmeny/Revision description |  |  | Strana/ Page | Dátum/Date | Podpis/Signature |
| SO 01 Stavebné úpravy trafostanice Elektroinštalácia |  |  |  |  | 02.09.2022.E.s |  |
| Stupeň: Jednostupňový projekt Level: |  |  |  |  | Arch.č./Order No. |  |
| PEVLUMA s.r.o. Trieda KVP č.4, 040 23 Košice Mobil: 0905 984 309 klesc@netkosice.sk |  | Vypracoval Prepared | Ing. Vladimír Klešč |  | 30.09.2022 |  |
|  |  | Projektant SO Project leader | Ing. Vladimír Klešč |  | 30.09.2022 |  |
|  |  | Kontroloval Revise | Ing. Marián Klešč |  | 30.09.2022 |  |
|  |  | Status | Meno/Name |  | Dátum/Date | Podpis/Signature |

        - Predmet projektu

Predmetom tohto projektu je elektroinštalácia rekonštruovanej trafostanice v rozsahu:

- Osvetlenie a núdzové osvetlenie riešenej časti TS

- Zásuvková inštalácia

Projekt nerieši:

- Elektroinštaláciu existujúcej VN rozvodne a dieselagregátu - existujúce

- Bleskozvod a uzemnenie - existujúce

        - Základné technické údaje:

Rozvodná sústava						3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:	čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

Vyhradené elektrické zariadenie  			B

Prostredie podľa STN 332000-5-51:			je uvedené v protokole o prostredí

Inštalovaný a výpočtový výkon  				oproti existujúcemu stavu sa nemení

Dimenzovanie je navrhnuté podľa: 			STN 33 2000-4-43 a STN 332000-4-473

Farebné značenie vodičov previesť podľa:		STN 60 445

Kladenie káblov previesť podľa: 				STN 33 2000-5-52

        - Zoznam použitých noriem

Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami STN, ON, ktoré s riešenými rozvodmi súvisia. Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN a vyhlášok, ako sú napr.

STN EN 61140/06:2018 - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

STN 33 2000-1/04:2009 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-4-41/03:2019 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti, Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-43/12:2010 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom,

STN 33 2000-4-473/02:1995 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-52/04:2012  - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54/08:2012 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče

STN EN 12464-1/03:2012 -  Svetlo a osvetlenie, Osvetlenie pracovísk, Časť 1: Vnútorné pracoviská

STN EN 1838/01:2014 Svetlo a osvetlenie, Núdzové osvetlenie

a v zmysle ďalších súvisiacich predpisov.

        - Popis navrhovaného riešenia

Predmetom tohto projektu je stavebná elektroinštalácia rekonštruovanej transformovne. Jedná sa o nové osvetlenie a zásuvkovú inštaláciu v m.č.101 až 103. Elektroinštalácia je napojená z rozvádzača HR-D, pole č.5. Rozvádzač je riešený v rámci technologickej časti stavby. Pred rekonštrukciou sa zdemontuje existujúce osvetlenie a zásuvky v riešenej miestnosti. V ostatných priestoroch transformovne inštalácia ostane ponechaná a zapojí sa do nového rozvádzača HR-D. V novom rozvádzači sú ponechané vývody pre napojenie existujúcej inštalácie.

Osvetlenie:  je navrhnuté LED svietidlami. Svietidlá sú osadené na žľabe 62/50vo výške 2,5 m od podlahy. Ovládanie osvetlenia je miestné vypínačmi. Svietidlá v trafokomore sú umiestnené na stene miestnosti vo výške 2,5 m od podlahy. Okrem hlavného osvetlenia sa rieši aj núdzové osvetlenie svietidlami osadenými nad únikovými východmi. Pôvodné núdzové osvetlenie na batérie sa ponecháva a slúži na práce pri dlhodobejšom výpadku.

Zásuvková inštalácia: Pre účely údržby, napojenia prenosných spotrebičov a pod. sú pri vstupe do rozvodne umiestnené 1f a 3f zásuvka.

Vetranie trafokomory: Návrh a výpočet vetrania trafokomory je spracovaný v súlade s požiadavkami STN. Výpočet vetrania je urobený na suchý transformátor o menovitom výkone 1600 kVA, straty naprázdno Po = 1980 W, straty nakrátko Pk = 13 000 W zaťažený v letnom období na 50% menovitého výkonu, pri rozdiele strednej výšky vetracích otvorov H = 1,8 m. Vetracie otvory sú osadené žalúziami a ochrannou sieťkou. Pre transformátor uvedeného výkonu a napätia je počítané so zaručenými hodnotami strát naprázdno a nakrátko podľa údajov výrobcu.

Straty naprázdno		Po = 1,98 +0,198 = 2,178 kW

Straty nakrátko		Pk = 13 + 1,3 = 14,3 kW

Koeficient zaťaženia		N = 0,5

Celkové straty			Pz = Po + Pk x N2 = 2,178 + 14,3 x 0,25 = 5,753 kW

Tepelné straty pre výpočet chladenia

Pch = 0,6 x Pz = 0,6 x 5,753 = 3,45 kW

Prierez vetracích otvorov v m2:

- prívod				Sp = 0,1942 x ( Pch / √h ) = 0,1942 x ( 3,45 / √ 1,8 ) = 0,49 m2

- odvod				So = 0,2007 x ( Pch / √h ) = 0,51 m2

Nasávacie vetracie otvory sú umiestnené v spodnej časti existujúcich vstupných dverí do trafokomory, odsávacie otvory sú umiestnené nad dverami. Veľkosť otvorov vyhovuje aj pre navrhované trafo.

Pre potreby zvýšeného chladenia je v do steny navrhnuté osadiť ventilátor na nútené chladenie o výkone 7600 m3/hod. Otvor pre ventilátor je riešený v stavebnej časti. V tomto projekte sa rieši dodávka a osadenie ventilátora typu AW560DV sileo. Z vonkajšej strany je osadená pretlaková žalúzia VK-63, cca 300 mm nad podlahou sa umiestni nasávací otvor s protidažďovou žalúziou PZAL 1000x1000.

Chod ventilátora je riešený automaticky cez termostat s teplotou 35°C a ručne vypínačom. Ventilátor je chránený aj termostatom TER-7, ktorý je umiestnený v rozvádzači a do ktorého sú zapojené termokontakty ventilátora.

Kabeláž. Na káblové prepojenia sú použité káble typu CYKY. Káble sú uložené v žľaboch MARS na stenách miestnosti. Žľaby pre osvetlenie sú upevnené na závitových tyčiach vo výške 2,5  m od podlahy. Prívody k zariadeniam sú uložené do ochranných rúrok. Všetky káblové trasy sú označené na začiatku a na konci trasy, ako i vo všetkých miestach ich križovania. Označené sú káblovým štítkom s presným popisom kábla a číslom vývodu z rozvádzača. Káblové rozvody sú uložené v súlade s STN 33 2000-5-52 a STN 38 2156.

Farebné značenie žíl vodičov musí byť v súlade s STN EN 60445 podľa funkcie jednotlivých žíl. Farebné značenie musí byť dodržané aj pri odbočovaní v rozvodných krabiciach, vypínačoch a prepínačoch.

Demontáže – pred rekonštrukciou sa urobí odborná demontáž stavebnej inštalácie v transformovni. Zdemontuje sa hlavné osvetlenie a zásuvky v rozvodni. Ostatná inštalácia ostane ponechaná (núdzové osvetlenie v transformovni, osvetlenie VN rozvodne, strojovne dieselagregátu).

        - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Všetky práce musia byť prevedené podľa platných noriem STN v čase realizácie.

O bezpečnostných predpisoch pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach pojednávajú STN 33 2000, STN 33 1310, a STN 34 3103.

Montážne práce podľa tejto dokumentácie môžu vykonávať právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú na takúto činnosť platné oprávnenie v zmysle vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Zb. Všetky stroje, prístroje a zariadenia uvedené v tejto dokumentácii musia obsahovať certifikáty platné v Slovenskej republike pre dané prostredie, v ktorom budú umiestnené.

Elektrické zariadenie sa musí udržiavať v stave, ktorý odpovedá platným elektrotechnickým normám. Preventívnu odbornú a kvalifikovanú údržbu musia zaisťovať pracovníci aspoň s odbornou spôsobilosťou samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.

Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je potrebné vykonať odbornú prehliadku a skúšku a následne potom opakované prehliadky a skúšky v lehotách v zmysle § 13 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. Počas prevádzky musia byť taktiež zaistené predpísané potrebné skúšky a revízie elektrických zariadení riešených v projekte v zmysle platných predpisov. Revízie musia byť základnou súčasťou riadnej údržby. O rozsahu a stanovených lehotách revízií prevádzkovaného elektrického zariadenia pojednáva STN 33 1500. Revízie môže vykonávať pracovník na vykonávanie revízií - revízny technik s kvalifikáciou elektrotechnik špecialista na vykonávanie  odborných prehliadok a odborných skúšok podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.

Dodávateľ je povinný do jedného paré PD zakresliť skutočné prevedenie elektroinštalácie.

V prípade požiaru, úrazu osôb alebo havárie v rozvádzačoch je možnosť vypnúť prívod elektrickej energie do objektu.  Elektrické zariadenie neobsahuje prvky, ktoré by nebolo možné vypnúť.

        - Likvidácia odpadu

Výstavbou a prevádzkou stavebných objektov nedôjde k trvalému negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia. Pri pokládke káblov sa bude dodávateľ riadiť požiadavkami a podmienkami majiteľov a užívateľov pozemkov a správnych orgánov, aby nedošlo k trvalému poškodeniu porastu a verejnej zelene.

  - Vznik odpadov

Predpokladá sa, že v projektovanej stavbe môžu vzniknúť tieto odpady:

- z výstavby, pozostávajúce z vybúraných hmôt ciest a chodníkov a zo zeminy

- 	z prevádzky projektovaných zariadení nevznikajú odpady

  - Kategorizácia odpadov

Bola vykonaná v zmysle vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

| Por. č. | Číslo druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Materiálová bilancia (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 01 01 | Betón | O | 0 t |
| 2. | 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 0 t |
| 3. | 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O | 0 t |
| 4. | 17 04 05 | železo a oceľ | O | 0 t |
| 5. | 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 0,05 t |
| 6. | 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O | 0 t |
| 7. | 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O | 0 t |
| 8. | 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 0 t |

Množstvá jednotlivých odpadov sú predpokladané. Presné množstvá odpadov sa spresnia pri realizácií.

  - Nakladanie s odpadmi:

Výkopová zemina bude použitá na spätný zásyp. Železo, oceľ  a káble budú využité ako zberná surovina. Ostatné odpady vzniknuté počas výstavby je potrebné odviezť na skládku odpadu, kde dôjde k ich likvidácii v zmysle platných smerníc a predpisov.

Miesto skládky, spôsob likvidácie ani dopravné vzdialenosti projekt neurčuje, to bude predmetom zmluvného riešenia dodávateľa stavebných prác. Organizácie, ktoré budú realizovať jednotlivé časti prác musia mať oprávnenie na manipuláciu, nakladanie, skladovanie a likvidáciu jednotlivých materiálov. Tento odpad bude odvezený a likvidovaný organizáciou na to oprávnenou. K ukončeniu prác predloží dodávateľ doklady o uložení na skládky resp. doklady o likvidácii odpadov.

        - Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva ohrozenia

- podľa zákona 124/2006 Z. z., bod Z. z., v znení neskorších predpisov

Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstva a ohrozenia v zmysle Zákona NR č. 124/2006

Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia:

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | El. skrat - vznik požiaru | 1-8 |
|  |  |  | Dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke | 1-6, 8 |
|  |  |  | Dotyk s neživou časťou | 1-5, 7-8 |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006

Nebezpečenstvo je stav, alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu ohroziť zdravie.

Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.

Ochranné opatrenia:

- Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám.

- Poučenie o používaní ochranných a pracovných pomôcok podľa predpisov

- Všetky údržbárske práce prevádzať len s povolením na prácu a s pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

- Práce s otvoreným ohňom vykonávať iba s povolením.

- Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pred priamym dotykom: Ochrana izoláciou, ochrana krytím a zábranami v zmysle STN 33 2000 -4 – 41, príloha A.

7.  Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:

Samočinným odpojením napájania vsieti TN v zmysle STN 33 2000-4-41.

- Pravidelnou revíziou a prehliadkami elektrického zariadenia vykonanými pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

Vytypovanie lokality pre dané neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Miesta, kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | El. skrat – vznik požiaru | Živé el. časti, neživé el. časti, cudzie vodivé často |
| 2 |  |  | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke |  |
| 3 |  |  | Dotyk s neživou časťou pri poruche |  |

Posúdenie rozsahu rizika:

| Por. číslo | Neodstrániteľné nebezpečenstvo alebo odstrániteľné ohrozenia | Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci |  | Stupeň následkov na zdraví v prípade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Najlepšom1) | Najhoršom2) | Najlepšom3) | Najhoršom4) |
| 1 | El. skrat – vznik požiaru | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 2 | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 3 | Dotyk s neživou časťou pri poruche | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006 Z. z.

Riziko je pravdepodobnosť, vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a možných následkov na zdraví.

- Najlepší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa dodržiava pracovná disciplína a sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy.

- Najhorší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa nedodržiava pracovná disciplína a nie sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy a je súbeh viacerých nebezpečenstiev a ohrození.

- Najlepší prípad  z hľadiska možných následkov je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia je minimálny dopad na zdravie zamestnancov.

- Najhorší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia sa predpokladá dosiahnutie najhoršieho možného dopadu na zdravie zamestnancov

- 8. Protokol o určení  vonkajších vplyvov č. 02.09.2022

vypracovaný odbornou komisiou zloženou zo samostatných projektantov

V Košiciach, 30.09.2022

Zloženie komisie:

Predseda		Ing. Vladimír Klešč			- elektro

člen			Ing. Juraj Šuty				- stavebná časť

Ing. Marián Klešč				- elektro

Akcia: 	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Stavebné úpravy trafostanice FN Trenčín

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

- normy STN

- technické riešenie danej stavby

Popis technologického procesu a zariadení:

Predmetom tohto projektu je rekonštrukcia stavebnej a technologickej časti existujúcej transformovne

Vonkajšie vplyvy sú uvedené v rozhodnutí.

30.09.2022 						...........................

podpis predsedu

Rozhodnutie o prostredí v zmysle STN 33 2000-5-51

| Miestnosť | Vonkajšie vyznačené priestory | Vnútorné priestory transformovne |
| --- | --- | --- |
| A – Podmienky prostredia |  |  |
| AA – Teplota prostredia | AA3, AA4 | AA5 |
| AB – Atmosférická vlhkosť | AB3, AB4 | AB5 |
| AC – Nadmorská výška | AC1 | AC1 |
| AD – Výskyt vody | AD3 - dážď | AD1 |
| AE – Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | AE1 |
| AF – Výskyt korozívnych lebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF1 |
| AG – Nárazy, otrasy | AG1 | AG1 |
| AH – Vibrácie | AH1 | AH1 |
| AJ – Iné mechanické namáhania | - | - |
| AK – Výskyt rastlinstva a/alebo plesní (flóra) | AK1 | AK1 |
| AL – Výskyt živočíchov (fauna) | AL2 | AL2 |
| AM – Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy | AM-X-2 | AM-X-2 |
| AN – Slnečné žiarenie | AN1 | AN1 |
| AP – Seizmické účinky | AP1 | AP1 |
| AQ – Blesk | AQ3 | - |
| AR – Pohyb vzduchu | - | AR2 |
| AS – Vietor | AS1 | - |
| AT – Snehová pokrývka | AT2 | - |
| AU – Námraza | AU2 | - |
| B - Využitie |  |  |
| BA – Spôsobilosť osôb | BA1 | BA4 |
| BB – Elektrický odpor ľudského tela | BB1 | BB1 |
| BC – Dotyk osôb so zemou ( s časťami, ktoré majú potenciál zeme) | BC2 | BC2 |
| BD – Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 | BD1 |
| BE – Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | BE1 | BE1 |
| C – Druh stavby |  |  |
| CA – Stavebné materiály | CA1 | CA1 |
| CB – Konštrukcia stavby | CB1 | CB1 |