## Cena spolu
SO 101 Rekonštrukcia zdroja tepla kotolňa č.1 | Cena bez DPH
Zdroj tepla
Plyn
ZTI
Elektro
Spolu kotolňa č. 1

## Zdroj tepla
poz. č. | popis | m.j. | počet m.j. | jednot. cena | dodávka | montaž
KOTOLŇA 1
1 | Kaskáda dvoch teplovodných kondenzačných kotlov na zemný plyn Logamax Plus GB 162-100 V2 Buderus, Q = 17,0 - 200,0 kW, N = 2x 10,8 Nm3/h, č.t. 7-736-700-887 - regulacia Logamatic RC 310, s FA snímačom č.t. 7-738-112-369 - 1 ks - Modul MM 100-C, č.t. 7-738-110-138 - 1 ks - Modul MC400, č.t. 7-738-111-002 1 ks - Kaskáda odvodu spalín pre dva líniové kotle 100 kW, DN 240 | kpl | 1
2 | Čerpadlová skupina k WBC 65-100 kW, č.t. 7-736-700-103 | kpl | 2
3 | Líniova inštalacia pre kaskádu dvoch kotlov 100 kW, TL2 | kpl | 1
| montáž kotla | kpl | 2
4 | Tlaková expanzná nádoba 140/3, objem 140,0 dm3, medium voda, otvárací pretlak 300,0 kPa, hydrostatický tlak 100,0 kPa, - gulový kohút so zaiatením MK 1" | kpl | 2
| montáž tlakovej expanzky | kpl | 2
5 | Zmäkčovací filter a doplňovacie zariadenie Reflex Filsoft II, fillset s integrovaným oddelovačom systému | kpl | 1
| montáž filtra | kpl | 1
6 | Teplovodné čerpadlo do potrubia Wilo Stratos 50/1-9, Q = 11,5 m3/h, Y = 50,0 J/kg, 230 V, 25-430 W, 0,2-1,88 A | ks | 1
| montáž čerpadla | ks | 1
- | Systém odvodu spalín
Komínový systém Kaminodur EAD
| K1 - Zberač kondenzátu KOU 6.31.13 DN 250 | ks | 1
| K2 - Kontrolný otvor 120/80 REU 6.25.25 DN 250 | ks | 1
| K3 - Vstupný T - diel 90 ATU 3.13.90 DN 250 | ks | 1
| K4 - Výstupný diel ABU 6.40.03 DN 250 | ks | 1
| K5 - Komínový dielec ROU 1.10.03 DN 250, l = 1 000 mm | ks | 3
| K6 - Redukčný diel DN/DN1 - 250/240, USU 4.19.03 | ks | 1
| K7 - Stenová konzola HAL 9.20.13 DN 250, s platňou HAL 9.22.13 | ks | 1
| K8 - Stenový držiak HAL 9.12.13 DN 250 | ks | 3
| K9 - Uzemňovacia objímka HAL 5.78.03 DN 250 | ks | 2
| montáž komína | kpl | 1
- | Potrubné rozvody vykurovacej vody z oceľových bezošvých rúr mat. 11353 s ohybmi, redukciami, závesmi, izolovanými objímkami a pomocnými konštrukciami, náterom
| DN 15 | m | 5
| DN 25 | m | 9
| DN 65 | m | 10
| montáž potrubia, tlaková skúška | m | 24
- | Uzatvárací guľový ventil s pákou, poniklovaný
| DN 10 | ks | 1
| DN 15 | ks | 7
| montáž guľových ventilov | ks | 8
- | Medziprírubová klapka DN 65/6 | ks | 5
| montáž klapky | ks | 5
- | Prírubový filter do potrubia DN 65/16 | ks | 1
| montáž filtra | ks | 1
- | Separator kalov - Exdirt D76.1 Reflex, privarovací | ks | 1
| montáž separatora | ks | 1
- | Prírubový spoj
| DN 50/6 | ks | 2
| DN 65/6 | ks | 10
| DN 65/16 | ks | 2
- | Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent
| DN 10 | ks | 2
| montaž | ks | 2
- | Spätný ventil závitový DN 15 | ks | 1
| montáž spätného ventilu | ks | 1
- | Spätný ventil prírubový DN 65/6 | ks | 1
| montáž spátného ventilu | ks | 1
- | Tlakomerný kohút so smyčkou | ks | 4
| montáž | ks | 4
- | Návarok 20x1,5/50 | m | 4
| montáž | m | 4
- | Vodomer DN 15 | ks | 1
| montáž vodomeru | ks | 1
- | Protidažďová žaluzia so sitom 500x 400, Imos | ks | 1
| montáž žaluzie | ks | 1
- | Tepelná izolácia Tubolit hrúbky 20-30 mm pre oceľ. potrubie,
| DN 15 | m | 5
| DN 25 | m | 9
- | Tepelná izolácia Thermo-teK PS Eco ALU
| DN 65 - hr. 50 mm | m | 10
| montáž izolacie potrubia | m | 24
- | Prekáblovanie kotolne | kpl | 1
- | Spustenie kotla | ks | 2
- | Napustenie systému | kpl | 1
- | Skúšobná prevádzka | kpl | 1
- | Revízne správy | kpl | 1
- | Prelach jestvujúceho potrubia | kpl | 1
Demontáž
- | Teplovodný kotol na tuhé palivo, Q = 400 kW | kpl | 1
- | Komín a dymovod DN 350 | kpl | 1
- | Oceľového potrubia
| do DN 50 | m | 15
| do DN 80 | m | 18
- | Čerpadla do potrubia | ks | 1
- | Závitových armatúr do DN 40 | ks | 8
- | Prírubových armatúr do DN 80 | ks | 10
- | Tepelnej izolácie | m2 | 12
- | Vypustenie systému | kpl | 1

## SO 01_PLYN
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  |  | REKONŠTRUKCIA ZDROJA TEPLA
Objekt: |  |  | SO 101 Rekonštrukcia zdroja tepla-kotolňa č.1
Časť: |  |  | PLYNOINŠTALÁCIA
Miesto: |  |  | FARMA KOVARCE |  |  |  |  | Dátum:
Objednávateľ: | [7 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [7 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 723 - Zdravotechnika - plynovod | [8 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 |  |  | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 10
2 |  |  | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 1
3 |  |  | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50 | m | 14
4 |  |  | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50 | m | 6
5 |  |  | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50 | m | 8
6 |  |  | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 DN250 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 273/6,3 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 273/6,3 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 273/6,3 | m | 3
7 |  |  | Zavrenie potrubie DN250 ocelovými dienkami | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 273/6,3 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 273/6,3 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 273/6,3 | ks | 2
8 |  |  | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička DN40 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6 | m | 3
9 |  |  | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 89/3,6 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 76/3,2 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 76/3,2 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 76/3,2 | m | 1
10 |  |  | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN32 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | súb. | 2
11 |  |  | D+M memránový plynomer G16 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25 | súb. | 1
12 |  |  | D+M Gulový uzáver DN50 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | kus | 1
13 |  |  | D+M Filter plynovy DN50 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | kus | 1
14 |  |  | D+M Tlakomer, slucka,tlak.ventil | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | kus | 8
15 |  |  | D+M Gulový uzáver DN32 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | kus | 2
16 |  |  | D+M Filter plynový DN32 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | kus | 2
17 |  |  | D+M Gulový uzáver DN20 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | kus | 1
18 |  |  | D+M Gulový uzáver DN15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | kus | 8 |  |  |  | znížená | 0 | #REF! | 0.00099 | #REF! | 0 | #REF! | 128 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 128
19 |  |  | D+M Gulový uzáver DN15 vzorkovací | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | kus | 3 |  |  |  | znížená | 0 | #REF! | 0.00061 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 16
20 |  |  | D+M Regulátor tlaku plynu prietok 25m3/hod, vstup 20KPa, výstup 2KPa | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | kus | 1 |  |  |  | znížená | 0 | #REF! | 0.00099 | #REF! | 0 | #REF! | 128 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 128
21 |  |  | D+M oceloplechová skrinka s rozmermi šírka 1,5m, výška 2m, hlbka 0,45m |  |  |  | sub | 1 |  |  |  | znížená | 0 | #REF! | 0.00099 | #REF! | 0 | #REF! | 128 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 128
22 |  |  | D+M Konzolový systém vrámci skrinky |  |  |  | sub | 1
23 |  |  | Uzemnenie plynových rozvodov |  |  |  | súb. | 1
24 |  |  | D+M automatický bezpečnostný uzáver DN50 |  |  |  | súb. | 1
25 |  |  | Snímač (signalizácia) úniku plynu | Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | súb. | 1
25 |  |  | Snímač (signalizácia) úniku CO | Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | súb. | 1
26 |  |  | Presun hmôt | Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté | súb. | 1
27 | 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [12 empty] | 8.44 |  | 0.01 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 |  |  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg |  |  |  | kg | 20 |  |  |  | znížená | 0.422 | 8.44 | 9e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
29 |  |  | Doplnkové konštrukcie - závesy |  |  |  | kg | 20 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00041 | 0.0082 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
30 |  |  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 36 do 48 m |  |  |  | sub | 1 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
31 | 783 - Dokončovacie práce - nátery | [12 empty] | 4.29 |  | 0.00351 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 |  |  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm |  |  |  | m2 | 7.8 |  |  |  | znížená | 0.37442 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
33 |  |  | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter |  |  |  | m | 39 |  |  |  | znížená | 0.11 | 4.29 | 9e-05 | 0.00351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
34 |  |  | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 250 mm dvojnás. so základného náterom - 105µm |  |  |  | m | 3 |  |  |  | znížená | 0.119 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
35 | M - Práce a dodávky M | [12 empty] | 0.477 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | 23-M - Montáže potrubia | [12 empty] | 0.477 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 |  |  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50 |  |  |  | m | 39 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64
38 |  |  | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 250 |  |  |  | m | 3 |  |  |  | znížená | 0.159 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64
39 |  |  | Príprava na tlakovú skúšku |  |  |  | úsek | 1 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64
40 | Ostatné - Ostatné | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 |  |  | Revízie |  |  |  | sub | 1 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512
42 |  |  | Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie podľa §5 Vyhl. 508/2009 Z.z. PZ |  |  |  | súb. | 1 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512
43 |  |  | Posúdenie konštrukčnej dokumentácie PZ oprávnenou právnickou osobou TI SR (TUV Slovakia) |  |  |  | sub | 1 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512
Upozornenie:
Výkaz výmer obsahuje dodávku a montáž materiálu, v prípade ak nie je jednoznačné či položka obsahuje materiál aj montáž je potrebné automaticky uvažovať aj s montážou aj s materiálom

## ZTI
VÝKAZ VÝMER
Stavba:
Objekt: |  | REKONŠTRUKCIA ZDROJA TEPLA
Časť: |  | SO 101 Rekonštrukcia zdroja tepla-kotolňa č.1 ZTI
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
1 | K | 001 | 132201102 | Výkop jamy a ryhy do šírky 600 mm v horn.3 | m3 | 4.352 | [7 empty] | 4 | 2
2 | K | 001 | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 4.352 | [7 empty] | 4 | 2
3 | K | 001 | 132211111 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím | m3 | 0.44 | [7 empty] | 4 | 2
4 | K | 001 | 132211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 0.44 | [7 empty] | 4 | 2
5 | K | 001 | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 0.44 | [7 empty] | 4 | 2
6 | K | 001 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 2.405 | [7 empty] | 4 | 2
7 | K | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 2.405 | [7 empty] | 4 | 2
8 | K | 001 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 4.089 | [7 empty] | 4 | 2
9 | K | 001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 3.107 | [7 empty] | 4 | 2
10 | K | 001 | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 1.025 | [7 empty] | 4 | 2
11 | M | MAT | 583310002700 | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12620 + A1 | t | 1.743 | [7 empty] | 8 | 2
12 | K | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 4 mm | m3 | 0.38 | [7 empty] | 4 | 2
13 | M | MAT | P0000006 | D+M Vsakovacia jama, vrátane geotextílie | súb. | 1 | [7 empty] | 8 | 2
14 | M | MAT | 286110002500x | D+M Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné, hladké SN8, DN 110 | m | 2.5 | [7 empty] | 32 | 2
15 | K | 271 | 892351000 | Skúška tesnosti kanalizácie do DN 200 | m | 2.5 | [7 empty] | 4 | 2
16 | K | 271 | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 2.5 | [7 empty] | 4 | 2
17 | K | 013 | 965022121 | Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t | m2 | 0.8 | [7 empty] | 20
18 | K | 011 | 631312421 | Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 8/10 hr. 60 mm | m2 | 0.8 | [7 empty] | 4 | 2
19 | K | 011 | 631362441 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm | m2 | 0.8
20 | K | 011 | 631362441-1 | Vyburánie priečok do hr150mm a odvoz na skládku | m2 | 11
21 | K | 011 | 631362441-2 | Vyburánie okna vrátane odvodzu na skládku vrátane poplatku | m2 | 1.08
22 | K | 011 | 631362441-2 | Vybúranie muriva do hr.450mm a odvoz na skládku vrátane poplatku | m2 | 1
23 | K | 011 | 631362441-3 | Vybúranie exist. dverí 3ks vrátane zaruvni a odvodzu na skladku vrátane popolatku | sub | 3
24 | K | 011 | 631362441-4 | Vymurovanie otvoru po dverách porobeton tvarnicami hr.30cm | m2 | 2
25 | K | 011 | 631362441-5 | Vyspravanie stien omietkou po búracích prácach | m2 | 4
26 | K | 011 | 631362441-6 | Vyspravanie podlah po buracích prácach | m2 | 1
27 | K | 011 | 631362441-7 | D+M Dvere plastove zateplene 800/1970 exterier vrátane zárubne vyspravenia otvoru | sub | 1 | [7 empty] | 4 | 2
28 | K | 721 | 721171502 | Potrubie z rúr PE-HD D25, odpadné prípojné | m | 16
29 | K | 721 | 7211715021 | napojenie na exist. rozvod vody a vysadenie odbočky DN20 | sub | 1 | [7 empty] | 16 | 2
30 | K | 721 | 721172203 | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 | m | 3 | [7 empty] | 16 | 2
31 | K | 721 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 5.5 | [7 empty] | 16 | 2
32 | M | MAT | 286630025900 | Podlahový vpust HL310N-3020, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, nadstavec, rám, kryt s možnosťou nalepenia dlažby, PP/PE/ABS/nerez | ks | 1 | [7 empty] | 32 | 2
33 | K | 721 | 721213015 | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 | ks | 1
34 | K | 721 | 721213015 | D+M Neutralizátor kondenzátu | sub | 1 | [7 empty] | 16 | 2
35 | K | 721 | 998721102 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m | t | 0.1 | [7 empty] | 16 | 2
Celkom
Upozornenie:
Výkaz výmer obsahuje dodávku a montáž materiálu, v prípade ak nie je jednoznačné či položka obsahuje materiál aj montáž je potrebné automaticky uvažovať aj s montážou aj s materiálom

## Elektro
ZADANIE
Stavba: |  | Rekonštrukcia zdroja tepla, farma Kovarce
Objekt: |  | SO 101 rekonšukcia zdroja tepla, kotolňa 1
Objednávateľ: |  | Liaharenský podnik Nitra a.s.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Kovarce |  |  | Dátum: | 29. 3. 2022
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
1 | 921 | 210010062 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm | m | 10
2 | 921 | 210010351 | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 | ks | 5
3 | 345 | 3450927500 | Krabica 6455-12 acid | ks | 5
4 | 921 | 210020302 | Káblový žľab drotenny, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm bez veka vč.podp. | m | 15
5 | 921 | 210020671 | Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vč. základ. náteru | kg | 50
6 | 132 | 1322258000 | Tyč oceľová plochá 11373 20x5 mm | t | 0.009
7 | 145 | 1457436800 | Profil štvorcový zváraný 50x2 mm | t | 0.024
8 | 921 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 15
10 | 921 | 210100251 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 | ks | 8
11 | 921 | 210110001 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 1
12 | 345 | 3450201320 | Spínač 1 do vlhka | ks | 1
15 | 921 | 210110042 | Spínač teploty vonkajší | ks | 1
16 | 921 | 210110063 | Snímač teploty na potrubie | ks | 2
17 | 345 | 3450204821 | Snímač teploty termočlanok typ J dn 6 jímkový | ks | 2
18 | 921 | 210111021 | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 5
19 | 345 | 3450329900 | Zásuvka na povrch IP44 | ks | 5
20 | 921 | 210111123 | Priemyslová zásuvka 400 V, vč. zapojenia IP66 | ks | 1
21 | 345 | 3450336900 | Zásuvka 3x400V IP66 | ks | 1
22 | 921 | 210140431 | Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vč. zapojenia jednotlačidlový | ks | 1
23 | 345 | 3458011890 | Stop tlačítko T6 S1XP22 RU 54X pl | ks | 1
28 | 921 | 210200056 | Svietidlo nudzové Led 1WS s akumulátorom ,IP44 | ks | 2
29 | 348 | 3480106100 | Svietidlo núdzové LED 1W s akumulátorom IP44 | ks | 2
31 | 921 | 210201025 | Svietidlo lineárne LED 2x18, IP44 | ks | 2
32 | 348 | 3480189400 | Svietidlo lineárne LED 2x18W, IP44 | ks | 2
33 | 345 | 3450719300 | Rúrka pancierová 6016 | m | 10
34 | 345 | 3451011400 | Vývodka PVC 4816/P | ks | 6
36 | 921 | 210220002 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie) | m | 10
37 | 156 | 1561523500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm | kg | 6.16
38 | 921 | 210220362 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava | ks | 6
39 | 354 | 3540501100 | HR-Zemniaca tyč ZT 2 m | ks | 6
40 | 354 | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 20
41 | 921 | 210220451 | Ochranné pospájanie , voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 20
42 | 341 | 3410403400 | Vodič medený CY 06 žltozelený | m | 20
43 | 921 | 210802301 | Šnúra kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 2x0.75 | m | 30
44 | 341 | 3410560600 | Šnúra medená CYSY 2Dx0,75 | m | 30
47 | 921 | 210810045 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | m | 20
48 | 341 | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5 | m | 20
49 | 921 | 210810046 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 | m | 30
50 | 341 | 3410106500 | Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5 | m | 30
51 | 921 | 210810049 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5 | m | 10
52 | 341 | 3410107600 | Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5 | m | 10
53 | 921 | 210810053 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10 | m | 8
54 | 341 | 3410108000 | Kábel silový medený CYKY 4Bx10 | m | 8
57 | 922 | 220500211 | Montáž regulatora kotla | ks | 1
110 | R | PM | Podružný materiál | %
112 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | %
|  | M18 | Rozvádzač RmR
64 | 921 | 210120401 | Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO) | ks | 8
65 | 921 | 210120452 | Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A s krytom | ks | 4
113 | 358 | 358220006700.S | Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul | ks | 1
114 | 358 | 358220006600.S | Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul | ks | 1
115 | 358 | 358220006900.S | Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul | ks | 6
116 | 358 | 358220046100.S | Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly | ks | 3
117 | 358 | 358220046300.S | Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly | ks | 1
120 | 358 | 358240003300.S | Zvodič prepätia kombinovaný 4P, 50 kA, limp= 8kA/pól, 4 moduly | ks | 1
119 | 358 | 358230026000.S | Prúdový chránič 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly | ks | 1
118 | 358 | 358370002700.S | Spúšť vypínacia 220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz | ks | 1
73 | 358 | 3580760459 | Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ | ks | 1
86 | 921 | 210150052 | Prepaťová ochrana ,stupeň Ba C | ks | 1
91 | 357 | 3570191010 | Plastový rozvádzač 60 modulov | ks | 1
92 | 921 | 210220463 | Montáž ptipojnice CU 40/5mm | ks | 3
93 | 196 | 1961439000 | Tyč z medi plochá E Cu 99,9 ťahaná za studena 32x8mm | kg | 2.1
94 | 341 | 3410401800 | Vodič medený CY 01.5 čierny | m | 30
95 | 341 | 3410402800 | Vodič medený CY 04 tmavomodrý | m | 19.2
96 | 341 | 3410403100 | Vodič medený CY 06 čierny | m | 16.8
97 | 341 | 3410402900 | Vodič medený CY 06 bledomodrý | m | 1.8
98 | 341 | 3410401700 | Vodič medený CY 01.5 bledomodrý | m | 9
99 | 341 | 3410401900 | Vodič medený CY 01.5 žltozelený | m | 12
100 | 345 | 3450630200 | Svorka RV 2,5 radová | ks | 15
|  | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
103 | 946 | 460200173 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 15
104 | 946 | 460560173 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 15
111 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | %
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
105 | HZS | 009 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia | hod | 4
106 | HZS | HZS | Demontáž elektroinštalácie | hod | 4
108 | HZS | HZS000112 | Oživenie systému riadenia | hod | 8
109 | HZS | HZS-001 | Revízie | hod | 8
Celkom