B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Charakter stavby: 	Prístavba a stavebné úpravy

Stupeň:	Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby :               súp. č. 134, Bitúnok – hospodársky dvor Forbasy

Parcela:	338

Katastrálne územie:	Forbasy

Obec : 	    	Forbasy

Okres:	      Stará Ľubovňa

Kraj :           	     	Prešovský

Investor :	AGRO - HNIEZDNE, s.r.o., 065 01, Hniezdne č. 180

Dodávateľ:  	      Dodávateľsky – výberové konanie

# 1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Dokumentácia bude po prerokovaní a následnom schválení slúžiť ako podklad pre vydanie právoplatného stavebného povolenia. Predmetom projektu je návrh a technické riešenie modernizácie prestavby existujúcej schválenej prevádzky bitúnku a mäso výroby, ktorá bude pozostávať zo stavebných úprav a prístavby. Riešený objekt súpisné číslo 134 sa nachádza v uzavretom areáli investora AGRO-Hniezdne v  katastrálnom území Forbasy.

## 1.1.1 NAVRHOVANÝ STAV

Objekt existujúcej schválenej prevádzky bitúnku a mäso výroby je konštrukčne postavený ako železobetónový skelet s tehlovým murivom. Osová koordinácia v pozdĺžnom smere je 4,0m, v ktorej rastri sú vyhotovené betónové stĺpy na ktorých sú osadené oceľové priehradové väzníky. Nižšie časti objektu sú prestrešené dreveným krovom s pultovou strechou so spádom v smere od stavby. Obvodové murivo je tehlové hr. 380mm. Prestrešenie je prezentované strešnou krytinou z trapézového plechu so sklonom 15° ( väzníková časť ) a 7° ( technická časť a vonkajšie ustajnenie ). V objekte sa nachádzajú existujúce murované steny rôznych hrúbok, strop je zhotovený zo sendvičového panela. Pôdorysný tvar je obdĺžnik s rozmermi hlavnej ( väzníkovej ) časti 13,10m x 69,20m a prístavbou technickej časti 12,58m x 5,38m a časťou pre vonkajšie ustajnenie 4,10m x 45,20m. Celková zastavaná plocha existujúceho objektu je 1173 m².

Rozsah navrhovaných prác je nasledovný:

Stavebné úpravy spočívajú v prácach, ktoré bude nevyhnutné vykonať za účelom získania potrebných priestorov pre ich modernizáciu. Asanované budú celé priečky a steny. Vybúrania v nosných stenách podľa novonavrhovaného dispozičného riešenia. Rozsah búracích prác je spracovaný vo výkresovej časti a popísaný v technickej správe v časti 3.1 Búracie práce.

Prístavba je tvorená jednopodlažnou murovanou stavbou, vo východnej strane objektu. Prístavba je na šírku celej stavby a kopíruje strešné roviny existujúcej stavby. V prístavbe je navrhovaná nová zrecia komora so strojovňu, miestnosť údržby, expedičný sklad a expedícia.

Navrhovaný objekt ako aj všetky zmeny, ktoré boli v projektovej dokumentácií zapracované zodpovedajú predstavám investora, stavebné riešenie v plnej miere využíva možnosti dostupných, bežne používaných stavebných materiálov.

# 1.1.2 KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV

## Búracie práce

Búracie práce v navrhovaných stavebných úpravách budú vykonané v nasledovnom rozsahu:

- Vybúranie otvorov v nosnom murive

- Odstránenie priečkového muriva vrátane oceľových zárubní

- Odstránenie plastových výplní otvorov

- Odstránenie existujúcich výplní okenných otvorov

- Odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy ( betónová mazanina, keramická dlažba )

- Odstránenie exteriérových oceľových schodísk

Pri búracích prácach treba zabezpečiť  priestor prenosnými podporami . Práce treba realizovať tak aby sa nenarušil dynamickými vplyvmi / búranie, vŕtanie/ doterajší stav celej nosnej konštrukcie - PRI PRÁCACH JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ OPATRNE BEZ ZBYTOČNÝCH OTRASOV!!!

Treba dbať na to aby sa zdemolovaný materiál nesústreďoval na jednom mieste II. nadzemného podlažia. Búracie práce treba realizovať postupne po malých častiach tak aby nepadali na podlahu kusy väčšie ako 200x200mm. Vybúranie nenosných stien nebude mať vplyv a celkovú tuhosť objektu.

S výstavbou je možné uvažovať, a to tak aby boli dodržané podmienky, pracovné postupy a materiály uvedené v tomto posudku a v projekte pre stavebné povolenie.

Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia,  s ktorými sú pracovníci oboznámení na odbornom školení.

Voľba resp. technologický postup nemusí byť predmetom statického posudku.

Nad všetkými stavebnými prácami je potrebný neustály dohľad stavebného dozora  do momentu kým sa nedokončia stavebné práce a byt sa neodovzdá do užívania.

## Zemné práce

Geologický prieskum sa nevykonal. Projekt pre stavebné povolenie neobsahuje výkres výkopov v  zmysle  stavebného  zákona, pokiaľ sú  základové pomery vhodné  pre  konkrétne založenie navrhovaného objektu. Tento stav  pri výkopových prácach  posúdi stavebný dozor a v prípade nevhodných základových pomerov  si  prizve Statika. Predpokladaná trieda ťažiteľnosti zeminy je III. - IV. Prebytočná zemina z výkopov sa použije pri terénnych úpravách. Ustálená hladina podzemných vôd sa predpokladá pod úrovňou základových škár, aj pod úrovňou kanálov v základoch.

Zemné práce sa vykonajú postupne v etapách nasledovne:

V rámci hrubých terénnych úprav bude stavenisko – časť kde je navrhnuté exteriérové oceľové schodisko, upravené na jednu úroveň terénu. Ornica spolu s mačinou bude strojovo odobratá z celého staveniska v priemernej hrúbke 300 mm. Uloží sa na dočasné skládky na pozemku investora. Po dokončení výstavby  bude v rámci konečných úprav terénu a pri vegetačných úpravách ornica rozprestretá na sadových plochách. Pri výkopových prácach do potrebnej hĺbky sa neuvažuje s použitím paženia. Pre založenie základových pásov budú strojne vyhĺbené ryhy. Vyhotovenie prác bude strojne lopatovým rýpadlom, základové ryhy s bágrovým nástavcom. Posledných 100 mm sa dočistí ručne tesne pred betonážou. Následne sa vykoná strojový a ručný výkop rýh pre ležatú kanalizáciu a pre kanalizačnú prípojku. Po zasypaní kanalizačného potrubia treba zásyp rýh stabilizovať na pevnosť pôvodnej zeminy.

Pod podkladné betóny sú navrhnuté štrkopieskové lôžka, z kameniva frakcie 8 – 32 mm /Id=0,7/. Pod základové konštrukcie je navrhnutý štrkový podsyp /Id=0,7/.

Násypy je nutné po umiestnení zhutniť.

## Základové konštrukcie

Navrhovaná prístavba bude založená na základových pásoch z prostého betónu C16/20 a betónu C20/25 vystuženého betonárskou oceľou. Hĺbka založenia musí byť do nezámrznej hĺbky t.j. najmenej 1200mm pod úroveň upraveného terénu pre danú teplotnú oblasť. Základový pás musí byť osadený do existujúceho podložia (nie do násypov) a jeho výška musí byť min. 600mm. Základy sa nad terénom do potrebnej výšky vymurujú z DT tvárnic šírky 300mm. Šírka pásov je navrhnutá 400 mm pod obvodové steny. Podkladový betón je hrubý 150 mm a uložený na 150 mm vysokej vrstve udusanej a zhutnenej vrstve štrkopiesku, pod ktorým sa nachádza dosypaná a zhutnená zemina. Do základovej dosky sa umiestni KARI  sieť Ø 6 s okami 150/150. Úroveň základovej škáry je zrejmá z výkresu Pôdorys základov a z výkresov rezov.

## Zvislé konštrukcie

Objekt existujúcej schválenej prevádzky bitúnku a mäso výroby je konštrukčne postavený ako železobetónový skelet s tehlovým murivom. Vnútorné nosné steny sú z tehlového muriva. V objekte je navrhnuté tehlové murivo aby bol použitý materiálovo rovnaký materiál. Navrhnuté je murivo Porotherm v hrúbke 300mm pre nové obvodové murivo. V časti expedičnej brány je navrhnutý drevený obklad – predkladané dosky 25x250mm. Pre zamurovanie existujúcich otvorov v nosnej stene bude použité murivo hr. 380mm, podľa širky muriva existujúcich stien. Priečkové murivo je použité hr. 140mm. Tehlové murivo bude murované tenkovrstvou maltou.

Deliace priečky v nových častiach prevádzky sú navrhnuté na báze sendvičových panelov s jadrom z PIR rôznych šírok. Pre potreby osadenia je navrhnutá nosná oceľová konštrukcia z jaklových profilov 80x80mm s hrúbkou steny 3mm. V časti odvešovne bude použitý profil 80x80 s hr. steny 5mm, nakoľko je konštrukcia navrhnutá tak aby na nú bol osadený odvešovací pás. Pre obojstranne opláštenie je navrhnuté použit sendvičový panel hr. 40mm. Pre jednostranne opláštenie a pri styku s existujúcim murivom je navrhnuté použiť hr. 60mm. Interiérové panely sú navrhnuté so zvislym skrytým spojom. Opláštenie v styku s exteriérom je navrhnuté panelom s jadrom z minerálnej vlny hr. 120mm s horizontálnym spojom a budú kotvené do existujúcej oceľovej konštrukcie. Z exteriérovej strany bude sendvičový panel obložený dreveným obkladom, ktorý bude zhotovený z prekladaných dosiek 25x250mm kotvených priamo na panel.

## Vodorovné konštrukcie.

V objekte je I.NP riešené ako betónová doska na ktorej sú existujúce nášlapné vrstvy, ktoré budú asanované po hydroizuláciu. Tá bude po asanácia obnovená podľa zistenia poškodenia. Následne bude vyhotovená nová nová skladba s použitím tepelnej izolácie – polyform EPS 200 S, betónová mazanina a finálna nášlapná vrstva je navrhnutá ako polyuretán-cementová podlaha UCRETE, ku ktorej alternatívou je systémová podlaha DENZIT. Finálna vrstva musí spĺňať požiadavku použitia v potravinárskom priemysle.

Na severnej strane objektu je navrhnutá vonkajšia betónová plocha pôdorysných rozmerov 2,70m x 4,00m, ktorá bude vyhotovená za účelom osadenia chladiaceho zariadenia chiller. Konštrukčne bude vytvorená vystuženou betónovou doskou hr. 300mm so štrkovým lôžkom hr. 300mm s dilatáčnou geotextíliou kladenou na rastlý terén. Po obvode je doska dilatovaná prostredníctvom štrkového lôžka š. 300mm.

Nakoľko sa jedná o stavebné úpravy predpokladá sa, že v objekte je viac hrúbok podláh, ktoré budú demontované. V návrhu sa uvažuje s minimálnymi hrúbkami konštrukcií, ktoré sú navrhnuté. Po vykonaní búracích prác, bude na základe dohody investora, stavebného dozora a projektanta prehodnotené hrúbky nových vrstiev, tak aby bolo podlaha v objekte zjednotená na jednej úrovni.

Vodorovné konštrukcie sú detailnejšie popísané vo výkrese  – Výpis podláh, stien a striech.

## Stužujúce vence, preklady

Prístavba objektu bude po obvode stužená vencom rozmerov 250x250mm. Stužujúci veniec ukončujúci murivo v štíte prístavby je navrhnutý 250x200mm a bude kopírovať strešnú rovinu v úrovni osadenia strešných trámov. Betón vencov je navrhnutý triedy C20/25 s použitím betonárskej výstuže, predpísanej v statickom posudku. Z exteriérovej strany budú vence v obvodovej stene dodatočne zaizolované doskami z XPS, hr. 50mm. Otvory v nosných  priečkach sú zabezpečené systémovým riešením prekladov Porotherm KP7.

V existujúcom nosnom murive budú zhotovené nové preklady pomocou osadenia oceľových profilov IPE 140 a 160. Pozície ako aj počet prekladov je zakreslený vo výkresovej časti.

## Konštrukcia zastrešenia

Strecha objektu nad hlavnou časťou je riešená ako sedlová so sklonom 15°. Nosnou konštrukciou je Oceľový priehradový nosník uložený na nosných betónových stĺpoch. Plocha strechy je 1226,2 m² z čoho 76,3 m² predstavuje prístavba. Konštrukcia prístavby korešponduje s pôvodou skladbou. Trámy budú uložené na existujúcom oceľovom nosníku a novom štítovom múre. V nových strechách nad nižšími časti bude doplnená strešná rovina pomocou krokiev a strešnej konštrukcie. Exteriérový sklad prepraviek bude prestrešený sendvičovým panelom hr. 60mm. Skladby strešných konštrukcií sú definované vo výkresovej časti projektovej dokumentácie.

## Oceľové konštrukcie – príprava pre technológiu

V objekte sú navrhnuté dodatočné oceľové konštrukcie, ktoré budú nosnou časťou pre osadenie dráh technológie pre odvešovne mäsa a zdviháka v miestnosti porážky. Konštrukčne budú tvorené oceľovýmy stĺpmi RO127x8 a vodorovnými oceľovými profilmi HEA 120.

# 1.1.3 KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV

## Podlahy

V riešenej stavbe sa nachádza viacero druhov podláh. Typy podláh sú určené vo výkrese Výpis podláh a stien.

Podlahy s nášľapnou vrstvou z keramickej dlažby v rámci chodieb a schodíšť  musia mať protišmykovú povrchovú úpravu  v súlade s § 16 ods. 2 vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov.

## Podhľady

V objekte sú navrhované podhlady zo sendvičového panela hr. 150mm.

V miestnostiach (1.50 až 1.63) administratívnej časti je na základe požiadaviek projektu požiarnej ochrany potrebné osadiť sádrokartónovú dosku. Požiarna odolnosť konštrukcie musí byť s min. 15min.

## Izolácie

### Hydroizolácie

Hydroizolácie v navrhnutej stavbe sú riešené na báze asfaltov. Separačné vrstvy, poistné hydroizolácie a parozábrany sa navrhujú z fólií.

- Proti zemnej vlhkosti na podkladovom betóne sa navrhujú – 2x ICOPAL Glasbit G200 S40 natavením, s penetračným náterom podkladu

- Separačná vrstva v podlahe - PE fólie.

- Difúzna fólia v streche je navrhnutá DELTA®-VENT S PLUS

- Parozábrana – hliníková odrazová fólia DELTA®-REFLEX PLUS

### Tepelné izolácie

Tepelno – izolačná funkcia:

- Súčasť podlahy na teréne – POLYFORM EPS 200 S hr. 50 mm (λ=0,034 W/ (m.K)).

- Súčasť strešnej konštrukcie – minerálna vlna hr. 260 mm (λ=0,038 W/ (m.K))

V podlahách sú použité separačné fólie. Strechy obsahujú poistné hydroizolácie a parozábrany. Skladby konštrukcií sú zrejmé z výkresu – Výpis podláh, stien a striech.

## Úpravy povrchov

### Povrchové úpravy vonkajšie

Obvodové steny budú mať vonkajšiu povrchovú úpravu tvorenú silikátovou exteriérovou omietkou hr. zrna 1,5mm. Farebné riešenie omietok bude odsúhlasená investorom po dohode s architektom.

Oceľová konštrukcia exteriérového schodiska bude farebne riešená v RAL 7016

### Povrchové úpravy vnútorné

Omietky: Omietka vápenno cementové hr. 15 mm. Styk podlahy  a steny s omietkou je tvorený pomocou špeciálneho omietacieho profilu, alebo obkladom do výšky ½ dlaždice. Odtiene vnútornej farby omietky určí architekt po dohode s investorom.

Obklady: Keramický obklad v  mokrých prevádzkach je navrhnutý do výšky 2,2m (WC, kúpeľňa, upratovačka), v kuchyni je keramický obklad navrhnutý medzi linkou a zavesenými skrinkami (výška obkladu - cca 600mm). Farbu obkladov určí architekt po dohode s investorom. Alt. k keramickému obkladu môže byť umývateľný náter

Styk podlahy a obkladu je riešený pomocou rohovej dlaždice.

## Výplne otvorov

### Okenné konštrukcie

Okná a vstupné dvere sú navrhnuté plastové /SLOVAKTUAL 8 komorový Pasiv OL/ otváravé s trojitým okenným tesnením, s krídlovou rámovou termo okapnicou. Zasklenie izolačným trojsklom s koeficientom U=0,6. Celoobvodové kovanie, rámy okien a dverí sú osadzované pomocou osadzovacích pásikov a skrutiek s hmoždinkami. Škáry medzi rámom a ostením sa vyplnia PUR penou a prelepia difúznou páskou. Vnútorné parapetné dosky sú plastové v rovnakom odtieni ako okná. Rozmery a spôsob otváranie okien sú zrejmé z výpisu okien a dverí. Všetky rozmery otvorov je nutné pred výrobou zamerať priamo na stavbe.

Vlastnosti okna Slovaktual PASIV OL

- Slovaktual PASIV OL = špičková tepelná izolácia s izolačným trojsklom,

- Súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 0,8 W/m2K pri zasklení 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K,

- Teplý dištančný medzisklenný rámik SGG Swisspacer V,

- Stredové tesnenie výrazne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti okna, chráni kovanie pred vplyvmi počasia a zabezpečuje vysokú vodotesnosť,

- Podkladový 5-komorový profil s tesnením na ukotvenie vonkajšieho a vnútorného parapetu (kritické miesto pre vznik tepelných mostov pri menejkomorových profiloch).

### Dverné konštrukcie a dverné zárubne

V mäsovýrobe je navrhnutých niekoľko druhov dverných konštrukcií. Typ, ako aj presná špecifikácia bude definovaná v nasledujúcom stupni projektovej dokumentácie. Podmienkou je použitie v potravinárskom priemysle a izolačná potreba, nakoľko sú požadovaná tepelnoizolačné vlastnosti. V objekte sú navrhnuté interiérové dvere s požiarnou osolnosťou, ktoré sú z miestnosti 1.50 do miestností 1.15 a 1.38.

V objekte sú navrhnuté rôzne druhy sekčných lamelových brán, rýchlobežných brán a zvislých zasúvacých oceľových brán. Presná špecifikácia brán bude definovaná v realizačnej projektovej dokumentácií po výbere dodávateľa.

## Maľby a nátery

Farby náterov v interiéri určí investor.

Všetky drevené prvky budú opatrené ochranným náterom proti škodcom a plesniam.

## Klampiarske výrobky

Všetky klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu hr.0,7 mm. vo farbe RAL 7016 Na objekte sú realizované oplechovania atiky, vonkajších parapetov okien, oplechovanie balkónových konštrukcií, vnútormé dažďové zvodové potrubie s Φ = 150 mm. Klampiarske výrobky budú vyrábané na zákazku podľa požiadaviek investora.

## Zámočnícke výrobky

Druhy a typy zámkov určí investor.

## Stolárske výrobky.

Interiérové  doplnky, pulty, obklady, príp. podlahy.

## Komín

V objekte bude niekoľko druhov komínových zariadení, ktoré sú dodávkou technológie. Pre vykurovanie objektu bude použitý existujúce komínové teleso v technickej miestnosti.

# 1.1.4 LIKVIDÁCIA ODPADU

SPRACOVANIE :

V zmysle zákona č. 79/ 2015 Z. z.  - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  vyhlášky MŽP SR č. 365/ 2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, a vyhlášky MŽP č. 366/ 2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti s účinnosťou od 1. januára 2016.

## Odpady vzniknuté počas výstavby objektu:

| Číslo odpadu | Názov odpadu | Pôvod | Kategória odpadu | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 02 | Tehly | Zvyšné poškodené materiály | O | 75 m³ |
| 17 01 01 | Betón | Zvyšné poškodené materiály | O | 25 m³ |
| 17 02 01 | Drevo | Zvyšné poškodené materiály | O | 4,5 m³ |
| 17 02 02 | Sklo | Zvyšné poškodené materiály | O | 1,2 m³ |
| 20 01 39 | Plasty | Potraviny, nápoje | O | 5kg/mesiac |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | Zvyšné poškodené materiály | O | 0,5 m³ |

## Odpady vzniknuté počas prevádzky objektu:

| Číslo odpadu | Názov odpadu | Pôvod | Kategória odpadu | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 01 08 | Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad | prevádzka | O | 10kg/mes. |
| 20 03 99 | Komunálne odpady inak nešpecifikované | prevádzka | O | 50kg/mes. |

1.2 ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

EXISTUJÚCI STAV:

Predmetom projektu je návrh a technické riešenie modernizácie prestavby existujúcej schválenej prevádzky bitúnku a mäso výroby, ktorá bude pozostávať zo stavebných úprav a prístavby. Riešený objekt súpisné číslo 134 sa nachádza v uzavretom areáli investora AGRO-Hniezdne v  katastrálnom území Forbasy.

Objekt existujúcej schválenej prevádzky bitúnku a mäso výroby je konštrukčne postavený ako železobetónový skelet s tehlovým murivom. Osová koordinácia v pozdĺžnom smere je 4,0m, v ktorej rastri sú vyhotovené betónové stĺpy na ktorých sú osadené oceľové priehradové väzníky. Nižšie časti objektu sú prestrešené dreveným krovom s pultovou strechou so spádom v smere od stavby. Obvodové murivo je tehlové hr.380mm. Prestrešenie je prezentované strešnou krytinou z trapézového plechu so sklonom 15° ( väzníková časť ) a 7° ( technická časť a vonkajšie ustajnenie ). V objekte sa nachádzajú existujúce murované steny rôznych hrúbok, strop je zhotovený zo sendvičového panela. Pôdorysný tvar je obdĺžnik s rozmermi hlavnej ( väzníkovej ) časti 13,10m x 69,20m a prístavbou technickej časti 12,58m x 5,38m a časťou pre vonkajšie ustajnenie 4,10m x 45,20m. Celková zastavaná plocha existujúceho objektu je 1173 m².

Splašková kanalizácia:

Existujúca vnútorná kanalizácia splašková je rozdelená na dve vetvy, ktoré sú vedené v existujúcich základoch objektu s pripojením na existujúcu Žumpu.

Prvá vetva: Kanalizačné potrubie, ktorým sú odkanalizované priestory pre spracovanie mäsa, je

napojené do žumpy cez odlučovač tukov. Kanalizačná prípojka k existujúcej žumpe je prevedená z rúr PVC D160. Po výstupe z objektu je kanalizačné potrubie vedené zemou napojené na lapač tukov

a následne do žumpy.

Druhá vetva: Kanalizačné potrubie, ktorým sa odvádza odpadová voda z hygienických zariadení je

napojené do žumpy. Kanalizačná prípojka k žumpe je prevedená z rúr PVC D125.

Vedľa objektu sa nachádza existujúci betónový odlučovač tukov PARCO  C-4  - 4l/s

Dažďová kanalizácia

Dažd'ové zvody zo strechy objektu sú odvádzané samostatnými vonkajšími dažďovými zvodmi do vsakovacej jamy. Existujúca vsakovacia jama má rozmery cca. l0 x 8m a hĺbky 3m. V strede vsakovacej jamy sú uložené betónové skruže bez šachtového dna DN 600. Zvyšná časť

výkopu je zasypaná lomovým kamenivom a prekrytá geotextíliou a zasypaná zeminou.

Vodovod:

Napojenie existujúceho objektu je z existujúceho areálového vodovodu existujúcou prípojkou HDPE PN10 63x3,8 do miestnosti kotolne.

NAVRHOVANÝ STAV:

Splašková kanalizácia:

Splašková kanalizácia zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd z existujúceho objektu Vnútorné rozvody zdravotechniky budú z objektu vyústené na 7 miestach.

Splašková kanalizácia bude zaústená do novovybudovanej prefabrikovanej žumpy 30 m3.

Riešenú splaškovú kanalizáciu navrhujeme gravitačnými stokami. Stoky navrhujeme celkovej dĺžky 80,7m. Stoky budú – S1 až S7.  Súčasťou PD sú aj kanalizačné vstupné šachty v počte 4 kusy.

Existujúca splašková kanalizácia z dvoch vetiev objektu ostáva existujúca do existujúcej žumpy. Je to splašková kanalizácia s existujúcich sociálnych zariadení, ktoré ostávajú bez zmeny.

Nové technologické odpadové potrubie v objekte bude riešené zasekaním do existujúcej podlahy objektu. Vetvy S1 až S6 budú zaústené potrubím PVC DN125,150 cez novovybudované kontrolné šachty Š1-Š4 do novovybudovanej prefabrikovanej žumpy – 30 m3

Vetva S7  PVC DN125 bude prechádzať cez existujúci lapač tukov, ktorý zmení svoju polohu podľa nového riešenia splaškovej kanalizácie.

Dažďová kanalizácia

Dažd'ové zvody zo strechy objektu ostávajú bez zmeny zaústené samostatnými vonkajšími dažd'ovými zvodmi do  existujúcej vsakovacej jamy.  Nová predĺžená strecha nebude mať vplyv na veľkosť existujúcej vsakovacej jamy.

Vodovod:

Napojenie existujúceho objektu je z existujúceho areálového vodovodu existujúcou prípojkou HDPE PN10 63x3,8 do miestnosti kotolne. Táto existujúca prípojka vody do kotolne vyhovuje aj pre potreby nového rozšírenia bitúnku. V objekte bude riešený pod stropom I.NP. nový rozvod studenej, teplej, cirkulačnej a požiarnej vody. Existujúce sociálne zariadenia, ktoré ostávajú bez zmeny sa napoja na nový rozvod vody pod stropom I.NP.

Potreba vnútornej požiarnej vody bude zabezpečená z vnútorného vodovodu riešeného v ZTI. Potreba vonkajšej požiarnej vody bude zabezpečená z existujúcej požiarnej nádrže.

ZARIAĎOVACIE PREDMETY:

Hygienické zázemia sa skladajú WC, sprcha, umývadlo. Kuchynka je  štandartne vybavená drezom a sporákom. Drez je jednoduchý s nástennými výtokovými batériami. WC môžu byť riešené pomocou predstennového inštalačného prvku ako závesné a  obložené sádrokartónovými tabuľami a keramickým obkladom . Všetky umývadlá sú s rohovými ventilmi a stojančekovými výtokovými batériami .

Charakteristika použitých zariaďovacích predmetov:

| Zariaďovací predmet/ ZTI inštalácia | Počet zariaďovacích predmetov/ZTI inštalácii | Nominálny výtok vody q [l/s] | Výpočtový odtok DU [l/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| STERILIZÁTOR NOŽOV | 6 | 0,2 | 0,5 |
| UMYVADLO | 10 | 0,2 | 0,5 |
| DREZ | 4 | 0,2 | 0,9 |
| HADICOVÝ NAVIJÁK | 2 | 0,9 |  |

VODOVOD

Zásobovanie objektu S0.01 je pitnou vodou z existujúceho areálového vodovodu. Do objektu investora je privedená existujúca vodovodná prípojka HDPE rúr tlakových HDPE PN10 63x3,8, ktorá slúži pre potreby pitnej a požiarnej vody.

Do miestnosti 1.46 je dovedená  existujúca prípojka pitného vodovodu HDPE DN50 (D63). Na prívode  bude nad podlahou osadený hlavný uzáver vody. Potrubie sa rozvetví osobitne na pitnú a osobitne na požiarnu vodu. Pitná voda sa bude používať vo všetkých zariaďovacích predmetoch. Rozvody budú vedené pod stropom I.NP. k jednotlivým miestam spotreby.

Pitné a požiarne rozvody vody v objekte sa vybudujú z nerezových rúr v zmysle STN. Na jednotlivých stúpačkách musia byť inštalované uzatváracie armatúry. Rozvody v zázemí  sú vedené na spoločných závesoch – SV, TV, CV a PV.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a riadiť sa ustanoveniami uvedenými v TKP (Technicko - kvalitatívne podmienky). Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť zhotovitelia stavby preškolením a poučením pracovníkov stavby.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť.

Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) je nutné rešpektovať ručný výkop vedenia a počas stavebných prác tieto zaistiť (podoprieť, zavesiť, zažlabovať)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v prevádzke kanalizačného systému bude stanovená v prevádzkovom poriadku kanalizácie, ktorý k vydaniu kolaudačného rozhodnutia zabezpečí obstarávateľ prostredníctvom zhotoviteľa stavby.

Upozornenie!

Pred započatím výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete v dotknutom území !

Výkopy v miestach križovaní je nutné robiť ručne !

### Materiál vodovodu

- vodovod v zemi: rúry plastové na pitnú vodu z  HDPE (PN16)

- studená, tepla, cirkulačná a požiarna voda, ohriata pitná voda: tlakové rúry nerezové, tlakový rad pre studenú vodu PN16, tlakový rad pre teplú vodu PN16

- tepelná izolácia na teplú vodu: penové izolačné hadice z rPE, spoje uzavrieť podľa technologických predpisov výrobcu - hrúbka izolácie 13 mm vo vnútorných stenách, hrúbka 20 mm v obvodových stenách.

- izolácia proti kondenzácii vodných pár na potrubí studenej vody: penové izolačné hadice zo syntetického kaučuku (napr. Aeroflex), spoje uzavrieť podľa technologických predpisov výrobcu – hrúbka izolácie 13 mm

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Pre navrhovanie a dimenzovanie vnútorného vodovodu možno použiť najmä technické normy STN 73 6655 (9) – Výpočet vnútorných vodovodov (1987) a STN 73 6660 – Vnútorné vodovody (1985). Zariadenia na prípravu teplej vody možno navrhovať podľa STN 06 0320 – Ohrievanie úžitkovej vody (1987).

Pri dimenzovaní a pri počítaní som vychádzal podľa týchto technických noriem.

Výpočtový prietok pitnej vody Qd pre :

Qd = ∑ φi . qi  . ni         [ l/s ]

qi - nominálny výtok jednotlivými druhmi armatúr [ l/s ]

ni - počet výtokových armatúr rovnakého druhu

Pre výpočet prietoku pitnej vody použijem údaje z tabuľky zariaďovacích predmetov.

Qd = ∑ 0,8 . 0,2 . 6 + 0,8 . 0,2 . 10 +  0,3 . 0,2 . 4  = 2,80 l/s

Výpočtový prietok požiarnej vody Qpož :

Qpož=  qh - nh	[ l/s ]

qh - požiarna výdatnosť hadicového navijaka [ l/s ]

nh - počet hadicových navijakov v súčinnosti

Qpož=  qh - nh

Qd = 1,1 . 2 = 2,20 l/s

Existujúca vodovodná prípojka HDPE DN50 (D63) do objektu ostáva nezmenená, nakoľko sa nemení množstvo zariaďovacích predmetov ale menia sa len potrubia, studenej, teplej a cirkulačnej vody v objekte

Vodovodná prípojka je navrhnutá podľa STN 73 6660 Vnútorné vodovody.

Vodovodná prípojka bude zakopaná v zemi s min. krytím 1,5 m, vyspádovaná 1% smerom k objektu.

VNÚTORNÝ VODOVOD

Ležaté rozvody vnútorného vodovodu sú vedené pod stropom I.NP. Vnútorný vodovod je navrhnutý osobitne pre pitnú a osobitne pre požiarnu vodu. Vnútorný vodovod je po montáži nutné vyskúšať a dezinfikovať podľa platných predpisov.

STUDENÁ VODA

Hlavné rozvodné potrubie je vedené v podhľade I.NP. dimenzie  DN 40  pre pitnú vodu, ktorá je postupne redukovaná. Potrubie je z materiálu nerez. Uložené je v jednotnom spáde 0,5% smerom k prípojke. V prípade prestupu potrubia cez stenu sú prierazy vyznačené a popísané vo výkresovej časti.

Stúpacie potrubia  sú vedené v stúpacích potrubiach spolu s inými potrubiami  Stúpacie potrubia  je nutné uchytiť do zvislých konštrukcií v súlade s montážnymi predpismi.

Zariaďovacie predmety sú vybavené armatúrami uvedenými vo výkresovej časti, kde je uvedené príslušenstvo zariaďovacích predmetov. Všetky potrubia studenej vody sú zaizolované izoláciami z elastomerov príslušnej hrúbky v súlade s STN ISO 12241.

Dimenzovanie je vykonané podľa STN 73 6660 Vnútorné vodovody. Výpočtovému prietoku pitnej vody v danom úseku prislúcha daná dimenzia vodovodného potrubia  , pričom rýchlosti v potrubiach sa pohybujú v odporúčaných medziach.

Výpočtový prietok pitnej vody v danom úseku Qd:
Qd = ∑ qi . ( ni)1/2	[ l/s ]

qi - nominálny výtok jednotlivými druhmi armatúr nachádzajúcich sa v danom úseku [l/s]

ni - počet výtokových armatúr rovnakého druhu nachádzajúcich sa v danom úseku

STUDENÁ VODA – požiarna voda

Hlavné rozvodné potrubie je vedené v podhľade I.NP. dimenzie  DN 40  pre požiarnu vodu, ktorá je postupne redukovaná. Potrubie je z pozink. (alt. nerez).

TEPLÁ VODA

Teplá voda bude pripravovaná vo vertikálnom 2 x zásobníkovom ohrievači pitnej vody, o objeme 2 x 200 litrov.

Pripájacie potrubia k zariaďovacím predmetom sú vybavené uzatváracími ventilmi danej dimenzie. Pripájacie potrubia sú taktiež z ušľachtilej ocele. V prípade drezov sú pripájacie potrubia vedené voľne za drezmi. Pripájacie potrubia sa musia ukladať v súlade s montážnymi predpismi.

Cirkulácia je riešená ako nútená, pred vstupom do ohrievača sú na potrubí cirkulácie inštalované: uzatvárací ventil, jemný filter a obehové cirkulačné čerpadlo Grundfos o 2 dimenzie menšia ako potrubie teplej vody. V najvyššom mieste prechádza potrubie teplej vody do cirkulácie 100 mm nad najvyšším pripojovacím potrubím teplej vody.

Zariaďovacie predmety sú vybavené armatúrami uvedenými vo výkresovej časti, kde je uvedené aj príslušenstvo zariaďovacích predmetov. Všetky
potrubia teplej vody a cirkulácie sú zaizolované izoláciami z polyuretánov príslušnej hrúbky v súlade s STN ISO 12 241. Dimenzovanie je vykonané podľa STN 73 6660 Vnútorné vodovody. Výpočtovému prietoku pitnej vody v danom úseku prislúcha daná dimenzia vodovodného potrubia z VPE, pričom rýchlosti v potrubiach sa pohybujú v odporúčaných medziach.
Výpočtový prietok pitnej vody v danom úseku Qd :
Qd = ∑ qi – ( ni )1/2	                    [ l/s ]

qt - nominálny výtok jednotlivými druhmi armatúr nachádzajúcich sa v danom úseku [l/s] ni - počet výtokových armatúr rovnakého druhu nachádzajúcich sa v danom úseku.

POŽIARNA VODA

Výpočet potreby požiarnej vody je vykonaný podľa normy STN  92 0400 čl.4.1 a tab.2 a v zmysle vyhl. MV SR č.699/2004. Podľa STN 92 0400 čl.20 pre každý požiarny úsek sa určí potreba požiarnej vody a za výslednú sa vezme najväčšia hodnota – v danej stavbe je to hodnota 25 l.s-1.

Objekt bude zásobovaný požiarnou vodou z vnútorného aj z vonkajšieho požiarneho vodovodu. Vnútorný požiarny vodovod je navrhnutý pre požiarne úseky N1.01 a N1.02/N2. V požiarnom úseku N1.01 bude osadené 2 hadicové navijáky s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30 m,  s menovitou svetlosťou  25 mm s prietokom 1,1 l.s-1.  Vnútorný požiarny vodovod musí byť navrhnutý tak, aby aj na najnepriaznivejšie položenom výtoku hadicového zariadenia bol najmenší hydrodynamický pretlak 0,2 MPa. Umiestnenie výtokového ventilu zariadenia najviac 1,3 m od podlahy. Zariadenie sa navrhuje na kovovom potrubí.

Vonkajší požiarny vodovod zabezpečuje existujúca požiarna nádrž.

Tlaková skúška vnútorného vodovodu

Po skončení montáže sa musí vnútorný vodovod ešte pred napojením na verejný vodovod prezrieť a tlakovo odskúšať. O prehliadke a tlakovej skúške sa vypracuje zápis.

K prehliadke sa pripravia potrubia a armatúry bez tepelnej izolácie, s nezakrytými drážkami a kanálmi. Pred tlakovou skúškou je treba všetky úseky vnútorného vodovodu prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou a súčasne sa musí na najnižšom mieste odkaliť. Tlaková skúška sa robí zdravotne nezávadnou vodou 1,5 – násobkom prevádzkového tlaku, najmenej však 1,0 MPa.

Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 s viac ako o 0,05 MPa. Na potrubí nesmie byť behom skúšky zistený žiadny únik vody.

Pred odovzdaním do užívania sa musí vnútorný vodovod prepláchnuť vodou, ktorou sa bude zásobovať a dezinfikovať. Prepláchnutie sa bude opakovať najmenej tri krát.

Voda sa bude vypúšťať najvzdialenejšími výtokmi, ale prepláchnuť sa musia všetky úseky vnútorného vodovodu.

Po vyčistení potrubia, úspešnom ukončení tlakovej skúšky a stavebnom dokončení vodomerovej šachty sa osadí objektový vodomer.

Poznámka: Dimenzie vnútorného vodovodu sú v súlade s STN 73 6660 s výpočtom s hydraulickým posúdením.

KANALIZÁCIA

Splašková kanalizácia zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd z existujúceho objektu Vnútorné rozvody zdravotechniky budú z objektu vyústené na 7 miestach.

Splašková kanalizácia bude zaústená do novovybudovanej prefabrikovanej žumpy – 30 m3.

Riešenú splaškovú kanalizáciu navrhujeme gravitačnými stokami. Stoky navrhujeme celkovej dĺžky 80,7m. Stoky budú – S1 až S7.  Súčasťou PD sú aj kanalizačné vstupné šachty v počte 4 kusy.

Existujúca splašková kanalizácia z dvoch vetiev objektu ostáva existujúca do existujúcej žumpy. Je to splašková kanalizácia s existujúcich sociálnych zariadení, ktoré ostávajú bez zmeny.

Nové technologické odpadové potrubie v objekte bude riešené zasekaním do existujúcej podlahy objektu. Vetvy S1 až S6 budú zaústené potrubím PVC DN125,150 cez novovybudované kontrolné šachty Š1-Š4 do novovybudovanej prefabrikovanej žumpy – 30 m3

Vetva S7  PVC DN125 bude prechádzať cez existujúci lapač tukov, ktorý zmení svoju polohu podľa nového riešenia splaškovej kanalizácie.

Dažd'ové zvody zo strechy objektu ostávajú bez zmeny zaústené samostatnými vonkajšími dažd'ovými zvodmi do  existujúcej vsakovacej jamy.  Nová predĺžená strecha nebude mať vplyv na veľkosť existujúcej vsakovacej jamy.

Prestupy potrubia cez podkladový betón zo zeme do interiéru je potrebné izolovať proti podzemnej vode a v mieste prestupu bude pevný bod (viď technologické predpisy výrobcu rúr).

Odpadové potrubia a pripájacie potrubia splaškovej kanalizácie budú vedené v drážkach v stenách alebo voľne s dodatočným prekrytím. Pripájacie potrubia budú uložené v sklone najmenej 3%.

Správna funkcia gravitačnej splaškovej kanalizácie bude zabezpečená vetracím potrubím vyvedeným nad strechu a ukončeným plastovou vetracou hlavicou (napr. HL810). Čistenie odpadových potrubí bude možné cez čistiace tvarovky ukončené uzatváracím viečkom na závit.

Všetky zmeny smeru potrubia kanalizácie sa budú montovať s kolenami s uhlom najviac 45°.

Po ukončení montáže vnútornej gravitačnej kanalizácie sa vykonajú skúšky podľa STN 73 6760.

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Výpočtový prietok technologických vôd Qsd :

Qsd = K . ( ∑ DU )1/2	 [ l/s]

K       - súčiniteľ odtoku = 0,5 (Bitúnok)

∑ DU - súčet výpočtových odtokov zo zariaďovacích predmetov a ZTI inštalácii [l/s ]

Pre výpočet prietoku splaškových vôd použijem údaje z tabuľky zariaďovacích predmetov.

Qsd = 0,5.(6.0,5 +10.0,5+4.0,9)1/2  = 1,70l/s

Volím kanalizačnú prípojku do novovybudovanej prefabrikovanej žumpy z rúr z PVC DN 150x4,5

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET :

V zmysle STN 75 6101 je súčiniteľ odtoku  pre podrobný výpočet stokovej siete určený pre spôsob zastavania, druh pozemku a druh úpravy povrchu nasledovný:

Súčiniteľ odtoku pre dopravné a podobné plochy ......................... 0,90

Špecifická výdatnosť dažďa pre 15-minútový dážď ....................... 140 l/sek/ha.

Navrhovaná plocha spevnených plôch ....... 0,1500 ha

Qdažďa = F * i * 

F - odvodňovaná plocha [ha]

i - intenzita max. dažďa [l.s-1.ha-1]

 - koeficient odtoku (STN 736701 )

Výpočet množstva dažďových vôd zo strechy objektu :

Qdažďa = 0,15 x 140 x 0,9 = 18,90 l/s

Ročné množstvo celkové:

Qr = 1 500 x 0,9 x 0,6 = 810,0 m3

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

Vnútorná kanalizácia sa začína 3,00 m od objektu kde sú umiestnené nové kontrolné šachty. Prístup do kontrolných šácht je zabezpečený z pozemku investora len pre osoby na to určené. Všetky ležaté zvodové potrubia vnútornej kanalizácie sú vedené čiastočne v nových základoch a čiastočne zasekaná do existujúcej podlahy I.NP. V objekte je navrhnutá delená kanalizácia. Vnútornú kanalizáciu je po montáži nutné vyskúšať podľa platných predpisov.

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Hlavné zvodové potrubia sú vedené čiastočne v nových základoch a čiastočne zasekaná do existujúcej podlahy I.NP. a sú dimenzie 110x4,3 resp. 125x4,9mm , 150x5,6mm. Hlavné zvodové potrubia sú navrhnuté samostatne pre technickú kanalizáciu. Zvodové potrubia sú uložené v jednotnom spáde 2% smerom k areálovej kanalizácií. Hlavné zvodové potrubia obsahujú cca každých 12 m čistiacu tvarovku. Hlavné zvodové potrubia sú navrhnuté podľa STN EN 12056 Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Výpočtovému prietoku odpadových vôd v danom úseku hlavného zvodového potrubia so spádom 2% prislúcha daná dimenzia kanalizačného potrubia z PVC.

Celkový prietok odpadových vôd úsekom zvodového potrubia Qzd :

Qzd=  Qsd                             [ l/s ]

Qsd - prietok splaškových vôd v danom úseku hlavného zvodového potrubia [ l/s ]
Qsd = K . ( ∑DU )1/2	[l/s]

K       - súčiniteľ odtoku = 0,5

∑DU- súčet výpočtových odtokov v úseku hlavného zvodového potrubia [ l/s ]
Qdd - prietok dažďových vôd v danom úseku hlavného zvodového potrubia [ l/s ]

Qdd = r . ψ . A	   [ l/s ]

r  - výpočtová výdatnosť dažďa = 0,025 1/s.m2 [ l/s ]

ψ  -  súčiniteľ odtoku, pre strechy =1,0

A  - účinná plocha strechy v danom úseku hlavného zvodového potrubia [m2]

Na hlavné zvodové potrubia sa pripájajú vedľajšie zvodové potrubia technologickej  kanalizácie so spádom 2% pomocou jednoduchých 45° odbočiek danej dimenzie. Vedľajšie zvodové potrubia sú vedené v existujúcej podlahe I.NP. Zvodové potrubia sú navrhnuté podľa STN EN 12 056 Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Výpočtovému prietoku technologických vôd vo vedľajšom zvodovom potrubí s daným spádom prislúcha daná dimenzia kanalizačného potrubia z PVC.

Celkový prietok odpadových vôd vedľajším zvodovým potrubím Qzd:

Qzd = Qsd         [ l/s ]

Qsd - prietok technologických vôd vo vedľajšom zvodovom potrubí [l/s]

Qsd = K . ( ∑DU )1/2	[ l/s ]

K       - súčiniteľ odtoku = 0,5

∑DU- súčet výpočtových odtokov v zvodovom potrubí [l/s]

V prípade prechodu zvodových potrubí cez steny sú prierazy definované vo výkresovej časti.

Prechod odpadových potrubí na zvodové potrubia je pomocou 90° kolien. Odpadové potrubia sú vedené hlavne v zástenách, predstenách stavebnicových inštalačných systémov alebo v rohoch miestností prekryté sadrokartónovými stienkami. Odpadové potrubia je nutné uchytiť do zvislých konštrukcií v súlade s montážnymi predpismi. Odpadové potrubia sú buď nevetrané - zaslepené nad čistiacou tvarovkou na odpadovom potrubí nad posledným zariaďovacím predmetom na danom podlaží, alebo sú vetrané - vyvedené 500 mm nad úroveň strechy a opatrené vetracími hlavicami HL 810. Odpadové potrubia sú vybavené čistiacimi tvarovkami min. v každom druhom podlaží. Odpadové potrubia sú navrhnuté podľa STN EN 12056 Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Výpočtovému prietoku splaškových vôd v odpadovom potrubí (vetranom , nevetranom alebo doplnkovom) prislúcha daná dimenzia kanalizačného potrubia z PE.

Celkový prietok odpadových vôd odpadovým potrubím Qzd:

Qzd  =  Qsd	[ l/s ]

Qsd - prietok splaškových vôd v odpadovom potrubí [l/s]

Qsd  =  K . ( ∑DU )1/2	[ l/s ]

K       - súčiniteľ odtoku = 0,5

Dimenzovanie odpadových potrubí je uvedené vo výpočtových prílohách.

Na odpadové potrubia sa pripájajú pripájacie potrubia pomocou 88,5° odbočiek resp. pomocou guľových odbočiek. Pripájacie potrubia sú tiež z PE Geberit a musia sa viesť s min. spádom 3%. Vedené sú prevažne v predstenách stavebnicových inštalačných systémov, len u drezov sú vedené voľne za drezmi. Pripájané sú na zápachové uzávery zariaďovacích predmetov resp. na samotné zariaďovacie predmety. Pripájacie potrubia sú navrhnuté podľa STN EN 12 056 Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov.

VÝPOČTY:

Podľa Vyhlášky MV SR č.684/2006 Z.z. a STN EN 805.  V navrhovanom objekte  s 1-zmennou 8-hodinovou prevádzkou. V 1. zmene bude pracovať výhľadovo 6 pracovníkov - 5 chlapov a 1 žena. Z toho 5 výrobných a 1 manažér.

Technológia:

- oplach bitúnku – 200 l na jeden oplach

- sterilizátor nožov – 6 zariadení – 10 l na jeden oplach  = 60 l/zmena

- práčka držiek – 20 l na jeden oplach

- okružná píla – 30 l/h  = 30 . 8h = 240 l/zmena

- listová píla – 30 l/h     = 30 . 8h = 240 l/zmena

- vákuová balička priebežná – 200-400 l/h = 300 . 8h = 2400 l/zmena

Denná spotreba vody- pracovníci

1 osoba (manažér) x 60 l/os/deň	                             		        60 l/deň

5 výrobných osôb x 150 l/os/deň 	 	            		       750 l/deň

Technológia 							     3160 l/deň

Spolu								     3970 l/deň

Ročná potreba

Ročná potreba pri 330 dňovom pracovnom fonde Qrok = 3,97 x 330 = 1300 m3/rok

PRIEMERNÁ DENNÁ POTREBA Qp:

Qp = qn . n [ l/deň ]

qn - denná potreba vody na osobu

n - spotrebná jednotka

Qp = 3970,0 l/deň = 0,05  l/sek.

MAXIMÁLNA DENNÁ POTREBA Qmax:

Qmax = Qp . kd [ l/deň ]

Qp - priemerná denná potreba vod [l/deň]

kd - súčiniteľ dennej nerovnomernosti = 2,0

Qm, = Qp x 2,0 = 3970,0 x 2,0 = 7940,0 l/deň = 0,09 l/sek.

MAXIMÁLNA HODINOVÁ POTREBA Qh,max:

Qh = Qmax . kh [ l/deň ]

Qmax - maximálna denná potreba vody [l/deň]

kh - súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti = 1,8

Qh = 7,94 . 1,8 /10     			l/ hod.

Qh = 1,4  m3/hod.

ROČNÁ  POTREBA Q,r

ročná potreba pri 330 dňovom pracovnom fonde Qrok = 3,97 x 330 = 1300,0 m3/rok

1.3 VZDUCHOTECHNIKA

# ÚVOD

Dokumentácia pre stavebné povolenie rieši projekt VZDUCHOTECHNIKY „Efektívne spracovania mäsa a mäsových produktov“ v obci Forbasy s ohľadom na hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy. Súčasne sú zohľadnené i požiadavky investora na vzduchotechnické zariadenia.

# Projektová časť

## Klimatické podmienky miesta stavby

Klimatické podmienky – zima:

| Mesto | Nadmorská výška [m.n.m.] | Vonkajšia výpočtová teplota zima [°C] | Entalpia zima [kJ/kg] | Špecifická vlhkosť Xe [g/kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forbasy | 540 | -18 | -16,7 | 0,6 |

Klimatické podmienky – leto:

| Mesto | Nadmorská výška [m.n.m.] | Vonkajšia výpočtová teplota Leto [°C] | Entalpia leto [kJ/kg] | Špecifická vlhkosť Xe [g/kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forbasy | 540 | +32 | 55,28 | 9,37 |

Podľa účelu je vzduchotechnika rozdelená na nasledujúce zariadenia:

Zariadenie č.1 – vetranie miestnosti 1.28

Zariadenie č.2 – vetranie miestnosti 1.31

Zariadenie č.3 – vetranie miestnosti 1.34

Zariadenie č.4 – vetranie miestnosti 1.35

Zariadenie č.5 – vetranie miestnosti 1.04

Zariadenie č.6 – odvod vzduchu z technologického zariadenia v miestnosti 1.30

Zariadenie č.7 – odvod vzduchu z technologického zariadenia v miestnosti 1.65

# Popis jednotlivých zariadení

## Zariadenie č. 1 – vetranie miestnosti 1.28

Na základe požiadaviek investora, technických a hygienických štandardov sú priestory vetrané pomocou podtlakového vzduchotechnického systému.

Vetranie zabezpečuje potrubný ventilátor, ktorý zabezpečuje odvod vzduchu z miestnost. Vetranie bude podtlakové v celom rozsahu. Súčasťou dodavky ventilátora je aj spätná klapka. Rozvod navrhujeme zhotoviť zo spiro potrubia.

Distribučné elementy:

Odvod vzduchu bude riešené cez odsávacie zákryty (s príslušnou tukovou filtráciou) na varnými kotlami a mriežkou do kruhového potrubia osadenou pod stropom v odvodnom potrubí v zmysle PD. Prívod vzduchu budú zabezpečovať vetracie mriežky osadené v stene pod stropom miestnosti.

Regulácia:

Otáčky ventilátora budú regulované nástenným ovládačom cez frekvenčný meniť-.

Potrubný systém:

Vzduch bude do miestností dopravovaný pomocou hranatého pozinkovaného resp. kruhového SPIRO potrubia. Potrubie bude vedené pod stropom podľa projektovej dokumentácie. Potrubie bude vyvedené na strechu objektu a ukončené výfukovým kusom. Potrubné trasy bude potrebné korigovať pri samotnej realizácii.

Požadované dávky vzduchu pre jednotlivé miestnosti sú uvedené vo výkresovej dokumentácii. Pri výpočte objemových tokov do jednotlivých miestností sa vychádzalo z vyhlášky MZ SR 124/2017 Z.z.., respektíve z STN EN 16 798-1.

Množstvo  vzduchu:

Odvod

1 500 m3/h

## Zariadenie č. 2 – vetranie miestnosti 1.31

Na základe požiadaviek investora, technických a hygienických štandardov sú priestory vetrané pomocou podtlakového vzduchotechnického systému.

Vetranie zabezpečuje axiálny ventilátor osadený v stene, ktorý zabezpečuje odvod vzduchu z miestnosti. Vetranie bude podtlakové v celom rozsahu. Súčasťou dodavky ventilátora je aj spätná klapka. Rozvod navrhujeme zhotoviť zo spiro potrubia.

Distribučné elementy:

Odvod vzduchu bude zabezpečovať axiálny ventilátor osadený v stene a vyvedený na fasádu objektu ukončený žalúziovou klapkou. Prívod vzduchu bude zabezpečovať dverová mriežka.

Regulácia:

Ventilátoru bude obsahovať časové relé s nastaviteľným dobehom ovládané spínačom osvetlenia.

Potrubný systém:

Vzduch bude z miestností dopravovaný pomocou hranatého kruhového SPIRO potrubia. Potrubie bude vedené cez obvodovú stenu podľa projektovej dokumentácie.. Potrubné trasy bude potrebné korigovať pri samotnej realizácii.

Požadované dávky vzduchu pre jednotlivé miestnosti sú uvedené vo výkresovej dokumentácii. Pri výpočte objemových tokov do jednotlivých miestností sa vychádzalo z vyhlášky MZ SR 124/2017 Z.z.., respektíve z STN EN 16 798-1.

Množstvo  vzduchu:

Sociálne zariadenia

Sprcha 	150 m3/h

## Zariadenie č. 3 – vetranie miestnosti 1.34

Na základe požiadaviek investora, technických a hygienických štandardov sú priestory vetrané pomocou podtlakového vzduchotechnického systému.

Vetranie zabezpečuje axiálny ventilátor osadený v stene, ktorý zabezpečuje odvod vzduchu z miestnosti. Vetranie bude podtlakové v celom rozsahu. Súčasťou dodavky ventilátora je aj spätná klapka. Rozvod navrhujeme zhotoviť zo spiro potrubia.

Distribučné elementy:

Odvod vzduchu bude zabezpečovať axiálny ventilátor osadený v stene a vyvedený na fasádu objektu ukončený žalúziovou klapkou. Prívod vzduchu bude zabezpečovať vetracia mriežka osadena v stene nad dverami miestnosti.

Regulácia:

Ventilátoru bude obsahovať časové relé s nastaviteľným dobehom ovládané spínačom osvetlenia.

Potrubný systém:

Vzduch bude z miestností dopravovaný pomocou hranatého kruhového SPIRO potrubia. Potrubie bude vedené cez obvodovú stenu podľa projektovej dokumentácie.. Potrubné trasy bude potrebné korigovať pri samotnej realizácii.

Požadované dávky vzduchu pre jednotlivé miestnosti sú uvedené vo výkresovej dokumentácii. Pri výpočte objemových tokov do jednotlivých miestností sa vychádzalo z vyhlášky MZ SR 124/2017 Z.z.., respektíve z STN EN 16 798-1.

Množstvo  vzduchu:

Odvod

240 m3/h

## Zariadenie č. 4 – vetranie miestnosti 1.35

Na základe požiadaviek investora, technických a hygienických štandardov sú priestory vetrané pomocou podtlakového vzduchotechnického systému.

Vetranie zabezpečuje axiálny ventilátor osadený v stene, ktorý zabezpečuje odvod vzduchu z miestnosti. Vetranie bude podtlakové v celom rozsahu. Súčasťou dodavky ventilátora je aj spätná klapka. Rozvod navrhujeme zhotoviť zo spiro potrubia.

Distribučné elementy:

Odvod vzduchu bude zabezpečovať axiálny ventilátor osadený v stene a vyvedený na fasádu objektu ukončený žalúziovou klapkou. Prívod vzduchu bude zabezpečovať vetracia mriežka osadena v stene nad dverami miestnosti.

Regulácia:

Ventilátoru bude obsahovať časové relé s nastaviteľným dobehom ovládané spínačom osvetlenia.

Potrubný systém:

Vzduch bude z miestností dopravovaný pomocou hranatého kruhového SPIRO potrubia. Potrubie bude vedené cez obvodovú stenu podľa projektovej dokumentácie.. Potrubné trasy bude potrebné korigovať pri samotnej realizácii.

Požadované dávky vzduchu pre jednotlivé miestnosti sú uvedené vo výkresovej dokumentácii. Pri výpočte objemových tokov do jednotlivých miestností sa vychádzalo z vyhlášky MZ SR 124/2017 Z.z.., respektíve z STN EN 16 798-1.

Množstvo  vzduchu:

Odvod

470 m3/h

## Zariadenie č. 5 – vetranie miestnosti 1.04

Na základe požiadaviek investora, technických a hygienických štandardov sú priestory vetrané pomocou podtlakového vzduchotechnického systému.

Vetranie zabezpečuje axiálny ventilátor osadený v stene, ktorý zabezpečuje odvod vzduchu z miestnosti. Vetranie bude podtlakové v celom rozsahu. Súčasťou dodavky ventilátora je aj spätná klapka. Rozvod navrhujeme zhotoviť zo spiro potrubia.

Distribučné elementy:

Odvod vzduchu bude zabezpečovať axiálny ventilátor osadený v stene a vyvedený na fasádu objektu ukončený žalúziovou klapkou. Prívod vzduchu bude zabezpečovať dverová mriežka.

Regulácia:

Ventilátoru bude obsahovať časové relé s nastaviteľným dobehom ovládané spínačom osvetlenia.

Potrubný systém:

Vzduch bude z miestností dopravovaný pomocou hranatého kruhového SPIRO potrubia. Potrubie bude vedené cez obvodovú stenu podľa projektovej dokumentácie.. Potrubné trasy bude potrebné korigovať pri samotnej realizácii.

Požadované dávky vzduchu pre jednotlivé miestnosti sú uvedené vo výkresovej dokumentácii. Pri výpočte objemových tokov do jednotlivých miestností sa vychádzalo z vyhlášky MZ SR 124/2017 Z.z.., respektíve z STN EN 16 798-1.

Množstvo  vzduchu:

Sociálne zariadenia

Odvod

50 m3/h

## Zariadenie č. 6 – odvod vzduchu z technologického zariadenia v miestnosti 1.30

Na základe požiadaviek investora, technických a hygienických štandardov sú priestory vetrané pomocou podtlakového vzduchotechnického systému.

Odvod vzduchu od technologického zariadenia bude prostredníctvom exteriérového fasádneho trojzložkového komínového systému DN 200. Komín bude osadený vedľa budovy a bude vyvedený min 0,5m nad strechu resp. atiku objektu. Komin navrhujem zhotoviť z nerezovej ocele. V odvodnom potrubí (komíne) nebude osadený ventilátor ten je súčasťou dodávky technológie.

Odvod

1500 m3/h

## Zariadenie č. 7 – odvod vzduchu z technologického zariadenia v miestnosti 1.65

Na základe požiadaviek investora, technických a hygienických štandardov sú priestory vetrané pomocou podtlakového vzduchotechnického systému.

Odvod vzduchu od technologického zariadenia bude prostredníctvom exteriérového fasádneho trojzložkového komínového systému DN 150. Komín bude osadený vedľa budovy a bude vyvedený min 0,5m nad strechu resp. atiku objektu. Komín navrhujem zhotoviť z nerezovej ocele. V odvodnom potrubí (komíne) nebude osadený ventilátor ten je súčasťou dodávky technológie.

Odvod

500 m3/h

# PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

VZT systém je navrhnutý tak aby spĺňal požiadavky podľa vyhlášky 94/2004 Z.z. a príslušných noriem. Vo VZT potrubiach (otvoroch) s plochou prierezu viac ako 0,04 m2 prechádzajúcimi požiarno-deliacimi konštrukciami požiarnych úsekov je nutné osadiť protipožiarné klapky resp. potrubia požiarne izolovať. Pri prechode komponentov VZT požiarne deliacou konštrukciou je potrebné utesniť otvor konštrukčnými prvkami takého druhu – požiarnou upchávkou.

# Ochrana proti hluku a vibráciám

Projekt svojím riešením zabezpečuje požadovanú úroveň hluku.

Pre dosiahnutie požadovanej hladiny hluku boli navrhnuté nasledujúce opatrenia:

- 	ventilátory sú umiestnené na pružných podložkách,

-	potrubie je s VZT jednotkou spojené cez tlmiace vložky,

- 	VZT potrubie je uložené na závesoch s gumenou vložkou,

-	rýchlosti prúdenia vzduchu v rozvodoch sú max. 5 ms-1,

# Povrchová úprava a Tepelná izolácia

Vzduchotechnické potrubie je navrhnuté z pozinkovaného SPIRO potrubia, z hranatého pozinkovaného potrubia. Potrubie bude celé  bez povrchových náterov. Potrubie nie je potrebné izolovať.

# Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Všetky montážne práce je nutné prevádzať v súlade s platnými technologickými predpismi, bezpečnostnými predpismi a ustanoveniami STN. Už pri spracovaní predvýrobnej prípravy je nutné vytvárať podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci.

Prevádzaním montážnych prác môžu byť poverení len pracovníci, ktorí sú pre dané práce vyučení alebo zaškolení.

Základné požiadavky k zaisteniu bezpečnosti práce a technických zariadení stanoví vyhláška č.48/1982 Zb. a Vyhl.ÚBP SR č.508/2009 Z.z.

Vzduchotechnické zariadenie môžu obsluhovať iba poverení pracovníci, ktorí boli v tomto obore zaškolení a budú pravidelne kontrolovaní. Pri obsluhe a údržbe je treba sa riadiť predpismi pre obsluhu, ktoré budú dodané k jednotlivým elementom.

1.4 UMELÉ OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY A BLESKOZVOD

Rozsah

Projekt rieši inštaláciu umelého aj núdzového osvetlenia a napojenie elektrospotrebičov vybavenia stavby v priestoroch objektu mäsovýroby.

Predmetom projektu je aj inštalácia bleskozvodov.

Napäťové sústavy

## Rozvádzač :  3/ PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S

## El. rozvody :  3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S

## Ovládanie : 1/N/PE AC 230V, TN-S

## Ochrana pred úrazom el. prúdom /-podľa STN 33 2000-4-41 / :

Ochrana pred dotykom živých častí : izoláciou a krytmi

Ochrana pred dotykom neživých častí : samočinným odpojením napájania

- doplnková ochrana : prúdovým chráničom a doplnkovým pospájaním

Prevádzkové podmienky

Protokol o určení vonkajších vplyvov bol vypracovaný odbornou komisiou a je priložený za technickou správou elektro. Inštalácia bude robená v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu.

Krytie el. predmetov v jednotlivých priestoroch musí byť dodržané podľa STN 33 2000-5-51.

V priestoroch v ktorých budú robené oplachy podlahy vodou, bude riešená doplnková ochrana prúdovým chráničom a doplnkovým pospájaním.

Elektrické zariadenia budú umiestnené mimo oplachového pásma, aby nemohli byť                                vystavené priamemu postreku vodou.

V miestnych prevádzkových predpisoch sa musia stanoviť oplachové pásma a obsluha musí byť

preukázateľne oboznámená o postupoch.

Elektroinštalačné práce robiť podľa platných príslušných noriem STN, hlavne podľa  :

STN 33 2000-5-51,  STN EN 12464-1 (360074),  STN 33 2000-4-41,  STN 33 2000- 4-43,  - 4-473,  STN 34 7411,  STN-EN 61310-1 až 3,  STN 33 2000-5-52,  - 5-54, STN 34 1610,

DTN 33 2000-7-701,  STN EN 62305-1 až 4  a pod.

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia :

Projektované el. zariadenia sú podľa vyhlášky č. 508/2009 Zz,  §4 (príloha 1, III. časť) zaradené do do skupiny „B“.

Súpis príkonov

Inštalovaný príkon  - svietidiel umelého osvetlenia    :  20  kW

- el. spotrebičov VZT, UK, ZTI  :   22  kW

- ostatné el. spotrebiče                 :    4  kW

Celkový inštalovaný príkon el. spotrebičov napájaných v rámci tohto projektu  :  cca 46 kW

Súčasný príkon  :   38 kW

Meranie spotreby el. energie

Centrálne meranie spotreby el. energie bude riešené v rozvádzači trafostanice areálu.

Okrem toho bude hlavný rozvádzač objektu mäsovýroby vybavený multimetrom s podružným meraním spotreby.

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie

Podľa  STN  34 1610  je  navrhnutý  III. stupeň dôležitosti   dodávky el. energie, tj. bez zvláštneho zabezpečenia. Svietidlá pre núdzové osvetlenie budú autonómne –so zabudovaným zdrojom.

Popis riešenia

Pre napojenie inštalácie bude slúžiť hlavný rozvádzač objektu RH, riešený v rámci PRS.

Z tohto bude napojený existujúci podružný rozvádzač RS2 v administratívnej časti budovy a navrhovaný podružný svetelný rozvádzač RS1.

Osvetlenie priestorov objektu je navrhnuté na intenzitu 50 ÷ 500 lx – podľa účelu príslušných priestorov – v súlade s požiadavkami STN EN 124 64-1.

Pre osvetlenie všetkých priestorov budú použité LED svietidlá s krytom svetelného zdroja.

V priestoroch objektu je riešená aj inštalácia svietidiel núdzového osvetlenia.

Tieto sú navrhnuté ako typové núdzové svietidlá so zabudovaným akumulátorom a budú nabiehať automaticky, v závislosti od výpadku el. energie. Na únikových cestách budú použité núdzové svietidlá s piktogramom vyznačujúcim smer úniku.

Okrem uvedenej inštalácie osvetlenia projekt rieši bežný zásuvkový rozvod 230V, inštalácia zásuvkových skríň 400/230V, napojenie el. spotrebičov VZT, rolovacích brán a el. konvektorov vykurovania určených miestností.

Inštaláciu robiť káblami CYKY, uloženými pevne po povrchu. Hlavné káblové trasy od  rozvádzača RH budú vedené nad stropným podhľadom – v medzistrope.

Vypínanie el. zariadení

Pri úraze  el. prúdom, pri  požiari a inom  nebezpečenstve bude možné centrálne odpojenie

el. spotrebičov objektu od el. siete – hlavným vypínačom rozvádzača RH.

Rozvádzač je umiestnený v el. rozvodni objektu a hlavný vypínač  má prístupný z vonkajšej strany.

Vstup do el. rozvodne je riešený z vonkajšieho priestoru.

Bleskozvody

Inštalácia bleskozvodov bude slúžiť na ochranu objektu pred účinkom blesku.

Jedná sa o existjúci objekt vybavený inštaláciou bleskozvodu. Táto bude doplnená na rozšírenú časť strechy a pre ochranu potrubných vyústení  VZT nad strechu.

Inštaláciu riešiť v súlade s požiadavkami STN EN 62305-1 až 4.

Objekt je podľa STN EN 62305-3, zaradený do LPL tr. III.

Na objekte je urobená hrebeňová zberná sústava – drôtom FeZn ø8mm uloženým na podperách, kobinovaná s tyčovými zberačmi.

Zberná sieť je pomocou zvodov pripojená na uzemnenie. Toto je riešené kombináciou základového a obvodového zemniča. Všeobecne sa doporučuje aby odpor uzemnenia bol nižší ako 10 ohmov.

1.5 VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Rozsah

V rámci tejto časti je riešená fyzická vrstva dátovej siete a inštalácia kamerového systému v priestoroch objektu mäsovýroby. Pre dochádzkový systém bude využitá existujúca inštalácia.

Napäťové sústavy

## Napojenie dátového rozvádzača a zariadení NVR :  1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom /-podľa STN 33 2000-4-41  / :

Ochrana pred dotykom živých častí : izoláciou a krytmi

Ochrana pred dotykom neživých častí : samočinným odpojením napájania

Napojenie kamier, dátové linky a komunikácia : 2 DC 24V

Ochrana : Malým napätím - SELV

Súpis inštalovaných prvkov

V objekte mäsovýroby bude inštalované 9 ks dátových zásuviek, dátový rozvádzač,

15 ks IP kamier, NVR - sieťové záznamové zariadenie s HDD a monitorom.

Prevádzkové podmienky

Inštalácia bude robená vo vonkajšom priestore –pod prístreškom a vo vnútorných priestoroch objektu – bez nebezpečných vplyvov a bez nebezpečenstva výbuchu.

Protokol o určení vonkajších vplyvov bol vypracovaný odbornou komisiou a je priložený k technickej správe PD umelého osvetlenia.

Krytie el.  predmetov v jednotlivých  prostrediach musí byť dodržané podľa  STN 33 2000-5-51.

Elektroinštalačné práce robiť podľa platných príslušných noriem STN, hlavne podľa  :

STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-4-41,  STN 34 2300, STN 33 2000- 4-43,  STN 33 2000- 4-473,

STN 34 1610, STN 34 7411, STN-EN 61310-1 až 3,  STN 33 2000-5-52,  - 5-54, vyhl. 508/2009 Zz

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia :

Z hľadiska miery ohrozenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Zz,  § 4 (príloha 1, III. časť)

je navrhnuté el. zariadenie zaradené do skupiny „B“ a „C“.

Popis riešenia

Dátové rozvody

Dátový rozvádzač bude umiestnený v kancelárii -miestnosti pre veterinára - č. 1.51 (kde bude riešené aj monitorovanie stavu technologických zariadení).

Kabeláž v mieste pracovných staníc bude ukončená v slaboprúdových dátových zásuvkách RJ45. Na druhej strane budú káble ukončené v dátovom rozvádzači.

Aktívne prvky dátového rozvádzača nie sú predmetom projektu.

Pre kontrolu dochádzky bude využitý existujúci dochádzkový systém.

Kamerový systém

Pre zabezpečenie prehľadu a monitorovania situácie vo výrobných, zásobovacích a expedičných priestoroch objektu je navrhnutý kamerový systém.

Záznam a kontrola monitorovania všetkých uvedených priestorov bude v kancelárii.

V tejto miestnosti bude umiestnené sieťové záznamové zariadenie (NVR) s monitorom.

Kamery budú pripojené cez metalický kábel UTP cat5e.

Inštaláciu slaboprúdových rozvodov robiť káblami UTP/FTP v hlavných trasách uloženými do el. inštalačných žľabov nad stropným podhľadom.

1.6 VONKAJŠIA NN PRÍPOJKA

Rozsah

V rámci týchto rozvodov je riešené NN napojenie hlavného rozvádzača objektu mäsovýroby

a napojenie poistkovej istiacej skrine „RIS“ slúžiacej ako rezerva, pre napojenie susedných objektov v budúcnosti.

Uvažované je napojenie z NN rozvádzača trafostanice, ktorá bude riešená samostatnou časťou PD.

Napäťové sústavy

## Vonkajšie NN rozvody  :  3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom /-podľa STN 33 2000-4-41  / :

Ochrana pred dotykom živých častí : izoláciou a krytmi

Ochrana pred dotykom neživých častí : samočinným odpojením napájania

Prevádzkové podmienky

Protokol o určení vonkajších vplyvov bol vypracovaný odbornou komisiou a je priložený za technickou správou PD umelého osvetlenia SO 01.

Inštalácia bude robená vo vonkajšom proestredí a v priestoroch el. rozvodní - bez nebezpečných vplyvov a bez nebezpečenstva výbuchu.

Krytie el. predmetov v jednotlivých priestoroch musí byť dodržané podľa STN 33 2000-5-51.

Elektroinštalačné práce robiť podľa platných príslušných noriem STN, hlavne podľa  :

STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000- 4-43,  STN 33 2000- 4-473,  STN 34 7411, STN 34 1610,  STN-EN 61310-1 až 3,  STN 33 2000-5-52,  - 5-54,  STN 73 6005 a pod.

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia :

Projektované el. zariadenia sú podľa vyhlášky č. 508/2009 Zz,  §4 (príloha 1, III. časť)

zaradené do skupiny „B“.

Súpis príkonov

Rozvádzač RH (objekt mäsovýroby) :

Inštalovaný príkon Pi = 550kW ; súčasný príkon Ps = 350 kW

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie

Podľa  STN  34 1610  je  navrhnutý  III. stupeň dôležitosti   dodávky el. energie, tj. bez zvláštneho zabezpečenia.

Popis riešenia

Jedná sa o existujúci objekt ktorý bude využívaný pre spracovanie mäsa a mäsových výrobkov.

V súčasnosti odber inštalovaných el. spotrebičov v objekte činí cca 100A.

Vzhľadom k navýšeniu technologických el. spotrebičov je predpokladaný súčasný príkon hlavného rozvádzača objektu „RH“ cca 350kW (530A).

Z toho dôvodu bude v rámci samostatnej PD riešená aj výmena trafostanice areálu a pre objekt mäsovýroby bude z NN rozvádzača trafostanice riešený nový prívod.

Tento je riešený káblami AYKY, uloženými v zemi. V trase pod komunikáciou a spevnenou plochou budú káble uložené do chráničiek.

Vzhľadom na situovanie trafostanice v areáli budú v spoločnej trase s napájacími káblami objektu mäsovýroby uložené aj káble napájajúce poistkovú skriňu „RIS“,  inštalovanú v tesnej blízkosti objektu mäsovýroby. Z tejto bude v budúcnosti možné napojenie el. rozvádzačov susedných objektov.

1.7 VONKAJŠIE OSVETLENIE

Rozsah

Projekt rieši osvetlenie vonkajšieho priestoru objektu mäsovýroby a výmenu svietidiel vonkajšieho osvetlenia na jestvujúcich stĺpoch vzdušného NN vedenia vedľa  prístupovej komunikácie k objektu.

Napäťové sústavy

## Vonkajšie osvetlenie –rozvody :  3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S

## Ovládanie : 1/N/PE AC 230V, TN-S

## Ochrana pred úrazom el. prúdom /-podľa STN 33 2000-4-41 / :

Ochrana pred dotykom živých častí : izoláciou a krytmi

Ochrana pred dotykom neživých častí : samočinným odpojením napájania

Doplnková ochrana : prúdovým chráničom

Prevádzkové podmienky

Elektroinštalácia bude robená vo vnútorných priestoroch objektu mäsovýroby – v priestoroch bez nebezpečných vplyvov a vonkajšom priestore.

Protokol o určení vonkajších vplyvov bol vypracovaný odbornou komisiou a je priložený za technickou správou PD – Umelé osvetlenie.

Krytie el. predmetov v jednotlivých priestoroch musí byť dodržané podľa STN 33 2000-5-51.

Elektroinštalačné práce robiť podľa platných príslušných noriem STN, hlavne podľa  :

STN 33 2000-5-51,  STN EN 12464-2 (360074),  STN 33 2000-7-714, STN 36 0410,

STN 33 2000-4-41, STN 33 2000- 4-43,  - 4-473,  - 5 –52,  STN 34 7411,  STN-EN 61310-1 až 3,  STN 33 2000-5-54,  STN 34 1610 a pod.

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia :

Projektované el. zariadenia sú podľa vyhlášky č. 508/2009 Zz,  §4 (príloha 1, III. časť)

zaradené do skupiny „B“.

Súpis príkonov

Inštalovaný príkon svietidiel vonkajšieho osvetlenia objektu mäsovýroby : Pi = 0,7 kW.

Inštalovaný príkon (náhrady existujúcich) svietidiel pre osvetlenie prístupovej komunikácie k objektu : Pi = 0,25 kW.

Popis riešenia

Rozsah a spôsob inštalácie vonkajšieho osvetlenia je navrhnutý na základe požiadaviek investora. Riešenie osvetlenia vonkajšieho priestoru objektu mäsovýroby bude svietidlami inštalovanými na vonkajších stenách objektu.

Ochrana proti oslneniu - bude riešená výberom vhodných svietidiel s krytom, ako aj nastavením vhodného smerovania reflektorových svietidiel.

Vzhľadom na možnú výšku umiestnenia svietidiel a smerovanie svetelného toku budú pre osvetlenie použité LED reflektory s nastaviteľnou konzolou.

Svetelný obvod bude napojený z hlavného rozvádzača objektu RH, umiestneného v el. rozvodni.

Inštaláciu robiť káblami CYKY, uloženými po vonkajšej stene objektu.

Okrem uvedeného projekt rieši výmenu 3. ks existujúcich zastaralých svietidiel na stĺpoch vonkajšieho NN vedenia vedľa prístupovej komunikácie k objektu. Na stĺpoch budú inštalované vonkajšie LED svietidlá napojené na existujúci rozvod a obvod vonkajšieho osvetlenia.

Spôsob ovládania vonkajšieho osvetlenia (súmrakovým spínačom, resp. spínacími hodinami) bude podľa potreby upresnený v realizačnom projekte.

2.  TECHNOLÓGIA HLAVNEJ PREVÁDZKY

PS01 TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE

2.1 ÚVODNÉ ÚDAJE

V existujúcej prevádzke bitúnok Forbasy súčasný stav spracovania mäsa, vlastnej výroby a  dostupnosť technologických zariadení ako aj skladovacích priestorov neumožňuje ani čiastočne obsiahnuť celkový požadovaný zámer, a to je Efektívne spracovanie mäsa a mäsových produktov.

Efektívnosť uvedených procesov zahrňuje :

  - vybudovanie respektíve rekonštrukcia existujúceho zariadenia pre spracovanie zvierat výslovne chovaných na  Slovensku (prioritne z vlastných chovov).

  - vytvorenie vhodných priestorov na spracovanie hovädzieho, bravčového a mäsa z diviny, pre účely zrenia mäsa za sucha a mokra.

  - delenie a balenie mäsa a mäsových produktov.

  - výroba inovatívnych tepelne neopracovaných produktov (salámy a klobásy) nie je možný, tak technologickým vybavením, celkovou kapacitou chladiarenských priestorov a v neposlednom rade aj nedostatočnou kapacitou skladovacích priestorov a zároveň je za hranicou svojej životnosti.

2.2 ÚČEL  A CIELE NAVRHOVANÉHO STAVU

Rekonštrukcia priestorov a inovácia technológie na spracovanie a skladovanie mäsa a mäsových výrobkov, príprava sušených mias, výroba fermentovaných tepelne neopracovaných trvanlivých výrobkov.

Celkovou rekonštrukciou prevádzky od vstupu na porážky (hovädzia, bravčová a divina), chladiarenskými priestormi oddelenými pre každý druh zvierat po porazení, následným delením tiel jednotlivých zvierat v časovom slede, doplnenie a modernizácia technologických zariadení chladenia a spracovania mäsa sú nevyhnutnou súčasťou pre zavedenie produkcie portfólia inovatívnych produktov.

Modernizáciou priestorov výroby pre existujúce portfólio produktov ak aj inovatívnych tepelne neopracovaných produktov, vytvorením baliarne mäsa a baliarne mäsových produktov, vytvorenie nárezového centra, jednotlivých komôr pre suché a mokré zrenie mäsa dosiahneme optimálne podmienky vhodné pre naplnenie celkového zámeru.

2.3 BILANCIE VÝROBNÝCH KAPACÍT

SÚČASNÝ STAV :

Porážka : 675 kg / deň / 1 zmena

Výroba :

- výrobky:  200 kg / deň/ 1. zmena

- mäso: 675 kg/ deň/ 1 zmena

PROJEKTOVANÝ STAV :

Porážka :

- bravčová 2.000 kg/ deň/ 1 zmena

- hovädzina – 4.800 kg/ deň/ 1 zmena

- divina – 750 kg/ deň/ 1 zmena

Výroba:

- výrobky -  1.600 kg /deň/ 1 zmena

- fermentované výrobky 210 kg/ deň

- mäso: 7.550 kg/deň/1 zmena

SPOTREBA HLAVNÝCH TECHNOLOGICKÝCH MÉDIÍ  :

Spotreba  štiepky :

- Tradičná údiareň 8 kg dreva a štiepky / 1 údenie

- Hybridná údiareň  1,5 kg/ 1 údenie

Tlakový vzduch :

- do 170 Nm3/hod.

2.4 SORTIMENT VÝROBY

2.5 POČET ZAMESTNANCOV, ZMENNOSŤ

6 zamestnancov na 1 zmene,

- z toho 5 chlapov a 1 žena

- z toho 5 výrobných + 1 manažér.

Členenie : 2 pracovníci na rozrábke mäsa, 2 pracovníci vo výrobe, 1 žena na expedícii a 1 manažér.

2.6 ZAMERANIE PROJEKTU

- rekonštrukcia, rozšírenie, modernizácia existujúcich priestorov,

- inovatívna prestavba existujúceho chladenia v porovnaní s existujúcimi a porovnateľnými riešeniami za účelom zníženia energetickej náročnosti pri navýšení kapacity prevádzky a doplnenia produktového portfólia.

- rozšírenie priestorov a doplnenie technologických zariadení pre zavedenie inovatívnych produktov s vysokou pridanou hodnotou a to: tepelne neopracovaných (fermentovaných) salám (typu Nitran, Malokarpatská, Lovecká saláma), klobás (typu Čabajská, Ďulajská Bratislavská...)

- implementovanie IT technológie pre zaznamenávanie a zber dát naprieč celému procesu výroby spracovania.

- vytvorenie nárezového centra a balenia produktov na baliacich zariadenia do ochrannej atmosféry.

- vytvorenie priestorov pre mokre zrenie mäsa a suché zrenie mäsa.

Vďaka prestavbe a doplneniu systému riadenia pri výrobe alebo distribúcii je zabezpečená lepšia bezpečnosť hotového výrobku (napríklad zlepšenie komunikácie systému vysledovateľnosti - online dostupnosť o výrobkoch, nový prístup ku kontrole pri výrobe, nové online  postupy, zlepšenie systému zabezpečenia kvality a bezpečnosti potravín pri výrobnom procese.)

2.7 TECHNOLÓGIA VÝROBY

2.7.1 POPIS TECHNOOGIE VÝROBY

Celý priebeh spracovania, od zabitia až po rozrobenie a expedíciu, zachováva princíp jednosmernosti technologického toku od špinavej prevádzky smerom k čistej prevádzke, so samostatným zhromažďovacím priestorom pre vzniknuté odpady mimo technologického toku tak, aby nedochádzalo ku "kríženiu ciest".

Zabíjanie a jatočné opracovanie jednotlivých druhov zvierat sa bude vykonávať časovo oddelene.

Nové navrhované riešenie rekonštrukcie a prestavby priestorov umožní bezpečnejšie, kvalitnejšie a efektívnejšie spracovanie jednotlivých tiel zvierat po porazení.

Technológia porážky

V zmysle § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobité hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, prevádzkovateľ bitúnku (porážkarne), ktorý patrí medzi potravinárske prevádzky s malým objemom výroby vopred oznámi príslušnej veterinárnej a potravinovej správe čas zabíjania a počet a pôvod zvierat tak, aby jej umožnil vykonať prehliadku ante mortem na farme alebo bitúnku.

Účelom prehliadky ante mortem je určiť, či nie sú žiadne príznaky svedčiace o akomkoľvek stave, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí alebo zvierat a rozhodnutie o tom, či zviera môže byť zabité na spotrebu ľuďmi a určiť, či nie sú žiadne príznaky svedčiace o tom, že bola narušená pohoda zvieraťa. Zodpovednosť za prehliadku ante mortem na bitúnku spočíva na úradnom veterinárnom lekárovi                                                                                               ( ÚVL) = veterinárnom inšpektorovi (VI) príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorý ju vykonáva.

Stavebnými úpravami objektu  bude vybudovaná porážka pre HD, ošípané, priestory pre mäsovú výrobu (rozrábka, mäsová, varená výroba, sklad soleného mäsa, udiarne) ,chladenie mäsa, mäsových výrobkov, baliareň a expedícia mäsa, umyváreň na znečistené prepravky, sklady, sklady pre kože a konfiškáty.

Príjem vstupnej suroviny-zvierat na porážku

Na bitúnok sa budú prijímať výlučne zdravé, čisté a označené zvieratá s príslušnými sprievodnými dokladmi. Zvieratá budú po príjazde na bitúnok skontrolované a šetrným spôsobom vyložené do príjmového koterca.

Príjmový koterec pre príjem zvierat na porážku bude rekonštruovaný, bude nadväzovať na pôvodné dverné príjmové otvory a vstupné otvory do priestoru porážky (koterec bude prestrešený, presvetlený, opláštený, uzatvorený).

Príjem porážaných zvierat bude z vlastného chovu investora, zvieratá budú privezené do koterca príjmu zvierat pred porážkou, na ktorý nadväzuje vlastná miestnosť porážky zvierat.

Príjmové koterce budú slúžiť k prechodnému umiestneniu a ukľudneniu dobytka a ošípaných pred porážkou.

Systém hradenia dokáže zabezpečiť   koterec pre podozrivé kusy   k oddeleniu od skupiny zvierat pred vlastnou porážkou.

Pre ukľudnenie zvierat bude inštalované tlmené osvetlenie. Zábrany a hradenie tvoriace jednotlivé boxy budú vyrobené z oceľových pozinkovaných rúrok.

Porážka hovädzieho dobytka HD

Omráčenie

Omračovanie a porážku vykonáva odborne spôsobilý pracovník/mäsiar podľa stanovených postupov podľa prísnych pravidiel a šetrným spôsobom k zvieratám.

Prvým úkonom je omráčenie zvieraťa, ktoré sa uskutočňuje jednak z humánneho hľadiska (zvieratá musia byť ušetrené akejkoľvek bolesti, utrpenia, rozrušenia, poranenia alebo pomliaždenín) a hlavne uľahčuje manipuláciu a zaisťuje bezpečnosť zamestnancov. V omračovacom boxe sa HD omráči omračovacím prístrojom, po otvorení dverí boxu sa kus vyvalí mimo priestor boxu.

Usmrtenie zvieraťa vykrvením a opracovanie

Porazený hovädzí dobytok sa po páde na podlahu vyvesí za zadnú nohu pomocou kladkostroja do vykrvovacej polohy. Pod kus sa prisunie vykrvovací vozík určený len na vykrvenie (sterilná nádoba) a kus sa vykrví vykrvovacím vpichom. Doba vykrvovania trvá 3-6 minút. Podlaha porážkovej miestnosti bude vyspádovaná, odkanalizovaná krabicovým nerezovým roštom.

Sťahovanie kože u hovädzieho dobytka sa vykonáva kombináciou v ľahu na fixačnom vozíku , kde sa po nadrobení kože dokončí ťahom pri zdvíhaní kladkostrojom do polohy vo vise.

Počas opracovania predných a zadných končatín je kus prevesený za uvoľnené šľachy oboch zadných končatín na háky pre následné sťahovanie kože a vykoľovanie. Opracuje sa konečník, podviaže sa, aby nedošlo k znečisteniu výkalmi. Následne sa prevedie párací rez - rez od zadných končatín po špičku hrude pre uvoľnenie kože pred sťahovaním. V mieste vpichu sa uvoľní pažerák od hrtanu a okolitého väziva. Uvoľnený pažerák pracovník silne podviaže pevnou niťou a sterilným nožom ho prereže pod uzlom nite (asi 10 cm nad jazylkou). Takto opracované telo zvieraťa sa stiahne z kože. Pri tejto činnosti mu pomáha pomocný pracovník s háčikmi na lanku, ktorými zachytáva kožu tak, aby sa nikde nedotýkala obnaženej svaloviny. Hygienicky najvhodnejší spôsob sťahovania kože je smerom z hora nadol (postupne sa stiahne koža z nožín, brucha a bokov a po oddelení rohov i z hlavy), nakoľko je tu minimálne riziko kontaminácie obnaženého mäsa prípadnými nečistotami z povrchu kože. Následne pracovník odreže hlavu a prevedie rez spodkom hrude a pílou rozpíli hrudnú kosť.

Vykoľovanie

Vykoľovanie – vyvrhovanie prebehne tak, že sa prereže svalovina v mieste panvovej spony a potom sa vedie rez brušnou stenou smerom k hrudi. Uvoľní sa konečník a močový mechúr z panvovej dutiny. Potom sa uvoľní záves čriev v dutine a odstráni sa loj z bachora. Uvoľní sa tráviaci trakt (t.j. celý črevný komplet, predžalúdky a slezina) tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Vyberie sa pečienka a žlčník, nožom sa prereže bránica a z hrudnej dutiny sa vyberú pľúca spolu so srdcom a nakoniec sa vylúpnu obidve ľadviny. Pre obhliadku vnútorností sú umiestnené v miestnosti nerezové stoly.

Nasleduje veterinárna prehliadka a označenie mäsa príslušnou veterinárnou pečiatkou. Vnútornosti určené na ďalšiu spotrebu sa umyjú, hovädzie polovice sa osprchujú a pre lepšiu manipuláciu delia na hovädzie štvrtky.

Porážka ošípaných

Zvieratá pred porážkou budú prijímané na porážku vylačnené, zvieratá nebudú pred porážkou kŕmené 12 hodín.

Porážka prasiat bude prevádzaná po dovoze zvierat do príjmového koterca, aby sa minimalizovala doba ustajnenia pred vlastnou dobou porážky.

Omráčenie

Prasatá pred porážkou musia byť osprchované

Na omráčenie zvieraťa sa použijú elektrické omračovacie kliešte. Stav prístroja je indikovaný svetelnými kontrolkami, akustickým signálom a displejom.

Obsluha je povinná riadne sa zoznámiť s návodom k použitiu omračovacieho prístroja. Znehybnené – omráčené zviera sa uviaže za zadnú nohu retiazkou a pomocou kladkostroja vyzdvihne do vykrvovacej polohy.

Usmrtenie zvieraťa vykrvením a opracovanie

Prevedie sa vykrvovací rez, krv vyteká do podloženej záchytnej nádoby vyčlenenej na tento účel. Po vykrvení sa telo ošípanej umyje a preloží do odštetinovača. Tu sa koža ošípanej obára horúcou vodou a povrch kože sa zbavuje štetín. Po odštetinovaní sa telo ošípanej dočisťuje škrabkami prípadne sa môže opáliť horákom. Škrabkami sa odstránia paznechty. Uvoľnia sa šľachy na zadných končatinách, na ktoré sa kus opäť zavesí do zvislej polohy.

Vykoľovanie

Pred vykoľovaním sa telo ošípanej ešte raz umyje prúdom vody. Vykolenie začína rezom cez panvovú kosť smerom zhora nadol, po oboch stranách sa vyreže konečník, ktorý sa podviaže. Otvorí sa brušná dutina rezom noža zhora nadol a vyberie sa celý tráviaci trakt spolu so slezinou a močovým mechúrom. Potom sa uvoľnia vnútornosti hrudnej dutiny, vyberie sa korienok (bravčový koreň pozostáva z pečene, pľúca, srdce, priedušnica, pažerák) a vyreže jazyk. Potom nasleduje rozdelenie kusa na dve polovice. Robí sa buď elektrickou pílou alebo ručným sekáčom. Následne sa uvoľní vnútorný tuk a vylupujú sa ľadviny. Pre obhliadku vnútorností sú umiestnené v miestnosti nerezové stoly. Odpad sa presúva do kontajnera pre odpad v osobitnej miestnosti. Nasleduje veterinárna prehliadka a označenie mäsa príslušnou veterinárnou pečiatkou. Bravčové polovičky a vnútornosti určené na ďalšiu spotrebu sa opláchnu, nechajú vychladnúť a premiestnia do chladiarne.

| Zariadenie | Využitie |
| --- | --- |
| Poliace píly | používané pri delení tiel zvierat na polovičky alebo štvrtiny |
| Pásová píla | pre čisté delenie |
| Sťahovačka koží | Pre sťahovanie koží z bravčových mäsových častí |

Na základe rozdelenia plánovaných druhov zvierat (hovädzie, bravčové, divina – vysoká zver) sa vytvoria oddelené skladovacie chladiarenské priestory pre uskladnenie tiel po porazení.

Kapacita navrhovaných priestorov bude navýšená o 70% z momentálnych možností.

Od začiatku príjmu živých zvierat až pre konečné expedovanie jednotlivých mias, produktov je plánovaný monitorovaný proces naprieč každým CP bodom (hmotnosť, šarža produktu, dátum prijatia, spracovania, expedovania, skladové zásoby pomocných materiálov a korenín, ako aj záznamy s teplôt jednotlivých priestorov), na základe pomenovaného je zabezpečená lepšia bezpečnosť hotového výrobku.

Spracovanie sa začína v novo rekonštruovaných priestoroch rozrábky, kde bude prichádzať ku deleniu tiel jednotlivých zvierat:

- delenie na jednotlivé časti s následným balením v priestoroch baliarne mäsa

- delenie na jednotlivé časti s následným presunom do priestorov na suché zrenie, sušenie (hovädzie a bravčové mäso) a následné balenie v priestoroch balenia mäsa. Suché zrenie je podstatne drahšie a trvá dlhšiu dobu ako mokré zrenie. Mäso určené na suché zrenie sa zavesuje alebo ukladá na regály v úplne čistej chladiarni pri prísne kontrolovanej teplote a vlhkosti na dobu od dvoch do ôsmich týždňov. Pri mokrom zrení mäso zreje zabalené vo fólii, do ktorej  zároveň uvoľňuje šťavu a v ktorej ostáva až do vybalenia, mäso nestráca vlhkosť a šťavnatosť. Tento druh zrenia však nedodá mäsu intenzívnejšiu chuť, za to je však jednoduchší a menej náročný.

- delenie na jednotlivé časti určené na ďalšie spracovanie pre výrobu mäsových produktov

- delenie na jednotlivé časti s následným presunom do priestorov šokové zmrazovania (-40°C) a následného mraziarenského priestoru (-20°C), pre potreby zapracovania do výroby v zamrznutom stave (slanina, výrez)

Surovinový tok bude zabezpečený z chladiarenských a mraziarenských rekonštruovaných priestorov s novovybudovaným monitorovaním teploty.

Budú vytvorené skladovacíie priestory pre uskladnenie korenín, aditív, obalových materiálov so samostatným priestorom pre navažovanie korenín a prísad pre bezpečné zapracovanie pri miešaní a plnení.

Proces následne pokračuje v priestoroch mäsovej výroby kde na základe potreby pre výrobu fermentovaných produktov salám a klobás budú zaradené nasledovné nové zariadenia:

| Zariadenie | Využitie |
| --- | --- |
| Mlynček | Mäsiarsky mlynček je určený na mletie surového, vareného mäsa, bravčového a hovädzieho orezu |
| Masírovačka | solenie, marinovanie, kyprenie, masírované mäso sa stáva krehkejšie a šťavnatejšie, masírovanie mäsa sa vykonáva v samostatnom bubne stroja |
| Kuter | používa sa na prípravu mletých, mokrých, suchých a tekutých zmesí (jemné, stredné, hrubé). Zariadenie melie, reže, mixuje a mieša všetky druhy mäsa |
| Narážacie zariadenie | Vákuová plnička do čriev prírodných, kolagénových a umelých, Zariadenie je plne automatizované |
| Hybridná údiareň |  |
| Zrecia komora pre HD mäsá | Dvoj vozíková, využíva sa na tepelné spracovanie mäsových výrobkov. Komora má programy pre varenie, fermentovanie, údenie, zrenie a chladenie |
| Zrecia komora – sušiareň pre várovky | 9 vozíková, využíva sa na zrenie mäsových produktov po údení. |

Hybridná údiareň

V Hybridnej údiarni a bude prevádzať varenie a údenie pri priestorovej teplote 85°C a zároveň aj studené údenie studeným dymom do teploty 25°C – podľa druhu produktu pri regulovanej vlhkosti.

Varenie a údenie pri priestorovej teplote 85°C – produkty :

- všetky produktové kategórie – párky, údené mäso, varené mäso, slaniny, šunky

Studené údenie studeným dymom do teploty 25°C : produkty :

- fermentované údené výrobky – salámy a klobásy

Po naplnení do požadovaných obalov (bravčové prírodné črevá, kolagénne obaly) bude výrobok presunutý do udiarenskej komory kde prebieha proces údenia (je možné charakterizovať ako spôsob konzervácie a aromatizácie), údenie studeným dymom (teplota do 25 °C) a vlhkosti podľa druhu produktu.

V nasledujúcom kroku po ukončení procesu údenia budú produkty presunuté do zrecích priestorov :

Sušenie a zrenie pre trvanlivé tepelne opracované mäsové výrobky – v priebehu sušenia a zrenia sa zníži obsah vody o 10 až 30 % čím poklesne aktivita vody (aw) pod 0,93.

Výrobky v priebehu niekoľkých dní (klobásy) až týždňov (salámy a mäsá) pri uskladnení v regulovanej atmosfére zrecích komôr (klimatizovaných skladov) získajú potrebnú súdržnosť zodpovedajúcu požiadavkám na skladovateľnosť trvanlivých výrobkov.

Teplota v zrecích komorách je od 10 do 16 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 76 až 85 %, podľa druhu produktu.

Celý proces údenia a zrenia bude monitorovaný pre zachovanie nastavených parametrov s nastavenou signalizáciou v prípade odchýlky od nastavených hodnôt a zaznamenávaný pre detailnú  vysledovateľnosť procesu.

Po ukončení procesu a dosiahnutí požadovaných parametrov pri pH pod 5,5 aw < 0,93 produkty sa presunú do priestorov baliarne doplnených o nárezové zariadenie s horizontálnym alebo vertikálnym ukladaním produktov a baliace zariadenie – hlboko ťažná balička s možnosťou balenia do vákua alebo ochrannej atmosféry.

Kategorizácia a rozdelenie pri balení produktov:

1., Porciované produkty balené v ochrannej atmosfére v gramáži 75g až 100g

2., Delené produkty balené do vákua 300g až 500g

3., Ucelené produkty balené vákuovo alebo do ochrannej atmosféry.

Produkty po zabalení sa budú označovať etiketami s požadovanými legislatívnymi údajmi (názov, forma balenia, zloženie produktu, výživové hodnoty, ean kód, QR kód, hmotnosť, dátum spotreby, šarža, ...) na zariadení stacionárna etiketovacia váha, následne presunuté do skladu expedície pre následný presun ku zákazníkom.

Novovybudovanými priestormi, ktoré budú zodpovedať najvyšším štandardom, správnym tokom surovín a komponentov vstupujúcich pri výrobe, technologickými zariadeniami, následnému baleniu na automatických zariadeniach, nastavenou kontrolou procesov bude investor pripravený implementovať na trh (hlave kamenných predajní) produkty s vysokou pridanou hodnotou a kvalitou zodpovedajúcou najvyšším štandardom.

Zámerom riešenia  je nielen vytvoriť nový produkt, ale v prvom rade prezentovať lokálneho producenta ktorý má záujem predstaviť produkty z lokálnych chovov, slovenských dodávateľov korenín ap.

2.8 ZOZNAM HLAVNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ

2.8.1 ZOZNAM NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

2.8.2 ZOZNAM STÁVAJÚCICH TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

| p.č. | Zariadenie | Typ | Výrobca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | plošinová váha 100x100 cm |  |  |
| 2 | kladkostroj |  |  |
|  | Odštetinovač | HNML-B | Hubert Haas |
| 3 | kladkostroj |  |  |
| 4 | kladkostroj |  |  |
| 5 | pásová píla | C-E 243 P/ SEGAOSSI | MinervaOmega group |
| 6 | vysokotlakový čistič | HD 5/15 C | Karcher |
| 7 | priemyselná miešačka cesta | 40 l |  |
| 8 | Mlynček | W114 | TALSA |
| 9 | Miešačka na pomleté dielo | IP MONOPAL KG50 Y14 | Sirman |
| 10 | Varná nádoba štvorcová | 120 l |  |
| 11 | Plnyčka piestová |  | TALSA |
| 12 | stolová plošinová váha |  |  |
| 13 | Dvokomorová Vákuová balička |  | TEPRO |
| 14 | Varná nádoba štvorcová | 120 l |  |

2.9 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Predmetom projektu je návrh a technické riešenie modernizácie prestavby existujúcej, schválenej, prevádzky bitúnku a mäsovýroby. Predmetom tejto PD je : rekonštrukcia priestorov a inovácia technológie na spracovanie a skladovanie mäsa a mäsových výrobkov, príprava sušených mias, výroba fermentovaných tepelne neopracovaných trvanlivých výrobkov.

Umiestnenie:

V objekte súpisné číslo 134. Objekt sa nachádza v uzavretom jestvujúcom areáli investora AGRO-Hniezdne.

Obec : Forbasy.

K.ú. : Forbasy

Extravilán obce

SÚČASNÝ STAV

V areáli sa už nachádza schválená prevádzka bitúnku aj zariadenia na spracovanie mäsa.

Kapacity:

Porážka : 675 kg / deň / 1 zmena

Výroba :

- výrobky:  200 kg / deň/ 1. zmena

- mäso: 675 kg/ deň/ 1 zmena

PROJEKTOVANÝ STAV

Nové navrhované riešenie rekonštrukcie a prestavby priestorov umožní bezpečnejšie, kvalitnejšie a efektívnejšie spracovanie jednotlivých tiel zvierat po porazení.

Na základe rozdelenia plánovaných druhov zvierat (hovädzie, bravčové, divina – vysoká zver) sa vytvoria oddelené skladovacie chladiarenské priestory pre uskladnenie tiel po porazení.

Kapacita navrhovaných priestorov bude navýšená o 70% z momentálnych možností.

Je dôležité podotknúť že od začiatku príjmu živých zvierat až pre konečné expedovanie jednotlivých mias, produktov je plánovaný monitorovaný proces naprieč každým CP bodom (hmotnosť, šarža produktu, dátum prijatia, spracovania, expedovania, skladové zásoby pomocných materiálov a korenín, ako aj záznamy s teplôt jednotlivých priestorov), na základe pomenovaného je zabezpečená lepšia bezpečnosť hotového výrobku.

Kapacity:

Porážka :

- bravčová 2.000 kg/ deň/ 1 zmena

- hovädzina – 4.800 kg/ deň/ 1 zmena

- divina – 750 kg/ deň/ 1 zmena

Výroba:

- výrobky -  1.600 kg /deň/ 1 zmena

- fermentované výrobky 210 kg/ deň

- mäso: 7.550 kg/deň/1 zmena

TECHNOOGIA VÝROBY

Nové navrhované riešenie umožní bezpečnejšie, kvalitnejšie a efektívnejšie spracovanie jednotlivých tiel zvierat po porazení.

Nové zariadenia:

Poliace píly - používané pri delení tiel zvierat

Pásová píla - čisté delenie

Sťahovačka koží - sťahovanie koží z bravčových mäsových častí

Surovinový tok bude zabezpečený z chladiarenských a mraziarenských rekonštruovaných priestorov s novovybudovaným monitorovaním teploty.

Budú vytvorené skladovacie priestory pre uskladnenie korenín, aditív, obalových materiálov so samostatným priestorom pre navažovanie korenín a prísad pre bezpečné zapracovanie pri miešaní a plnení.

Proces následne pokračuje v priestoroch mäsovej výroby kde na základe potreby pre výrobu fermentovaných produktov salám a klobás budú zaradené nasledovné nové zariadenia:

Mlynček - je určený na mletie surového, vareného mäsa, bravčového a hovädzieho orezu

Masírovačka - solenie, marinovanie, kyprenie, masírovanie mäsa sa vykonáva v samostatnom bubne stroja

Kuter - používa sa na prípravu mletých, mokrých, suchých a tekutých zmesí (jemné, stredné, hrubé). Zariadenie melie, reže, mixuje a mieša všetky druhy mäsa

Narážacie zariadenie - vákuová plnička do čriev prírodných, kolagénových a umelých. Zariadenie je plne automatizované

Hybridná udiareň – v hybridnej udiarni a bude vykonávať varenie a údenie pri priestorovej teplote 85°C a zároveň aj studené údenie studeným dymom do teploty 25°C( podľa druhu produktu pri regulovanej vlhkosti).

Zrecia komora pre HD mäsá - dvojvozíková, využíva sa na tepelné spracovanie mäsových výrobkov. Komora má programy pre varenie, fermentovanie, údenie, zrenie a chladenie

Zrecia komora – sušiareň  pre várovky - 9 vozíková, využíva sa na zrenie mäsových produktov po údení.

Sušenie a zrenie pre trvanlivé tepelne opracované mäsové výrobky – v priebehu sušenia a zrenia sa zníži obsah vody o 10 až 30 % čím poklesne aktivita vody (aw) pod 0,93.

Teplota v zrecích komorách je od 10 do 16 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 76 až 85 %, podľa druhu produktu.

Varenie a údenie - pri priestorovej teplote 85 ( všetky produktové kategórie – párky, údené mäso, varené mäso, slaniny, šunky )

Studené údenie - studeným dymom do teploty 25°C ( produkty - fermentované údené výrobky – salámy a klobásy )

OCHRANA OVZDUŠIA

Vymedzenie stacionárnych zdrojov

Podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení č. 318/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 350/2015 Z. z., 293/2017 Z. z., 194/2018 Z. z., 74/2020 Z. z.

§3

(1) Zdroj znečisťovania ovzdušia je

a) stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku.

V rámci priestorového celku sa bude vykonávať:

A) Porážka zvierat

B)  Spracovanie mäsa -  sa skladá z delenia, vykosťovania, triedenia, mrazenia resp odmrazovania, rezania, drvenia, rozomieľania, miešania, narážania do obalov, sušenia, zadymovania (údenia), dozrievania, etiketovania a balenia do obalov, skladovania  a expedície výrobkov.

A) Porážka zvierat

Zabíjanie a jatočné opracovanie jednotlivých druhov zvierat sa bude vykonávať časovo oddelene.

Projektovaná kapacita :

- bravčovina 2.000 kg/ deň/ 1 zmena

- hovädzina – 4.800 kg/ deň/ 1 zmena

- divina – 750 kg/ deň/ 1 zmena

EMISIE

Pri prevádzke sú do ovzdušia emitované určité množstvá pachových látok ( podrobne nešpecifikovaných zlúčenín ) – ich množstvo je však nevýznamné, aktuálne sú hlavne z prevádzok primárneho spracovania zvierat v bitúnkoch a porážkarňach.

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 410/2012 Z.z sa jedná o:

7.skupinu – pachové látky

Pachové látky nemajú v slovenskej legislatíve určený emisný limit, uvedené jednotlivé znečisťujúce látky spravidla nedosahujú medze stanoviteľnosti použitých analytických metód. V prípade pachových látok je potrebné rešpektovať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania pachovými látkami.

Ich odsávanie je riešené vo časti vzduchotechnika

Kategorizácia zdroja

Podľa prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z., je zdroj zaradený :

6. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA

6.13.2 Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v t/d v mesačnom

priemere : stredný zdroj >1 t/d

veľký zdroj > 50 t/d

Projektovaná kapacita živej hmotnosti v t/d v mesačnom priemere bude väčšia ako 1 t/deň. Na základe uvedeného bitúnok bude stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

B)  Spracovanie mäsa

V priestorovom a funkčnom celku spoločnosti sa vykonáva sekundárne spracovanie mäsových polotovarov na mäsové výrobky pre spotrebiteľov.

Projektovaná výroba:

- výrobky -  1.600 kg /deň/ 1 zmena

- fermentované výrobky 210 kg/ deň

- mäso: 7.550 kg/deň/1 zmena

EMISIE

Pri ustálenej prevádzke technologických liniek spracovania mäsa sú do ovzdušia emitované určité množstvá pachových látok (podrobne nešpecifikovaných zlúčenín) z celého technologického procesu – ich množstvo je však nevýznamné.

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 410/2012 Z.z sa jedná o:

7.skupinu – pachové látky

Pachové látky nemajú v slovenskej legislatíve určený emisný limit, uvedené jednotlivé znečisťujúce látky spravidla nedosahujú medze stanoviteľnosti použitých analytických metód. V prípade pachových látok je potrebné rešpektovať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania pachovými látkami.

Výduch

Odsávanie varných kotlov je riešené odsávaním do výduchu s výškou 7,55 m.

Prevýšenie nad strechu budovy je o 0,5 m

Ich odsávanie je uvedené  v časti vzduchotechnika.

Zabezpečenie rozptylu

Podľa prílohy č. 9 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z.

I. Požiadavky na zabezpečenie rozptylu pre nové zariadenia

1. Všeobecné požiadavky

Emisie zo stacionárnych zdrojov treba do ovzdušia odvádzať tak, aby nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odpadové plyny sa musia riadene vypúšťať cez komín tak, aby sa umožnil ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečil dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok pod podmienkou dodržania kvality ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia.

Požiadavky na zabezpečila rozptylu emisií znečisťujúcich látok vyjadrené ako výška komína alebo výduchu sa uvedú v súhlase alebo, ak je zdroj súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu, v integrovanom povolení.

Nasledujúce ustanovenia tejto prílohy sa nevzťahujú na výduchy vzduchotechniky slúžiacej na výmenu vzduchu v pracovných priestoroch, výduchy klimatizácie a na odvody emisií z bezpečnostných poistných ventilov, ak sa na tieto výduchy neuplatňujú emisné limity uvedené v prílohách č. 4 až 7. Dostatočný rozptyl aj v týchto prípadoch musí byť zabezpečený.

Táto požiadavka vyplývajúca z vyhlášky je splnená.

Kategorizácia zdroja

Zdroj je v zmysle platných legislatívnych predpisov – kategorizácie stacionárnych zdrojov podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov kategorizovaný:

# 6.  Ostatný priemysel a zariadenia

6.15.2  Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou

a) mäsových výrobkov: stredný zdroj ≥ 2,5 t/deň

veľký zdroj  < 75 t / deň

Bude sa jednať o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

Nebude sa jednať o novú činnosť v území.

V rámci zdroja sú vykonávané ďalšie činnosti, kategorizované osobitne.

Zariadenia na údenie mäsa

Vlastné údenie spočíva v periodickom vpúšťaní dymu do varno-údiacej komory.

Pri prevádzke údenia sa vyrába dym vo vyvíjačoch nedokonalým horením presnejšie tlením drevných odpadov (pilín, hoblín, štiepok ) za nedostatočného prístupu vzduchu, pri ktorom vzniká pestrá zmes plynných, kvapalných a tuhých látok.

Údenie studeným dymom

- fermentované údené výrobky – salámy a klobásy

Projektovaná kapacita údenia : 12,725 t/mesiac

Údenie bude vykonávané v dvoch udiarňach:

Tradičná udiareň

Spotreba  štiepky :

- pre tradičnú udiareň 8 kg dreva a štiepky / 1 údenie/8 hod.

Hybridná udiareň

Spotreba  štiepky :

- pre hybridnú udiareň  1,5 kg/ 1 údenie / 1 údenie/8 hod.

EMISIE

Dechtovité látky vo forme mikrokvapiek (aerosólu) odchádzajú s vykondenzovanou vodou na čistenie a zvyšková vzdušnina sa vypúšťa do ovzdušia nad strechou objektu haly. Takýmto riešením je prienik dechtovitých látok do ovzdušia výrazne minimalizovaný.

Súčasne je emitované určité množstvo pachových látok (podrobne nešpecifikovaných zlúčenín). PAH sú ako dechtovité látky vo forme aerosólu, teda stanovujú sa ako tuhé látky.

V zariadeniach na výrobu dymu sa používa drevná hmota v danom prípade najmä vo forme hrubozrnných bukových pilín, hoblín a štiepok. Tieto materiály sú biomasou, ktorá nebola ošetrená konzervačnými látkami alebo ochrannými nátermi, neobsahuje halogenované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy a je z prírodného dreva a nie z aglomerovaných materiálov (drevotrieskových alebo drevovláknitých dosiek).

Takáto biomasa je tiež štandardným palivom v zmysle § 8 ods. 2 písm. i) vyhlášky č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Z procesu údenia do ovzdušia budú unikať nasledovné znečisťujúce látky:

TZL - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č.410/2012 Z. z. ( 1. skup. 3. podskupina )

TOC -  organické látky vyjadrené ako celková suma organických zlúčenín (VOC ) alebo organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC )  - ( 4. skup. 4. podskupina )

Po údení sa odpadové plyny vypúšťajú dymovodom nad strechu objektu (z každej komory samostatne)

Kategorizácia zdroja

6. Ostatný priemysel a zariadenia

6.22.2 Zariadenia na údenie potravinárskych výrobkov s projektovanou kapacitou

údenia > 1 000 kg za týždeň

Bude sa jednať o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia

Výška výduchu

Príloha č. 9 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

I. Požiadavky na zabezpečenie rozptylu pre nové zariadenia

1. Všeobecné požiadavky

Emisie zo stacionárnych zdrojov treba do ovzdušia odvádzať tak, aby nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odpadové plyny sa musia riadene vypúšťať cez komín tak, aby sa umožnil ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečil dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok pod podmienkou dodržania kvality ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia. Požiadavky na zabezpečila rozptylu emisií znečisťujúcich látok vyjadrené ako výška komína alebo výduchu sa uvedú v súhlase alebo, ak je zdroj súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu, v integrovanom povolení.

Najnižšia výška komína alebo výduchu

Najnižšia výška komína alebo výduchu sa určí na základe hmotnostného toku znečisťujúcej látky a koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť a ďalších rozptylových parametrov postupom zverejneným vo vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, pričom

e) ak okolité komíny alebo výduchy vypúšťajú rovnakú znečisťujúcu látku, je potrebné upraviť výšku komína podľa korekcie na okolité komíny,

5. Poloha ústia komína alebo výduchu a ich prevýšenie nad strechou

5.2.3 Ak ide o plochú strechu alebo o šikmú strechu so sklonom 20° a menej, pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 0,3MW treba zvýšiť ustanovené prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad strechou o 0,5 m.

Jedná sa o šikmú strechu so sklonom 15 °

Hrebeň strechy je vo výške 7,89 m nad terénom

5.3 Ostatné zariadenia

Ak ide o iné zariadenie, ako spaľovacie zariadenie, treba voliť umiestnenie a prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom strechy primerane k umiestneniu a prevýšeniu ústí komínov alebo výduchov pre spaľovacie zariadenie v závislosti od množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok.

Pri určovaní výšky komína pre udiarne sme použili bod 5.2.3  a výšku komína určili o cca 1,0 m

u tradičnej udiarne a o 0,5 m u hybridnej udiarne nad strechou,  z dôvodu, že sa jedná o minimálne spotreby  štiepky.

Tradičná udiareň : výška strechy 4,585 m od terénu

Minimálna výška výduchu bude cca 1,0 m nad strechou t.j. : 5,5 m

Hybridná udiareň : výška strechy 5,8 m od terénu

Minimálna výška komína potom bude : 6,3  m

Prevýšenie na úrovňou hrebeňa strechy bude o 0,5 m.

Povolený úlet pre komín vysoký 5,5 m

Zabezpečenie rozptylu

Zo spaľovania dreva a štiepky budú do ovzdušia unikať : TZL, NOx, CO a TOC

Pre výpočet sme použili spotrebu štiepky : 8 kg dreva a štiepky / 1 údenie/8 hod.

čo je najnižšia výška výduchu z udiarní.

EMISIE

| Znečisťujúce látky | Emisie kg/h |
| --- | --- |
| TZL | 0,015 |
| NOx | 0,003 |
| CO | 0,016 |
| TOC | 0,00009 |

Hodnoty koeficientu “S” na stanovenie minimálnej výšky komína  sú určené z tabuľky v prílohe č. 2  - Informácia  o postupe výpočtu výšky komína na zabezpečenie podmienok rozptylu vypúšťaných znečisťujúcich látok a zhodnotenie vplyvu zdroja  na imisnú situáciu v jeho okolí pomocou matematického modelu výpočtu očakávaného znečistenia ovzdušia - Vestník MŽP SR čiastka 5/1996.

Hodnoty koeficientu “S”

tuhé znečisťujúce látky  :  0,5

oxidy dusíka                     :  0,2

oxid uhoľnatý                   :  10

| Znečisťujúce látky | Emisie | Povolený hmotnostný tok pre výduch 5,6 m vysoký ( kg. h -1 ) | Vyhodnotenie |
| --- | --- | --- | --- |
| TZL | 0,015 | 1,5 | Vyhovuje |
| NOx | 0,003 | 0,6 | Vyhovuje |
| CO | 0,016 | 30,0 | Vyhovuje |

Zloženie pachových látok nie je možné podrobnejšie špecifikovať a zahrňuje pestrú zmes organických a anorganických látok (amíny, aminokyseliny, sírne látky obsahujúce reduko-vanú síru (ako sulfán, sírovodík a merkaptány), organické kyseliny, aldehydy, atď.). Pachové látky nemajú v slovenskej legislatíve určený emisný limit, uvedené jednotlivé znečisťujúce látky spravidla nedosahujú medze stanoviteľnosti použitých analytických metód. V prípade pachových látok je potrebné rešpektovať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania pachovými látkami.

Potenciálnym zdrojom úniku pachových látok je aj zariadenie na výrobu chladu (chladiaca jednotka ), ktorá je potrebná v technologickom procese. Jeho emisie nie sú však za normálnej prevádzky aktuálne, únik môže nastať iba v prípade havárie chladiaceho okruhu.

Voľba riešenia ochrany ovzdušia podľa súčasného stavu techniky (BAT)

Komplexná ochrana ovzdušia pri primeraných výdavkoch (BAT) je v prípade zariadenia na spracovanie a údenie mäsa zabezpečovaná v prvom rade vyhovujúcim technologickým zariadením.

Stav techniky v oblasti priemyselných odvetví a činností je z hľadiska vplyvu na znečisťovania životného prostredia vrátane ovzdušia popisovaný v referenčných dokumentoch BREF o aktuálnom vývoji najlepších dostupných techník BAT zabezpečovaných európskou kanceláriou IPKZ – konkrétne v prípade výroby potravín sú aktuálne BREF.

Súčasné technológie výroby a spracovania mäsa (bitúnkov a porážkarní) uplatňujú veľkokapacitné výrobné haly rôznej veľkosti integrované do celkov, v ktorých sa vykonáva porážka, primárne spracovanie živočíšnej suroviny a nadväzne aj sekundárne spracovanie mäsa do podoby trvanlivých mäsových výrobkov, čo má ekonomické, hygienické a aj ekologické výhody. Prvoradou požiadavkou na realizáciu spracovateľských zariadení bitúnkov je zabezpečenie patričnej hygienickej úrovne a zamedzenie kontaminácie vyrábaných produktov, realizácia dostatočnej prirodzenej alebo mechanickej ventilácie a výmeny vzduchu, jeho filtrácia a úprava v závislosti na teplote a technologickom procese (relatívna vlhkosť vzduchu musí byť pod rosným bodom, čím sa zabráni kondenzácii vodnej pary), dodržiavanie maximálnej teploty v prevádzkových priestoroch.

Pri činnosti budú musieť dodržiavať aj „ Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov pri výrobe potravín, čo je jeden zo základných nástrojov, ako účinne predchádzať rizikám ohrozujúcim bezpečnosť potravín“ ( HACCP ).

Dodržiavanie určených emisných limitov a technických požiadaviek

Pre posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia – údenie mäsa - nie sú určené špecifické emisné limity pre vybrané znečisťujúce látky v prílohe č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z.z.. v znení neskorších predpisov.

Dodržiavanie technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania je samozrejmé.

Zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených EL a množstva vypúšťaných ZL

Zisťovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov sa všeobecne musí vykonať za pod-mienok, spôsobmi a v termínoch podľa § 4 vyhlášky MŽP č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií, zisťovanie množstva emisie vypúšťaných ZL podľa § 3 tejto vyhlášky.

Meranie vykoná organizácia, ktorá má oprávnenie na výkon merania.

Na preukázanie  dodržiavania emisných limitov budú zriadené meracie miesta.

Prevádzková evidencia

Bude spracovaná a vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Evidencia sa podľa obsahu a druhu údajov člení na:

a) stálu evidenciu,

b) ročnú evidenciu,

c) priebežnú evidenciu.

- Evidencia o strednom zdroji podľa § 15 ods. 1 písm. u) zákona č.137/2010 Z.z. obsahuje údaje najmenej v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. v znení č. 33/2017 Z. z..

### Povinnosti prevádzkovateľov  veľkých zdrojov  a prevádzkovateľov stredných zdrojov

Podľa § 15 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov  prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní :

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade

s dokumentáciou a podmienkami určenými v súhlase okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 17 ods. 1, § 18 ods.1 a 9 alebo s podmienkami na ochranu ovzdušia určenými integrovaným povolením.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Je uvedené v samostatnej časti.

2.10 ODPADY

Odpady vznikajúce počas prevádzky

| K.č. | Názov odpadu | Kategória |
| --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O |
| 02 02 01 | Kaly z prania a čistenia | O |
| 02 02 02 | Odpadové živočíšne tkanivá | O |
| 02 02 03 | Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 02 02 04 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 02 02 99 | Odpady inak nešpecifikované | O |
| 13 05 07 | Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 03 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O |
| 16 02 14 | Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | O |
| 19 08 09 | Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky | O |
| 20 01 01 | Papier a lepenka | O |
| 20 01 02 | Sklo | O |
| 20 01 08 | Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | O |
| 20 01 25 | Jedlé oleje a tuky | O |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 01 40 | Kovy | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad | O |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |
| 20 03 04 | Kal zo septikov a žúmp | O |
| 20 03 06 | Odpad z čistenia kanalizácie | O |
| 20 03 08 | Drobný stavebný odpad | O |

Vzniknuté odpady budú zhromažďované a dočasne skladované, vytriedené podľa jednotlivých druhov v zmysle ustanovení zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov. Všetky odpady, ktoré vznikajú počas prevádzky, musia byť dôsledne separované už v miestach vzniku podľa druhu. Všetky druhy odpadov budú zhromažďované jednak do naplnenia skladovej kapacity a jednak do pravidelného odberu a odvozu oprávnenou osobou na príslušné spracovateľské zariadenie alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov.

Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované v  žumpe a spracúvané mimo miesta ich vzniku.

Obsahy bachorov budú uskladnené v uzatvorenom kontajnerovom kovovom zásobníku. Po jeho naplnení bude vyvezený na poľné hnojisko a podľa hnojného plánu zapravené do zeme

V spolupráci s niektorou poľnohospodárskou firmou.

Odpady zo zvierat (krv, kaly, odpadové živočíšne tkanivá a pod.) sa budú zhromažďovať do zberných nádob na odpad. Dočasné uskladnenie pred likvidáciou odbornou firmou bude v chladenom sklade konfiškátov.

Odpady na zmluvnom základe budú odovzdané  oprávneným organizáciám

( napr. Alternative Energy, s.r.o. Bošany, VAS s.r.o., Mojšova Lúčka – Žilina a iné).

V prípade úhynu zvierat tieto budú odovzdané do kafilérie VAS s.r.o. Žilina.

Na zmluvnom základe s oprávnenou organizáciou bude prebiehať aj čistenie a nakladanie s odpadmi z lapača tuku.

Obaly, podobne ako vyseparované zložky komunálneho odpadu, budú odovzdané na zhodnotenie. So zmesovým komunálnym odpadom bude nakladané v súlade s VZN obce. Biologicky rozložiteľný odpad sa použije na kompostovanie.

Počas činnosti budú vznikať aj iné látky, ktoré nebudú spracované v priestoroch bitúnku. Bude vybudovaný chladený sklad pre konfiškáty a chladený sklad koží.

Konfiškáty budú skladované v plastových kontajneroch objemu 120 litrov(240 litrov) v chladenom sklade, Kontajnery budú odvážané zmluvnými organizáciami na likvidáciu.

Investor zabezpečí odvoz koží z HD z prevádzky výkupcovi koží ( napr. Michal Hodor, Dovalovo 491-Hodor Kože, v Lipt. Mikuláši Nicolaus Leather,s.r.o. resp. iné ).

Vedľajšie živočíšne produkty – budú zhromažďované v osobitných kontajneroch a zneškodňované oprávnenou organizáciou. Tieto kontajnery nesmú byť voľne prístupné, umiestnené tak, aby sa zabránilo zápachu a prístupu hlodavcov a hmyzu.

Nakladanie s odpadmi ( zhodnotenie, zneškodnenie) :

Pre nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi je platné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov neurčených pre ľudskú spotrebu. Kontrolu vykonávajú orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti ( veterinárne kontroly a inšpekcie ).

V platnosti je usmernenie MŽP SR na výkon zákona o odpadoch vo vzťahu k zákonu o veterinárnej starostlivosti. Dotýka sa odpadov kategórie „ O“

- k.č. 02 01 02 – odpadové živočíšne tkanivá

- k.č. 02 02 02 – odpadové živočíšne tkanivá

- k.č. 02 02 03 – materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

- k.č. 02 05 02 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

1) Prevádzkovateľ bude mať zmluvne zabezpečené zhodnotenie resp.zneškodnenie odpadov.

# 2) Mať zavedený separovaný zber odpadov

Skladovanie vedľajších živočíšnych produktov (VŽP)

Živočíšny odpad sa ukladá do uzatváracích plastových nádob objemu 120 (240) litrov. Rozdelenie odpadov podľa charakteru (krv, droby, technické kosti) umožní farebné rozlíšenie plastových nádob (zelená, čierna, žltá a pod.).

Bezprostredne po ich vyprázdnení sa nádoby vyčistia a vydezinfikujú. Odpad vzniknutý pri výrobe bude uskladnený na vyhradenom mieste.

Hovädzie kože, kože poskladané do plastovej prepravky– odvoz bude zabezpečený  zazmluvneným, oprávneným výkupcom koží.

Odvoz konfiškátov - odvoz zazmluvnenou oprávnenou spoločnosťou.

Manipulácia s odpadom

Koncepcia riešenia odpadového hospodárstva je založená na separácii odpadov, ktorá vytvára predpoklady pre ich optimálne zhodnocovanie.

Nakladanie s odpadmi bude riešené podľa platných zákonov, najmä :

- zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov,

- vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona  o odpadoch,

- vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z.z. ktorou sa vydáva Katalóg odpadov

## 2.11 STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Charakteristika technologického procesu

Stavba druhom svojej prevádzky a svojou funkciou bude patriť medzi priemyselné stavby.

### Zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov :

V prevádzke môžu byť zdrojom ohrozenia nasledujúce faktory:

- zariadenia a rozvody elektrickej energie pri poruche, poškodení alebo neodbornom zaobchádzaní

- možnosť vzniku úrazov pri samotnej činnosti zariadení tvoriacich výrobné linky, pri

manipulácii s nimi, pri údržbe a čistení zariadení

- možnosť vzniku úrazov pri manipulácii so surovinami a výrobkami

Uvedené stavy môžu nastať len v prípade zlyhania zariadení t. j. v havarijných situáciách, prípadne zlyhaním ľudského faktora.

### 2.12 OCHRANA PRACOVNÍKOV PRED ÚČINKAMI ŠKODLIVÍN

Zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení vyplýva z charakteru prevádzky a inštalovaných zariadení a bude sa riadiť predovšetkým zákonom 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákonom 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacimi predpismi a normami.

Elektrické zariadenia a rozvody budú bez trvalej obsluhy, ochrana proti nebezpečnému dotyku bude zaistená nulovaním a pospojovaním. Technologické zariadenia budú uzemnené.

Obmedzenie rizikových vplyvov inštalovaného zariadenia je podmienené predovšetkým odbornou spôsobilosťou obsluhy a dôsledným dodržiavaním prevádzkových predpisov a pracovných postupov, to znamená, že sa musia dodržiavať všetky požiadavky stanovené zákonom 124/2006 Z. z.  vykonávacích predpisov a noriem  s ním  súvisiacich.

Manuálna manipulácia bude potrebná pri nasledovných činnostiach:

- pri príprave materiálu

- pri manipulácii s polotovarmi

- pri manipulácii s hotovými výrobkami

Nevyhnutná ručná manipulácia musí byť vykonávaná v súlade s ustanoveniami NV SR č. 281/2006 Z. z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

Pracoviskom sa na účely nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej nariadenie vlády) rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce.

Podrobné pozitívne a negatívne vymedzenie pojmu pracoviska (čo sa považuje za pracovisko a čo nie), ako aj povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa vytvorenia bezpečného pracoviska sú uvedené v nariadení vlády.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovisko spĺňalo požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, a to najmä vo vzťahu na:

- účel jeho používania

Obsluha musí byť vybavená OOPP a je povinná používať ich tak, ako stanovuje prevádzkový poriadok.

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať pre navrhovanú prevádzku bezpečnostné predpisy a prevádzkový poriadok a zabezpečiť pravidelnú kontrolu ich dodržiavania.

Bezpečnosť práce musí zodpovedať zásadám ochrany zdravia pri práci.

Jednotlivé technologické zariadenia budú vyhovovať bezpečnostným predpisom platným na území SR.

Preukázanie zhody dovážaných zariadení so všeobecnou úrovňou bezpečnosti zariadení pri práci, požadovanej predpismi v zmysle zák. č. 56 /2018 Z.z. NR SR  o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečí investor.

V prevádzke budú vypracované prevádzkové predpisy podľa konkrétnych výrobných podmienok. Tieto predpisy musia byť odsúhlasené príslušnými bezpečnostnými orgánmi.

Na pracoviskách bude platiť zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. Na pracoviskách musia byť vyvesené bezpečnostné predpisy pre tieto pracoviská, požiarne poplachové smernice a pravidlá prvej pomoci.

Elektroinštalácia bude realizovaná v zmysle príslušnej klasifikácie prostredia.

V prevádzkových predpisoch budú vymedzené všetky požiadavky na zabezpečenie hygieny a bezpečnosti práce.

Manipuláciu s odpadmi vyskytujúcimi sa v prevádzkach môžu vykonávať len oprávnené organizácie, bude potrebné dodržiavať platné legislatívne predpisy pre nakladanie s odpadmi v zmysle zákona č. 24 / 2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223 / 2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky MŽP SR č. 371 /2015  Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. Budúci užívateľ, pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bude musieť mať spracovaný Program odpadového hospodárstva a požiadať ÚŽP o jeho schválenie.

Posúdenie rizík– Bezpečnosť strojov, eliminácia rizika, odstránenie zostatkového rizika v zmysle § 6 zák. č. 124/2006.Z.z.

Za účelom obmedzenia rizikových vplyvov a zabezpečenia bezpečnosti práce je potrebné ďalej zabezpečiť :

- pre každé zariadenie zabezpečiť návod na jeho obsluhu, s ktorým sa musí obsluha podrobne oboznámiť

- technologické zariadenia budú podľa charakteru označené výstražnými nápismi, zariadenia mimo prevádzku budú označené príslušnými tabuľkami

- dodržať určený postup práce

- udržovať v bezchybnom stave predpísané ochranné pracovné pomôcky a používať ich

- obsluha zariadení nesmie robiť svojvoľné opravy na stroji, odstraňovať ochranné kryty, zasahovať do elektrických rozvodných skríň

- dodržiavať zákaz čistenia a nedovolenej manipulácie za chodu zariadenia

- pracovníci sú povinní používať ochranné pomôcky a prostriedky

- udržiavať čistotu a poriadok na pracovisku

- pravidelné školenie pracovníkov v závislosti na pracovnom zaradení a charaktere práce  s preskúšaním zo zásad bezpečnosti práce pre jednotlivé pracoviská

- vykonávať pravidelne údržbu zariadení podľa pokynov výrobcu

- obsluhu zariadení môže robiť len osoba poučená a k tomu určená

- na pracoviskách bude zakázané jesť, piť a fajčiť, na to budú slúžiť vyhradené miesta

- na pracoviskách budú umiestnené prevádzkové predpisy, návod na poskytnutie prvej pomoci s potrebnou lekárničkou, požiarne a poplachové smernice

- na viditeľných miestach budú umiestnené príslušné bezpečnostné tabuľky s prevádzkovými predpismi, požiarnymi smernicami a informáciou, kde sa nachádza prvá pomoc

- elektroinštalácia bude realizovaná v zmysle  príslušnej klasifikácie prostredia

- manipulácia s akumulátorovými vozíkmi bude v zmysle STN.

2.13 HYGIENA A BEZPEČNOSŤ  PRÁCE :

Pri manipulácii s polotovarmi a iným materiálom v skladoch je potrebné dodržať požiadavky zákona o BOZP A STN 26 9030.

Pri práci a pracovných postupoch v objekte výrobnej haly  je nutné dodržať  hlavné zásady bezpečnosti pri práci v súlade s platnými predpismi, vyhláškami a normami, hlavne :

- Zák. č.311/2001 Z.z.	ZÁKONNÍK  PRÁCE v aktuálnom znení,

- Zák. č.124/2006 Z.z.	o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení

- Zák. č.355/2007 Z.z.	o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení

- Vyhl. č.508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

- Vyhl. č.59/1982 Zb.	ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v aktuálnom znení

- Vyhl. č.542/2007 Z.z.	o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci

- Vyhl. č.448/2007 Z.z.	o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

- NV č.272/2004 Z.z.	ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

- NV č.286/2004 Z.z. 	ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

- NV č.281/2006 Z.z.	o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- NV č.387/2006 Z.z.	o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

- NV č.391/2006 Z.z.     o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- NV č.392/2006 Z.z.	o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- NV č.395/2006 Z.z.	o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

- STN ISO 3691+Amd1	Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy

- STN 73 5105 		Výrobné priemyselné budovy

- STN EN 528 (26 7402)	 Regálové zakladače Bezpečnosť

Je potrebné dodržiavať najmä:

- pre pracovisko musí byť vypracovaný prevádzkový poriadok v zmysle platných STN a vyhlášok. Na dostupnom mieste musí byť uložená lekárnička pre poskytnutie predlekárskej prvej pomoci,

- jednotlivé technologické zariadenia obsluhovať v zmysle dodaných návodov na obsluhu a údržbu.

- zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovný prostriedok, ktorý na používanie poskytne zamestnancovi, vyhovoval minimálnym požiadavkám na pracovný prostriedok uvedeným v prílohe č. 1, ak osobitný predpis neustanovuje inak. (napr. nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z.).

- ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a kontroly po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Na ochranu zamestnancov pred zdravotnými rizikami na pracovisku bude zamestnávateľ povinný vykonať súbor opatrení definovaných:

- zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

- Zákonom č. 067/2010 Z.z.

Základnými opatreniami vyplývajúcimi z nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. sú:

- vypracovanie posudku o riziku,

- vypracovanie plánu riadenia rizika,

- vypracovanie havarijného plánu,

- vypracovanie prevádzkového poriadku,

- zabezpečenie zdravotného dohľadu,

- zabezpečenie meraní chemických faktorov.

Jednou zo základných povinností zamestnávateľa bude okrem toho vykonať kategorizáciu činností z hľadiska zdravotných rizík, v zmysle nariadenia vlády SR č. 355/2007 Z.z.

2.14 OBSLUHA

Obsluha technologického zariadenia  musí spĺňať požadované kritéria a hlavne :

- pracovníci, poverení obsluhou a údržbou musia byť užívateľskou organizáciou preukázateľne zoznámení s predpismi pre obsluhu a so súvisiacimi bezpečnostnými predpismi, s požiarnym poriadkom, poplachovými smernicami a musia byť zaškolení pre obsluhu daných zariadení. Pred poverením samostatnou obsluhou zariadenia musia byť prevádzkovateľom preskúšaní.

3. PS 02 PRS – PREVÁDZKOVÝ ROZVODY SILNOPRÚDU

Rozsah

V rámci tohto súboru je riešená motorická inštalácia - napojenie technologických el. spotrebičov objektu mäsovýroby.

Napojenie – hlavný prívod el. energie do objektu nie predmetom tohto projektu a je riešený v rámci vonkajších silnoprúdových rozvodov.

Napäťové sústavy

## Prevádzkový rozvod silnoprúdu  :  3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom /-podľa STN 33 2000-4-41  / :

Ochrana pred dotykom živých častí : izoláciou a krytmi

Ochrana pred dotykom neživých častí : samočinným odpojením napájania

Doplnková ochrana – prúdovým chráničom

– doplnkovým pospájaním

Doplnková ochrana bude riešená v priestoroch v ktorých budú robené oplachy podlahy vodou.

Prevádzkové podmienky

Protokol o určení vonkajších vplyvov bol vypracovaný odbornou komisiou a je priložený za technickou správou PD umelého osvetlenia.

Inštalácia bude robená v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu.

Krytie el. predmetov v jednotlivých priestoroch musí byť dodržané podľa STN 33 2000-5-51.

V priestoroch v ktorých budú robené oplachy podlahy vodou, bude riešená doplnková ochrana prúdovým chráničom a doplnkovým pospájaním.

Elektrické zariadenia budú umiestnené mimo oplachového pásma, aby nemohli byť                                vystavené priamemu postreku vodou.

V miestnych prevádzkových predpisoch sa musia stanoviť oplachové pásma a obsluha musí byť preukázateľne oboznámená o postupoch.

Elektroinštalačné práce robiť podľa platných príslušných noriem STN, hlavne podľa  :

STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000- 4-43,  STN 33 2000- 4-473,

STN 34 1610, STN 34 7411, STN-EN 61310-1 až 3,  STN 33 2000-5-52,  - 5-54,

STN EN 62305-1 až 4   a pod.

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia :

Projektované el. zariadenia sú podľa vyhlášky č. 508/2009 Zz,  §4 (príloha 1, III. časť) zaradené do do skupiny „B“.

Súpis príkonov

Predpokladaný inštalovaný príkon technologických el. spotrebičov napojených z rozvádzača RH bude cca 230kW. Súčasný príkon Ps = 150kW.

Okrem uvedeného budú z rozvádzača napojené aj el. spotrebiče chladenia, VZT, TUV a osvetlenia.

Celkový inštalovaný príkon el. spotrebičov objektu Pi = 550kW ; súčasný príkon Ps = 350 kW

Meranie spotreby el. energie

Centrálne meranie spotreby el. energie bude riešené v rozvádzači trafostanice areálu.

Okrem toho bude hlavný rozvádzač objektu mäsovýroby vybavený multimetrom s podružným meraním spotreby.

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie

Podľa  STN  34 1610  je  navrhnutý  III. stupeň dôležitosti   dodávky el. energie, tj. bez zvláštneho zabezpečenia.

(Ako je uvedené v PD časti MaR, poruchové stavy chladenia priestorov budú signalizované miestne, ako aj pomocou GSM vyvolávača osobám zodpovedným za prevádzku technológie.)

Kompenzácia jalového prúdu

- bude riešená kompenzačným rozvádzačom pri hlavnom rozvádzači „RH“, v el. rozvodni objektu.

Popis riešenia

Pre napojenie motorickej inštalácie bude slúžiť hlavný rozvádzač RH, umiestnený v el. rozvodni objektu. Jeho napojenie je riešené samostatnou časťou PD, v rámci vonkajších silnoprúdových rozvodov.

El. rozvádzače technologických zariadení – ktoré sú predmetom ich dodávky, budú napojené z hlavného rozvádzača RH.

Ovládacie prvky majú zariadenia priamo na sebe, resp. na svojich rozvádzačoch.

Technologické el. spotrebiče ktoré nebudú pevne inštalované, budú napojené cez zásuvkové vývody pohyblivým prívodom.

Káble uložené po konštrukcii strojov, resp. zaúsťujúce k strojom, chrániť proti mechanickému poškodeniu ich uložením do ochranných káblových hadíc.

Inštaláciu robiť káblami CYKY, uloženými pevne po povrchu. Hlavné káblové trasy od  rozvádzača RH budú vedené nad stropným podhľadom – v medzistrope.

Káble po stenách uložiť do plastových el. inštalačných trubiek. Tieto montovať pomocou montážnych klipov.

Vypínanie el. zariadení

Rozvádzče strojných zariadení –ktoré sú ich dodávkou, sú vybavené hlavnými vypínačmi.

Pri úraze  el. prúdom, pri  požiari a inom  nebezpečenstve bude možné centrálne odpojenie

el. spotrebičov objektu od el. siete – hlavným vypínačom rozvádzača RH.

Rozvádzač je umiestnený v el. rozvodni objektu a hlavný vypínač  má prístupný z vonkajšej strany.

Vstup do el. rozvodne je riešený z vonkajšieho priestoru.

4. PS 03 MAR

Rozsah

V rámci tejto časti bude riešená el. inštalácia pre reguláciu chladenia priestorov objektu mäsovýroby ako aj zozbieranie údajov od určených technologických zariadení, slúžiacich pre kontrolu a riadenie stavu technologického procesu výroby.

Napäťové sústavy

## Vnútorné el. rozvody :  3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S

Ovládanie : 1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom /-podľa STN 33 2000-4-41  / :

Ochrana pred dotykom živých častí : izoláciou a krytmi

Ochrana pred dotykom neživých častí : samočinným odpojením napájania

Ovládanie a komunikácia : 2 DC 24V

Ochrana : malým napätím - PELV

Prevádzkové podmienky

Protokol o určení vonkajších vplyvov bol vypracovaný odbornou komisiou a je priložený za technickou správou PD umelého osvetlenia.

Inštalácia bude robená v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu.

Krytie el. predmetov v jednotlivých priestoroch musí byť dodržané podľa STN 33 2000-5-51.

Elektroinštalačné práce robiť podľa platných príslušných noriem STN, hlavne podľa  :

STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000- 4-43,  STN 33 2000- 4-473,

STN 34 1610, STN 34 7411, STN-EN 61310-1 až 3,  STN 33 2000-5-52,  - 5-54  a pod.

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia :

Predmetné el. zariadenia a rozvody NN sú podľa vyhlášky č. 508/2009 Zz,  §4 (príloha 1, III. časť) zaradené do skupiny „B“.

El. rozvody a zariadenia s malým napätím (24V) sú zaradené do skupiny „C“.

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie

Podľa  STN  34 1610  je  navrhnutý  III. stupeň dôležitosti   dodávky el. energie, tj. bez zvláštneho zabezpečenia.

Poruchový stav chladenia priestorov objektu bude signalizovaný osobám zodpovedným za prevádzku.

Popis riešenia

V rámci tejto časti bude riešená el. inštalácia pre reguláciu chladenia priestorov objektu mäsovýroby ako aj zozbieranie údajov od určených technologických zariadení, slúžiacich pre kontrolu a riadenie stavu technologického procesu výroby.

Okrem miestneho ovládania (chladiacich jednotiek a pod.) budú zozbierané údaje privedené do riadiaceho systému v kancelárii –miestnosti veterinára m.č. 1.51, kde bude možné sledovanie údajov a nastavovanie požadovaných hodnôt teploty miestností a pod.

Poruchové stavy chladenia priestorov objektu budú okrem miestnej signalizácie signalizované tiež pomocou systému GSM osobám zodpovedným za prevádzku.

Jednotlivé el. rozvádzače MaR (chladenia a odmrazovania) a riadiace jednotky, budú napojené z hlavného rozvádzača objektu „RH“ riešeného v rámci motorickej inštalácie (PRS). Rozvádzač bude umiestnený v el. rozvodni objektu.

5. PS04 KOMPRESOROVÁ STANICA A ROZVODY TLAKOVÉHO VZDUCHU

5.1 ÚVODNÉ ÚDAJE

Projektová dokumentácia rieši osadenie novej kompresorovej stanice a potrubný rozvod tlakového vzduchu pre  napojenie technologických zariadení v prevádzke bitúnok – hospodársky dvor Forbasy, investor Agro – Hniezdne s.r.o.

5.2 NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

5.2.1 KOMPRESOROVÁ STANICA

Kompresorová stanica bude umiestnená v Technickej miestnosti 1.46, vzdušník bude umiestnený v miestnosti Sklad prepraviek 1.47.

Technologický celok kompresorovej stanice bude pozostávať :

- Kompresor s výkonom do 200 Nm3/hod., 18 kW

- Vzdušník s objemom 1000 l

- Hrubý filter

- Jemný filter

- Automatický odvádzač kondenzátu

- Separátor oleja z kondenzátu

5.2.2 POPIS POTRUBNÝCH TRÁS TLAKOVÉHO VZDUCHU

Z kompresorovej stanice umiestnenej v Technickej miestnosti  bude vedená okruhová potrubná  trasa tlakového vzduchu dimenzie DN40 a tlaku 8 bar. Okruhový potrubný rozvod bude vedený  v podkroví objektu. Z okruhového potrubného rozvodu tlakového vzduchu budú vyvedené odbočky pre jednotlivé určené body napojenia. Odbočky budú vedené kolmo k miestu napojenia.

Hlavné okruhové potrubie navrhujem odvodniť na 2 miestach odvodňovacími zvodmi DN20.  Dispozičné umiestnenie odvodňovacích zvodov určí investor. Potrubný rozvod tlakového vzduchu bude prevedená z plastového potrubia.

Dimenzie a trasovanie potrubných trás sú zrejmé z výkresovej dokumentácie.

5.3 INŠTALÁCIA POTRUBNÝCH TRÁS

Inštaláciu potrubných trás previesť v zmysle STN – EN 13480 – 4.

## 5.4 SKÚŠKA POTRUBNÝCH ROZVODOV

Skúšku potrubných rozvodov previesť v zmysle STN EN 13 480 – 5.

5.5 PREVÁDZKA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA VYHL. MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  SR Č. 508/2009 Z.Z. § 8:

Organizácia, ktorá má zariadenie v prevádzke, na zaistenie bezpečnej prevádzky technických zariadení:

- zabezpečí vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa tejto vyhlášky, bezpečnostných požiadaviek a technickej dokumentácie. Na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok vytvorí potrebné podmienky a odstráni zistené nedostatky.

- poverí obsluhou technických zariadení len spôsobilé osoby.

- vedie predpísané prevádzkové doklady a sprievodnú technickú dokumentáciu technických zariadení, vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach  a skúškach.

- vedie evidenciu vyhradených technických zariadení.

- vypracuje pre prevádzku vyhradených technických zariadení miestne prevádzkové predpisy.

5.6 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE

Pri montáži:

Pred zahájením montážnych prác odberateľ oboznámi montérov, ktorí budú tieto práce realizovať, so všetkými okolnosťami, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť pri práci a o tejto inštruktáži vystaví zápis, ktorého jednu kópiu zašle dodávateľovi. Pri montáži musia byť dodržané bezpečnostné predpisy pre stavebno-montážne práce.

Pri skúškach:

Je potrebné postupovať podľa vyhl. č.86/78 Z.z. § 9 a § 10, príslušných predpisov a STN vzťahujúcich sa na prevádzkové plyny.

Pred začatím skúšky zariadenia vykoná organizácia opatrenia podľa § 5 tejto vyhlášky a ďalej zabezpečí:

- vytýčenie a zreteľné označenie bezpečnostného pásma, nakoľko pri skúškach sú prekračované prevádzkové hodnoty pretlakov

- aby sa v priebehu skúšok nezdržiavali v bezpečnostnom pásme nepovolané osoby

- aby sa pracovníci poverení vykonávaním skúšky zdržiavali na bezpečnom mieste

- aby meracie a ovládacie zariadenia pre skúšku boli uložené na bezpečnom mieste

- aby sa pripojovacie potrubia a tlakové nádoby potrebné na vykonanie skúšok vyskúšali vopred na určený skúšobný pretlak

- protipožiarne opatrenia v potrebnom rozsahu podľa všeobecne platných predpisov, zákonov a vyhlášok

Pri prevádzke:

Užívateľ je povinný prispôsobiť prevádzkové a bezpečnostné predpisy miestnym pomerom. Tento predpis obsahuje:

- pracovné predpisy pre dozor

- pokyny pre prípad požiaru

- pokyny pre prípad úniku média

- pokyny pre prípad poruchy rozvodov

- lehoty pre pravidelné revízie a inštruktáže o týchto predpisoch

Spracované predpisy musia byť uložené na prístupnom mieste. Rozvod plynu nesmie byť použitý k iným účelom a pre iné druhy plynov, než je určený projektom. Pri úniku média je potrebné uzatvoriť prívod plynu pred miestom poškodenia a okolitý priestor dostatočne vyvetrať.

5.7 POSUDZOVANIE RIZIKA

Vyhodnotenie zostatkových rizík bolo prevedené v zmysle STN – EN 12 100.

Zostatkové nebezpečenstvá sú všetky vplyvy, ktoré nie je možné odstrániť pomocou mechanických ochranných prvkov.

So zostatkovými nebezpečenstvami musí byť pracovník oboznámený, aby ich mohol eliminovať napr. použitím OOP, mechanickými pomôckami, organizačnými opatreniami a pod.

Posudzovanie rizika zahŕňa :

- analýzu rizíka

- hodnotenie rizika

Možné zdroje úrazov :

- etapy životnosti zariadení

- nesprávna a nekvalifikovaná obsluha

- nedostatočná údržba

- havária strojového zariadenia

- požiar v elektrorozvodnej sieti

Na výšku hodnoty rizika má najväčší vplyv ľudský faktor a to v oblasti obsluhy a v oblasti údržby.

Riziká na úrovni toku pracovnej sily :

- riziko vzdelania

- riziko spoľahlivosti vykonania operácie

- riziko motivácie a disciplíny

Riziká na úrovni pracovného prostredia :

- nadmerné teplo

- hluk a vibrácie

Riziká na úrovni materiálového prevedenia :

- únava materiálu

- preťaženie v dôsledku nadmerných síl vznikajúcich v prírubách

- neotvorenie poistného ventila pri preťažení

- únava materiálu v dôsledku vibrácií v potrubí

- uvoľnenie uloženia potrubia

## SPÔSOBY OBMEDZENIA RIZÍK

Technické riešenie tlakového zariadenia z hľadiska bezpečnosti musí byť v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 576/2002 ako aj s ostatnými súvisiacimi predpismi a normami.

Každé zariadenie, potrubia armatúry a príslušenstvá rozvodov musia byť riešené tak aby už svojím konštrukčným návrhom obmedzovali riziká:

- vyvarovanie ostrých hrán

- znížením mechanického namáhania

- voľbou vhodného materiálu

- dodržaním ergonomických zásad

- použitie bezpečnostných princípov pri navrhovaní ovládacích systémov

- spoľahlivosťou konštrukčných častí

- vhodnou voľbou ovládacieho režimu

Ďalšie faktory obmedzujúce riziká:

- Inštalácia ochranných krytov k obmedzeniu pohybu osôb v nebezpečnom priestore.

- Umiestnenie vhodných informačných textov upozorňujúcich na nebezpečenstvo úrazu.

- Opatrenia na bezpečný prístup k strojom.

- Opatrenia na zabezpečenie stability strojov a ich súčastí.

6. PS 05 TECHNOLOGICKÉ CHLADENIE

6.1 ÚVOD

Predmetom PD ,, EFEKTÍVNE SPRACOVANIE MӒSA A MӒSOVÝCH PRODUKTOV,, je inštalácia zdroja chladenia glykolu, kondenzačných jednotiek pre šokové zmrazovanie a mraziarenský sklad , rozvodných potrubí  a chladičov pre jednotlivé výrobné priestory .

6.2 ÚČEL  CHLADIACEHO  ZARIADENIA

Účelom navrhovaného chladiaceho zariadenia je zabezpečiť požadované teploty:

Teploty v chladiarenských priestoroch a manipulačných chodieb a expedície  : 0 až +4 °C

a 0 až +12°C

Teplota v šokového zmrazovača  : -35 °C

Teplota v mraziarenskom sklade  : -20 °C

6.3 DRUH  ZARIADENIA

Chladiaca jednotka s rozvodmi chladiva  R410A s maximálnym prevádzkovým pretlakom 2,6MPa, patriace do skupiny A, písmena i s množstvom plynu ako chladiva nad  25 kg a kondenzačné jednotky pre mrazenie patriace do skupiny B, písmena i s množstvom plynu ako chladiva od 3 až 25 kg / R449A/, podľa vyhlášky č. 508 / 2009 Z.z. – vyhradené technické zariadenie plynové /chladiace a mraziace okruhy/ a  VTZ tlakové skupiny Ab2  / zberače chladiva.

Chladivo R410A

Množstvo chladiva 29,1 kg

Pracovná látka - chladivo R 449 A

Ekologické parametre:

- pomerný potenciál rozkladu ozónu   ODP = 0

- skleníkový efekt                                GWP = 2088

- náplň chladiva  nad 25 kg

V zmysle nariadenia EÚ č. 517/2014 je podľa náplne stanovený ekvivalent CO2 :

R 410A –  náplň okruhu -  29,1 kg x 2088 / 1000 =  60,76 t CO2 eq

Chladivo R449A

Množstvo chladiva 24 kg

Pracovná látka - chladivo R 449 A

Ekologické parametre:

- pomerný potenciál rozkladu ozónu   ODP = 0

- skleníkový efekt                                GWP = 1397

- náplň chladiva  do 25 kg

V zmysle nariadenia EÚ č. 517/2014 je podľa náplne stanovený ekvivalent CO2 :

R 449A –  náplň okruhu -  24 kg x 1397 / 1000 =  33,52 t CO2 eq

Vykonávať kontroly tesnosti na zariadení aspoň 1 x za 12 mesiacov, pre zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO2 alebo vo väčšom množstve, ale nedosahujú 50 ton ekvivalentu CO2.

6.4 STAVEBNO -  TECHNICKÉ RIEŠENIE

Zdroj chladenia chladiacej  látky MPG  je cez chladiacu jednotku.

Skladba odpovedá schéme  zapojenia.

6.5 NÁVRH CHLADIACEHO ZARIADENIA – TECHNICKÉ  RIEŠENIE

Popis návrhu

Návrh strojnotechnologickej časti chladiaceho zariadenia rieši inštaláciu zdroja chladenia včítane elektromotorickej inštalácie, MaR so systémom riadenia procesu chladenia.

Účelom je inštalácia nových rozvodov z plastových rúrok PE100, PN16 v priestore podkrovia s napojením na vonkajšiu chladiacu jednotku a následne k jednotlivým chladičom.

Chladiace okruhy :

- Chiller – chladič kvapaliny – chladenie výrobných priestorov 0 až +4°C  a 0 až +12°C

- Kondenzačná jednotka - šokový zmrazovač s teplotou – 35°/ +35°C

- Kondenzačná jednotka – mrazený sklad s teplotou – 20°/ +35°C

Návrh rozšírenia výrobných priestorov a dopad na technológiu chladenia.

Po dokončení všetkých etáp stavby, prístavieb sa počíta s úpravou existujúcich vnútorných priestorov s kompletnou technológiou chladenia.

Požiadavky na novú technológiu chladenia

Zdroj chladu musí zabezpečovať dostatočné množstvo chladu pre udržanie teploty v priestoroch  počas celoročnej prevádzky.

Požadovaný chladiaci výkon pre nepriamy systém:

| Technické dáta : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Chladiaci výkon; 178.8; kW. Príkon; 94.9; kW. Cop/Eer: (*); 1.88. Teplota média - MPG; -2 / -5; °C. Vonkajšia teplota; 35; °C. Koncentrácia glykolu; 30; %. Prietok glykolu; 54.93; m3/h. Pokles tlaku; 97.8; kPa.

Chladičmi s potrubnými rozvodmi a sadami armatúr umiestnenými v technickom podkroví nad výrobnými priestormi .
Rozvody MPG sú z chillera chladenia vedené v podstrešnom priestore.
Chladiče vzduchu sú riadené každý regulačnou stanicou RS pripojené na tieto rozvody cez uzatváracie armatúry .

Prívod a odvod chladiva je riešený pre miestnosti cez regulačné stanice ( RS), tvorené guľovými ventilmi  a na odvodnom potrubí je osadený regulačný ventil Stad a  trojcestný zónový ventil ESBE VRG 231 .
Odvodné potrubie je osadené vypúšťacím kohútom pre prípad servisného zásahu na chladiči.
Zónový ventil je riadený od priestorovej teploty snímanej termostatom. Je to dvoj polohová regulácia ON/OFF.
Umiestnenie, závesné otvory a hmotnosť sú uvedené vo výkresovej dokumentácii. Nosnú konštrukciu rieši projekt statiky. Odmrazovanie chladiča je riešené topnými elektrickými tyčami .
Chladič bude zavesený na stene alebo na strope podľa miestnosti projektu stavby.
Pri odmrazovaní vzniká kondenzát- voda, ktorú je potrebné odviesť do kanalizácie plastovými rozvodmi. Vzhľadom na požadovanú plusovú teplotu v sklade nie je potrebné ich izolovať.

Technické riešenie MaR

Prevádzka chladiaceho zariadenia je zabezpečená sadou regulačných prvkov. Pri poruche priestorového termostatu je možné prevádzku chladených skladov riadiť ručne, pričom ostávajú v činnosti všetky ostatné prvky automatickej regulácie.  Chladiace kompresory a agregáty sú riadené plnoautomaticky mikropočítačovými zobrazovacími členmi. Riadený je celý chod jednotiek od ich zapnutia až po prípadné odpojenie na základe alarmu. Vysokotlaková a nízkotlaková časť sú opatrené ochranami proti tlakom mimo pracovného rozsahu zariadenia.

Kompresorové kondenzačné jednotky – budú  inštalované vedľa objektu mimo chladených skladov.

Potrubný rozvod chladiva R449A a izolácia

Prepojenie zariadení a armatúr na mraziacom okruhu je vyhotovené medeným potrubím. Potrubie je vyhotovené ako polo hermetický uzatvorený systém spájkovaním v ochrannej dusíkovej atmosfére. Spoje a armatúry musia vyhovovať požiadavkám EN 14276-2.Potrubie musí byt vedené vo voľnom priestranstve tak, aby sa nedotýkalo okolitých potrubí a stavebných konštrukcií.

Prechody cez steny chladeného skladu musia byt vykonané tak, aby nedochádzalo k oteru potrubia o stavebnú konštrukciu. Vzhľadom na riadenú atmosféru je nutné prestupy plynotesne utesniť. Vysoko tlakové potrubie musí byt uchytené na oceľové nosníky pomocou objímky s gumenou vložkou o okolité konštrukcie a rámy. Sacie CU potrubie je zaizolované proti kondenzácii kaučukovou tepelnou izoláciou s uzatvorenou bunkovou štruktúrou

KAIMAN K-FLEX hr.20 mm. Objímky pre uchytenie sacieho potrubia musia byt izolačné s para tesnou zábranou. Touto izoláciou musia byt zaizolované aj armatúry a pružné hadice na nízko tlakovou časti chladiaceho okruhu. Potrubie musí byt označené smerom prúdenia, chladivom, skupenstvom, pracovnou teplotou/tlakom.

Minimálna a maximálna hodnota dovoleného tlaku „PS“ v chladiacom okruhu je stanovená podľa STN EN 378-2 metóda 2, tabuľka 2 v predpísaných navrhovaných teplotách:

podmienka okolitého prostredia : do + 35 °C,

strana vysokého tlaku so vzduchom chladeným kondenzátorom : + 35 °C,

strana nízkeho tlaku s výmenníkom tepla vystaveným vnútornej teplote okolia: + 35°C.

Potrubné rozvody
Rozvody -centrálne pre MPG sú vyhotovené z HDPE 100 a sú uložené tak ,že potrubie má možnosť dilatácie v smere osi potrubia . Materiál bude pre mínusové teploty a minimálny menovitý tlak PN 16.
- Rozvody sú vyspádované 3%
Upevnenie potrubia je potrebné zvoliť s ohľadom na rozťažnosť materiálu pre max. rozdiel teplôt Pripojovacie rozvody pre MPG budú vyrobené z HDPE 100 rúr a tvaroviek spojené elektrotvarovkami a skrutkovým spojom.

Mraziarenský sklad  m.č.1.20

Požadovaná teplota v mraziarni je -20 °C. V mraziarni sa bude skladovať jednak zmrazený tovar - vlastné produkty zmrazené v zmrazovacej komore (m.č.1.19).

MB	Chladiace zariadenie pre miestnosť – mrazenie 1.20

Chladiace zariadenie pri tvn = -20°C/+35°C ;

1 ks	kondenzačná jednotka , chladivo R 449a , elektrický príkon min. P = 10,75 kW 3-400 V/50 Hz , ohrev kompresora , plynulá regulácia ventilátorov kondenzátora

1 ks	výparník 3C-A 3455 C s odmrazovaním

1 ks	TEV ventil R449a s dýzou

1 ks	rozvádzač RKJ s digitálnou reguláciou

1 ks	priezor , filter , solenoid ventil

Zmrazovacia komora /ŠMB/  m.č.1.19

V komore sa budú zmrazovať 2 palety s rozmermi 800x1500x1900(v) a hmotnosťou 700 kg. Vstupná teplota tovaru +4 až +6 °C, teplota v priestore pri zmrazovaní -35 °C. Teplota okolia zmrazovacej komory je +4 °C.

ŠMB	Chladiace zariadenie pre miestnosť – mrazenie 1.19

Chladiace zariadenie pri tvn = -35°C/+35°C ;

1 ks	kondenzačná jednotka , chladivo R 449a , elektrický príkon min. P = 29,5 kW 1-230 V/50 Hz , ohrev kompresora , plynulá regulácia ventilátorov kondenzátora

1 ks	výparník NW36A3S s odmrazovaním

1 ks	TEV ventil R449a s dýzou

1 ks	rozvádzač RKJ s digitálnou reguláciou

1 ks	priezor , filter , solenoid ventil

Vybavenie chladených miestností

Výparníky a glykolové chladiče

Výparníky v mraziarni a zmrazovacej komore budú vybavené elektrickým odmrazovaním.

Glykolové chladiče v miestnostiach s teplotou nižšou ako +5°C budú odmrazované elektricky. V priestoroch s teplotou +5°C a vyššou budú chladiče topiť cirkuláciou vzduchu.

V skladoch budú predovšetkým chladiče bežnej konštrukcie – kubické na zavesenie pozdĺž stien. Glykolové chladiče v prípravniach a miestnostiach kde sa očakáva dlhodobejší pobyt pracovníkov budú predovšetkým podstropné s dvojosmerným výfukom vzduchu. Chladiče budú vybavené odnímateľnými krytmi, aby bolo možné vykonávať pravidelné čistenie.

V miestnosti 107 bude chladič vybavený izolovanou vaňou, aby sa znížilo riziko odkvapu kondenzátu na nebalený produkt.

Každý chladič bude vybavený potrebnou automatikou ako pre reguláciu, tak aj pre hydraulické vyváženie okruhu.

Antikorózne prevedenie chladičov

Tento odsek sa netýka mraziarne a zmrazovacej komory.

Glykolové chladiče sú vo všetkých priestoroch pravidelne vystavené účinkom agresívnych výparov z čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Z tohto dôvodu budú všetky chladiče v prevedení so zvýšenou ochranou proti korózii.

V miestnostiach 1.90, 1.85 ,  1.86 (tovar po údení) sa očakávajú navyše korozívne látky z procesu údenia. Chladiče budú do týchto miestnostiach navrhnuté s antikoróznym prevedením trubkovnice.

Navrhnuté stupne antikoróznej ochrany chladičov v jednotlivých miestnostiach sú uvedené v tabuľke „Zoznam miestností 1-JDK“:

A1 Opláštenie z nerezovej ocele 316. Táto oceľ veľmi dobre odoláva agresívnym látkam a oproti bežnejšej nerezi 304 s ňou sú dobré skúsenosti aj v podobných prevádzkach pri priamom zasiahnutí čistiacimi roztokmi. Oproti ochranným lakom má nerezové opláštenie výhodu v prípade mechanického poškodenia povrchu (napríklad opakované povoľovanie a uťahovanie skrutiek krytov pri čistení chladičov), kedy sa antikorózna odolnosť nezníži.

A2 Odolnejšie lamely teplosmenných plôch. Namiesto bežne používaných hliníkových lamiel sú navrhnuté lamely zo zliatiny AlMg odolávajúce agresívnemu prostrediu vrátane morskej vody.

A3 Rúrkovnica teplosmennej plochy z nerezovej ocele pre miestnosti v ktorých sa očakávajú vo zvýšenom množstve korozívne látky z procesu údenia.

6.6 NÁROKY NA ENERGIU

Elektrorozvádzače technológie chladenia, MaR

Jednotlivé komponenty technológie chladenia budú napájané a riadené z niekoľkých rozvádzačov, ktoré sú dodávkou technológie chladenia.

Výparník zmrazovača bude napájaný a riadený z rozvádzača, ktorý bude umiestnený blízko dverí do zmrazovača. Vo dverách rozvádzača bude umiestnený riadiaci regulátor s displejom.

Každá kompresorová jednotka pre mraziareň a zmrazovač bude mať na sebe rozvádzač pre napájanie a riadenie kompresorov .

Chladič kvapaliny pre okruhy chladiarni bude mať na sebe rozvádzač pre napájanie a riadenie kompresorov, príslušných kondenzátorov a hydromodulov.

Spotrebiče, výparníky a chladiče miestností, okruhov budú mať  rozvádzač, z ktorého budú napájané a riadené.

Meranie a regulácia, slaboprúd, zabezpečenie

Technológia chladenia bude vybavená riadiacim systémom MaR.  Zabezpečuje MaR.

Na pripojenie na diaľkový dohľad priviesť k rozvádzaču výparníkov okruhu prípravený internetovú prípojku s pevnou IP adresou. Všetky regulátory novej technológie chladenia budú prepojené po komunikačnej linke a bude ich možné sledovať cez rozhranie XWEB.

Trasy potrubia

Trasy potrubia a káblov je vhodné viesť nad izolačným panelom stropu a betónovým stropom alebo strechou budovy, aby sa obmedzilo vedenie v hygienicky čistých priestoroch výroby. Je potrebné zabezpečiť možnosť kotvenia trás po 1,5 m.

6.7 POŽIADAVKY  NA  MONTÁŽ, KONTROLU  A  SKÚŠKY

Požiadavky na montáž

Montáž chladiaceho zariadenia môže vykonať len odborná firma, ktorá vlastní oprávnenia na činnosť spojenú s montážou a spúšťaním do prevádzky. Jedná sa o oprávnenia, ktoré vydáva OPO / oprávnená právnická osoba /ako nezávislý subjekt podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z. vydané pre výrobu, opravy, montáž, rekonštrukcie a údržbu chladiacich zariadení a tlakových nádob.

Za dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri montáži zodpovedá montážna organizácia. Zmontované jednotlivé časti musia zodpovedať svojimi rozmermi, tvarom a vyhotovením výrobnej dokumentácii, technickým normám a predpisom v zmysle STN ISO 5149, STN 69 0012, STN EN 378 1 - 4.

Kontrola spojov – rozvodné potrubia

Spoje sú zvárané a závitové. Kontrolujú sa vizuálne a pre indikáciu netesností sa použije penotvorný prostriedok. Vizuálna kontrola sa robí v predstihu pred ďalšími skúškami, aby sa prípadné vady mohli odstrániť.

Stavebná skúška

Stavebná skúška sa vykonáva po dohotovení a zmontovaní potrubia. Zisťuje sa pri nej, či celkové prevedenie a použitý materiál zodpovedá výrobnej dokumentácii. Kontroluje sa celková pripravenosť, pričom sa kladie dôraz na kontrolu :

- funkcie uzatváracích, regulačných, ovládacích zariadení

- uloženia a spádov potrubia

- ukončenia zváracích prác a montáže

- možnosti tepelnej dilatácie

- Priebeh a výsledok stavebnej skúšky riadi a určuje odborný pracovník – revízny technik.

SKÚŠANIE V ZMYSLE STN EN 378 - 2

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na uvedenom VTZ PZ skupiny Ai a VTZ TZ   vykonať nasledujúce skúšky :

- Skúška pevnosti v tlaku podľa čl. 6.3.2

- Skúška tesnosti podľa 6.3.3

- Funkčná skúška bezpečnostných spínacích zariadení na obmedzenie tlaku

- Skúška zhody celkovej inštalácie podľa 6.3.4

Po vykonaní skúšky tesnosti nasleduje vákuovanie celého systému chladiaceho okruhu a jeho častí. Systém sa následne naplní chladivom R449 podľa požadovanej náplne kondenzačných jednotiek

Po naplnení chladivom sa vykonajú funkčné skúšky.

Funkčná skúška bezpečnostných spínacích zariadení na obmedzenie tlaku

Kompresor je osadený bezpečnostných spínacích zariadení na obmedzenie tlaku

presostatmi a termostatmi  proti prekročeniu nadlimitných hodnôt v čase ich chodu :

Jednotlivé blokády sa preskúšajú pri spúšťaní servisnou firmou  :

- blokáda proti vysokej teplote a  (tlaku) na výtlaku kompresora   -  130°C/2,6MPa

- blokáda v saní kompresora                                                         -  0,2 MPa

- blokáda proti malému diferenčnému tlaku oleja kompresora      -   0,05 MPa

- blokáda proti vysokej teplote oleja kompresora                           -   75°C

- blokáda proti nasávaniu vlhkých pár kompresora                       -  1 K

Skúšobná prevádzka a komplexné skúšky

a) Úradné skúšky

b) Skúšobná prevádzka chladiaceho okruhu.

Chladiaci okruh s chladivom R 449 A

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na uvedenom VTZ PZ skupiny Ai vykonať úradnú skúšku v zmysle STN 378 časť 1 až 4 a Vyhlášky MPSaR SR č. 508 / 2009 Z. z. Uvedené zariadenie môže byť uvedené do prevádzky po vydaní osvedčenia o konštrukčnej dokumentácie OPO s vykonaním skúšok v zmysle STN EN 378. Tesnosť rozvodu sa zistí potieraním spojov penotvorným prostriedkom a snímačom únikov pre príslušné chladivo.

Riešený chladiaci okruh je vyskúšaný výrobcom  na pevnosť a tesnosť v zmysle STN EN 378, STN ISO 5149, STN 13 480 – 5 v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. O uskutočnení skúšok dodávateľ dodá certifikát chladiaceho zariadenia.

OKRUH MPG

- Skúška pevnosti

- Skúška tesnosti

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A KOMPLEXNÉ SKÚŠKY

b) Skúšobná prevádzka chladiaceho okruhu.

Požiadavky na montáž a skúšky

V súlade s STN EN 378-2+A1 sú po ukončení montáže požadované nasledovné skúšky:

a. Pevnostná tlaková skúška

b. Skúška tesnosti

c. Funkčná skúška bezpečnostných spínacích zariadení pre obmedzovanie tlaku

d. Skúška zhody celej inštalácie

6.8 DRUH  PRACOVNEJ  LÁTKY  CHLADIACEHO  ZARIADENIA

Chladivo R410A

Množstvo chladiva 29,1 kg

Pracovná látka - chladivo R 449 A

Ekologické parametre:

- pomerný potenciál rozkladu ozónu   ODP = 0

- skleníkový efekt                                GWP = 2088

- náplň chladiva  nad 25 kg

V zmysle nariadenia EÚ č. 517/2014 je podľa náplne stanovený ekvivalent CO2 :

R 410A –  náplň okruhu -  29,1 kg x 2088 / 1000 =  60,76 t CO2 eq

Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Tento produkt nie je pri okolitých teplotách a atmosferickom tlaku horľavý.
Avšak tento materiál sa môže vznietiť, keď sa zmieša so vzduchom pod tlakom a v prípade jeho
vystavenia silným zápalným zdrojom.
Nádoba zahriatím môže prasknúť.
Ochladzujte uzatvorené nádoby vystavené požiaru striekaním vody.
Nedovoľte uniknúť z miesta hasenia požiaru a odtiecť do kanalizácie alebo vodných tokov.
Pary sú ťažšie ako vzduch a môžu vyvolať dusenie znížením množstva kyslíku potrebného na
dýchanie.

Chladivo R449A

Množstvo chladiva 50 kg

Pracovná látka - chladivo R 449 A

Ekologické parametre:

- pomerný potenciál rozkladu ozónu   ODP = 0

- skleníkový efekt                                GWP = 1397

- náplň chladiva  nad 25 kg

V zmysle nariadenia EÚ č. 517/2014 je podľa náplne stanovený ekvivalent CO2 :

R 449A –  náplň okruhu -  250 kg x 1397 / 1000 =  69,85 t CO2 eq

Táto zmes neobsahuje žiadnu látku považovanú za stálu, hromadiacu sa v organizme, alebo

toxickú (PBT).

Táto zmes neobsahuje žiadnu látku považovanú za veľmi stálu alebo veľmi sa hromadiacu v

organizme (vPvB).

Môže vytlačiť kyslík a spôsobiť rýchle udusenie.

Pary sú ťažšie ako vzduch a môžu vyvolať dusenie znížením množstva kyslíku potrebného na

dýchanie.

Nesprávne použitie alebo zámerné zneužitie vdychovaním môže spôsobiť smrť bez varovných

symptómov v dôsledku účinkov na srdce.

Rýchle vyparovanie produktu môže spôsobiť omrzliny.

Chladivo R449A je bezfarebný stlačený plyn so slabým zápachom éteru. Je nehorľavé, mierne toxické, pri normálnych podmienkach má stálu chemickú a tepelnú stabilitu.

Nemrznúca zmes  na báze monopropylénglykolu :  ANTIFROGEN L

Antifrogen® L je číra, svetlo modrá nemrznúca kvapalina. Obsahuje viac ako 90% 1,2 – propylenglykolu s určitým podielom vody, organických a anorganických solí; tie sú obsiahnuté v dobre vyváženom pomere a pôsobí ako antikorózny inhibítor s veľmi dlhým účinkom,  ktorý neobsahuje dusičnany, amíny a fosfáty. Antifrogen® L je vďaka svojím vlastnostiam využívaný ako nemrznúce teplovýmenné antikorózne médium do chladiacich, vykurovacích a solárnych systémov, ako chladiace médium v potravinárskom a farmaceutickom sektore, napr. v pivovaroch, mliekarňach, výrobniach zmrzliny, mraziarňach, atď.

K tomu má Antifrogen® L oficiálne schválení ako hasiace médium do automatických hasiacich zariadení. Zmes Antifrogen® L s vodou je možno bezpečne použiť vo veľkom rozsahu teplôt: od – 25 °C až do + 150 °C. Minimálne použiteľná koncentrácia (riedenie) pre zabezpečenie dostatočného antikorózneho účinku je 25% (v tejto koncentrácii je zaručená mrazuvzdornosť zmesi do      – 10 °C). Produkt je certifikovaný podľa systému kvality podľa požiadaviek normy EN ISO 9001, čím je trvale zaistená vysoká kvalita tohoto produktu. Antifrogen® L je pred použitím vždy potreba nariediť vodou.

Fyzikálne vlastnosti:

Názov                                                                                   Antifrogen® LOznačenie                                                                         hustota pri 20 °C (DIN 51757)                                          cca. 1,055 g/cm3

index lomu nD pri 20 °C (DIN 51423)                               cca. 1,436

hodnota pH (Antifrogen® L 33 %) pri 20 °C                    7–9

zvyšková alkalita (ASTM D 1121)                                     min. 12 ml (pri cHCI=0,1M)

bod varu při 1013 mbar (ASTM D 1120)                         cca. 170 °C

bod tuhnutí (neriedený; DIN 51583)                               cca. -50 °C

kinematická viskozita pri 20 °C (DIN 51562)                  cca. 72 mm2 /s

povrchové napätie (Antifrogen® L 33 %) pri 20 °C        47 mN/m

špecifické (merné) teplo pri 20 °C                                    2,5 kJ/kg • K

tepelná vodivosť pri 20 °C                                                  0,21 W/m • K

bod vzplanutí (podľa DIN 51758)                                      106 °C

bod vznietenia (podľa DIN 51794)                                    446 °C

teplotná trieda (podľa DIN/VDE 0165)                             T2

Toxikológie a ekológia

Antifrogen® L je podľa obvyklých hodnotení klasifikovaný ako pomerne  neškodný a nemusí sa povinne označovať. Základný produkt Antifrogen L, 1,2 - propylénglykol, je ako prímes podľa potravinárskeho správneho opatrenia o prímesiach z 10. 7. 1984 (BG B1.I S.897), príloha 2, zoznam 9, schválený ako rozpúšťadlo a extrakčné činidlo. Produkt neobsahuje dusičnany, amíny ani fosfáty. 1,2 - propylénglykol je z hľadiska rizika pre vodu radený do kategórie 1 (WKG = 1; látky mierne poškodzujúce vodu). Toto zaradenie platí aj na riedené, vodné roztoky Antifrogen L. Produkt je plne recyklovateľný.

Zmes Antifrogen L v rozmedzí koncentrácie do 1000 mg / l nevykazuje žiadne akútne škodlivé účinky na ryby a baktérie. Je biologicky dobre odbúrateľný. Prevádzkou už opotrebovaný

Antifrogen® L v zmesi s vodou môže byť pri dodržaní miestnych nariadenia zlikvidovaný v špeciálnej spaľovni odpadu. Antifrogen® L neobsahuje žiadne pre použitie obmedzené látky, ako napr .: olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) popr. polybromovaného difenyl éteru (PBDE), uvedené v EG – smernici č. 2002/95 / EG (RoHS = Restriction of Hazardous Substances - predpis o nebezpečných látkach.

Množstvo pracovných látok

Predpokladané množstvo pracovných médií:

1.  chladiva R449A v primárnom zdroji chladu :  24  +  24 kg

2.  chladiva R410A v primármom zdroji chladu : 29,1 kg

3.  Nemrznúca zmes v sekundárnom zdroji chladu :

Celková náplň nemrznúcej zmesi ANTIFROGEN L v chladiacom okruhu pri 5 % rezerve je 1,5 m3.

6.9 OVLÁDANIE A OBSLUHA  CHLADIACEHO SYSTÉMU

Pri uvádzaní do prevádzky a počas skúšobnej prevádzky bude zaškolená obsluha.

Obsluha musí vlastniť :

preukaz obsluhy sk. Ai a na obsluhu chladiaceho zariadenia

doklad o overení vedomosti sk. Ab1, b2 na obsluhu tlakových nádob podľa Vyhlášky č.508 / 2009 Z.z.

Počet pracovníkov : 1 pracovník  -/strojník - údržbár /-  obsluha chladiaceho zariadenia.

K správnej a bezpečnej činnosti chladiaceho zariadenia je treba zaistiť pre dozor, údržbu a obsluhu kvalifikovaných pracovníkov v súlade s:

- STN EN 378-4: Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – Bezpečnostné a environmentálne požiadavky – Časť 4: Prevádzka, údržba, oprava a rekuperácia;

- STN EN 13313: Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – Odborná spôsobilosť pracovníka

- vyhl. č. 508/2009 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Pre obsluhu sa počíta so stávajúcou obsluhou. Jej počet nebude zvýšený. Prevádzkovateľ chladiaceho zariadenia je povinný vyškoliť a prakticky zacvičiť obsluhu pred uvedením zariadenia do prevádzky (najlepšie v dobe montáže nového zariadenia) alebo pred zaradením pracovníka na príslušné pracovisko. Pri školení je treba venovať pozornosť najmä bezpečnosti a ochrane zdravia osôb.

Toto zaisťuje prevádzkovateľ zariadenia a výrobca s prevádzkovateľom vypracuje miestny prevádzkový poriadok-inštrukčnú príručku.

Každá osoba oprávnená obsluhovať chladiace zariadenie musí mať osobné ochranné prostriedky podľa STN EN 405, EN141, EN145 a EN420, umiestnené v strojovni  na prístupnom mieste na konci  únikového  východu.

Obsluha chladiaceho zariadenia je ďalej povinná:

- poznať, ovládať a obsluhovať všetky zariadenia na svojom pracovisku, slúžiace k zaisteniu bezpečnej a hospodárnej prevádzky a úspešne zasiahnuť i za mimoriadnych okolností, aby bola zaistená bezpečnosť;

- riadiť sa príkazmi nadriadeného pracovníka, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými predpismi a povinnosťami obsluhy;

- hlásiť okamžite každú poruchu alebo neobvyklý jav pri prevádzke chladiaceho zariadenia, tlakových nádob a ich príslušenstva nadradenému pracovníkovi;

- ihneď odstaviť zariadenie z prevádzky pri nebezpečenstve ak nepodnikne nadradený pracovník opatrenia k okamžitému odstráneniu hroziaceho nebezpečenstva;

- zúčastniť sa pokiaľ možno revízií a kontrol chladiaceho zariadenia, tlakových nádob apod. tak, aby poznala ich stav;

- vykonávať predpísané záznamy do prevádzkového denníka chladiaceho zariadenia v súlade s inštrukčnou príručkou;

- podrobiť sa školeniu obslúh chladiaceho zariadenia a podrobiť sa lekárskym prehliadkam stanoveným zvláštnymi predpismi;

- dbať, aby sa v objekte celého chladiaceho zariadenia (vonku i vnútri) nezdržovali nepovolané osoby;

- udržovať poriadok v zvláštnej strojovni, dodržovať platné normy a bezpečnostné predpisy, najmä pri manipulácii s chladivom.

Povinnosťou obsluhy je vedenie prevádzkového denníka v súlade s ustanovením                               STN EN 378-2.

Chladiaci systém uzavretý chladiaci okruh.

6.10 ODPAD A JEHO LIKVIDÁCIA

Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015  Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 320/2017 Z. z.., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke.

6.11 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA  PRACOVNÍKOV

Organizácia práce na stavbe musí zabezpečovať bezpečný výkon činností na stavenisku a v jeho okolí, bezpečnú prevádzku zariadení a mechanizmov.

Pri realizácii prác sa musí riadiť podmienkami stanovenými právoplatným stavebným povolením pre túto stavbu vo väzbe na časť POV, ustanoveniami Zákonníka práce, Vyhláškou č. 147 / 2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

- prevziať protokolárne stavenisko

- viesť evidenciu pracovníkov od nástupu do práce až do opustenia pracoviska

- stanoviť technologický a pracovný postup realizácie stavby, určiť nadväznosť

a súbeh jednotlivých pracovných operácií.

- určiť koncepciu skladovania

- stanoviť bezpečný postup prác pri zváračských prácach,

ďalej zákonom NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä:

- uplatňovať zásady prevencie,

- zamedzovať stavom nebezpečenstva, ohrozenia, rizika, neodstrániteľného

nebezpečenstva, neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečnej udalosti,

- dbať na bezpečnosť technologických zariadení, dodržiavať povinnosti a práva

zamestnávateľa a zamestnanca,

- vykonávať kontrolnú činnosť,

- zaisťovať bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, prostriedkov a postupov,

- dbať na povinnosť, aby pracovníci mali pre danú pracovnú činnosť platné

osvedčenie alebo preukazy na vykonávanie činnosti,

Možné zdroje ohrozenia zdravia:

- práca vo výškach – opatrenia: lešenie s ochranným zábradlím, pripútavanie sa

- natieračské práce v uzavretom priestore – opatrenia: zabezpečovať dostatočné

vetranie, používať ochranné prostriedky

- práce pri zdvíhaní ťažkých bremien – opatrenia, zabezpečiť, aby sa pracovníci

nezdržiavali v nebezpečných vzdialenostiach od zdvíhaného bremena

- pohyb pracovníkov na stavbe – opatrenia: zabezpečiť nosenie ochranných prilieb a reflexných viest,

- prekrývanie stavebno-montážnych prác – opatrenia: zabezpečiť koordináciu činnosti z hľadiska bezpečnej práce.