Stavba              : Zhomažďovanie  dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt		  : SO02 2. ZŠ Štefánika

Časť                 : SO02.2  Elektro

Miesto stavby   : Žiar nad Hronom

Investor            : Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Stupeň             : PSP

TECHNICKÁ  SPRÁVA

# Základné údaje stavby

Rozsah:

Projekt rieši pripojenie ponorných čerpadiel v záchytných nádržiach a sledovanie výšky hladiny v nádržiach .

Územné podmienky : Námrazová oblasť   STREDNÁ........S

Oblasť znečistenia   I

Technické údaje nn sústavy :

## Napájacia sústava :	1/N/PE, AC, 50 Hz, 230V, TN-S

Ochrana podľa STN 33 2000-4-41 :

## základná – krytom, zábranou

## pri poruche – samočinným odpojením napájania

## ochranným pospájaním

Druh prostredia : 	Prostredie je stanovené podľa STN 33-2000-5-51

viď. protokol.

Pi =   3x 0.6 kW

Ps =  3x 0.6  kW

Použité podklady :		Stavebné podklady

Obhliadka na mieste

Technické riešenie stavby

Elektroinštalácia

Čerpadlá sú pripojené káblom N2XH-J 3x2.5 P30, B2ca, s1 do, a1 uloženým žľabe MIK 16/25 vedeným pod stropom ukončeným pri obvodovom murive v krabici ACEDUR.

Z krabice je potom vedený kábel CYKY J 3x2.5 v žľabe k podlahe potom prierazom cez murivo v chráničke FXP 32 do výkopu a výkopom 35x70cm do zbernej nádrže k čerpadlu.

Spolu so silovým káblom viesť aj kábel CYKY-0 5x1.5 na pripojenie sondy merania hladiny v nádrži časť MaR.

V objekte „H“ je čerpadlo pripojené kábel priamo z rozvádzača R.

Vo výkope nad kábel natiahnuť výstražnú fóliu.

Pre pripojenie čerpadiel je potrebné v jestvujúcich rozvádzačoch R doplniť prúdový chránič FPL7 10/1N/B/003 a istič Pl7-B10/1 na pripojenie rozvádzača MaR. Rozvádzač merania slúži na meranie výšky hladiny v nádrži.

Princíp merania hladiny je znázornený v prílohe technickej správy a bude doplnený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Voda zo zbernej nádrže RN sa bude využívať na zavlažovanie čo je predmetom samostatného projektu.

###### Bezpečnosť a ochrana pri práci

Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom je riešená § 19 až § 25 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. Rozdelenie osôb na vykonávanie činnosti na technickom zariadení podľa odbornej spôsobilosti:

- poučený pracovník – § 20

- elektrotechnik – § 21

- samostatný elektrotechnik – § 22

- elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky – § 23

- revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

٭  na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného

technického zariadenia elektrického – § 24

Rozsah činností, ktoré sa môžu vykonávať na technickom zariadení elektrickom podľa odbornej spôsobilosti, určujú bezpečnostno-technické požiadavky. Medzi základné požiadavky možno zaradiť:

- požiadavku odborného vzdelania elektrotechnického učebného odboru alebo študijného odboru (stredné, úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie)

- požiadavka minimálnej praxe pre jednotlivé stupne

- požiadavka overenia odbornej spôsobilosti oprávnenou osobou alebo Technickou inšpekciou

- požiadavku vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom len v rozsahu osvedčenia

- požiadavku vzdelávania a odbornej výchovy

Samotné zaradenie pracovníkov na práce rieši pracovník dodávateľa vzhľadom na uvedené.

Práce na elektroinštalácii sa budú vykonávať výlučne v beznapäťovom stave so zaistenou bezpečnosťou.

Práce je potrebné vykonávať v súlade s vyhláškou 147/2013 Zb a nariadením  vlády SR č. 396/2006 Z.z.

- Podľa vyhl.č. 508/2009 Zz. sa zariadenie môže uviesť do prevádzky po vykonaní predpísaných odborných prehliadok, skúšok a revízií.

- Obsluhu a prácu na el. zariadení môžu vykonávať len pracovníci spôsobilí podľa vyhlášky č. 508/2009  Z.z a v súlade s STN 34 3100.

- Organizácie, ktoré vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických (elektrických) zariadení a ich častí, musia byť ku tejto činnosti  oprávnené v zmysle vyhl.č. 508/2009 Zz pre odborné prehliadky a skúšky odborne spôsobilé podľa vyhl.

Každá zmena v elektroinštalácii, ku ktorej dôjde počas montáže musí byť určeným pracovníkom zaznačená do projektovej dokumentácie slúžiacej ku montáži, s podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby,  ktorá vykonala zmenu. Montážna firma odovzdá investorovi uvedenú dokumentáciu skutočného prevedenia stavby ako celku spolu s prehlásením o kompletnosti zaznačených  zmien. Uvedená dokumentácia bude podkladom pre vypracovanie dokumentácie skutočného prevedenia stavby. V prípade, že počas montáže dôjde k závažnejším zmenám  zmena dimenzovania, istenia, …) musí montážna organizácia tieto zmeny konzultovať so spracovateľom projektovej dokumentácie.

##### vznik nebezpečENSTVA pri práci na tech. ZARIADENí

V zmysle znenia Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a o doplnení Zákonníka práce158/2001 Z.z.  je v ďalšom uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- poškodenie izolácie elektrických rozvodov a el. prístrojov mechanicky, starnutím, poškodením káblových lávok  (mechanickým, koróznym pôsobením)

- poškodenie a starnutie svietidiel, svetelných zdrojov, ističov, prístroje a pod., skryté výrobné chyby káblov a prístrojov

- životnosť elektrických zariadení, záručná doba elektrozariadení a elektro inštalácií

- neodborná manipulácia na elektrozariadení

##### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy obsluhy rôznej povahy pri obsluhe, údržbe, oprave, výmenách a pod.

- dotyk na živú časť pri poruche elektroinštalácie, zlý stav ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - úraz elektrickým prúdom, pád, popáleniny, šok

- náhodný dotyk na živú časť, zlý stav ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - úraz elektrickým prúdom, pád, popáleniny, šok

- nedodržanie pracovnej disciplíny, pracovných postupov a elektrotechnických predpisov pre bezpečnosť práce (STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108)

- zlý stav elektrického ručného náradia

- neodbornosť a nespôsobilosť obsluhy, vniknutie nepovolaných osôb do blízkosti zariadenia

MIESTA KDE SA VYSKYTUJE

NEDODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO A OHROZENIE

- prevádzka (miestnosti) s elektrickými inštaláciami

Ľudský faktor

- Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- nedisciplinovanosť

- nevšímavosť

- zábudlivosť

- Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy rôznej povahy

Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie

- prevádzka (miestnosti) s elektrickými inštaláciami

Ochranné opatrenia proti uvedeným nebezpečenstvám a ohrozeniam sú v rámci dokumentácie riešené voľbou a umiestnením prvkov elektrickej inštalácie ako aj poukázaním na bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa pre prevádzku. Náväzne na projektovú dokumentáciu musí organizácia (prevádzkovateľ) viesť základnú dokumentáciu a vypracovať prevádzkovú dokumentáciu a miestne prevádzkové a bezpečnostné predpisy.

Charakteristika stavby z hľadiska hygieny

Navrhovaná stavba svojim obsahom ani štruktúrou nebude negatívne ovplyvňovať hygienu životného prostredia danej lokality. Stavba taktiež nevyžaduje žiadne zvláštne protipožiarne opatrenia.

Záver a zhodnotenie

Projekt je spracovaný v zmysle platných bezpečnostných predpisov a noriem a to hlavne:  STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 200-5-51  STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-1, ,  STN 33 2000-5-52, a iných.

Elektromontážne práce urobiť v zmysle platných STN pri dodržaní bezpečnostných predpisov a to osobami kvalifikovanými v zmysle vyhlášky 508/2009 Zb.

Po ukončení montážnych prác je potrebné urobiť 1. odbornú skúšku EZ v zmysle vyhlášky  MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.  s doložením správy s nameranými hodnotami v zmysle vyhlášky 508/2009 Zb.

V Prievidzi:  Marec 2018

Vypracoval : Jozef Priehoda

Projektant elektrických zariadení

Č. opr. : 233 ITN 1998 EZ  P A,B  E1.1