Pavel Mišove

Projektovanie, montáž, opravy VTZ elektrických

Farská 297/3 , 98554 Lovinobaňa

IČO: 51703521

Názov stavby:		Rekonštrukcia strechy Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Časť:			Elektroinštalácia

Stupeň projektu:	Pre stavebné povolenie

Miesto stavby:		Novohradské múzeum a galéria

Námestie Kubíniyho 38/3, 98401 Lučenec

Investor:		Novohradské múzeum a galéria

Námestie Kubíniyho 38/3, 98401 Lučenec

Obsah:			- Technická správa

- Príloha č.1 : Protokol o určení vonkajších vplyvov

- Príloha č.2 : Riadenie rizika

- Príloha č.3 : Výkres – Bleskozvod a uzemnenie

- Príloha č.4 : Výkres – Napájanie výťahu

Vypracoval:

V Lovinobani, 12.2022							Pavel Mišove

palo.misove@gmail.com

Technická správa

1. Identifikačné údaje

Názov stavby:		Rekonštrukcia strechy,

Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Časť:			Elektroinštalácia

Miesto stavby:		Novohradské múzeum a galéria

Námestie Kubíniyho 38/3, 98401 Lučenec

Investor:		Novohradské múzeum a galéria

Námestie Kubíniyho 38/3, 98401 Lučenec

2. Predmet a rozsah projektu

Projekt rieši:

Napájanie výťahu

Návrh bleskozvodu a uzemnenia.

Projekt nerieši:

Vnútorné rozvody NN.

3. Použité podklady :

- Projektová dokumentácia, Stavebná časť

- Technické podklady a katalógy od použitých materiálov

- Príslušné normy, zákony, vyhlášky

4. Technické údaje

Kategória EZ ( vyhl. č. 508/2009) :	B

Druh siete :				3/ PEN, 400/230V AC 50 Hz/ TN-C

3/ N/PE, 400/230V AC 50 Hz/ TN-S

Inštalovaný výkon výťah :		5,4 kW

Stupeň dôležitosti dodávky energie :	3

Vonkajšie vplyvy :			Príloha č.1 - Protokol o určení vonkajších vplyvov

5. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41

Základná ochrana ( ochrana pred priamym dotykom ), čl.411.2

- základná izolácia živých častí

- zábrany alebo kryty

Ochrana pri poruche ( ochrana pred nepriamym dotykom ), čl.411.3

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.1

- samočinné odpojenie pri poruche, čl.411.3.2

Doplnková ochrana, čl.415

- prúdový chránič ( RCD ), čl.415.1

- doplnkové ochranné pospájanie, čl.415.2

6. Vonkajšie vplyvy

Vonkajšie vplyvy boli určené v protokole o určení vonkajších vplyvov č.4/2022pm,

vypracovaným odbornou komisiou v zmysle STN 33 2000-5-51:2010.

Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou tejto projektovej dokumentácie ako Príloha č.1.

7. Charakteristika objektu

Riešená stavba sa nachádza na Námestie Kubíniyho 38/3 v Lučenci. Jedná sa o viacpodlažnú budovu v tvare L. Strecha je šikmá sedlová, v časti nádvoria valbová.

8. Navrhované riešenie

Napájanie výťahu

Bude káblom CYKY-J 5x4, vyvedeným z rozvádzača RS2, v miestnosti 1.29, miestnosť rozvádzačov, po vonkajšej stene budovy, pod omietkou, do najvyššej stanice výťahu na III.n.p.. Ponechá sa voľný koniec , cca 3m, podľa požiadaviek dodávateľa.

Do rozvádzača RS2 sa doplní istič B20A 3p, pre istenie napájania rozvádzača výťahu, RV. RV je predmetom dodávky dodávateľa výťahu.

Ochrana objektu pred účinkami atmosférickej elektriny

Vonkajší systém ochrany pred bleskom

Bleskozvod

Na objekte bude inštalovaná neizolovaná sústava podľa STN 62 305-3.

Objekt je podľa normy STN EN 62 305-3 zaradený do ochrannej úrovne III pre systém ochrany pred bleskom (LPS).

Bleskozvod bol navrhnutý metódou ochranného uhla a valivej gule s polomerom 45m.

Zachytávacia sústava je navrhnutá hrebeňová, drôtom AlMgSi1 Ø8, na podperách vedenia PV22br, vzdialených od seba maximálne 1m.

Doplnená bude Al zachytávacími tyčami umiestnenými na hrebeni strechy.

Zvody zachytávacej sústavy sú navrhnuté v počte 9ks, rozmiestnené po obvode budovy, podľa výkresu Príloha č.3, zhotovené drôtom AlMgSi1 Ø8.

Vedené budú po fasáde budovy, uchytené na podperách vedenia PV01h, od seba vzdialenými max 1m.

Pripojené budú cez očíslované skúšobné svorky, podľa výkresu Príloha č.3, uzemňovacím vodičom FeZn Ø10, k uzemňovaču.

Uzemnenie bude zriadené obvodovým uzemňovačom, FeZn páskou 30x4 mm.

Uzemňovacie svorky a uzemňovací vodič je potrebné chrániť pred koróziou napr. ovinutím protikoróznou izolačnou páskou.

Celkový odpor uzemnenia nesmie presiahnuť hodnotu 10 Ω.

Vnútorný systém ochrany pred bleskom

Hlavné pospojovanie

Bude realizované zo svorkovnice HUS1 a HUS2, pripojenej k uzemňovaču vodičom FeZn Ø10 s PVC izoláciou.

Uzemňovacie svorky a uzemňovací vodič je potrebné chrániť pred koróziou napr. ovinutím protikoróznou izolačnou páskou.

Vodičom CYA25 zelenožltým, budú pripojené všetky  potrubia vstupujúce do objektu, a všetky vodivé cudzie časti vstupujúce do objektu, čo najbližšie  za vstupom do budovy, a svorkovnice PEN v RH, RS1 a RS2.

Ochrana proti prepätiu

Do rozvádzačov RS1 a RS2 sa doplnia zvodiče prepätia, SPD, T1+T2, Z.RS1 a Z.RS2 s predistením poistkovými rozpojovačmi FZ.RS1 a FZ.RS2 vybavenými poistkami 160A gG.

SPD sa pripoja k svorke PEN jednotlivých rozvádzačov a do hlavnej uzemňovacej svorkovnice HUS1 zelenožltým vodičom CYA25.

9. Stavebné práce

Pred začatím výkopových prác je potrebné zistiť prítomnosť inžinierskych sietí

a v prípade potreby je nutné tieto vedenia vytýčiť.

Po uložení uzemňovacej pásoviny sa terén uvedie do pôvodného stavu.

# 10. Doprava

Doprava materiálu a pracovníkov na stavbu sa bude zabezpečovať kolesovými vozidlami po miestnych komunikáciách.

# 11. Bezpečnostné opatrenia

Výstavba zariadenia :

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození.

Projektová dokumentácia, ako aj priestorové rozmiestnenie a konštrukčné vyhotovenie použitých prvkov umožňujú prevádzkovanie bez rizikových ohrození a nebezpečenstiev pri dodržaní nasledovných opatrení :                  a.) Objednávateľ odovzdá pracovisko zhotoviteľovi, o čom vyhotoví „Záznam o odovzdaní a prevzatí pracoviska s upozornením na stav pracoviska po stránke BOZP,OPP a na prípadné prevádzkové a pracovné nebezpečenstvá a ohrozenia vyplývajúce z pracovného procesu oboch subjektov. V zázname musia byť presne určené hranice odovzdávaného pracoviska s určením zodpovednosti, kto za pracovisko počas výkonu objednaných výkonov zodpovedá.

b.) Objednávateľ pri odovzdaní pracoviska preukázateľne poučí zhotoviteľa z platných interných predpisov objednávateľa o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ako ja s internými predpismi objednávateľa o ochrane pred požiarmi na pracovisku a v jeho okolí, pravidlami pohybu pracovníkov zhotoviteľa, nebezpečenstvami na pracovisku, narábaním s odpadmi, zákazmi a zvláštnymi režimami, ktoré je zhotoviteľ povinný pri realizácii zmluvných výkonov dodržiavať.

O vykonaní školenia vyhotoví objednávateľ zápis do stavebného resp. montážneho denníka.

Pracovníci zhotoviteľa musia dodržiavať všetky predpisy a príkazy v dokumente BOZP, ktoré sa vydávajú na ojedinelé činnosti a nie sú zachytené v bezpečnostných predpisoch.

c.) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečný stav používaných strojov, zariadení, nástrojov, náradia, materiálov, za určenie bezpečných pracovných a technologických postupov, organizáciu zmluvných výkonov, za bezpečný stav pracovísk, priestorov a komunikácií a sociálnych priestorov prevzatých zápisnične od objednávateľa.

d.) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok, zákaz vstupovať pod ich vplyvom na pracoviská objednávateľa, ako aj dodržiavať všeobecný zákaz fajčenia okrem vyznačených priestorov.

e.) Zhotoviteľ vybaví svojich zamestnancov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OPP) a zabezpečí ich používanie. Túto povinnosť zhotoviteľ zabezpečí aj u jeho zamestnancov a poddodávateľov. Práce je možné vykonávať len v pracovnom odeve upravenom tak, aby nedošlo k zachyteniu časti odevu rotačnými časťami strojov.

f.) Zhotoviteľ musí riadiť vykonávanie zmluvných výkonov tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia zamestnancov objednávateľa, vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov tretích osôb a aby nedošlo ku škodám na majetku oboch zmluvných strán.

g.) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie písomne prevzatých stavenísk a pracovísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č.387/2006 Z.z. o požiadavkách na používanie značenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

i.) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP, vrátane dodržiavania technologických postupov a technologickej disciplíny pri realizácii diela.

j.) Prácu na elektrických zariadeniach môžu vykonávať len osoby s predpísanou elektrotechnickou kvalifikáciou pre tento účel, podľa jednotlivých kategórií napätia.

Pri práci na elektrických zariadeniach sa musia dodržiavať súvisiace bezpečnostné predpisy, používať predpísané pracovné a ochranné prostriedky.

k.) Údržba základných prostriedkov elektrického zariadenia pre zaistenie bezpečnosti a ochrana zdravia spočívajú v nasledovných úkonoch pracovníkov údržby :

1.pravidelná prehliadka – kontrola fyzického stavu zariadenia

2. pravidelná kontrola funkčnosti zariadenia

3. pravidelná údržba

l.)  Pracovníci zhotoviteľa musia byť podrobení podľa príslušných predpisov skúškam odbornej spôsobilosti pre výkon a riadenie montáže.

Projekt svojim technickým riešením minimalizuje ohrozenia elektrickým prúdom nasledovne : - ohrozenie osôb dotykom so živými časťami ( priamy dotyk ) – rieši v časti technickej správy „Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, požiadavky na uzemnenie „ v zmysle STN 33 2000-4-41“,

- ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenie izolácie ( nepriamy dotyk ) - rieši v časti technickej správy „ Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, požiadavky na uzemnenie „ v zmysle STN 33 2000-4-41“,

- ohrozenie elektrostatickými javmi – kostry technologických zariadení musia byť vodivo pripojené na uzemňovaciu sieť.

Práce na elektrických zariadeniach a rozvodoch NN môžu vykonávať pracovníci s kvalifikáciou elektrotechnik, ktorá zodpovedá kvalifikácii pracovník znalý v zmysle STN 34 31 00, ktorí zložili skúšku z odbornej spôsobilosti v zmysle §21-24 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009.

Elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované tak, aby sa pri zvyčajnom používaní nestali zdrojom úrazu, požiaru alebo výbuchu.

Za bezpečnosť a bezporuchovosť technického zariadenia zodpovedá v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. prevádzkovateľ technického zariadenia.

Projektová dokumentácia, ako aj priestorové rozmiestnenie a konštrukčné vyhotovenie použitých prvkov umožňujú prevádzkovanie bez rizikových nebezpečenstiev a ohrození.

Z navrhnutých riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach nevyplývajú žiadne neodstrániteľne nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia..

Prevádzkovanie zariadenia :

Na elektrickom zariadení sa musí pred uvedením do prevádzky vykonať odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení (revízia) v zmysle STN 33 2000-6, STN 33 1500 a prvá úradná skúška podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.  Počas prevádzky musia byť taktiež zaistené predpísané potrebné skúšky a revízie elektrických zariadení v zmysle platných predpisov. Revízie musia byť základnou súčasťou riadnej údržby. Revízie môže vykonávať pracovník na vykonávanie revízií - revízny technik s kvalifikáciou elektrotechnik špecialista na vykonávanie  odborných prehliadok a odborných skúšok podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Elektrické zariadenie sa musí udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám. Preventívnu odbornú a kvalifikovanú údržbu musia zaisťovať pracovníci aspoň s odbornou spôsobilosťou samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.

Obsluhovať el. zariadenie môžu osoby s kvalifikáciou požadovanou na príslušné zariadenia. Pokiaľ sú pre obsluhu predpísané ochranné prostriedky, musia sa používať. Osoby, ktoré obsluhujú stroje a zariadenia, musia byť preukázateľne poučené ,v rozsahu vykonávanej činnosti, o prevádzkových zariadeniach ,ich funkcii a musia byť vycvičené v poskytovaní prvej pomoci, v zmysle zákona 124/2006 Z.z. tam, kde sú vypracované miestne alebo iné bezpečnostné predpisy alebo pokyny, musia byť tieto na vhodnom mieste prístupné a pracovníci musia byť s nimi preukázateľne oboznámení. Pri poškodení el. zariadenia alebo poruche, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie pracovníkov, ktorí tento stav zistili a nemôžu tieto príčiny ohrozenia sami odstrániť, urobte opatrenia k zamedzeniu alebo zníženiu nebezpečenstva úrazu, požiaru alebo iného ohrozenia (zamedzenie prístupu osôb dozorom, ohlásením prevádzkovateľovi zariadenia a pod.). Ak zistí obsluha poruchu na zariadení (napr. poškodenie izolácie, zápach po spálenine, dym, oheň, neobvykle hlučný alebo nárazový chod niektorej časti el. zariadenia a pod.) musí el. zariadenie ihneď vypnúť a poruchu ohlásiť údržbárovi alebo jemu nadriadenému pracovníkovi. Zariadenie sa môže prevádzkovať až po odstránení poruchy!

Zariadenie, na ktorom alebo blízko ktorého sa má pracovať sa odpojí zo všetkých strán možného napájania. V miestach, kde sa vypína a zapína, sa vyvesia bezpečnostné tabuľky.

# 12. Použité predpisy a normy

STN EN 61140 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

STN 33 0110 Napäťové pásma pre el. inštalácie budov.

STN 33 1310 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie

STN 33 2000-1 El. inštalácie nízkeho napätia. Zákl. princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-2 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Elektrické inštalácie budov

STN 33 2000-4-41 El. inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred úrazom el.prúdom.

STN 33 2000-4-42 El. inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

STN 33 2000-4-43 El. inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom

STN 33 2000-4-46 El. inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Bezpečnosť. Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-51 El. inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52 El. inštalácie nízkeho napätia. Výber a stavba el. zariadení (el. rozvody)

STN 33 2000-5-54 El. inštalácie nízkeho napätia. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-7-701 El. inštalácie nízkeho napätia. Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou

STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

STN EN 60439 Nízkonapäťové rozvádzače. Súbor noriem

STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Všeobecné princípy

STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom.  Manažérstvo rizika

STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom.  Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom.  Elektrické a elektronické systémy v stavbách

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z

V Lovinobani, 12.2022                                                                      Vypracoval : Pavel Mišove