| spoločnosť s r.o. Bratislava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vypracovala : Ing. Slezák | HIP : Ing.Slezák |  | formát | 6 A4 |
| zodp. proj : Ing. Slezák | kontrola : Ing. Neupauer |  | dátum | 10.2019 |
| kreslil: |  |  | stupeň | PSR |
| investor: Mesto Malacky |  |  | č. zákazky | 09-92 724 |
| akcia: MALACKY KOMPOSTÁREŇ |  |  | arch. číslo | 31 528 |
| PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU |  |  | mierka | - |
| príloha: E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV SO 09 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA TECHNICKÁ SPRÁVA |  | číslo prílohy: |  | - E 9.01 |

Akcia:		Malacky – kompostáreň

SO 09 Dažďová kanalizácia

Stupeň: 	Projekt stavby pre realizáciu

Zák.číslo:	09-92 724

Arch.číslo:	31 528

TECHNICKÁ správa

Obsah:

- Úvod

- Základné údaje

- Technické riešenie

- Skúšky

- Bezpečnosť prace a ochrana zdravia pri práci

- ÚVOD

Predmetom stavby je vybudovanie kompostárne pre mesto Malacky ako aj okolitú spádovú oblasť. Lokalita kompostárne Malacky sa nachádza na južnom okraji mesta Malacky (cca 400 m od cesty I/2 – smer Stupava), v katastrálnom území Malacky. Areál kompostárne je umiestnený v areáli bývalého vodného zdroja Vampíl, ktorý prevádzkovala Bratislavská vodárenská spoločnosť. Vodný zdroj bol zrušený, pričom v súčasnosti sú z areálu odstránené všetky zariadenia súvisiace s prevádzkou vodného zdroja. Povrch územia areálu je nespevnený. Vzdialenosť areálu kompostárne od najbližších trvale obývaných usadlostí je cca 430 m.

Stavba nezasahuje do ochranných pásiem chránených území, kultúrne cenných objektov a pamiatok, nenachádza sa v oblasti s ťažiteľnými priestormi.

Z morfologického hľadiska je areál kompostárne situovaný v rovinatom teréne s nadmorskou výškou 159,00 – 160,00 m n.m.

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Cieľom tejto projektovej dokumentácie je návrh kompostárne pre mesto Malacky s potenciálom rozšírenia v druhej etape pre širšie spádové územie. Predmetom tejto PD je I.etapa kompostárne. Celá stavba sa bude realizovať v bývalom areáli vodného zdroja BVS Vampíl.

Kompostáreň – ide o spracovanie zelených odpadov z územia mesta Malacky. Výroba zelených kompostov sa navrhuje na spevnenej betónovej ploche so spádom 1% smerom k odvodňovacím prvkom. Celková výmera kompostovacej plochy je 5 059,91 m2.

Výroba kompostov bude prebiehať formou zakládok, budú mať tvar lichobežníkového profilu (v závislosti od použitej technológie prekopávača kompostu) s predpokladaným tvarom:

- základňa – 3,0 m

- výška zakládky – 1,9 m

- dĺžky zakládok – 5 x 60m

Pri objeme 2,85 m3 na 1 bm zakládky a celkovej dĺžke 5 zakládok - 300 m je možné spracovať v jednom cykle 855 m3 zelenej hmoty.

Pri 3 cykloch / rok ide o spracovanie cca  2 565 m3 surového zeleného odpadu = 1 283 t/rok   (0,50 t/m3).

- TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

SO 09  Dažďová kanalizácia

Objekt SO 09 je súčasťou stavby kompostárne Malacky. V rámci objektu je riešené:

- Dažďová kanalizácia, stoka A, B, C

- Odlučovač ropných látok

- Retenčná nádrž

- Dažďové vpusty a prípojky do dažďových stôk

- Vstupné a lomové šachty na dažďových stokách

- Šachta Š2 s regulátorom prietoku

Stoky dažďovej kanalizácie slúžia na odvádzanie dažďových vôd odtekajúcich z manipulačných plôch. Zachytené dažďové vody budú po prechode cez odlučovač ropných látok zaústené do existujúceho potrubia, ktorým budú odtekať do neďalekého odvodňovacieho kanála. Za účelom sploštenia odtokovej vlny v prípade prudkých dažďov sú navrhnuté dve prepojené retenčné nádrže s celkovým objemom 25,0 m3. Nádrže sú vytvorené z korugovaného potrubia PP profilu DN 800 s dĺžkou 24,0 m. Regulovaný odtok dažďových vôd do recipientu v množstve 12 l/s je zabezpečený osadením regulátora odtoku v šachte Š2 za retenčnou nádržou. V šachte bude osadený kúžeľový hydrodynamický regulátor prietoku s menovitým výkonom QR=11-20l/s, hmax=0,8-5,0 m.

Na odvádzanie dažďových vôd sú navrhnuté nasledovné stoky:

- dažďová kanalizácia – stoka A – 206,00 m

- dažďová kanalizácia – stoka B – 108,00 m

- dažďová kanalizácia – stoka C – 48,50 m

- prívod  výluhových  vôd do  akumulačnej nádrže – 22,50 m

- odtok  neznečistenej vody z kompostovacej plochy – 13,0 m

- prípojky z dažďových vpustov do dažďových stôk, PVC, DN 200, celk.dĺžka – 33,0 m

Potrubia z PVC budú ukladané v zapaženej ryhe (š.1100 mm – 1200 mm podľa profilu ukladaného potrubia, 1800 mm pri spoločnom uložení kanalizácie a potrubIa úžitkového vodovodu) s kolmými stenami na zhutnené pieskové lôžko, hr. 100 mm.

Vstupné a lomové šachty sú navrhované prefabrikované s kruhovým dnom priemeru f1 000 mm a výškou 600 mm. Kyneta šachiet bude vytvarovaná betónová, nástupnica s náterom. Na prefabrikované dno sa zriadi vstupný komín z betónových skruží výšky 250. 500, alebo 1000 mm. Najvrchnejšia skruž je prechodová kónická, na ňu sa osadí vstupný poklop. V prípade plytšie uložených šachiet bude použitá zákrytová doska.

Šachty budú uložené na podkladný betón C12/15, hrúbky 100 mm, ktorý bude v prípade výskytu podzemnej vody uložený na stabilizačnú štrkovú vrstvu zatlačenú do podložia. V prípade bez podzemnej vody bude podkladný betón uložený na štrkopieskové lôžko hrúbky 150 mm. Alternatívne je možné ako podkladovú vrstvu pod šachty použiť urovnanú vrstvu lomového kameňa v hr. 250 – 300 mm.

Na zosúladenie výšky osadenia poklopu s niveletou cesty je možné na prechodovú skruž pod poklop osadiť prefabrikované vyrovnávacie prstence o výške 40, 60, 80, 100, 120 mm, prípadne na presnejšie zosúladenie bude poklop podľa potreby podbetónovaný. Rám a poklop šácht v komunikáciách je navrhnutý kruhový priemeru f 600 mm - kategórie "D" zo šedej liatiny s betónovou výplňou, s odvetraním. V trasách vedúcich v zelených pásoch bude vstupný poklop kategórie B 125 s odvetraním a bude vytiahnutý cca 10 cm nad okolitý terén, pričom okolie poklopu bude obetónované a prisypané.

Vodotesnosť šachiet je zabezpečená gumovým tesnením vkladaným medzi jednotlivé prefabrikované prvky. Napojenie potrubia stôk na prefabrikované dno je cez šachtové vložky PVC, ktoré budú do prefabrikovaného dna osadené výrobcom prefabrikátu priamo vo výrobe.

Vstup do šachiet je umožnený pomocou poplastovaných stupačiek, ktoré sú súčasťou prefabrikátu šachtového dna, resp. skruží. Vonkajšie steny šácht sa natrú dvojnásobným ochranným izolačným náterom na anorganickom základe.

Na dažďových stokách A,B,C je navrhnutých spolu 15 šachiet, 2 šachty na retenčnej nadrži,  jedna šachta bude vybudovaná na existujúcom odpadovom potrubí z kompostárne, jedna šachta na prívode  výluhových  vôd do  akumulačnej nádrže a jedna šachta na odtoku  neznečistenej vody z kompostovacej plochy.

Odvodnenie spevnenej plochy manipulačných plôch je cez dažďové vpusty v celkovom počte 13 ks, cez ktoré je dažďová voda odvádzaná do stôk dažďovej kanalizácie. Dažďové vpusty sú štandardné betónové DN 500, s liatinovými vtokovými mrežami kat. D400. Z dažďových vpustov je vedená prípojka z PVC, DN 200 do dažďovej stoky s celkovou dĺžkou cca 33,00 m.

Na odstránenie ropných látok z dažďových vôd bude slúžiť gravitačný koalescenčný odlučovač v betónovom prevedení, s kapacitou 20 l/s, ktorý sa skladá z kalojemu a odlučovacej nádrže. Odlučovač pracuje na princípe využitia rozdielnych špecifických hmotností kvapalín, kde už v kalojeme dochádza k odlúčeniu ľahkých minerálnych kvapalín a usaditeľných častíc. V koalescenčnej nádrži sa z vody odlučujú jemné voľné ropné látky. Voda preteká z kalojemu do odlučovacej nádrže cez hranatý koalescenčný filter umiestnený na deliacej stene. Druhý koalescenčný filter je osadený na odtokovej rúre. V póroch filtrov dochádza k zhlukovaniu najjemnejších olejových častíc a k zachytávaniu jemných olejových nečistôt. Olejové kvapky vyplávajú na hladinu, kde časom vytvoria olejovú vrstvu. Výstupné hodnoty ropných látok vo vyčistenej vode sú nižšie ako 0,1 mg/l NEL, stupeň účinnosti je vyšší ako 99,9 %.

Vonkajšie rozmery odlučovača sú 2,7x1,6x1,4 m. Vstup do kalojemu a priestoru filtra je cez kruhové otvory priemeru 600 mm v stropnej doske, ktoré sú prekryté liatinovými poklopmi.

Odlučovač bude ukladaný na vodorovný podkladový betón hrúbky 15 cm vystužený zváranou oceľovou sieťou, ktorý je uložený na zhutnenú vrstvu štrkopiesku hrúbky 12 cm. Na betónovú dosku sa zriadi 3 cm hrubé pieskové lôžko, na ktoré sa uloží nádrž samotného odlučovača.

- SKÚŠKY

Od zhotoviteľa budú požadované nasledovné kontrolné skúšky:

- skúšky na zhutnenia pláne

- certifikáty použitých materiálov

- skúšky vodotesnosti a mrazuvzdornosti betónu v súlade s normami:

- STN 73 1322 – Stanovenie mrazuvzdornosti betónu

- STN EN 12390-8 – Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 8: Hĺbka

presiaknutia tlakovou vodou

- Skúšky vodotesnosti stokovej siete budú vykonávané v súlade s normou STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí

- BEZPEČNOSŤ PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Stavba bude vykonávaná bežnými spôsobmi výstavby. Počas výstavby je treba dôsledne dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, a to najmä predpisy a zásady vyplývajúce z platnej legislatívy:

- Zákon č.124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za účelom komplexného riešenia bezpečnosti, hygienických a protipožiarnych opatrení pri výstavbe a po nej).

- Zákon č.154/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zamestnanec v stiesnených pomeroch musí byť zvonku neustále sledovaný ďalšou osobou a na zaistenie účinnej a okamžitej pomoci sa musia prijať všetky primerané bezpečnostné opatrenia.

Zvlášť upozorňujeme na nutnosť dôkladného paženia rýh a stavebných jám a na zvýšenú opatrnosť pri práci so stavebnými mechanizmami s výsuvnými ramenami (bager, žeriav) v blízkosti nadzemných vedení, zvlášť nadzemných VN liniek, pri ktorých je treba bezpodmienečne zabezpečiť ich vypínanie.

Stavenisko a výkopy je potrebné riadne označiť a v prípade potreby aj osvetliť.

V Bratislave:  10. 2019

Vypracoval:    Ing. Derevencová