## List1
|  | ZOZNAM STROJOV | Investor | Mesto Malacky |  |  |  | Zväzok číslo |  | G1
|  | A ZARIADENIA - | Stavba | Malacky Kompostáreň |  |  |  | Archívne číslo
|  | Vystrojenie studne úžitkovej vody | PS/Diel | Studňa úžitkovej vody |  |  |  | Zákazkové číslo
Pol. | Označenie | Názov zariadenia - výkonu |  |  | Množstvo |  |  | Rozpoètové náklady v Sk
| zariadenia | Údaj o cene zariadenia - položka cenníka | Dodávateľ | mer. | počet | Hmotnosť | v kg | za mernú | celkom
| a hlavy SR | údaj o cene montáže - položka cenníka |  | jedn. | mer. jed. | mer. jed. | spolu | jednotku | dodávka | montáž
1 | PC.01 | Odstredivé ponorné článkové čerpadlo pre mokrú inštaláciu |  | ks | 1 | 17.9
obežné koleso viackanálové
Q = (0,4- 1,3) l/s, H = (140,0 - 103,0) m
materiálové prevedenie čerpadla nerez
médium voda, t = cca 16°C
priemer čerpadla 98 mm
pripojovací rozmer vnútorný Rp 1 1/2"
elektromotor: U = 400 V, 50 Hz, P2 = 2,2 kW
In = 5,5 A, n = 2900 1/min, IP 68
spúšťanie priamo pre FM
50 m elektrokábel
kompletné príslušenstvo
2 |  | Chladiaci plášť pre 4" čerpadlo |  | ks | 1
materiálové prevedenie nerez
vrátane kompletného príslušenstva
3 |  | Spínací prístroj Wilo s FM a LC pre samostatné čerpadlo |  | ks | 1
typu
ovládanie čerpadla od tlakového spínača
blokovanie proti behu na sucho od ponorných elektród
pozostáva:
s frekvenčného meniča a LC filtra
prepímač Manuálne - 0 - Automatika
beznapäťové zberné poruchové a zberné prevádzkové hlásenie
druh ochrany IP 54
vrátane kompletného príslušenstva
Súčet
|  | ZOZNAM STROJOV | Investor | Mesto Malacky |  |  |  | Zväzok číslo |  | 3
|  | A ZARIADENIA - | Stavba | Malacky Kompostáreň |  |  |  | Archívne číslo
|  | Vystrojenie studne úžitkovej vody | PS/Diel | Studňa úžitkovej vody |  |  |  | Zákazkové číslo
Pol. | Označenie | Názov zariadenia - výkonu |  |  | Množstvo |  |  | Rozpoètové náklady v Sk
| zariadenia | Údaj o cene zariadenia - položka cenníka | Dodávateľ | mer. | počet | Hmotnosť | v kg | za mernú | celkom
| a hlavy SR | údaj o cene montáže - položka cenníka |  | jedn. | mer. jed. | mer. jed. | spolu | jednotku | dodávka | montáž
4 |  | Ponorná elektróda dĺžky 50 m |  | ks | 2
vrátane kompletného príslušenstva
5 |  | Sada tlakového senzoru 10 bar |  | ks | 1
tlakový spínač 4-20 mA
manometer
pripojovací rozmer G 1/2" vnútorný
vrátane kompletného príslušenstva
6 |  | Tlaková nádoba s gumovým vakom |  | ks | 1
typ MaxiVarem LS 200 V, PN10
rozmery priemer 554 mm, výška 1250 mm
pripojovací rozmer Rp 1 1/2"
7 |  | Potrubné nerezové rozvody DN 40, PN 16 dĺžky 40 m |  | sada | 1
pozostávajúce s potrubia, kolena, skrutkovania, spätnej klapky,
filtra, guľových kokútov, tlakomernej prípojky
a uchytenia potrubia a čerpadla s kompletným príslušenstvom