## Hárok1
|  | ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ | Investor: | Mesto Malacky |  |  |  | Zväzok číslo : G 1
|  |  | Stavba: | Malacky-kompostáreň |  |  |  | Archívne číslo :
|  |  | PS/Diel: | Čerpacia stanica - ČS K1 |  |  |  | Zákazkové číslo :
Pol. | Označenie | Názov zariadenia - výkonu | Dodávateľ | Množstvo |  |  |  | Rozpočtové náklady v Sk
| zariadenia | Údaj o cene zariadenia - položka cenníka |  | mer. jedn. | počet mer. jed. | Hmotnosť v kg |  | za mernú jednotku | celkom
| a hlavy SR | údaj o cene montáže - položka cenníka |  |  |  | mer. jed. | spolu |  | dodávka | montáž
Vystrojenie ČS výluhových vôd čerpadlami
1 | 01.1-P.01A,B | Ponorné kalové čerpadlo |  | ks | 2 | 38 | 76
s elektromotorom pre mokrú inštaláciu
Q=4,55 l/s, H= 9,46 m,
P=1,2kW, 230V, I =3,6 A, n = 2 820 ot/min pri 50Hz
výtlačné potrubie DN80, PN16
priechodnosť 30mm ContraBlock - systém
čerpadlo spúšťané priamo , krytie IP68,
zabudovaná tepelná ochrana statoru
DI - sonda na snímanie stavu olej. náplne upchávky
DiTs - vyhodnocovač
elektrický napajací kabel dl= 10m
2 |  | Pedestál DN80 s kompletnou sadou pre montáž |  | ks | 2
pedestálu
materiál čerpadla šedá liatina GG 20,
3 | 01.1-PS.01A-E | Plavákový spínač |  | ks | 5 | 2 | 10
230/400V AC, 16/16 A, IP-68
4 | 01.1-TS.01 | Tlakový snímač hladiny |  | ks | 1 | 2 | 2
|  | ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ | Investor: | Mesto Malacky |  |  |  | Zväzok číslo : G 1
|  |  | Stavba: | Malacky-kompostáreň |  |  |  | Archívne číslo :
|  |  | PS/Diel: | PS 01.1 Čerpacia stanica - ČS K1 |  |  |  | Zákazkové číslo :
Pol. | Označenie | Názov zariadenia - výkonu | Dodávateľ | Množstvo |  |  |  | Rozpočtové náklady v Sk
| zariadenia | Údaj o cene zariadenia - položka cenníka |  | mer. jedn. | počet mer. jed. | Hmotnosť v kg |  | za mernú jednotku | celkom
| a hlavy SR | údaj o cene montáže - položka cenníka |  |  |  | mer. jed. | spolu |  | dodávka | montáž
5 | 01.1-RM.01 | Rozvádzač RM pre ČS-spúšťanie priamé s elektromerom
|  | 2x čerpadlo spúšťané priamo , vývody zospodu |  | ks | 1
skriňa oceloplechová 1200x400x1200 s podstavcom
IP54 so zámkom,hlavný vypínač
istenie samostatne pre každé čerp. motorovým spúšťačom
(proti skratu a nadprúdu)
riadiaca jednotka zabezpečuje automat. a ručnú pervádzku
čerpadiel M1 a M2 podľa požiadv. elektrotechnolog. riešenia
pretáčani čerpadiel pri nečinnosti
signalizácia na displeji riadiacej jednotky:
-chod, vypnuté, porucha čerpadiel M1 a M2
-výška hladiny HL1, HL2, HL3, Hb
-maximálna hladina
-nesprávne funkčné zopnutie plavákových spínačov
-pervádzkové hodiny čerpadiel M1 a M2
vstupy: 5x plavák, 2x termosonda čerpadiel
výstup: 2x čerpadlo In=2x6,23A,beznapäť.
kontakty pre dialkový prenos poruchy M1,2, max. hladina
porucha spínania plavákov
monitoring cez mobilný telefón, správa SMS
- svetelná signalizácia poruchy-majákom
- atest+vyhlásenie o zhode
- prehľadová schéma