## Rekapitulácia
Názov stavby:	Inovácia technológie v procese spracovania, uskladnenia, distribúcie a zníženie energetickej náročnosti a modernizácia systému chladenia v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo
Miesto:	Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo
Investor:	MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo,Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo
PS:	Chladenie
Profesia:	Chladenie

	SÚHRNNÝ ROZPOČET DIELA – Rekapitulácia
	Súpis prác, množstiev, druhov materiálov.

				Dodávka materiálu	Montáž / Práca	Spolu
				EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH

	Kompresorová jednotka K2 v okruhu -42 °C (typ 1)			0,00	0,00	0,00

	Kompresorová jednotka K4 v okruhu -37 °C a -12 °C (typ 2)			0,00	0,00	0,00

	MaR - Meranie a regulácie tlaku (súbor) /Meranie a regulácie teploty (súbor)			0,00	0,00	0,00
	1) Úpravy regulácie kondenzačného tlaku pre optimálnu prevádzku nových kompresorových jednotiek			0,00	0,00	0,00
	2) Riadené ventilátorov chladičov vzduchu			0,00	0,00	0,00
	3) Riadiaci systém RS			0,00	0,00	0,00

	Celkom bez DPH (kritérium na vyhodnotenie ponúk)			0,00	0,00	0,00

	Legenda:
	sub - náklady na kompletné vyhotovenie v súlade so Zmluvou

	V ....…………………………………............. dňa ......……………………………...…

				.................……………………………………………………..................…
				meno, priezvisko a podpis
				oprávnenej osoby uchádzača

## Kompresorová_jednotka_K2
Názov stavby:		Inovácia technológie v procese spracovania, uskladnenia, distribúcie a zníženie energetickej náročnosti a modernizácia systému chladenia v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo
Miesto:		Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo
Investor:		MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo,Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo
PS:		Chladenie
Profesia:		Chladenie					Dátum:
Špecifikácia:		Kompresorová jednotka K2 v okruhu -42 °C (typ 1)
	Pozícia	Ekvivalentný	Ekvivalentný				Jednotková cena / (EUR bez DPH)		Celková cena / (EUR bez DPH)		Cena spolu za dodávku a montáž
		kvalita / výrobca	Typ	Popis	M.j.	Počet	Dodávka	Práce/Montáž	Dodávka	Práce/Montáž	(EUR bez DPH)

				Všeobecné parametre:

				Podrobná špecifikácia a požiadavky na zariadenia, komponenty, prístroje a dokumentáciu sú uvedené v dokumente
				v súťažných podmienkach: 03- Technické požiadavky

	K2			Kompresorová jednotka K2 s VSD	ks	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 7.1
				- pracovná teplota -42 °C/R (0,64 bar_abs)
				- kondenzačná teplota -12 °C/R (2,68 bar_abs)
				- chladivo R717 / amoniak /
				- dokumentácia kompresorovej jednotky

				Stavebné úpravy	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- rozmerové stavebné úpravy základu
				- protišmyková, protinasiakavá povrchová úprava, odolná voči olejom
				- vyhotovenie prestupov cez obvodový plášť, nosné priečky, nenosné priečky, podlahy
				- transport betónovej sute v rámci areálu
				- odvoz a likvidácia odpadu
				- dokumentácia stavebných úpravy

				Úprava nízkoteplotného sacieho potrubia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 13
				- demontáž existujúceho potrubia
				- demontáž izolácie
				- odvoz a likvidácia odpadu
				- povrchová úprava a očistenie potrubia
				- základný náter potrubia
				- montáž nového potrubia
				- montáž závesného a podporné systému
				- dokumentácia konštrukcie potrubia

				Izolácia nízkoteplotného sacieho potrubia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 15
				- ochranný náter potrubia
				- parotesná zábrana
				- izolácia potrubia
				- oplechovanie potrubia
				- dokumentácia izolácie potrubia

				Úprava výtlačného potrubia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 13
				- demontáž existujúceho potrubia
				- demontáž izolácie
				- odvoz a likvidácia odpadu
				- povrchová úprava a očistenie potrubia
				- základný náter potrubia
				- montáž nového potrubia
				- montáž závesného a podporné systému
				- dokumentácia konštrukcie potrubia

				Izolácia výtlačného potrubia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 15
				- ochranný náter potrubia
				- izolácia potrubia
				- oplechovanie potrubia
				- dokumentácia izolácie potrubia

				Elektroinštalácia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 7.1
				- silové napojenie jednotlivých zariadení
				- slabobprúdové napojenie jednotlivých zariadení a prístrojov MaR

				Prístroje MaR	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 25.2
				- meranie tlaku na saní
				- meranie teploty na saní
				- meranie tlaku na výtlaku
				- meranie teploty na výtlaku
				- meranie spotreby elektrickej energie a meranie aktuálne príkonu
				- meranie hmotnostného prietoku
				- dokumentácia a kalibračné certifikáty k meracím prístrojom

				Skúšky potrubia a zariadení	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 17
				- vizuálna kontrola potrubia
				- RTG skúška zvarov potrubia
				- pevnostná skúška potrubia a zariadení
				- skúška tesnosti potrubia zariadení
				- úradná skúška vyhradeného technického zariadenia
				- dokumentácia ku skúškam

				Meranie a regulácia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 25.2
				- napojenie meracích prístrojov na nadradení systém MaR
				- monitorovanie a riadenie parametrov chladiaceho okruhu a kompresorovej jednotky
				- monitorovanie COP
				- archivovanie parametrov
				- softwarové licencie
				- programátorské práce

				Funkčná skúška zariadenia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				Akustické meranie zariadenia	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				Zaškolenie obsluhy	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				Likvidácia odpadu a nebezpečného odpadu	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				Dokumentácia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- spracovanie vykonávacieho projektu
				- spracovanie realizačnej dokumentácie
				- spracovanie prevádzkovej dokumentácie

					SPOLU bez DPH				0,00	0,00	0,00

## Kompresorová_jednotka_K4
Názov stavby:		Inovácia technológie v procese spracovania, uskladnenia, distribúcie a zníženie energetickej náročnosti a modernizácia systému chladenia v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo
Miesto:		Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo
Investor:		MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo,Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo
PS:		Chladenie
Profesia:		Chladenie					Dátum:
Špecifikácia:		Kompresorová jednotka K4 v okruhu -37 °C a -12 °C (typ 2)
	Pozícia	Ekvivalentný	Ekvivalentný				Jednotková cena / (EUR bez DPH)		Celková cena / (EUR bez DPH)		Cena spolu za dodávku a montáž
		kvalita / výrobca	Typ	Popis	M.j.	Počet	Dodávka	Práce/Montáž	Dodávka	Práce/Montáž	(EUR bez DPH)

				Všeobecné parametre:
				Podrobná špecifikácia a požiadavky na zariadenia, komponenty, prístroje a dokumentáciu sú uvedené v dokumente
				v súťažných podmienkach: 03- Technické požiadavky

	K4			Kompresorová jednotka K4 s VSD	ks	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 7.2
				- chladiaci okruh NT: pracovná teplota -42 °C/R (0,64 bar_abs) a -12 °C/R (2,62 bar_abs)
				- chladiaci okruh VT: pracovná teplota teplota -12 °C/R (2,68 bar_abs) a +35 °C (13,9 bar_abs)
				- chladivo R717 / amoniak /
				- dokumentácia kompresorovej jednotky

				Stavebné úpravy	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- rozmerové stavebné úpravy základu
				- protišmyková, protinasiakavá povrchová úprava, odolná voči olejom
				- vyhotovenie prestupov cez obvodový plášť, nosné priečky, nenosné priečky, podlahy
				- transport betónovej sute v rámci areálu
				- odvoz a likvidácia odpadu
				- dokumentácia stavebných úpravy

				Úprava nízkoteplotného sacieho potrubia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 15
				- demontáž existujúceho potrubia
				- demontáž izolácie
				- odvoz a likvidácia odpadu
				- povrchová úprava a očistenie potrubia
				- základný náter potrubia
				- montáž nového potrubia
				- montáž závesného a podporné systému
				- dokumentácia konštrukcie potrubia

				Izolácia nízkoteplotného sacieho potrubia	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				- ochranný náter potrubia
				- parotesná zábrana
				- izolácia potrubia
				- oplechovanie potrubia
				- dokumentácia izolácie potrubia

				Úprava výtlačného potrubia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 13
				- demontáž existujúceho potrubia
				- demontáž izolácie
				- odvoz a likvidácia odpadu
				- povrchová úprava a očistenie potrubia
				- základný náter potrubia
				- montáž nového potrubia
				- montáž závesného a podporné systému
				- dokumentácia konštrukcie potrubia

				Izolácia výtlačného potrubia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 15
				- ochranný náter potrubia
				- izolácia potrubia
				- oplechovanie potrubia
				- dokumentácia izolácie potrubia

				Elektroinštalácia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 7.1
				- silové napojenie jednotlivých zariadení
				- slabobprúdové napojenie jednotlivých zariadení a prístrojov MaR

				Prístroje MaR	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 25.2
				- meranie tlaku na saní
				- meranie teploty na saní
				- meranie tlaku na výtlaku
				- meranie teploty na výtlaku
				- meranie hmotnostného prietoku
				- meranie spotreby elektrickej energie a meranie aktuálne príkonu
				- dokumentácia a kalibračné certifikáty k meracím prístrojom

				Skúšky potrubia a zariadení	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 17
				- vizuálna kontrola potrubia
				- RTG skúška zvarov potrubia
				- pevnostná skúška potrubia a zariadení
				- skúška tesnosti potrubia zariadení
				- úradná skúška vyhradeného technického zariadenia
				- dokumentácia ku skúškam

				Meranie a regulácia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				podrobná špecifikácia : Technické požiadavky, časť 25.2
				- napojenie meracích prístrojov na nadradení systém MaR
				- monitorovanie a riadenie parametrov chladiaceho okruhu a kompresorovej jednotky
				- monitorovanie a riadenie kondenzačného tlaku
				- monitorovanie COP
				- archivovanie parametrov
				- softwarové licencie
				- programátorské práce

				Funkčná skúška zariadenia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				Akustické meranie zariadenia	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				Zaškolenie obsluhy	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				Likvidácia odpadu a nebezpečného odpadu	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				Dokumentácia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- spracovanie vykonávacieho projektu
				- spracovanie realizačnej dokumentácie
				- spracovanie prevádzkovej dokumentácie

					SPOLU bez DPH				0,00	0,00	0,00

## Riadiaci_system_RS
Názov stavby:		Inovácia technológie v procese spracovania, uskladnenia, distribúcie a zníženie energetickej náročnosti a modernizácia systému chladenia v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo
Miesto:		Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo
Investor:		MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo,Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo
PS:		Chladenie
Profesia:		Chladenie					Dátum:
Špecifikácia:		Riadiaci systém RS
	Pozícia	Ekvivalentný	Ekvivalentný				Jednotková cena / (EUR bez DPH)		Celková cena / (EUR bez DPH)		Cena spolu za dodávku a montáž
		kvalita / výrobca	Typ	Popis	M.j.	Počet	Dodávka	Práce/Montáž	Dodávka	Práce/Montáž	(EUR bez DPH)

				Všeobecné parametre:
				Podrobná špecifikácia a požiadavky na zariadenia, komponenty, prístroje a dokumentáciu sú uvedené v dokumente
				v súťažných podmienkach: 03- Technické požiadavky, časť 8

				Elektroinštalácia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- silové napojenie jednotlivých ventilátorov a zariadení
				- slabobprúdové napojenie jednotlivých zariadení a prístrojov MaR
				- elektrorozvádzače MaR

				Riadiaci systém RS	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				Modulárne hardwarové vybavenie Technické požiadavky / 01-000-TS-1-2023-08.
				Základné funkcie:
				Manažment prístupových práv do systému, zaznamenávania a uchovanie zásahov do systému.
				Manažment odmrazovania výparníkov, automatický a manuálne riadená doba odmrazovania riadená teplotou a časom.
				Manažment regulácie chladiaceho výkonu výparníkov, automatický a manuálne riadený výkon výparníkov podľa
				vnútornej teploty a teploty tovaru.
				Automatické a manuálne riadenie vnútornej teploty chladeného priestoru a skladovaného tovaru, monitorovanie
				aktuálnych teploty, manažment vyskladňovania a naskladňovania tovaru.
				Manažment kompresorových jednotiek, kaskádové riadenie kompresorových jednotiek s dosiahnutím najlepšieho COP,
				možnosť automatického a manuálneho ovládania všetkých kompresorových jednotiek, motorov, ventilov
				a iných pohonov.
				Manažment odparovacích kondenzátorov, kaskádové riadenie odparovacích kondenzátorov s dosiahnutím
				najlepšieho COP, možnosť automatického a manuálneho ovládania všetkých odparovacích kondenzátorov, motorov,
				ventilov a iných pohonov.
				Automatické vyrovnávanie prevádzkových hodín všetkých riadených zariadení, t.j. počítadlá hodín pre všetky riadené
				motory, možnosť, automatického a manuálneho ovládania všetkých odparovacích kondenzátorov, motorov, ventilov a
				iných pohonov.
				Monitorovanie všetkých alarmov a bezpečnostných vypnutí, monitorovanie systému uniku chladiva, núdzového
				vetrania, uviaznutých osôb v chladených priestorov,....
				Automatická detekcia a diagnostika porúch (AFDD) jednotlivých zariadení motorov, ventilov a iných pohonov,
				Historické trendy všetkých riadených a meraných hodnôt s archiváciou 5 rokov, prístupových.

				- kompletná sada SW
				- licencie / sublicencie software
				- programátorské práce

				Funkčná skúška zariadení	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				Dokumentácia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- spracovanie vykonávacieho projektu
				- spracovanie realizačnej dokumentácie
				- spracovanie prevádzkovej dokumentácie

					SPOLU bez DPH				0,00	0,00	0,00

## Odparovacie_kondenzatory_W1000_
Názov stavby:		Inovácia technológie v procese spracovania, uskladnenia, distribúcie a zníženie energetickej náročnosti a modernizácia systému chladenia v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo
Miesto:		Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo
Investor:		MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo,Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo
PS:		Chladenie
Profesia:		Chladenie					Dátum:
Špecifikácia:		Úpravy regulácie kondenzačného tlaku pre optimálnu prevádzku nových kompresorových jednotiek
	Pozícia	Ekvivalentný	Ekvivalentný				Jednotková cena / (EUR bez DPH)		Celková cena / (EUR bez DPH)		Cena spolu za dodávku a montáž
		kvalita / výrobca	Typ	Popis	M.j.	Počet	Dodávka	Práce/Montáž	Dodávka	Práce/Montáž	(EUR bez DPH)

				Všeobecné parametre:
				Podrobná špecifikácia a požiadavky na zariadenia, komponenty, prístroje a dokumentáciu sú uvedené v dokumente
				v súťažných podmienkach: 03- Technické požiadavky, časti 7, 8 a 9

	W-1000			Úprava odparovacieho kondenzátora	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- výmena hlavného elektromotora

	W-2000			Úprava odparovacieho kondenzátora	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- výmena hlavného elektromotora

				Úprava výtlačného potrubia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- demontáž existujúceho potrubia
				- demontáž izolácie
				- odvoz a likvidácia odpadu
				- povrchová úprava a očistenie potrubia
				- základný náter potrubia
				- montáž nového potrubia
				- montáž závesného a podporné systému
				- dokumentácia konštrukcie potrubia

				Izolácia výtlačného potrubia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- ochranný náter potrubia
				- izolácia potrubia
				- oplechovanie potrubia
				- dokumentácia izolácie potrubia

				Elektroinštalácia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- silové napojenie jednotlivých zariadení
				- slabobprúdové napojenie jednotlivých zariadení a prístrojov MaR

				Prístroje MaR	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- meranie kondenzačného tlaku
				- meranie teploty mokrého teplomeru / meranie vlhkosti vzduchu
				- meranie vonkajšej teploty vzduchu
				- meranie spotreby elektrickej energie a meranie aktuálne príkonu pre každý kondenzátor
				- dokumentácia a kalibračné certifikáty k meracím prístrojom

				Skúšky potrubia a zariadení	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- vizuálna kontrola potrubia
				- RTG skúška zvarov potrubia
				- pevnostná skúška potrubia a zariadení
				- skúška tesnosti potrubia zariadení
				- úradná skúška vyhradeného technického zariadenia
				- dokumentácia ku skúškam

				Meranie a regulácia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- napojenie meracích prístrojov na nadradení systém MaR
				- monitorovanie a riadenie parametrov chladiaceho okruhu a kompresorovej jednotky
				- monitorovanie a riadenie kondenzačného tlaku
				- monitorovanie a riadenie COP
				- archivovanie parametrov
				- softwarové licencie
				- programátorské práce

				Funkčná skúška zariadenia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				Akustické meranie zariadenia	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				Zaškolenie obsluhy	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				Likvidácia odpadu a nebezpečného odpadu	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				Dokumentácia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- spracovanie vykonávacieho projektu
				- spracovanie realizačnej dokumentácie
				- spracovanie prevádzkovej dokumentácie

					SPOLU bez DPH				0,00	0,00	0,00

## Riadenie_ventilátorov_chladicov
Názov stavby:		Inovácia technológie v procese spracovania, uskladnenia, distribúcie a zníženie energetickej náročnosti a modernizácia systému chladenia v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo
Miesto:		Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo
Investor:		MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo,Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo
PS:		Chladenie
Profesia:		Chladenie					Dátum:
Špecifikácia:		Riadené ventilátorov chladičov vzduchu
	Pozícia	Ekvivalentný	Ekvivalentný				Jednotková cena / (EUR bez DPH)		Celková cena / (EUR bez DPH)		Cena spolu za dodávku a montáž
		kvalita / výrobca	Typ	Popis	M.j.	Počet	Dodávka	Práce/Montáž	Dodávka	Práce/Montáž	(EUR bez DPH)

				Všeobecné parametre:
				Podrobná špecifikácia a požiadavky na zariadenia, komponenty, prístroje a dokumentáciu sú uvedené v dokumente
				v súťažných podmienkach: 03- Technické požiadavky, časti 7, 8 a 9

				Riadenie výparníka, C1 mraziarenský priestor -30°C	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				Výparník NH3 – č.1 – 4 ks ventilátorov
				Výparník NH3 – č.2 – 4 ks ventilátorov
				Prístroje MaR (STN EN 13 485, STN EN 12 830)
				- riadenie a meranie teplôt v chladenom priestore
				- bezpečnostné meranie teplôt
				- regulácia rozmrazovanie výparníka
				-regulácia vzduchového výkonu chladiča vzduchu
				- dokumentácia a kalibračné certifikáty k meracím prístrojom

				Riadenie výparníka, C2 mraziarenský priestor -30°C	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				Výparník NH3 – č.1 – 4 ks ventilátorov
				Výparník NH3 – č.2 – 4 ks ventilátorov
				Prístroje MaR (STN EN 13 485, STN EN 12 830)
				- riadenie a meranie teplôt v chladenom priestore
				- bezpečnostné meranie teplôt
				- regulácia rozmrazovanie výparníka
				- regulácia vzduchového výkonu chladiča vzduchu
				- dokumentácia a kalibračné certifikáty k meracím prístrojom

				Riadenie výparníka, C3 mraziarenský priestor -30°C	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				Výparník NH3 – č.1 – 4 ks ventilátorov
				Výparník NH3 – č.1 – 4 ks ventilátorov
				Prístroje MaR (STN EN 13 485, STN EN 12 830)
				- riadenie a meranie teplôt v chladenom priestore
				- bezpečnostné meranie teplôt
				- regulácia rozmrazovanie výparníka
				- regulácia vzduchového výkonu chladiča vzduchu
				- dokumentácia a kalibračné certifikáty k meracím prístrojom

				Riadenie výparníka, C4 mraziarenský priestor -30°C	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				Výparník NH3 – č.1 – 3ks ventilátorov
				Prístroje MaR (STN EN 13 485, STN EN 12 830)
				- riadenie a meranie teplôt v chladenom priestore
				- bezpečnostné meranie teplôt
				- regulácia rozmrazovanie výparníka
				- regulácia vzduchového výkonu chladiča vzduchu
				- dokumentácia a kalibračné certifikáty k meracím prístrojom

				Riadenie výparníka, C5 mraziarenský priestor -30°C	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				Výparník NH3 – č.1 – 3ks ventilátorov
				Prístroje MaR (STN EN 13 485, STN EN 12 830)
				- riadenie a meranie teplôt v chladenom priestore
				- bezpečnostné meranie teplôt
				- regulácia rozmrazovanie výparníka
				- regulácia vzduchového výkonu chladiča vzduchu
				- dokumentácia a kalibračné certifikáty k meracím prístrojom

				Riadenie výparníka, C6 mraziarenský priestor -30°C	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				Výparník NH3 – č.1 – 4ks ventilátorov
				Prístroje MaR (STN EN 13 485, STN EN 12 830)
				- riadenie a meranie teplôt v chladenom priestore
				- bezpečnostné meranie teplôt
				- regulácia rozmrazovanie výparníka
				- regulácia vzduchového výkonu chladiča vzduchu
				- dokumentácia a kalibračné certifikáty k meracím prístrojom

				Riadenie výparníka, D chladiarenský priestor -30°C	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				Výparník NH3 – č.1 – 4ks ventilátorov
				Prístroje MaR (STN EN 13 485, STN EN 12 830)
				- riadenie a meranie teplôt v chladenom priestore
				- bezpečnostné meranie teplôt
				- regulácia rozmrazovanie výparníka
				- regulácia vzduchového výkonu chladiča vzduchu
				- dokumentácia a kalibračné certifikáty k meracím prístrojom

				Elektroinštalácia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- silové napojenie jednotlivých ventilátorov a zariadení
				- slabobprúdové napojenie jednotlivých zariadení a prístrojov MaR

_				Meranie a regulácia (STN EN 13 485, STN EN 12 830)	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- napojenie meracích prístrojov na nadradení systém MaR
				- monitorovanie a riadenie parametrov chladiaceho okruhu a kompresorovej jednotky
				- archivovanie parametrov
				- kompletná sada SW
				- programátorské práce

				Funkčná skúška zariadenia	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				Zaškolenie obsluhy	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				Likvidácia odpadu a nebezpečného odpadu	súb.	1			0,00	0,00	0,00

				Dokumentácia	súb.	1			0,00	0,00	0,00
				- spracovanie vykonávacieho projektu
				- spracovanie realizačnej dokumentácie
				- spracovanie prevádzkovej dokumentácie

					SPOLU bez DPH				0,00	0,00	0,00