## List1
ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ
Kompostáreň BRO Krásno nad Kysucou
PS02 - Meranie a regulácia
1.2 - Systém riadenia | [7 empty] | 1
Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
1. Špecifikácia rozvádzača DT1
1 | DT1 | Rozvádzač oceloplechový, nástenný | ks | 1 | Dodávateľ: technológie
označenie DT1, jednodverový
- rozmery:800x1800x400mm (šxvxhl)
- krytie: IP 55, odtieň RAL 7035
Výzbroj:
2 |  | Istič B40/3 | ks | 1
3 |  | Prepäťová ochrana ,trieda T1+T2 (B+C), komplet | ks | 1
4 |  | Istič s odpínaním N pólom, Typ: iC60H, C2A | ks | 3
5 |  | Motorový istič s tepelnou ochranou pre napájanie dúchadiel | ks | 4
Prúd 2-12A, 24VDC, Jednotka: LUCBX6BL
6 |  | Pomocné relé 24VDC, 4x prepínací kontakt, 6A | ks | 4
7 |  | Pomocné relé 230VAC, 4x prepínací kontakt 10A | ks | 4
8 |  | Napájací zdroj 230VAC/24VDC, 5A | ks | 1
9 |  | vrátane batérie BATT7,2Ah, 24VDC
10 |  | Prepínač so signálkou a s poistkou 24VDC, 4A, zelená signálka | ks | 4
11 |  | Prepäťová ochrana pre RS485 + napájanie 24VDC
Základný modul: BXT BAS + BXT ML4 BE24
12 |  | Prepäťová ochrana pre signál 4...20mA | ks | 1
13 |  | Inteligentná riadiaca jednotka ,typ ADAM3600 | ks | 1
vrátane potrebných IO modulov pre pripojenie všetkých IO signálov
14 |  | Rotuer Teltonika RTU500, HSPE + 3G router | ks | 1
Napájacie napätie 24VDC, Ethernet RJ45 4x, 1x GSM
15 |  | Patch Kábel Cat. 5e | ks | 1
|  | Svorkovnicová poistka RSP4-LED/24V ,poistky 2A | ks | 6
16 |  | Svietidlo do rozvádzača žiarivkové 230V/11W s vypínačom | ks | 1
2
Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
17 |  | Zásuvka 1-fázová na DIN lištu , 230V/16A, typ Z-SDF230-BS | ks | 1
18 |  | Termostat priestorový 0-50oC | ks | 1
19 |  | Ventilátor do dverí 230VAC/40W | ks | 1
20 |  | svorky do 2,5mm2,Wago šedá | ks | 70
21 |  | svorky do 2,5mm2,Wago modrá |  | 15
22 |  | svorky do 2,5mm2,Wago žlto/zelená |  | 15
23 |  | PE prípojnica | ks | 1
24 |  | N prípojnica | ks | 1
25 |  | TE prípojnica | ks | 1
26 |  | vývodka P16 | ks | 15
27 |  | vývodka P21 | ks | 10
|  | DT1 spolu |  |  | Dodávateľ: technológie
2. Špecifikácia zariadení MaR:
1 |  | Dúchadlo , Model: DL2 | ks | 4 | Dodávateľ: technológie |  | 12 | 48
Elektrické parametre: 400V; 50Hz; 2,4A; 1,1kW
2 |  | Bezdrôtový snímač teploty, Typ: TML,Krytie: IP68 | ks | 4 | Dodávateľ: technológie |  | 8 | 32
3 |  | Prijímacia jednotka, Typ: FEV4i | ks | 1 | Dodávateľ: technológie |  | 12 | 12
4 |  | Konektorová skriňa, Typ: KL3-S, Krytie: IP65 | ks | 1 | Dodávateľ: technológie |  | 6 | 6
5 |  | Snímač vonkajšej teploty, Pt100, 2 vodiče s prevodníkom 4...20mA | ks | 1 | 22 | 22 | 12 | 12
Merací rozsah: -30°C...+60°C, Krytie: IP65
3
Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
A. Dodávka
1 |  | Rozvádzač DT 1 viď špecifikácia | set | 1 | Dodávateľ: Compost System | technológie | 140 | 140
2
3
4 |  | PC zostava+monitor 22" | set | 1 |  | 1600 | 80 | 80 | C Intel Core i7-9700F Coffee Lake 4.7 GHz, NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB, RAM 16GB DDR4, SSD 500GB+
5 |  | zdroj UPS APC SMART 230V 1,5kVA (1kW) | ks | 1 |  | 800 | 25 | 25
6 |  | Program . SW, oživenie , zaškolenie | set | 1 |  | 1300 |  | 0
7 |  | Snímač MaR viď špecifikácia | set | 1 |  | 22 | 5 | 5
Materiál:
6 |  | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G1,0 | m | 20 | 0.77 | 15.4 | 0.573 | 11.46
7 |  | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G1,5 | m | 20 | 0.86 | 17.2 | 0.644 | 12.88
8 |  | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 4G2,5 | m | 80 | 1.66 | 132.8 | 0.721 | 57.68
9 |  | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 7G1,5 | m | 20 | 1.58 | 31.6 | 0.8 | 16
10 |  | Kábel Li2YCY(TP) 2x2x0,8 | m | 10 | 2.05 | 20.5 | 0.75 | 7.5
11 |  | kábel CY 4 = H07V-U zeleno/žltý | m | 10 | 0.56 | 5.6 | 0.56 | 5.6
12 |  | kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý | m | 10 | 0.56 | 5.6 | 0.6 | 6
13 |  | Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia pr.16/20/25 mm | m | 10 | 1.45 | 14.5 | 1.37 | 13.7
14 |  | Elektroinšt. žľab 125x50 mm,vr. veka,upevnenia a tvaroviek a prísl. | m | 10 | 3.8 | 38 | 2.6 | 26
15 |  | Korugovaná trubka KOPOFLEX KF 09040 | m | 5 | 0.63 | 3.15 | 0.4 | 2
16 |  | Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, svorkovnice, atd.) | set | 1 | 140 | 140 | 20 | 20
17 |  | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne | kg | 50 | 4 | 200 | 2.2 | 110
18 |  | Farba syntetická základná S2000/0100 | kg | 1 | 8 | 8 | 16 | 16
19 |  | Farba syntetická vrchná S2014/0100 | kg | 1 | 8 | 8 | 16 | 16
20 |  | Riedidlo pre nátery syntetické S6001/0000 | kg | 1 | 12 | 12 | 16 | 16
21 |  | Al štítok na označovanie káblov a prístrojov | ks | 20 | 0.5 | 10 | 0.65 | 13
22 |  | Dodávka, montáž spolu |  |  |  | 4384.35 |  | 599.82
4
Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
Hodinové zúčtovacie sadzby hl. II.-XI.
1 |  | Práce na el. technickom zariadení, kontrola merania
|  | a ovládania cez riadiaci systém | hod | 24 |  |  | 12 | 288
2 |  | Oživenie systému a zriadenie technolog. zariadenia
|  | komplex. vyskúšanie riadiaci systém | hod | 72 |  |  | 14 | 1008
3 |  | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky
a vypracovanie správy v zmysle STN 33 15 00,
|  | STN 33 2000-6 a Vyhl. Č. 508/2007 Z.z. | hod | 16 |  |  | 15.5 | 248
4 |  | Vybavenie stanoviska TISR | kpl | 1 |  |  | 400 | 400
|  | 1.úradná skúška | kpl | 1 |  |  | 250 | 250
|  | spolu | [5 empty] | 2194
V Trenčíne, január 2020
Vypracoval: Ing. Koštial I.