## Zoznam prístrojov
Kotolňa K1
Číslo obvodu /označenie | Popis obvodu | Označenie | Popis | Prístroj | Stav
1/TCI | Nabíjanie a vybíjanie akumulačných nádob
| Uzarváracia klapka DN100/16 so servopohonom | 1.2.18 | Mediprírubova uzatváracia klapka typ 924B, DN100,PN16, teleso je GGG40 s epoxidovým náterom, motýl SS, manžeta EPDM, stavebná šírka C=52m, s elektrickým pohonom typ SP1 281.1-01BAX/04, pre ON-OFF, 230V, 50Hz | typ 924B, SP1 281.1-01BAX/04
| Teplota v nádrži 1 - horná | 1.1.1 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
| Teplota v nádrži 1 - stredná | 1.1.2 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
| Teplota v nádrži 1 - dolná | 1.1.3 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
| Teplota v nádrži 2 - horná | 1.2.1 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
| Teplota v nádrži 2 - stredná | 1.2.2 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
| Teplota v nádrži 2 - dolná | 1.2.3 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
2/TCI | Ovládnie prevádzky tepelného čerpadla
| Trojcestný ventil DN65 , PN16 | 2.2.20a | Reg.ventil 3-cestný DN65,PN16,kv=63m3/h servo 230V, 3-bod | RV113 M6331 16/150-065, ANT40.11
| Teplota z TČ | 2.1 | Snimač teploty NI1000/5000, do jímky l-500 | 40 02807 9 4 1 0 25
| Teplota do TČ | 2.2 | Snimač teploty NI1000/5000, do jímky l-500 | 40 02807 9 4 1 0 25
| Čerpadlo Grundfos TPE3 65-150/4 | 2.2.6 | Čerpadlo Grundfos TPE3 65-150/4, 1,1kW, 6,7A, 230V |  | Dodávka ÚK
| Čerpadlo Grundfos TPE3 65-180 | 2.2.7 | Čerpadlo Grundfos TPE3 65-180, 1,5kW, 9,2A, 230V |  | Dodávka ÚK
3/TCI | Ovládnie prevádzky kotlov
| Regulačný ventil DN150 , PN16 | 3.2.19.a | Reg.ventil 2-cestný DN150,PN16,kv=360m3/h servo 230V, 3-bod | RV113 R4331 16/150-150, ANT40.11
| Teplota z K1 | 3.1.1 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
| Teplota do K1 | 3.1.2 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
| Regulačný ventil DN150 , PN6 | 3.2.19.b | Reg.ventil 2-cestný DN150,PN16,kv=360m3/h servo 230V, 3-bod | RV113 R4331 16/150-150, ANT40.11
| Teplota z K1 | 3.2.1 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
| Teplota do K1 | 3.2.2 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
4/TCIA | Regulácia prípájania tepelných zdrojov
| Teplota v zbernom potrubí | 4.1 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
5/TCIA | Regulácia TÚV
| Trojcestný ventil DN65 , PN6 | 5.2.20b | Reg.ventil 3-cestný DN65,PN16,kv=63m3/h servo 230V, 3-bod | RV113 M6331 16/150-065, ANT40.11
| Teplota TÚV - primárna strana | 5.1 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
| Teplota TÚV - sekundárna strana | 5.2 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
| Čerpadlo Grundfos Magna 3 65-120F | 5.2.5a | Čerpadlo Grundfos Magna 3 65-120F, 769W, 3,38A, 230V, FM 0-10V |  | Dodávka ÚK
| Čerpadlo Grundfos Magna 3 65-120F | 5.2.5b | Čerpadlo Grundfos Magna 3 65-120F, 769W, 3,38A, 230V, FM 0-10V |  | Dodávka ÚK
6/TCI | Ekvitermická regulácia ÚK - K2
| Trojcestný ventil DN100 , PN16 | 6.2.21 | Reg.ventil 3-cestný DN100,PN16,kv=160m3/h servo 230V, 3-bod | RV113 M6331 16/150-100, ANT40.11
| Teplota do ÚK | 6.1 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
| Čerpadlo Grundfos TPE3 80-340/4 | 6.2.8a | Čerpadlo Grundfos TPE3 80-340/4, 11kW, 22A, 400V |  | Dodávka ÚK
| Čerpadlo Grundfos TPE3 80-340/4 | 6.2.8b | Čerpadlo Grundfos TPE3 80-340/4, 11kW, 22A, 400V |  | Dodávka ÚK
7/TCI | Ekvitermická regulácia ÚK - K4
| Trojcestný ventil DN125 , PN16 | 7.2.22 | Reg.ventil 3-cestný DN125,PN16,kv=160m3/h servo 230V, 3-bod | RV113 M6332 16/150-125, ANT40.11
| Teplota do ÚK | 7.1 | Snimač teploty , do jímky l-250, 4-20mA | 4002808951025
| Čerpadlo Grundfos TPE3 80-340/4 | 7.2.9a | Čerpadlo Grundfos TPE3 80-340/4, 11kW, 22A, 400V |  | Dodávka ÚK
| Čerpadlo Grundfos TPE3 80-340/4 | 7.2.9b | Čerpadlo Grundfos TPE3 80-340/4, 11kW, 22A, 400V |  | Dodávka ÚK
8/TCI | Meranie vonkajšej teploty
| Teplota vonku | 8.1 | Snimač teploty, vonkajší, 4-20mA | 4002810901060
9/TCI | Regulácia ÚK K1 - A
|  | 15C1 | Servoventil |  | jestvujúci
| Teplota ÚK kotolňa | 15TV | Snimač teploty 4-20mA | 4002808931016 | nový
| Frekvencia na čerpadile ÚK | 45SV | Frekvenčný menič Honeywell | CLX0185V34A710 | jestvujúci
10/TCI | Regulácia ÚK K1- B
|  | 16C1 | Servoventil |  | jestvujúci
| Teplota ÚK kotolňa | 16TV | Snimač teploty 4-20mA | 4002808931016 | nový
| Frekvencia na čerpadile ÚK | 45SV | Frekvenčný menič Honeywell | CLX0185V34A710 | jestvujúci
11/PI | Zobrazovanie
| Tlak pred čerpadlom ÚK A | 15PS | Snímač tlaku | CTX3 | jestvujúci
| Tlak za čerpadlom ÚK A | 15PV | Snímač tlaku | CTX3 | jestvujúci
| Tlak pred čerpadlom ÚK B | 16PS | Snímač tlaku | CTX3 | jestvujúci
| Tlak za čerpadlom ÚK B | 16PV | Snímač tlaku | CTX3 | jestvujúci
12/UIA | Poruchové stavy - kotolňa
| Zaplavenie | 1AL1 | Snimač hladiny+sondy | HRH-5
| Maximálna teplota v priestore | 1AT1 | Regulátor teploty priestorový 20-60st | 405611126114
| Detekcia plynu CH4 | 1AQ1 | Snímač CH4 | Gaba 2S11/RE
| Detekcia plynu CH4 | 1AQ2 | Snímač CH4 | Gaba 2S11/RE
| Detekcia plynu CO | 1AQ3 | Snímač CH4 | Gaba 2S12/RE
12/UIA | Poruchové stavy - strojovňa KGJ
| Zaplavenie | 2AL1 | Snimač hladiny+sondy | HRH-5
| Maximálna teplota v priestore | 2AT1 | Regulátor teploty priestorový 20-60st | 405611126114
| Detekcia plynu CH4 | 2AQ1 | Snímač CH4 | Gaba 2S11/RE
| Detekcia plynu CH4 | 2AQ2 | Snímač CH4 | Gaba 2S11/RE
| Detekcia plynu CO | 2AQ3 | Snímač CH4 | Gaba 2S12/RE

## Zoznam káblov
Súpis vodičov MaR
Kotolňa K1 - Rozvádzač rmk
| V O D I Č |  |  |  | SPOJUJE
| Označenie | Typ | Prierez | Dĺžka v m | Od | Do
1 | W15C1 | CYKY | 5G1,5 | 22 | RMK | 15C1
2 | W16C1 | CYKY | 5G1,5 | 19 | RMK | 16C1
3 | W1.2.18 | CYKY | 5G1,5 | 19 | RMK | 1.2.18
4 | W2.2.20a | CYKY | 5G1,5 | 6 | RMK | 2.2.20a
5 | W3.2.19a | CYKY | 5G1,5 | 15 | RMK | 3.2.19a
6 | W3.2.19b | CYKY | 5G1,5 | 12 | RMK | 3.2.19b
7 | W5.2.20b | CYKY | 5G1,5 | 12 | RMK | 5.2.20b
8 | W6.2.21 | CYKY | 5G1,5 | 19 | RMK | 6.2.21
9 | W872.22 | CYKY | 5G1,5 | 15 | RMK | 7.2.22
10 | W2.2.6 | CYKY | 3G2,5 | 6 | RMK | 2.2.6
11 | S2.2.6 | JYTY | 2x1 | 6 | RMK | 2.2.6
12 | W2.2.7 | CYKY | 3G2,5 | 3 | RMK | 2.2.7
13 | S2.2.7 | JYTY | 2x1 | 3 | RMK | 2.2.7
14 | W5.2.5a | CYKY | 3G2,5 | 12 | RMK | 5.2.5a
15 | S5.2.5a | JYTY | 2x1 | 12 | RMK | 5.2.5a
16 | W5.2.5b | CYKY | 3G2,5 | 13 | RMK | 5.2.5b
17 | S5.2.5b | JYTY | 2x1 | 13 | RMK | 5.2.5b
18 | W5.1.5a | CYKY | 4G2,5 | 18 | RMK | 5.1.5a
19 | W5.1.5b | CYKY | 4G2,5 | 18 | RMK | 5.1.5b
20 | W6.2.8a | CYKY | 4G6 | 22 | RMK | 6.2.8a
21 | W6.2.8b | CYKY | 4G6 | 22 | RMK | 6.2.8b
22 | W7.2.9a | CYKY | 4G10 | 21 | RMK | 7.2.9a
23 | W7.2.9b | CYKY | 4G10 | 21 | RMK | 7.2.9b
24 | WK1.1 | CYKY | 5G2,5 | 15 | RMK | K1.1
25 | WK1.1 | CYKY | 3G2,5 | 15 | RMK | K1.1
26 | WK1.1 | CYKY | 5G1,5 | 15 | RMK | K1.1
27 | SK1.1 | JYTY | 2x1 | 15 | RMK | K1.1
28 | WK1.2 | CYKY | 5G2,5 | 16 | RMK | K1.2
29 | WK1.2 | CYKY | 3G2,5 | 16 | RMK | K1.2
30 | WK1.2 | CYKY | 5G1,5 | 16 | RMK | K1.2
31 | SK1.2 | JYTY | 2x1 | 16 | RMK | K1.2
32 | WK2.1 | CYKY | 5G2,5 | 19 | RMK | K2.1
33 | WK2.1 | CYKY | 3G2,5 | 19 | RMK | K2.1
34 | WK2.1 | CYKY | 5G1,5 | 19 | RMK | K2.1
35 | SK2.1 | JYTY | 2x1 | 19 | RMK | K2.1
36 | WK2.2 | CYKY | 5G2,5 | 20 | RMK | K2.2
37 | WK2.2 | CYKY | 3G2,5 | 20 | RMK | K2.2
38 | WK2.2 | CYKY | 5G1,5 | 20 | RMK | K2.2
39 | SK2.2 | JYTY | 2x1 | 20 | RMK | K2.2
40 | W15TV | JYTY | 2x1 | 27 | RMK | 15TV
41 | W16TV | JYTY | 2x1 | 26 | RMK | 16TV
42 | W1XT | JYTY | 2x1 | 19 | RMK | 1XT
43 | W3.1.1 | JYTY | 2x1 | 12 | RMK | 3.1.1
44 | W3.1.2 | JYTY | 2x1 | 12 | RMK | 3.1.2
45 | W3.2.1 | JYTY | 2x1 | 14 | RMK | 3.2.1
46 | W3.2.2 | JYTY | 2x1 | 14 | RMK | 3.2.2
47 | W4.1 | JYTY | 2x1 | 10 | RMK | 4.1
48 | W1.1.1 | JYTY | 2x1 | 19 | RMK | 1.1.1
49 | W1.1.2 | JYTY | 2x1 | 19 | RMK | 1.1.2
50 | W1.1.3 | JYTY | 2x1 | 19 | RMK | 1.1.3
51 | W1.2.1 | JYTY | 2x1 | 17 | RMK | 1.2.1
52 | W1.2.2 | JYTY | 2x1 | 17 | RMK | 1.2.2
53 | W1.2.3 | JYTY | 2x1 | 17 | RMK | 1.2.3
54 | W2.1 | JYTY | 2x1 | 7 | RMK | 2.1
55 | W2.2 | JYTY | 2x1 | 5 | RMK | 2.2
56 | W5.1 | JYTY | 2x1 | 16 | RMK | 5.1
57 | W5.2 | JYTY | 2x1 | 15 | RMK | 5.2
58 | W6.1 | JYTY | 2x1 | 24 | RMK | 6.1
59 | W7.1 | JYTY | 2x1 | 21 | RMK | 7.1
60 | W15PS | JYTY | 2x1 | 20 | RMK | 15PS
61 | W15PV | JYTY | 2x1 | 19 | RMK | 15PV
62 | W16PS | JYTY | 2x1 | 19 | RMK | 16PS
63 | W16PV | JYTY | 2x1 | 18 | RMK | 16PV
64 | PKGJ1 | CYKY | 19X1,5 | 37 | RMK | KGJ1
65 | SKGJ1 | JYTY | 19x1 | 37 | RMK | KGJ1
66 | PKGJ2 | CYKY | 19X1,5 | 37 | RMK | KGJ2
67 | SKGJ2 | JYTY | 19x1 | 37 | RMK | KGJ2
68 | W1AL1 | CYKY | 3X1,5 | 3 | RMK | 1AL1
69 | W1AT1 | CYKY | 3G1,5 | 3 | RMK | 1AT1
70 | W1AQ1 | JYTY | 5DX1 | 16 | RMK | 1AQ1
71 | W1AQ2 | JYTY | 5DX1 | 14 | RMK | 1AQ2
72 | W1AQ3 | JYTY | 5DX1 | 8 | RMK | 1AQ3
73 | W2AL1 | CYKY | 3X1,5 | 23 | RMK | 2AL1
74 | W2AT1 | CYKY | 3G1,5 | 23 | RMK | 2AT1
75 | W2AQ1 | JYTY | 5DX1 | 25 | RMK | 2AQ1
76 | W2AQ2 | JYTY | 5DX1 | 20 | RMK | 2AQ2
77 | W2AQ3 | JYTY | 5DX1 | 23 | RMK | 2AQ3
78 | W2AQ4 | JYTY | 5DX1 | 18 | RMK | 2AQ4
| Spolu RMK | Typ | Prierez | Dĺžka v m
|  | CYKY | 4G10 | 42
|  | CYKY | 4G6 | 44
|  | CYKY | 5G2,5 | 36
|  | CYKY | 4G2,5 | 36
|  | CYKY | 3G2,5 | 104
|  | CYKY | 19X1,5 | 74
|  | CYKY | 5G1,5 | 219
|  | JYTY | 2x1 | 584
|  | JYTY | 19x1 | 74
|  | JYTY | 5DX1 | 101

## Rozpočet
Rozpočet pre K1 UK
Dodávky |  |  | Cena | Cena
|  | ks | Jednotková | Spolu | Dodávateľ
Rozvádzač |  | 1 | 2500 | 2500
Snimač teploty do jimky STSs/I 4-20mA | 4002808931016 | 19 | 63 | 1197 | Zpa Ekoreg
Jímka | 4002804812060 | 19 | 18 | 342 | Zpa Ekoreg
Snimač teploty vonkajší STS/I 4-20mA | 4002808931060 | 1 | 65 | 65 | Zpa Ekoreg
Dotykový display | MT 470 | 1 | 290 | 290 | Micropel
Rozširújuca jednotka | MEX 401 | 4 | 200 | 800 | Micropel
Modul | A | 6 | 90 | 540 | Micropel
Modul | C | 1 | 115 | 115 | Micropel
Modul | D | 1 | 135 | 135 | Micropel
Modul | F | 2 | 135 | 270 | Micropel
Modul | I | 2 | 135 | 270 | Micropel
Komunikačný prevodník | CA6S-E | 1 | 305 | 305 | Micropel
Mediprírubova uzatváracia klapka typ 924B, DN100,PN16, teleso je GGG40 s epoxidovým náterom, motýl SS, manžeta EPDM, stavebná šírka C=52m, s elektrickým pohonom typ SP1 281.1-01BAX/04, pre ON-OFF, 230V, 50Hz | typ 924B, SP1 281.1-01BAX/04 | 1 | 740 | 740 | REGADA
Reg.ventil 3-cestný DN65,PN16,kv=63m3/h servo 230V, 3-bod | RV113 M6331 16/150-065, ANT40.11 | 1 | 1019 | 1019 | LDM Bratislava
Reg.ventil 2-cestný DN150,PN16,kv=360m3/h servo 230V, 3-bod | RV113 R4331 16/150-150, ANT40.11 | 2 | 3469 | 6938 | LDM Bratislava
Reg.ventil 3-cestný DN65,PN16,kv=63m3/h servo 230V, 3-bod | RV113 M6331 16/150-065, ANT40.11 | 1 | 1019 | 1019 | LDM Bratislava
Reg.ventil 3-cestný DN100,PN16,kv=160m3/h servo 230V, 3-bod | RV113 M6331 16/150-100, ANT40.11 | 1 | 1377 | 1377 | LDM Bratislava
Reg.ventil 3-cestný DN125,PN16,kv=160m3/h servo 230V, 3-bod | RV113 M6332 16/150-125, ANT40.11 | 1 | 1751 | 1751 | LDM Bratislava
Snimač hladiny+sondy | HRH-5 | 2 | 65 | 130 | ELKO ep
Regulátor teploty priestorový 20-60st | 405611126114 | 2 | 90 | 180 | Zpa Ekoreg
Snímač CH4 | Gaba 2S11/RE | 4 | 212 | 848 | LEXMED Čachtice
Snímač CHCO | Gaba 2S12/RE | 3 | 219 | 657 | LEXMED Čachtice
Dodávka spolu: |  |  |  | 6829
Súpis vodičov:
Typ | Prierez | Dĺžka v m
CYKY | 4G10 | 42 | 6.7 | 281.4
CYKY | 4G6 | 44 | 3.8 | 167.2
CYKY | 5G2,5 | 36 | 2.1 | 75.6
CYKY | 4G2,5 | 36 | 1.6 | 57.6
CYKY | 3G2,5 | 104 | 1.2 | 124.8
CYKY | 19X1,5 | 74 | 5.9 | 436.6
CYKY | 5G1,5 | 219 | 1.2 | 262.8
JYTY | 2x1 | 584 | 1 | 584
JYTY | 19x1 | 74 | 4.1 | 303.4
JYTY | 5DX1 | 101 | 1.4 | 141.4
Vodiče spolu: |  |  |  | 2434.8
Práce
Software |  |  |  | 1500 | I N T R A M spol. s r.o.
Dispečerské pracovisko |  |  |  | 2000 | I N T R A M spol. s r.o.
Montážne práce, montážny materiál |  |  |  | 5000
Práce spolu: |  |  |  | 8500
Celkom spolu: |  |  |  | 17763.8