Akcia: prestavba a dostavba          		       Stavba: DSS - Detva                   	Požiarny úsek: N2.02

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie

========================================================================================================================

1.01   zádverie,vstup               5.0       0.80           5.0        0.90            3.30      2.70            áno

1.02   chodba, recepcia            15.0       0.80           7.0        0.90           56.70      2.70            áno

1.03   denné aktivity              20.0       0.90          10.0        0.90           50.70      2.70            áno

1.04   telocvičňa                  15.0       0.80          10.0        0.90           40.70      2.70            áno

1.05   chodba                       5.0       0.80           7.0        0.90           19.35      2.70            áno

1.06a  šatňa                       50.0       1.00          10.0        0.90            4.75      2.70            áno

1.06b  šatňa-hygiena                5.0       0.80          10.0        0.90            7.15      2.70            áno

1.07a  šatňa                       50.0       1.00           5.0        0.90            4.85      2.70            áno

1.07b  šatňa-hygiena                5.0       0.80           5.0        0.90            6.90      2.70            áno

1.08a  rehabilitácia               10.0       0.80           5.0        0.90           29.95      2.70            áno

1.08b  sklad                       75.0       1.00           2.0        0.90            3.40      2.70            áno

1.09   chodba                       5.0       0.80           7.0        0.90            9.10      2.70            áno

1.10   upratovanie                  5.0       0.80           7.0        0.90            1.70      2.70            áno

1.11a  šatňa                       50.0       1.00          10.0        0.90            7.65      2.70            áno

1.11b  šatňa-hygiena                5.0       0.80           7.0        0.90            3.60      2.70            áno

1.13   šatňa                       50.0       1.00          10.0        0.90           20.10      2.70            áno

1.18a  šatňa                       50.0       1.00          10.0        0.90           12.45      2.70            áno

1.18b  šatňa-hygiena                5.0       0.80           5.0        0.90            5.75      2.70            áno

1.19   upratovanie                  5.0       0.80           7.0        0.90            1.70      2.70            áno

1.20   chodba                       5.0       0.80           5.0        0.90            9.45      2.70            áno

1.21   sklad                       75.0       1.00           2.0        0.90            3.80      2.70            áno

1.22   kuchynka - príprava         30.0       1.10           5.0        0.90           18.05      2.70            áno

1.23   kuchynka - výdaj            30.0       1.10           5.0        0.90           10.00      2.70            áno

1.24a  jedáleň                     20.0       0.90          10.0        0.90           44.95      2.70            áno

1.24b  spol.miestnosť              30.0       1.10          10.0        0.90           41.65      2.70            áno

1.25a  denné aktivity              20.0       0.90          10.0        0.90           50.50      2.70            áno

1.25b  sklad                       75.0       1.00           7.0        0.90            2.60      2.70            áno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka             Výška           Plocha            Číslo               Počet

Číslo  Názov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov

========================================================================================================================

1.01   zádverie,vstup               2.60              2.00             5.20             001                  1

1.03   denné aktivity               1.20              2.60             3.12             001                  5

1.04   telocvičňa                   1.20              1.80             2.16             001                 10

1.06a  šatňa                        0.90              1.80             1.62             001                  2

1.06b  šatňa-hygiena                1.20              1.80             2.16             001                  1

1.07a  šatňa                        0.90              1.80             1.62             001                  2

1.07b  šatňa-hygiena                1.20              1.80             2.16             001                  1

1.08a  rehabilitácia                1.20              1.80             2.16             001                  3

1.11a  šatňa                        1.20              1.80             2.16             001                  1

1.13   šatňa                        0.60              1.80             1.08             001                  1

1.13   šatňa                        1.20              1.80             2.16             001                  1

1.18a  šatňa                        1.20              1.80             2.16             001                  1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka             Výška           Plocha            Číslo               Počet

Číslo  Názov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov

========================================================================================================================

1.18b  šatňa-hygiena                1.20              1.80             2.16             001                  1

1.20   chodba                       1.20              1.80             2.16             001                  1

1.22   kuchynka - príprava          1.20              1.80             2.16             001                  2

1.23   kuchynka - výdaj             1.20              1.80             2.16             001                  2

1.24a  jedáleň                      1.20              1.80             2.16             001                  2

1.24a  jedáleň                      0.90              1.80             1.62             001                  4

1.24b  spol.miestnosť               1.20              1.80             2.16             001                  8

1.24b  spol.miestnosť               1.20              2.60             3.12             001                  2

1.25a  denné aktivity               1.20              2.60             3.12             001                  5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

========================================================================================================================

1.01   zádverie,vstup               5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.619        5.30

1.02   chodba, recepcia            15.0      0.80           7.0     0.90       22.0     0.83     0.619       11.30

1.03   denné aktivity              20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.619       16.70

1.04   telocvičňa                  15.0      0.80          10.0     0.90       25.0     0.84     0.619       13.00

1.05   chodba                       5.0      0.80           7.0     0.90       12.0     0.86     0.619        6.40

1.06a  šatňa                       50.0      1.00          10.0     0.90       60.0     0.98     0.619       36.50

1.06b  šatňa-hygiena                5.0      0.80          10.0     0.90       15.0     0.87     0.619        8.00

1.07a  šatňa                       50.0      1.00           5.0     0.90       55.0     0.99     0.619       33.70

1.07b  šatňa-hygiena                5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.619        5.30

1.08a  rehabilitácia               10.0      0.80           5.0     0.90       15.0     0.83     0.619        7.70

1.08b  sklad                       75.0      1.00           2.0     0.90       77.0     1.00     0.619       47.50

1.09   chodba                       5.0      0.80           7.0     0.90       12.0     0.86     0.619        6.40

1.10   upratovanie                  5.0      0.80           7.0     0.90       12.0     0.86     0.619        6.40

1.11a  šatňa                       50.0      1.00          10.0     0.90       60.0     0.98     0.619       36.50

1.11b  šatňa-hygiena                5.0      0.80           7.0     0.90       12.0     0.86     0.619        6.40

1.13   šatňa                       50.0      1.00          10.0     0.90       60.0     0.98     0.619       36.50

1.18a  šatňa                       50.0      1.00          10.0     0.90       60.0     0.98     0.619       36.50

1.18b  šatňa-hygiena                5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.619        5.30

1.19   upratovanie                  5.0      0.80           7.0     0.90       12.0     0.86     0.619        6.40

1.20   chodba                       5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.619        5.30

1.21   sklad                       75.0      1.00           2.0     0.90       77.0     1.00     0.619       47.50

1.22   kuchynka - príprava         30.0      1.10           5.0     0.90       35.0     1.07     0.619       23.20

1.23   kuchynka - výdaj            30.0      1.10           5.0     0.90       35.0     1.07     0.619       23.20

1.24a  jedáleň                     20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.619       16.70

1.24b  spol.miestnosť              30.0      1.10          10.0     0.90       40.0     1.05     0.619       26.00

1.25a  denné aktivity              20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.619       16.70

1.25b  sklad                       75.0      1.00           7.0     0.90       82.0     0.99     0.619       50.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    17.570 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                   a =     0.937

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     0.619

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =   470.800 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     2.700 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =   130.120 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     2.038 m

-----------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   17.57

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    0.94

Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    4

Počet podzemných podlaží stavby:       npp =    0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    9.60 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (Vyhl. MV SR č. 94/2004)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------

1. podlažie PÚ          470.80                5178.80

------------------------------------------------------------

Smax bola podľa STN 92 0201-1:    čl. 4.1.4 zväčšená súč. 1.5

============================================================

Požiarne riziko

=================================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   17.57 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:                     0.94

Počet nadzemných podlaží stavby:    4

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                nehorľavý

Požiarna výška stavby:              9.60 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

=================================================================

DIMENZOVANIE ÚNIKOVÝCH CIEST

=======================================

Z PÚ vedú nechránené únikové cesty na voľné priestranstvo.

Počet osôb v PÚ sa stanovil normovými hodnotami podľa STN 92 0241.

Podľa čl. 2.3 STN 92 0241 - tie isté  osoby nachádzajúce sa v rôznych priestoroch sa zaratávajú 1x, v ostatných priestoroch sa nachádzajú osoby, ktoré sú zarátané pri evakuácií v iných priestoroch

Začiatok únikovej cesty je v najvzdialenejšom mieste a na osi východu z miestnosti podľa § 65, odst. 5, Vyhl. PBS.

Klienti sa radia medzi osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

| Číslo | Názov | Si | Počet osôb podľa projektu | Položka | Plocha na 1 osobu | Súčiniteľ | Najmenší počet osôb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priestoru | Priestoru | (m2) |  |  |  |  |  |
| 103 | denné aktivity | 50,70 |  | 3,2,3 | 2 |  | 26,0 |
| 104 | telocvičňa | 40,70 |  | 2,2,5 | 4 |  | 11,0 |
| 106a | šatňa | 4,75 | 8 | 16,1 |  | 1,3 | 11,0 |
| 107a | šatňa | 4,85 | 8 | 16,1 |  | 1,3 | 11,0 |
| 108a | rehabilitácia | 29,95 | 4 | 4,3 |  | 3 | 12,0 |
| 111a | šatňa | 7,65 | 4 | 16,1 |  | 1,3 | 6,0 |
| 113 | šatňa | 20,10 | 20 | 16,1 |  | 1,3 | 26,0 |
| 118a | šatňa | 12,45 | 6 | 16,1 |  | 1,3 | 8,0 |
| 122 | kuchynka | 18,05 | 2 | 7,1,3 |  | 1,3 | 3,0 |
| 124a | jedáleň | 44,95 |  | 7,1,1 | 1,2 |  | 38,0 |
| 124b | spol.miestnosť | 41,65 |  | 3,1,2 | 2 |  | 21,0 |
| 125a | denné aktivity | 50,50 |  | 3,2,3 | 2 |  | 26,0 |
|  |  |  |  |  | E |  | 199,0 |

Pri zaokrúhľovaní počtu únikových pruhov sa uplatnil čl.11.10, STN 92 0201-3

Výpočet započítateľných únikových pruhov

- Dvere zo zádveria a na voľné priestranstvo - šírka únikovej cesty: 1.0 / 0.55 = 1.81 ... 2,0 ú.p

- Dvere na terasu - šírka únikovej cesty: 1.2 / 0.55 = 2.18 ... 2.5 ú.p

- Dvere z chodby 1.05 - šírka únikovej cesty: 0.9 / 0.55 = 1.63 ... 2.0 ú.p

- Dvere z 1.24b - šírka únikovej cesty: 0.9 / 0.55 = 1.63 ... 2.0 ú.p

- Dvere z 1.03a a 1.25ab - šírka únikovej cesty: 0.9 / 0.55 = 1.63 ... 2.0 ú.p

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

============================================================

Miesto posúdenia: chodba 1.04

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.937

Smer úniku: Po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   22, súčiniteľ s:  1.0

Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnosťou  pohybu:   32, súčiniteľ s:  3.0

Počet ÚC z PÚ: Viac ako jedna

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  17.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.16 min

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   4.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  17.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  50.5  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   4.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  17.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   2.0

Skut.poč. únik. pruhov   u =   4.0

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

============================================================

Miesto posúdenia: aktivity 1.03a platí aj pre 1.25a

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.937

Smer úniku: Po schodoch dole ... z terasy na voľné priestranstvo

Sklon schodiskového ramena = 30 st.

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   11, súčiniteľ s:  1.0

Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnosťou  pohybu:   26, súčiniteľ s:  3.0

Počet ÚC z PÚ: Viac ako jedna

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  25.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.49 min

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   4.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  25.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  41.9  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.0 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   4.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  25.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   2.5

Skut.poč. únik. pruhov   u =   4.0

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

============================================================

Miesto posúdenia: 1.NP  - 1.24a, 1.24b

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.937

Smer úniku: Po schodoch dole ... z terasy na voľné priestranstvo

Sklon schodiskového ramena = 30 st.

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   11, súčiniteľ s:  1.0

Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnosťou  pohybu:   59, súčiniteľ s:  3.0

Počet ÚC z PÚ: Viac ako jedna

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  25.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.65 min

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   7.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  25.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  36.83  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.0 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   7.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  25.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   5.5

Skut.poč. únik. pruhov   u =   7.0

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

============================================================

Miesto posúdenia: východ na voľné priestranstvo

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.937

Smer úniku: Po schodoch dole ... z terasy na voľné priestranstvo

Sklon schodiskového ramena = 30 st.

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   11, súčiniteľ s:  1.0

Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnosťou  pohybu:   52, súčiniteľ s:  3.0

Počet ÚC z PÚ: Viac ako jedna

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  27.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.61 min

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   7.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  27.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  40.16  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   7.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  27.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   5.0

Skut.poč. únik. pruhov   u =   7.0

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

============================================================

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400   pre nevýrobný požiarny úsek

======================================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    470.80 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  30.30 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   21.6 m3   čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

======================================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

======================================================================

Súčiniteľ a PÚ: 0.94		Pôdorysná plocha podlažia:   470.80 m2

Mc:    18.90 kg               Mcsk:    21.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 3           18.00

Snehový            5.0                 1            3.00

------------------------------------------------------------

ODSTUPY

=====================

- Výpočtové požiarne zaťaženie        :     17.6 kg/m2

- Konštrukčný celok je nehorľavý

Severo – východná strana 1 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     72.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      3.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Severo – východná strana 1 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.6   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.5 m   *****

Severo – východná strana 2 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     28.5   %

Dľžka požiarneho úseku              :      8.0   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.2 m   *****

Severo – východná strana 2 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.6   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.8 m   *****

Severo – východná strana 2 – od presklenia

Dľžka požiarneho úseku              :      1.8   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.9 m   *****

Severo – východná strana 3 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     72.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      3.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Severo – východná strana 3 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Severo -západná strana 1 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     61.7   %

Dľžka požiarneho úseku              :      7.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Severo -západná strana 1 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.1 m   *****

Severo -západná strana 2 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     54.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      6.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.5 m   *****

Severo -západná strana 2 – od dverí

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.1 m   *****

Severo -západná strana 3 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     61.7   %

Dľžka požiarneho úseku              :      7.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Severo -západná strana 3 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Severo -západná strana 4 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     49.6   %

Dľžka požiarneho úseku              :      5.0   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Severo -západná strana 4 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Severo -západná strana 4 – od dverí

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.5 m   *****

Severo -západná strana 5 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     62.7   %

Dľžka požiarneho úseku              :      3.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.5   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Severo -západná strana 5 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Severo -západná strana 5 – od dverí

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.5   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Juho – západná strana 1 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     61.7   %

Dľžka požiarneho úseku              :      7.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Juho – západná strana 1 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Juho – západná strana 2 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     59.8   %

Dľžka požiarneho úseku              :     21.0   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.8 m   *****

Juho – západná strana 2 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.5 m   *****

Juho – západná strana 2 – od dverí

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      2.6   m

Výška požiarneho úseku              :      2.5   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.3 m   *****

Juho – západná strana 3 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     61.7   %

Dľžka požiarneho úseku              :      7.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Juho – západná strana 3 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Juho – východná strana 1 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     61.7   %

Dľžka požiarneho úseku              :      7.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Juho – východná strana 1 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Juho – východná strana 2 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     54.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      6.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.5 m   *****

Juho – východná strana 2 – od dverí

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.1 m   *****

Juho – východná strana 3 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     61.7   %

Dľžka požiarneho úseku              :      7.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Juho – východná strana 3 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Juho – východná strana 4 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     28.8   %

Dľžka požiarneho úseku              :      5.0   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.3 m   *****

Juho – východná strana 4 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Juho – východná strana 4 – od dverí

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.5 m   *****

Juho – východná strana 5 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     46.6   %

Dľžka požiarneho úseku              :      4.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.5   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.4 m   *****

Juho – východná strana 5 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Juho – východná strana 5 – od dverí

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.5   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Výška hc podľa čl.5.2.2 STN 92 0201-4:    10.90  m

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.36*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.9 m   *****